{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":768}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":15,"rows_kept":270,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 1 квартал 2018 года"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",66,"2018-01-16",18,54,0.735,"2018-01-16",19,57,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов \n\r",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  в момент порывов ветра до 18 м/сек.    произошло  схлестывание  проводов   фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор  №№ 1-4-8-2/1-4-8-3 , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-04 действием защит. \r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса  и расстояние между проводами отпайки №1 ВЛ 10кВ ф.32-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить  перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№1-4-8-2/1-4-8-3  ВЛ 10кВ ф.32-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.03.2018 год"]
["Тываэнерго",5,"2018-01-03",6,45,0.89775,"2018-01-03",9,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Недопустимое натяжение провода фазы \"С\" в пролете опор №№18-01 - 18-02 ВЛ 10 кВ ф.14-03. ","В результате  несвоевременной замены физически устаревшего оборудования (установлен провод марки А-25 в 1968 г.), а также   недопустимого натяжения провода фазы \"С\" в пролете опор №№18-01 - 18-02 без учета   механической прочности в период резкого    снижения температуры окружающего воздуха до минус 45 градусов произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной появления \"земли\" в сети 10кВ   на ПС 110 кВ  Балгазын.     ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода в пролете опор №№ 18-01 - 18-02 ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\n  Выполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ отпайки №1 ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замену голого провода на СИП участка ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",8,"2018-01-04",7,50,0.6,"2018-01-04",9,50,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Недопустимое натяжение провода фазы \"С\" в пролете опор №№62-63 ВЛ 10 кВ ф.14-03.","В результате  несвоевременной замены физически устаревшего оборудования (установлен провод марки А-25 в 1968 г.), а также   недопустимого натяжения провода фазы \"С\" в пролете опор №№62-63 без учета   механической прочности в период резкого    снижения температуры окружающего воздуха до минус 45 градусов произошел обрыв данного провода с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ   на ПС 110 кВ  Балгазын действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода в пролете опор №№ 62-63 ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов участка ВЛ 10 кВ  ф.14-03 (с опоры №1 до №70).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замену голого провода на СИП наиболее поврежденного участка ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",38,"2018-01-11",21,49,0.06,"2018-01-11",23,30,"3.4.7.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств:",null,"В результате перегруза  на ТП 10/0,4 кВ №102 произошло перекрытие главного АВ-400.   Из-за установки предохранителей 10кВ, не соответствующих номинальному току,  плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10кВ фидера 10-04. \r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 10/0,4 кВ №102 высоковольтные предохранители, номинальное значение которых  соответствует номинальному току трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ от ф.10-04 с целью выявления не калиброванных предохранителей 10 кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.02.2018 год"]
["Тываэнерго",48,"2018-01-14",13,8,0.8,"2018-01-19",15,7,"    Прочие нарушения","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между  ТП 10/0,4 кВ №51 и опорой №1  ВЛ 10 кВ ф.11-06 в процессе длительной эксплуатации (48 лет).","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф.11-06   между  ТП 10/0,4 кВ № 51 и опорой №1 ВЛ 10 кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-06 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Включить КЛ 10кВ ф.11-06 в план проведения  технического освидетельствования.\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации -начальник ДЭиТОиР Таранков А.И. 31.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка  КЛ 10 кВ ф.11-06 между   ТП 10/0,4 кВ № 51 и опорой №1 ВЛ 10 кВ ф.11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ-10кВ ф.11-06 между   ТП 10/0,4 кВ № 51 и опорой №1 ВЛ 10 кВ ф.11-06.\r\nОтветственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 19.01.2018 год"]
["Тываэнерго",51,"2018-01-14",18,40,0.017833,"2018-01-14",18,45,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n \n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №17-01-18.","Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №17-01-18  (сгорание   обмоток высокого напряжения фаз \"А\", \"В\", \"С\"), что явилось причиной   междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-01. После самовольного отключения ЛР-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №17-01-18 сторонними лицами повторное включение В 10 кВ ф.17-01 успешное.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №17-01-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗапереть на замок привод линейного разъединителя, установленного  на опоре к ТП 10/0,4 кВ №17-01-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.02.2018 год"]
["Тываэнерго",3,"2018-01-02",2,30,0.0216,"2018-01-02",3,24,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01/2-3.","Из-за нагрузки произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01/2-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01/2-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.01.2018 год"]
["Тываэнерго",4,"2018-01-02",18,46,0.163333,"2018-01-02",19,42,"3.4.7.3    Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременое выявление дефекта губки РК-250А на ТП 10/0,4кВ №25-04-1.","Из-за слабого контакта в месте соединения произошло отгорание губки РК-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №25-04-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку  РК-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №25-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.25-04, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",6,"2018-01-03",10,19,0.098,"2018-01-03",10,47,"3.4.7.3    Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №320.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.01.2018 год"]
["Тываэнерго",10,"2018-01-04",21,47,0.132,"2018-01-04",22,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",60,"2018-01-16",6,15,0.016567,"2018-01-16",6,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n "," ","В  результате попытки самовольного отключения линейного разъединителя  на опоре к ТП 10/0,4 кВ №32-05-02  посторонним лицом с последующим недовключением возникла  эл.дуга, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение В 10 кВ ф.32-05 действием защит.\n \r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние ножей, изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП 10/0,4 кВ №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\n Запереть на замок привод линейного разъединителя, установленного  на опоре к ТП 10/0,4 кВ №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.02.2018 год"]
["Тываэнерго",12,"2018-01-05",16,8,0.1222,"2018-01-05",16,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №384.","\n Из-за нагрузки в сети произошло  отгорание шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП  10/0,4кВ №384.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП  10/0,4кВ №384.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №384.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",14,"2018-01-06",20,53,0.069067,"2018-01-06",21,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременного перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №47.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №47.\n"," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",15,"2018-01-06",21,25,0.130867,"2018-01-06",21,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №489.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",16,"2018-01-07",12,18,0.125333,"2018-01-07",13,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-400А ТП 10/0,4кВ №368.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №368.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",18,"2018-01-08",20,42,0.170833,"2018-01-08",21,23,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на главном РК-400А на ТП 10/0,4кВ №489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на главном РК-400А на ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",85,"2018-01-22",13,40,0.277,"2018-01-22",15,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации.\nНедопустимое натяжение провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 438-28 - 438-29 ВЛ 10 кВ ф.14-03.\n\r","В результате  несвоевременной замены физически устаревшего оборудования (установлен провод марки А-25 в 1984 г.), а также   недопустимого натяжения провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 438-28 - 438-29 без учета   механической прочности в период      снижения температуры окружающего воздуха до минус 48-50 градусов произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной появления \"земли\" в сети 10кВ   на ПС 110 кВ  Балгазын.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода в пролете опор №№ 438-28 - 438-29 ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замену голого провода на СИП наиболее поврежденного участка ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",25,"2018-01-09",13,25,0.060667,"2018-01-09",14,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31 в процессе длительной эксплуатации","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра  произошел обрыв провода  фазы \"В\" в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31, с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А наТП 10/0,4кВ №31.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода в пролете опор №№ 9-10  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №31 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",26,"2018-01-09",19,5,0.134667,"2018-01-09",20,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.","Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 6-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 6-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 год"]
["Тываэнерго",86,"2018-01-22",13,46,0.7259,"2018-01-29",16,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф.12  между ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187 в процессе длительной эксплуатации (42 года). ","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.12  между  ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12 на ЦРП 10/0,4 кВ действием защит. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.12  между ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.12 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",24,"2018-01-10",20,50,0.196,"2018-01-10",21,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключился АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.01.2018 год"]
["Тываэнерго",27,"2018-01-10",21,40,0.393617,"2018-01-10",23,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №276.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел отграние губки РК-630А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №276.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК-630А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №276.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №276.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.01.2018 год"]
["Тываэнерго",1,"2018-01-01",0,25,0.06975,"2018-01-01",1,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-250А на П 10/0,4кВ №32-04-03.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  01.01.2018 год"]
["Тываэнерго",20,"2018-01-09",18,52,0.028417,"2018-01-09",19,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-01-013.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-01-13.\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-01-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №1-01-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.01.2018 год"]
["Тываэнерго",21,"2018-01-10",10,51,0.119,"2018-01-10",11,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №32-04-04..\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.01.2018 год"]
["Тываэнерго",96,"2018-01-23",8,13,0.1568,"2018-01-23",11,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Потеря механической прочности провода ВЛ 10 кВ ф.2-03 в процессе длительной эксплуатации (44 года).","В результате  несвоевременной замены физически устаревшего оборудования (установлен провод марки А-25 в 1984 г.), а также   недопустимого натяжения провода фазы \"В\" в пролете опор №№87-88 без учета   механической прочности в период резкого    снижения температуры окружающего воздуха до минус 45 градусов произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной появления \"земли\" в сети 10кВ   на ПС 35 кВ  Зубовка.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести ремонт проводов в пролете в пролете опор №№ 87-88    фазы  \"В\", в пролете опор №№ 111-112   фазы \"С\".\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ   ф.2-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",22,"2018-01-10",12,25,0.07,"2018-01-10",12,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-250А ТП 10/0,4 №32-04-03.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.01.2018 год"]
["Тываэнерго",19,"2018-01-08",14,3,0.066667,"2018-01-08",14,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №7-02-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В и С\" в пролете опор № № 1-2.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В и С\" в пролете опор № № 1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №7-02-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №7-02-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",2,"2018-01-01",18,33,0.1015,"2018-01-01",19,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250В на ТП 10/0,4кВ №40-03/1-21.\r\n\r"," \n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-03/1-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.01.2018 год"]
["Тываэнерго",7,"2018-01-03",12,51,0.025333,"2018-01-03",14,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное  выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №3-04-7.","Из-за КЗ произошел  обрыв \"0\"  провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №3-04-7.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв \"0\"  провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №3-04-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №3-04-7 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",9,"2018-01-04",15,41,0.163333,"2018-01-04",16,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №23-01-4.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №23-01-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.01.2018 год"]
["Тываэнерго",13,"2018-01-06",17,30,0.008217,"2018-01-06",17,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ 250А на ТП 10/0,4кВ №5-03/4-5.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №5-03/4-5.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",17,"2018-01-07",18,16,0.035,"2018-01-07",18,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04/16.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН 250А на ТП 10/0,4кВ №1-04/16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП 10/0,4кВ №1-04/16.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04/16.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",23,"2018-01-09",10,54,0.0918,"2018-01-09",11,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04/16.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А от ТП 10/0,4кВ №1-04/16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП 10/0,4кВ №1-04/16.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04/16.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",97,"2018-01-23",9,56,0.348,"2018-01-23",11,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В марте 2017 года при выполнении  ремонта ВЛ 10 кВ ф.2-02 персоналом произведено недопустимое натяжение провода фазы \"А\" в пролете опор №№102-103 без учета механической прочности в период низких температур окружающего воздуха (уменьшена стрела провеса провода), что не было своевременно устранено.  ","В результате недопустимого натяжения провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 102-103 без учета   механической прочности в период резкого  снижения температуры окружающего воздуха до минус 45-50 градусов произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной неполнофазного режима  в сети 10кВ  на ПС 35 кВ  Зубовка.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"А\"  в пролете  опор №№ 102-103    фазы \"А\" ВЛ 10 кВ ф.2-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ   ф.2-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.01.2018 год"]
["Тываэнерго",40,"2018-01-12",9,56,0.00875,"2018-01-12",10,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ 250А на ТП 6/0,4кВ №1-10-10.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №1-10-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.01.2018 год"]
["Тываэнерго",41,"2018-01-12",14,3,0.183333,"2018-01-12",14,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №246.","Из-за нагрузкив сети произошел обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №246.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.01.2018 год"]
["Тываэнерго",42,"2018-01-13",17,39,0.051,"2018-01-13",18,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 №52.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №52.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №52.\r\nОтветственное лицо: начаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №№52 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.01.2018 год"]
["Тываэнерго",43,"2018-01-13",18,33,0.145833,"2018-01-13",19,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400 фазы \"С\" на главном РК на ТП 10/0,4кВ №489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400 фазы \"С\" на главном РК на ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",44,"2018-01-13",23,5,0.289333,"2018-01-14",0,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-4 произошло повреждение РК-400А фаза \"С\" на ТП 10/0,4кВ №5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный РК-400А фаза \"С\" на ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",46,"2018-01-14",9,20,0.229167,"2018-01-14",10,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-630А на главном РК ТП 10/0,4кВ №5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А на главном РК ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",49,"2018-01-14",17,56,0.141667,"2018-01-14",18,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №69.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №69.\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",52,"2018-01-14",21,35,0.1675,"2018-01-14",22,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №91.","Из-за нагрузки в сети произошло отгорание шлейфа фазы \"В\" на опоре № 7 от ТП 10/0,4кВ №91.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре № 7 от ТП 10/0,4кВ №91.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №91.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",55,"2018-01-15",16,2,0.2552,"2018-01-15",16,46,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №19-09-3.","\nИз-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" пролете опор №№ 1-2 Л-1 от ТП 10/0,4кВ №19-09-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" пролете опор №№ 1-2 Л-1 от ТП 10/0,4кВ №19-09-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №19-09-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 год"]
["Тываэнерго",56,"2018-01-15",21,27,0.066,"2018-01-15",22,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за нагузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №250.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 год"]
["Тываэнерго",58,"2018-01-15",22,40,0.111833,"2018-01-15",23,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №41.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло повреждение АВ-400А Л-1 на ТП 10/0,4кВ №41.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный АВ-400А Л-1 на ТП 10/0,4кВ №41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",61,"2018-01-16",7,10,0.219167,"2018-01-16",8,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А на ТП 10/0,4кВ №5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А на ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 год"]
["Тываэнерго",67,"2018-01-16",21,5,0.146817,"2018-01-16",21,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-630А фазы \"А\" на главном РК-630А ТП 10/0,4кВ №5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"А\" на главном РК-630А ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 год"]
["Тываэнерго",68,"2018-01-16",21,30,0.158583,"2018-01-16",22,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №16.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить провода фазы \"В\" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №16 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",69,"2018-01-17",8,7,0.141833,"2018-01-17",8,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 630А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630А ВЛ 0,4кВ фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.01.2018 год"]
["Тываэнерго",71,"2018-01-17",14,35,0.25,"2018-01-17",15,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №250.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400А на ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №250\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.01.2018 год"]
["Тываэнерго",81,"2018-01-21",9,46,0.380567,"2018-01-21",10,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.01.2018 год"]
["Тываэнерго",72,"2018-01-17",20,0,0.18,"2018-01-17",21,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №38.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести пвнеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",78,"2018-01-19",22,6,0.098,"2018-01-19",22,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",76,"2018-01-19",22,6,0.0915,"2018-01-19",23,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №378.","Из-за слабого контакта в плашечном зажиме 1-1 произошло отгорание провода фазы \"С\" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №378.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить соединение провода фазы \"С\" в плашечном зажиме на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №10/0,4кВ №378.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.01.2018 год"]
["Тываэнерго",77,"2018-01-19",22,35,0.221667,"2018-01-19",23,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №400","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ  произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №400.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №400.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №400.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",79,"2018-01-19",22,49,0.040733,"2018-01-19",23,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №9-01-11.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №9-01-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 год"]
["Тываэнерго",80,"2018-01-20",22,20,0.121917,"2018-01-21",23,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №11.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН400А на ТП 10/0,4кВ №11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН400А на ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №11 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.01.2018 год"]
["Тываэнерго",82,"2018-01-21",9,23,0.097167,"2018-01-21",10,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 24-25 ВЛ-0.4 Л-3 от ТП 10/0,4кВ №63, что явилось причиной отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 24-25 ВЛ-0.4 Л-3 от ТП 10/0,4кВ №63.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №63 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",59,"2018-01-15",22,50,0.1,"2018-01-15",23,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №94.","\nИз-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"0\" на опоре №13/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №94.\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" на опоре №13/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №94\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.01.2018 год"]
["Тываэнерго",83,"2018-01-22",10,18,0.027,"2018-01-22",10,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-7 от ТП 10/0,4кВ №194.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-7 произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №194."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №194.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №194 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",45,"2018-01-14",10,16,0.058,"2018-01-14",10,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ №1-06-06.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-06-06. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефекный ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",47,"2018-01-14",10,57,0.046383,"2018-01-14",11,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38-01-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №38-01-03\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",54,"2018-01-15",9,30,0.017,"2018-01-15",10,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-06-06.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ обнаружен пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-06-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-06-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.01.2018 год"]
["Тываэнерго",64,"2018-01-16",11,4,0.07905,"2018-01-16",11,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №28-03-12.","Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв провода фазы \"С\"в пролете опор № № 5-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №28-03-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\"в пролете опор № № 5-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №28-03-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",65,"2018-01-16",11,14,0.019267,"2018-01-16",11,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоеремнное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-05-02.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №32-05-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.01.2018 год"]
["Тываэнерго",70,"2018-01-17",11,58,0.01125,"2018-01-17",12,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-05-02.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ № 32-05-02. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ № 32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.01.2018 год"]
["Тываэнерго",98,"2018-01-23",9,52,0.1325,"2018-01-23",10,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №37 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофев А.С. 23.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофев А.С. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",99,"2018-01-23",21,54,0.116167,"2018-01-23",22,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 1/0,4кВ №102.","Из-за слабого контакта на месте связки провода в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв вязки провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №102 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",102,"2018-01-24",17,35,0.08575,"2018-01-24",18,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Нсевоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №8.","Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр Л-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №8 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",103,"2018-01-24",21,31,0.130667,"2018-01-24",21,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №489.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на главном РК ТП 10/0,4кВ №489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на главном РК ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №489 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",104,"2018-01-25",9,30,0.1595,"2018-01-25",10,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №47.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-400А фазы \"А\" на главном РК-400А ТП №10/0,4кВ №47.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"А\" на главном РК-400А ТП №10/0,4кВ №47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",107,"2018-01-25",17,50,0.106667,"2018-01-25",18,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №20.","Из-за слабого контакта в плашечном зажиме 1-1 произошло отгорание провода фазы \"А\" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №20.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить соединение провода фазы \"А\" в плашечном зажиме на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №20.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №20 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",109,"2018-01-25",22,0,0.169583,"2018-01-25",22,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №64.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А на Главном РК ТП 10/0,4кВ №64."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А на Главном РК ТП 10/0,4кВ №64.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №64.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",108,"2018-01-25",22,10,0.144,"2018-01-25",22,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №73.","Из-за слабого контакта на месте вязки провода обрыв вязки провода фазы \"В\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №73.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв вязки провода фазы \"В\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №73.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №73 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",94,"2018-01-23",8,25,0.02635,"2018-01-23",9,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №38-01-03.\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №38-01-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.01.2018 год"]
["Тываэнерго",100,"2018-01-24",10,40,0.008333,"2018-01-24",11,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №33-09-08.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН -250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №33-09-08."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН -250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №33-09-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 24.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",101,"2018-01-24",11,12,0.008233,"2018-01-24",11,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №32-04-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",105,"2018-01-25",12,34,0.0343,"2018-01-25",12,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №26-04/9.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произолшел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №26-04/9.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №26-04/9.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 26-04/9 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",106,"2018-01-25",17,14,0.0616,"2018-01-25",17,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №1-01/5.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-01/5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-01/5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-01/5 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",110,"2018-01-27",19,0,0.174167,"2018-01-27",19,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное вявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38.","Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38 с целью выявления дефетов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",111,"2018-01-28",9,55,0.064167,"2018-01-28",10,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №235.","Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №235.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №235 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",112,"2018-01-28",18,20,0.252,"2018-01-28",18,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",30,"2018-01-10",22,33,2.10945,"2018-01-10",23,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №342.","Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №342, что явилось причиной перегорания ПН-400А на РК Л-2 с последующим перекрытием РК Л-4 на  ТП №342.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на РК Л-4 ТП 10/0,4кВ №342.\n\rОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на РК Л-2 ТП 10/0,4кВ №342.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №342;\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",32,"2018-01-11",11,42,0.212667,"2018-01-11",12,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2 проихошло отключение АВ 250А и АВ 160А на ТП 10/0,4кВ №3-05-6.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №3-05-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.01.2018 год"]
["Тываэнерго",37,"2018-01-11",20,57,0.049,"2018-01-11",21,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-02-11.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-02-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-02-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-02-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.01.2018 год"]
["Тываэнерго",50,"2018-01-14",18,56,0.0427,"2018-01-14",19,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04-18.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН 250А от ТП 10/0,4кВ №1-04-18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-04-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",84,"2018-01-22",10,56,0.019817,"2018-01-22",11,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №40-08-4 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"0\" в пролете опор 2/4-2/5  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №40-08-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода ВЛ 0,4кВ Л-1 фаз \"А\", \"В\", \"0\" в пролете опор 2/4-2/5 на ТП 10/0,4кВ №40-08-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-08-4, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",87,"2018-01-22",14,47,0.071667,"2018-01-22",17,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №40-15-10 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы С в пролете опор 2/13-2/14 Л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв провода  фазы \"С\" в пролете опор №№2/13-2/14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №40-15-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.01.2018 год"]
["Тываэнерго",88,"2018-01-22",19,40,0.05775,"2018-01-22",20,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №1-01-5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-01-5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-01-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-01-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.01.2018 год"]
["Тываэнерго",113,"2018-01-28",21,52,0.315,"2018-01-28",22,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А на ТП 10/0,4кВ №57.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А на ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",114,"2018-01-28",22,3,0.315,"2018-01-28",22,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-630В на ТП 10/0,4кВ №25-06/1.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",116,"2018-01-29",14,12,0.060317,"2018-01-29",14,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №1-02-13.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №1-02-13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №1-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",117,"2018-01-29",16,3,0.011717,"2018-01-29",16,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №4-04-10.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН 250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-04-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №4-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.01.2018 год"]
["Тываэнерго",120,"2018-01-30",21,14,0.083333,"2018-01-30",21,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор 1-2  ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №8 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.01.2018 год"]
["Тываэнерго",122,"2018-01-31",20,53,0.008217,"2018-01-31",21,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывания проводов в пролетах опор №№ 1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №3-03-4, что явилось причиной отключения АВ-125А.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №3-04-4 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.02.2018 год"]
["Тываэнерго",115,"2018-01-29",13,35,0.0054,"2018-01-29",14,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1от ТП 10/0,4кВ №33-06-06.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №33-06-06. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №33-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.01.2018 год"]
["Тываэнерго",118,"2018-01-29",21,35,0.012,"2018-01-29",22,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК-250А на ТП 10/0,4кВ №51.","Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошло отгарание губки РК-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №51.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.11-06, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",121,"2018-01-30",22,28,0.1175,"2018-01-30",23,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №320.","Из-за КЗ на произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №320 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.02.2018 год"]
["Тываэнерго",119,"2018-01-30",10,45,0.24,"2018-01-30",11,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №3-03-15.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №3-03-15.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №3-03-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.01.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №3-03-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.01.2018 год"]
["Тываэнерго",125,"2018-02-03",21,31,0.0735,"2018-02-03",22,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел  обрыв провода фазы \"В\" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"В\" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",127,"2018-02-05",9,14,0.1806,"2018-02-05",9,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №40-07-3.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 160А Л-6 фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №40-07-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-07-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН-160А на ТП 10/0,4кВ №40-07-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",124,"2018-02-03",21,10,0.254333,"2018-02-03",22,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №131. ","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв шлейфа опоры №4 на Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №131."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №131.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №131, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",126,"2018-02-04",13,55,0.08525,"2018-02-04",14,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №382.","Из-за износа провода произошел обрыв шлейфа на опоре №15  ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №382.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа на опоре №15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №382.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №382, с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.02.2018 год"]
["Тываэнерго",131,"2018-02-06",1,38,0.1374,"2018-02-06",2,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №57.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А фазы \"С\" на  ТП 10/0,4кВ №57.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.02.2018 год"]
["Тываэнерго",147,"2018-02-08",12,4,0.028583,"2018-02-08",12,39,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки",null,"Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-250А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №26-04-5.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №26-04-5, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.02.2018 год"]
["Тываэнерго",132,"2018-02-06",10,52,0.189,"2018-02-06",11,52,"    Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №1-04-21 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №3-4  ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №1-04-21.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №3-4  ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №1-04-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04-21, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.02.2018 год"]
["Тываэнерго",161,"2018-02-12",9,45,0.095,"2018-02-12",10,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №408.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №408.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А на ТП 10/0,4кВ №408.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №408.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.02.2018 год"]
["Тываэнерго",150,"2018-02-08",21,40,0.085,"2018-02-08",22,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №369.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №369",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №369.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №369, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",142,"2018-02-08",9,24,0.01045,"2018-02-08",9,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-03.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.02.2018 год"]
["Тываэнерго",162,"2018-02-13",12,55,0.196067,"2018-02-13",15,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50.","Из-за слабого контакта произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.02.2018 год"]
["Тываэнерго",133,"2018-02-06",15,10,0.031,"2018-02-06",15,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №169.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №169.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №169.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №169 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.02.2018 год"]
["Тываэнерго",135,"2018-02-07",22,35,0.1955,"2018-02-07",23,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №17 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №4-6 на ВЛ-0,4кВ Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №4-6 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.02.2018 год"]
["Тываэнерго",146,"2018-02-08",11,15,0.117,"2018-02-08",12,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л 2 в процессе длительной эксплуатации. ","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №69. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4кВ №69, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",148,"2018-02-08",14,40,0.247467,"2018-02-08",16,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №335 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №7-8  ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10/0,4кВ №335.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №7-8  ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10/0,4кВ №335.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №335, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",153,"2018-02-09",12,55,0.104,"2018-02-09",13,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП №384.","Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"С\" на ТП №384. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"С\" на ТП №384.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр КЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №384, с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",123,"2018-02-01",6,27,0.068,"2018-02-01",8,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При выполнении  ремонта ВЛ 10 кВ ф.40-12 в июне 2017 года персоналом Пий-Хемского участка произведено недопустимое натяжение провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 320-321 без учета механической прочности в период низких температур окружающего воздуха (уменьшена стрела провеса провода), что не было своевременно устранено. ","В результате недопустимого натяжения провода фазы \"С\" в пролете опор №№320-321  без учета   механической прочности в период резкого    снижения температуры окружающего воздуха до минус 46 градусов произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит.  ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"С\" в пролете в пролете опор №№ 320-321  ВЛ 10 кВ ф.40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ   ф.40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.02.2018 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу всему ремонтному персоналу на тему :\"Допустимая стрела провеса ВЛ 10/0,4 кВ\"\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.03.2018 год"]
["Тываэнерго",157,"2018-02-09",21,28,0.3036,"2018-02-09",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП №320.","Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-400 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП №320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 400А фазы \"А\" на ТП №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр КЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №320, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",158,"2018-02-10",2,0,0.04465,"2018-02-10",2,19,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №149.\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №149.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",160,"2018-02-12",9,30,0.4375,"2018-02-12",11,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление слабого контакта  наконечника  КЛ-0,4кВ на РК-250 фазы \"В\"КЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №489.","Из-за несвоевременного выявления дефекта  отгорел наконечник КЛ-0,4кВ на РК-250 фазы \"В\" от ТП 10/0,4кВ №489.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"В\" на ТП №489.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.02.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр оборудования  ТП 10/0,4кВ №489.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.02.2018 год"]
["Тываэнерго",164,"2018-02-15",0,44,0.145667,"2018-02-15",2,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №37 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.02.2018 год"]
["Тываэнерго",166,"2018-02-15",19,5,0.011667,"2018-02-15",19,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №8-10-1.\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №8-10-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.02.2018 год"]
["Тываэнерго",167,"2018-02-15",22,10,0.101667,"2018-02-15",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №25","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" ВЛ-0,4кВ Л-1 на опоре б/н от ТП 10/0,4кВ №25."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" ВЛ-0,4кВ Л-1 на опоре б/н от ТП 10/0,4кВ №25.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25, с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.02.2018 год"]
["Тываэнерго",156,"2018-02-09",20,31,0.01625,"2018-02-09",21,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-08-05.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А всех фаз ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-08-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 400А всех фаз ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №4-08-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №4-08-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",165,"2018-02-15",2,5,0.26255,"2018-02-15",3,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.","Из-за старения провода произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №102, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.02.2018 год"]
["Тываэнерго",172,"2018-02-19",2,8,0.132,"2018-02-19",3,47,"3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Неизвестным лицом был произведен наезд автотранспорта на опору №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50.","В результате наезда автотранспорта на опору №4 ВЛ 0,4кВ  произошел обрыв провода фаз \"В\", \"С\"  в пролете опор №4-5 Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №50.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПодать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.02.2018 год"]
["Тываэнерго",154,"2018-02-09",18,37,0.0714,"2018-02-09",18,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 4-08-05  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-08-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10кВ ф.4-08 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП № 4-08-05\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.4-08 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.02.2018 год"]
["Тываэнерго",129,"2018-02-05",21,15,0.5,"2018-02-05",21,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции КЛ 10кВ ф.10-13 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции головного кабеля КЛ 10кВ ф.10-13 между ПС Южная и РП-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ ф.10-13 между ПС Южная и РП 10/0,4кВ №3\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.10-13 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 27.02.2018 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническое освидетельствование  КЛ 10кВ ф.10-13 согласно утвержденному  плану.  \r\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации -начальник ДЭиТОиР Таранков А.И. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",136,"2018-02-08",4,35,1.860501,"2018-02-09",21,50,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№1057-1058 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.\nВ момент порывов ветра произошел отрыв ветки от дерева, растущего вне охранной зоны, с последующим  ее заносом  на провода ВЛ 10 кВ ф.28-02 в пролет  опор №№ 972-973, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-02 действием защит.","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода в пролете опор №№566-567,  в результате чего  в период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода  фазы \"В\" в пролете опор №№566-567  ВЛ 10кВ ф.28-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 1057-1058   ВЛ 10 кВ ф.28-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.28-05 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.02.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.28-02 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 5\r\n Произвести осмотр ВЛ 10 ф.28-04 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.02.2018 год"]
["Тываэнерго",134,"2018-02-07",8,30,0.010667,"2018-02-07",8,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода фазы \"А\" на опоре №393 ВЛ 10 кВ ф.18-01.","В результате длительной эксплуатации при воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.18-01 произошла потеря   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"А \"на опоре №393, что привело к его    кратковременному  схлестыванию  с проводом соседней фазы   и междуфазному КЗ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить вязку провода фазы \"А\"  на опоре №393 ВЛ 10 кВ ф.18-01.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-01, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В.  26.02.2018 год"]
["Тываэнерго",169,"2018-02-18",10,0,0.035,"2018-02-18",10,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №235.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №235."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить пережог ПН 400А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.02.2018 год"]
["Тываэнерго",137,"2018-02-08",6,45,2.298,"2018-02-08",13,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"А\"  на опоре № 245 ВЛ 10 кВ ф.17-02.  ","В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 245  ВЛ 10 кВ ф.17-02  произошло его  разрушение,  срыв  изолятора ШС-10кВ с крюка с последующим касанием провода фазы \"А\"    с проводом соседней фазы,  что  явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.17-02 действием защит. ","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу всему ремонтному персоналу на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\"\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.03.2018 год ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре № 245 ВЛ 10 кВ ф.17-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-02  с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.02.2018 год"]
["Тываэнерго",170,"2018-02-18",14,22,0.066,"2018-02-18",14,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК-250А на ТП 10/0,4кВ №108.","Из-за слабого контакта  произошло отгорание губки РК-250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №108. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК-250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №108.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ №108, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.02.2018 год"]
["Тываэнерго",180,"2018-02-21",15,50,0.075833,"2018-02-21",16,55,"3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд автотранспорта на опору №6 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №50.","В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №6 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №50 произошел обрыв провода фазы \"О\".  ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв \"О\" провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №50.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПодать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.02.2018 год"]
["Тываэнерго",181,"2018-02-21",17,52,0.192,"2018-02-21",19,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефектов провода  ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №18."," Из-за старения провода  ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л 2 опоры №3 от ТП 10/0,4кВ №18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л 2 опоры №3 от ТП 10/0,4кВ №18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.02.2018 год"]
["Тываэнерго",182,"2018-02-22",9,18,0.125,"2018-02-22",9,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 630А фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН-630А всех трех фаз на ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 год"]
["Тываэнерго",194,"2018-02-23",1,30,0.033,"2018-02-23",1,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №250",null," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 год"]
["Тываэнерго",197,"2018-02-23",15,20,0.333,"2018-02-23",16,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №342."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №342.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №342\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.02.2018 год"]
["Тываэнерго",198,"2018-02-24",0,50,0.026667,"2018-02-24",1,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №356.","Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №356.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №356.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЛХ от ТП 10/0,4кВ №356, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 год"]
["Тываэнерго",204,"2018-02-26",15,5,0.008333,"2018-02-26",15,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4кВ №39.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л 1 произошел пережог ПН 250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №39.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП10/0,4 кВ 1-01/6а.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10/0,4кВ №39, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.02.2018 год"]
["Тываэнерго",140,"2018-02-08",7,48,0.4045,"2018-02-08",18,39,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в момент порывов ветра  произошло   схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№189-190,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.34-03 действием защит.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 189-190   ВЛ 10 кВ ф.34-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.02.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.02.2018 год"]
["Тываэнерго",195,"2018-02-23",13,2,0.008867,"2018-02-23",13,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.","Из-за нагрузки сети пережог ПН 250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №32-04-04. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.02.2018 год"]
["Тываэнерго",176,"2018-02-20",14,0,0.051,"2018-02-20",15,8,"3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.4, Внешнее механическое воздействие","Наезда автотранспорта на опору №12 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №22-05-6.","4.4 В результате наезда автотранспорта на опору №12 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №22-05-6 произошло механическое повреждение стойки опоры.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести выправку и установить ж/б приставку на опору №12 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №22-05-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПодать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.02.2018 год"]
["Тываэнерго",177,"2018-02-20",20,53,0.016133,"2018-02-20",21,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.02.2018 год"]
["Тываэнерго",199,"2018-02-25",9,10,0.073,"2018-02-25",11,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №40-14-13","Из-за нагрузки сети ВЛ-0,4кВ сгорел полюс АВ-250А ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-10/0,4кВ №40-14-13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-14-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный АВ-250А ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-10/0,4кВ №40-14-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.02.2018 год"]
["Тываэнерго",144,"2018-02-08",9,40,0.009333,"2018-02-08",9,44,"3.4.10, Воздействие животных и птиц",null,"В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10 кВ, установленном на опоре №35 ВЛ 10 кВ ф. 31-03, произошло  междуфазное короткое замыканию и отключение В 10 кВ ф.31-03 действием защит.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре № 35  ВЛ 10 кВ ф.31-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.02.2018 год"]
["Тываэнерго",143,"2018-02-08",8,41,0.013667,"2018-02-08",8,45,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10кВ ф.22-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-01 в пролете опор №№ 10-11\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-05 в пролете опор №№22-23.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.02.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.02.2018 год"]
["Тываэнерго",152,"2018-02-08",22,13,0.183333,"2018-02-09",0,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №369.","Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 369 (сгорание обмоток высокого напряжения фаз \"А\", \"В\", \"С\").","Организационное мероприятие 1  Произвести внеочередные осмотры ТП 10/0,4кВ от  ф.11-15 с проверкой уровней масла трансформаторов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.03.2018 год ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный трансформатор на ТП 10/0,4кВ № 369.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.02.2018 год"]
["Тываэнерго",168,"2018-02-17",22,2,0.05,"2018-02-20",1,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №33-09-07.","Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07 (сгорание обмоток высокого напряжения фаз \"А\", \"В\", \"С\")."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный трансформатор на ТП 10/0,4кВ № 33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 18.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередные осмотры ТП 10/0,4кВ от  ф.33-09 с проверкой уровней масла трансформаторов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 09.03.2018 год"]
["Тываэнерго",201,"2018-02-25",15,53,4.083,"2018-02-26",10,30,"3.4.7.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование  не калиброванных в/в предохранителей на ТП 6/0,4кВ №1-06-10  ВЛ 6кВ ф.1-06.","4.10 В результате установки не калиброванных в/в предохранителей (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому  оборудованию) при возникновения КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло перегорание в/в вставок   фаз \"А\", \"В\"  с перекрытием ошиновки  0,4кВ и 6кВ на ТП 6/0,4кВ №1-06-10, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания на стороне 6 кВ и 0,4кВ  и отключения В-6кВ ф.1-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку предохранителей на ТП 6/0,4кВ 1-06-10 согласно мощности силового трансформатора. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  26.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 6/0,4кВ от ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  19.03.2018 год"]
["Тываэнерго",175,"2018-02-19",22,20,0.1575,"2018-02-19",23,5,"3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"В результате наброса неустановленными  посторонними лицами проволоки  на провод  нижней фазы  в пролете опор №№67-4 - 67-5   ВЛ 10кВ ф.6-02  при ветре произошло произошло касание наброса с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания  с последующим отключением В 10кВ ф.6-02 действием защит.\r",null,"Организационное мероприятие 1 Распространить  среди населения, проживающего вблизи ВЛ 10кВ ф.6-02 памятки об опасности  и недопустимости производства набросов на ВЛ.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУдалить наброс с провода ВЛ 10 кВ ф.6-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-02 с целью выявления возможных повреждений.\r\nОтветственное лицо: начальник  ЮРЭС Оюн К.В. 20.02.2018 год"]
["Тываэнерго",202,"2018-02-25",18,45,0.4494,"2018-02-27",9,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\"в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание   проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№565-566 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№565-566 ВЛ 10 кВ ф.28-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",151,"2018-02-08",21,33,0.0077,"2018-02-08",21,55,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки",null,"Из-за увеличенной стрелы провеса произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №14-04-06 в результате чего отключился АВ 100А.\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №14-04-06, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.02.2018 год"]
["Тываэнерго",163,"2018-02-14",19,40,0.018,"2018-02-14",20,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ отключился АВ-250А ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №13-03-10.\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №13-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.02.2018 год"]
["Тываэнерго",200,"2018-02-25",11,28,0.0376,"2018-02-25",12,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №13-02-13.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А фазы \"А\" ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №13-02-13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №13-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №13-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.02.2018 год"]
["Тываэнерго",209,"2018-02-27",15,40,0.381333,"2018-02-27",18,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №5-04-1.","4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 5-04-1 (сгорание обмоток высокого напряжения фаз \"А\", \"В\", \"С\")."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный трансформатор на ТП 10/0,4кВ № 5-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания после замены дефектного трансформатора на ТП 10/0,4кВ № 5-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.02.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередные осмотры ТП 10/0,4кВ от  ф.5-04 с проверкой уровней масла трансформаторов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",207,"2018-02-27",12,45,0.026,"2018-02-27",13,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5-04-1.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №5-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.02.2018 год"]
["Тываэнерго",211,"2018-02-27",22,20,0.070833,"2018-02-27",22,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №320.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-6 на ТП 10/0,4кВ №320. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.02.2018 год"]
["Тываэнерго",196,"2018-02-23",14,40,0.01,"2018-02-23",18,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №342.","Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 342 (сгорание обмоток высокого напряжения фаз \"А\", \"В\", \"С\").",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный трансформатор на ТП 10/0,4кВ № 342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.02.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередные осмотры ТП 10/0,4кВ от  ф.20-08 с проверкой уровней масла трансформаторов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.03.2018 год"]
["Тываэнерго",231,"2018-03-02",17,57,0.1469,"2018-03-02",19,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01-1 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №3-4 и№9-10 соответственно ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фазы \"В\" в пролете опор №3-4 и фазы \"С\" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01-1.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 02.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №34-01-1, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 05.03.2018 год"]
["Тываэнерго",237,"2018-03-06",2,0,0.035,"2018-03-06",2,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное устранение дефекта контакта на месте вязки провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №378.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №378.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №378.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 06.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №378, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 07.03.2018 год"]
["Тываэнерго",242,"2018-03-06",21,0,0.04,"2018-03-06",21,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №250.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ отключился АВ 400А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-3 на ТП 10/0,4кВ №250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: И.О. начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 07.03.2018 год"]
["Тываэнерго",247,"2018-03-12",0,40,0.006,"2018-03-12",0,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №399.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №399.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №399.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 12.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №399.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 13.03.2018 год"]
["Тываэнерго",244,"2018-03-11",21,59,0.047067,"2018-03-11",22,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 12.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",245,"2018-03-11",21,10,0.095,"2018-03-11",21,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта механического соединения АВ  400А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки сети по фазам ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 400А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №38.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 12.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №38, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",243,"2018-03-08",17,15,0.076917,"2018-03-08",18,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-03-01.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог РК 400А ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-03-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный РК 400А на ТП 10/0,4кВ №17-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №17-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.03.2018 год"]
["Тываэнерго",234,"2018-03-05",11,58,0.008983,"2018-03-05",12,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-05.","Из-за нагрузки сети произошел пережог ПН 250А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №32-04-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №32-04-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.03.2018 год"]
["Тываэнерго",257,"2018-03-12",10,21,0.074,"2018-03-12",11,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-03-03 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №2-1а ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-03-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-03, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №2-1а ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-03-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",226,"2018-03-02",5,40,0.270133333,"2018-03-02",8,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 346-347  ВЛ 10 кВ ф.13-02.   \nВследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры   окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления   изолятора фазы \"С\"  на опоре №591 с падением провода на ф. \"В\", что явилось причиной возникновения   межфазного короткого  замыкания и  отключения  В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\r","Из-за разрегулировки  стрелы провеса в пролете опор №№  346-347 ВЛ 10 кВ ф.13-02   в момент порывов ветра  произошло   схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-02 действием защит.  \n4.12 Потеря электрической изоляции   вследствие срыва изолятора с крюка на опоре №591 ВЛ 6кВ ф.7-06.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов   в пролете опор №№ 346-350 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  14.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"С\" на опоре №591 ВЛ 6кВ ф.7-06.\r\nОтветственное лицо:  начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-06 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо:  начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.03.2018 год"]
["Тываэнерго",262,"2018-03-14",13,45,0.04675,"2018-03-14",14,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 14.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №31, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 15.03.2018 год"]
["Тываэнерго",264,"2018-03-14",17,5,0.1045,"2018-03-14",18,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №267.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №267.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №267.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 14.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №267, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 15.03.2018 год"]
["Тываэнерго",268,"2018-03-15",12,1,0.300083,"2018-03-15",16,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №40-15-10, с целью выявления и устранения де-фектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.03.2018 год"]
["Тываэнерго",228,"2018-03-02",11,2,0.05,"2018-03-02",11,52,"3.4.7.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ТП 10/0,4кВ №28-01-06 в части использования не калиброванных предохранителей.","Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло   перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП 10/0,4кВ №28-01-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.28-01 на ПС 110кВ Хандагайты действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП 10/0,4кВ № 28-01-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ   ф.28-01 с целью выявления использования некалиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 год"]
["Тываэнерго",272,"2018-03-16",15,48,0.00555,"2018-03-16",15,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №32-03-08, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.03.2018 год"]
["Тываэнерго",273,"2018-03-18",22,0,0.0672,"2018-03-18",22,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 19.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.О.  начальника ЦРЭС – Струков Д.А. 19.03.2018 год"]
["Тываэнерго",225,"2018-03-01",18,33,null,"2018-03-01",18,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Неудовлетворительное ТО  ТП 10/0,4 кВ №51.","Причиной отключения В 10кВ ф. 11-06 явилось междуфазное короткое    замыкание со следами перекрытия на ошиновке при перегорании    высоковольтной вставки  типа  ПКТ-10 с последующим замыканием на корпус трансформатора в результате перегруза  оборудования ТП 10/0,4кВ №51 при включении потребителями дополнительных электронагревательных приборов.","Организационное мероприятие 1 Организовать проведение рейдов с целью выявления хищения  электроэнергии потребителями, запитанными  от ТП 10/0,4 кВ №51 ВЛ 10кВ   ф.11-06.\nОтветственное лицо: и.о. начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 30.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный высоковольтный предохранитель на ТП 10/0,4 кВ №51.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 01.03.2018 год"]
["Тываэнерго",260,"2018-03-13",16,25,0.086,"2018-03-13",17,51,"3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд автотранспорта на опору №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №13-06-05.","В результате наезда автотранспрота на опору произошел обрыв провода фазы \"О\" между ТП и опорой №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №13-06-05.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" между ТП и опорой №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №13-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.03.2018 год"]
["Тываэнерго",229,"2018-03-02",11,52,0.117333667,"2018-03-03",4,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов                             3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.12, Нарушение электрической изоляции  4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"В\"  на опоре № 140 ВЛ 10 кВ ф.2-02.\n3.4.12.2 При воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.8-09 произошла потеря   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"А \"на опоре №66.","4.12 В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора   фазы \"В\" на опоре № 140  ВЛ 10 кВ ф.2-02  произошло его  разрушение,  срыв  изолятора ШС-10кВ с крюка с последующим касанием провода    фазы \"В\"   с проводом нижней фазы,  что  явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.2-02 действием защит.\n4.13 В результате  потери   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"А \"на опоре №66 ВЛ 10 кВ ф.8-09 в момент порывов ветра произошло ослабление вязки провода, что явилось причиной  схлестывания  проводов в пролете опор №№66-67 и междуфазного КЗ. ","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  всему ремонтному персоналу на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\"\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на опоре № 140 ВЛ 10 кВ ф.2-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2-02  с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВосстановить вязку провода фазы \"А\"  на опоре №66 ВЛ 10 кВ ф.8-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.8-09, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.03.2018 год"]
["Тываэнерго",235,"2018-03-05",15,41,0.014267,"2018-03-05",15,43,"3.4.10, Воздействие животных и птиц",null,"Воздействие птицы (вороны) на ЭУ (ЛР 10 кВ ТП 20-5-04-6)\nВ результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  ЛР - 10кВ ТП №25-04-6, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.25-04  действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР -10кВ ТП 10/0,4кВ   № 25-04-6.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А.  05.03.2018 год"]
["Тываэнерго",241,"2018-03-06",14,0,0.011367,"2018-03-06",16,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Перед капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ф.4-04 и во время его проведения в 2015 году, не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «В» на опоре  №152-77-6. ","Повреждение с последующим обрывом шлейфа фазы «В» на опоре № 152-77-6 ВЛ-10 кВ ф.4-04,  вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1987 года). ","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Чаданского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".  \nОтветственное лицо: Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить ремонт шлейфа фазы «В» на опоре №152-77-6 в сторону ЛР 10 кВ  ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.4-04    с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.03.2018 год"]
["Тываэнерго",275,"2018-03-19",20,20,0.009167,"2018-03-19",20,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 400А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №21-04 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 400А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №21-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №21-04, с целью выявления и устранения де-фектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.03.2018 год"]
["Тываэнерго",236,"2018-03-05",21,6,0.496,"2018-03-05",22,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4кВ №400 предохранителей 0,4кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400А фазы \"В\" ВЛ 10кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №400.\r\nОтветственное лицо: начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 05.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замеры сопротивлений петли фаза-\"О\" ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №400.\r\nОтветственное лицо: начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 06.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 06.03.2018 год"]
["Тываэнерго",246,"2018-03-12",0,32,0.0114,"2018-03-12",0,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №№\"30-58 ВЛ 10 кВ ф.33-07. ","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов    в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№30-31 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-07 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить   перетяжку проводов в пролете опор №№30-58 ВЛ 10кВ ф.33-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести  верховой осмотр в пролете опор № 30-58 ВЛ 10 кВ ф.33-07  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок. Выявленные недостатки устранить.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.03.2018 год"]
["Тываэнерго",265,"2018-03-15",3,44,0.038067,"2018-03-15",6,15,"3.4.7.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ №32-04-04  в эксплуатации некалиброванные  в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз  \"В\" и \"С\" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-04-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-04 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести на ТП №32-04-04 замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10  согласно мощности силового трансформатора\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-04 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 год"]
["Тываэнерго",278,"2018-03-22",10,40,0.09,"2018-03-22",11,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №112.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 630А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №112.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №112.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №112.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.03.2018 год"]
["Тываэнерго",280,"2018-03-22",18,25,0.096367,"2018-03-22",19,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №100.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №100.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №100.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №100, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.03.2018 год"]
["Тываэнерго",274,"2018-03-19",10,59,0.0492,"2018-03-19",11,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление разрегулировки  стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№248-249 ВЛ 10 кВ ф.17-02.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№248-249, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 248-249 ВЛ 10кВ ф.17-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.03.2018 год"]
["Тываэнерго",283,"2018-03-22",22,54,0.03465,"2018-03-22",23,1,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №42-02/2-4, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.03.2018 год"]
["Тываэнерго",285,"2018-03-23",19,8,0.005,"2018-03-23",19,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-05 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-05.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №33-09-05, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",296,"2018-03-25",8,49,0.0194,"2018-03-25",9,1,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №3-03-7. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №3-03-7, с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",298,"2018-03-25",9,34,0.124833,"2018-03-25",10,9,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №3-04-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №3-04-4,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",297,"2018-03-25",9,0,0.074667,"2018-03-25",9,35,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №36.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №36,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",311,"2018-03-26",16,10,0.216,"2018-03-26",17,30,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло ослабление контакта на месте вязки и обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-3 в пролете опор №9-10 от ТП 10/0,4кВ №73. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстарнить обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-3 в пролете опор №9-10 от ТП 10/0,4кВ №73.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.В. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №73, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.В. 27.03.2018 год"]
["Тываэнерго",281,"2018-03-22",19,20,0.02,"2018-03-22",19,24,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек.","4.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№300-201 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№300-301 ВЛ 10 кВ ф.28-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.03.2018 год"]
["Тываэнерго",233,"2018-03-03",14,22,0.149,"2018-03-03",14,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А."," Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №34-02/3 произошло нарушение механического соединения АВ 250А Л-2.\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №34-02/3.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 05.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №34-02/3, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 05.03.2018 год"]
["Тываэнерго",327,"2018-03-27",12,40,0.003,"2018-03-27",12,58,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №8-10/3-5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №8-10/3-5,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",309,"2018-03-25",22,22,0.09765,"2018-03-25",23,25,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","Из-за ветровой нагрузки произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего перегорел ПН 250А фазы \"А\" ВЛ 0,4кВ Л-6 на ТП 10/0,4кВ №51.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 от ТП 10/0,4кВ №51,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"А\" ВЛ 0,4кВ Л-6 на ТП 10/0,4кВ №51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 год"]
["Тываэнерго",286,"2018-03-24",9,27,0.003,"2018-03-24",9,29,"3.4.7.4, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №24-01-1. На ТП 10/0,4 кВ №24-01-1 установлены  предохранителей 0,4 и 10кВ, не соответствующие номинальному току.   ","В результате  установки предохранителей 0,4 и 10кВ, не соответствующих номинальному току,  плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10кВ фидера 24-01.","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 10/0,4 кВ №24-01-1 высоковольтные предохранители, номинальное значение которых  соответствует номинальному току трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.03.2018 год"]
["Тываэнерго",326,"2018-03-27",12,21,0.07,"2018-03-27",13,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.1, Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №24-05-4.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло падение опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 10/0,4кВ №24-05-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №24-05-4 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные изоляторы ТФ-20П фаз \"А\", \"В\", \"С\" опоры №2.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 и №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №24-05-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести проверку деревянных опор ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №24-05-4 на предмет загнивания древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",287,"2018-03-24",16,57,0.02275,"2018-03-25",0,7,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек."," В момент порывов ветра в пролете опор  №№ 222-11 - 222-12  произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-05 действием защит.\nВ момент порывов ветра в  произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-01 действием защит.\nВ момент порывов ветра в пролете опор  №№ 326-327 произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.38-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 222-11 - 222-12 ВЛ 10кВ ф.32-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.04.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№326-327 ВЛ 10кВ ф.38-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.04.2018 год"]
["Тываэнерго",329,"2018-03-27",16,15,0.004666667,"2018-03-27",16,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 160А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5-01-6 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 160А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5-01-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №5-01-6, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",277,"2018-03-21",18,24,0.108166667,"2018-03-21",19,23,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №18.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №18.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №18, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2018 год"]
["Тываэнерго",305,"2018-03-25",13,0,0.109,"2018-03-25",14,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №135.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №135.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №135.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №135.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",334,"2018-03-27",23,20,0.132864,"2018-03-28",0,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №147.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №147.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №147, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",248,"2018-03-12",8,40,1.153033334,"2018-03-26",14,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между  ТП 10/0,4 кВ №279 и ТП 10/0,4 кВ №262 КЛ 10 кВ ф.11-12 в процессе длительной эксплуатации.\nСтарение изоляции участка КЛ 10 кВ ф.12  между ТП 10/0,4 кВ № 93 и ТП 10/0,4 кВ № 362 в процессе длительной эксплуатации (42 года).\nСтарение изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ №112.  ","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф.11-12   между   ТП 10/0,4 кВ №279 и ТП 10/0,4 кВ №262 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-12 действием защит.\nИз-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.12  между  ТП 10/0,4 кВ № 93 и ТП 10/0,4 кВ № 362, что явилось при-чиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12 на ЦРП 10/0,4 кВ действием защит.\nИз-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной в ТП 10/0,4кВ №112, что явилось причиной однофазного  короткого замыкания появления перекоса в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Южная.","Организационное мероприятие 1 Провести техническое освидетельствование КЛ 10 кВ ф.11-12 согласно графику.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2018 годОрганизационное мероприятие 2 Внести КЛ 10 кВ ф.12 в многолетний график техни-ческого освидетельствования оборудования.\nОтветственное лицо: заместитель главного инже-нера по эксплуатации - начальник департамента технического  обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства\nОтветственное лицо: Начальник  ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля   между ТП 10/0,4 кВ №279 и ТП 10/0,4 кВ №262.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после ремонта участка КЛ 10 кВ ф.11-12 между ТП 10/0,4 кВ №279 и ТП 10/0,4 кВ №262.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.12  между ТП 10/0,4 кВ № 93 и ТП 10/0,4 кВ № 362.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.12 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 22.03.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4кВ №112.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф.31 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",290,"2018-03-25",3,9,0.1001,"2018-03-25",4,55,"3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 27 м/сек.","4.2 Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 27м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №173-174 ВЛ 10кВ ф.40-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.40-10 действием защит.\nИз-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 27м/сек. произошло приближение проводов ВЛ 10 кВ ф.40-07  разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.40-07 действием защит.\nВ результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10 кВ, установленном на опоре №44-22 ВЛ 10 кВ ф. 1-01, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф1-01 действием защит. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ  ф.40-10 в пролете опор №№173-174.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре № 44-22  ВЛ 10 кВ ф.1-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",330,"2018-03-27",10,0,0.008333333,"2018-03-27",10,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-10.","Из-за перегруза сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А фазы \"В\" Л-1 на ТП 10/0,4кВ №1-06-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №1-06-10.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-10.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",294,"2018-03-25",5,50,0.865933333,"2018-03-27",2,53,"3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта","4.1, Нарушение структуры материала                        4.4, Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде шквалистого ветра до 27 м/сек с мокрым снегом.","4.1 Вследствие воздействия ветровых нагрузок со скоростью  ветра выше расчетной произошел излом  деревянных опор без приставок на отпайке №403, принадлежавшей ОО \"Лесхоз\", с последующим  изломом  ж/б приставки анкерной опоры №403, принадлежавшей АО \"Тываэнерго\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-02 действием защит.\n От воздействия   стихийного явления в виде порывистого, шквалистого ветра со снегом,   произошло повреждение кровли ТП 10/0,4 кВ №13-03-04 с последующим попаданием тающего снега на шины 10 кВ, что явилось  причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-03 действием защит.\n4.4 От воздействия   стихийного явления в виде порывистого, шквалистого ветра со снегом,   произошел излом ствола  дерева  высотой более 12 м, растущего за пределами  охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.18-01, с последующим наклоном и приближением к проводам  ВЛ  в пролете опор №№ 170-171,    что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения  В 10 кВ ф.18-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУдалить дерево, угрожающее падением на провода ВЛ 10 кВ ф.18-01 в пролете опор №№170-171.  Произвести при необходимости перетяжку провода фазы \"А\", проверить состояние изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре №403 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести временный ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ №13-03-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести капитальный ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ №13-03-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести   вырубки отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ ф.18-01.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-02  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.03.2018 год"]
["Тываэнерго",282,"2018-03-22",21,0,0.0605,"2018-03-22",21,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №138 произошло нарушение механического соединения и отключение  АВ 250А Л-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №138, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.03.2018 год"]
["Тываэнерго",314,"2018-03-26",18,10,7.355333333,"2018-03-27",0,24,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв проводов в пролете опор №1-2 и №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов в пролете опор №1-2 и №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №8,с целью выявления и устранения дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.03.2018 год"]
["Тываэнерго",324,"2018-03-27",2,0,0.071666667,"2018-03-27",2,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №11.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",337,"2018-03-28",16,50,0.033833333,"2018-03-28",17,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №31-03-07 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №5/5-5/8 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №31-03-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №5/5-5/8 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №31-03-07.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 28.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №31-03-07, с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 29.03.2018 год"]
["Тываэнерго",338,"2018-03-28",22,17,3.605,"2018-03-29",8,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2018 год"]
["Тываэнерго",323,"2018-03-27",2,0,0.0194106,"2018-03-27",2,17,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 175А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №31.\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №31,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2018 год"]
["Тываэнерго",299,"2018-03-25",10,30,0.159852,"2018-03-25",11,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №11.","4.10 Из-за нагрузки сети перегорели ПН 400А фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 400А фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 год"]
["Тываэнерго",295,"2018-03-25",5,48,1.184966668,"2018-03-27",2,33,"3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта","4.12, Нарушение электрической изоляции  4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.11 В результате воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 27 м/сек. произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.17-02, ф.4-04, ф.4-05, ф.32-01, ф.32-03, ф.17-01.                                                                                                                     \n.1 В период ветровой нагрузки с порывами до 27м/сек. произошел  излом ж/б приставки к   опоре №215 с последующим наклоном опоры, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01 действием защит.","4.12 В период ветровой нагрузки произошел срыв  с крюка изолятора  фазы  \"А\"   на опоре № 188, с последующим касанием при падении провода соседней фазы,  что явилось причиной возникновения междуфазного   короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.4-04 действием защит.\nПри воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 27 м/сек. произошло попадание  на ЛР №54 ВЛ 10 кВ ф.32-03    птицы (вороны). \nВ результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10 кВ, установленном на опоре №54,   произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.32-03 действием защит.\n4.13 При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 27 м/сек. произошел  обрыв провода фазы \"В\"  в пролете опор №№ 14- 15 с последующим касание при падении провода соседней фазы, что явилось причиной возникновения междуфазного   короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.4-05 действием защит.  \nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 27 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 454-455 ВЛ 10кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-02 действием защит.  ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами в пролете опор №№ 454-455  ВЛ 10кВ ф.17-02, устранить    выявленные дефекты.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный изолятор фазы \"А\" на опоре №188 ВЛ 10 кВ ф.4-04.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов, обратив особое внимание на состояние крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков .\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\"  в пролете опор №№ 14- 15 ВЛ 10 кВ ф.4-05. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-05 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.03.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 № 54 ВЛ 10 кВ ф.32-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 7\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре № 215 ВЛ 10кВ ф.17-01. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 8\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.03.2018 год"]
["Тываэнерго",302,"2018-03-25",11,0,0.06228,"2018-03-25",11,40,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие кратковременных порывов ветра на ВЛ 0,4кВ.","В результате порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №160.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №160.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №160, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.03.2018 год"]
["Тываэнерго",301,"2018-03-25",11,0,0.1557,"2018-03-25",12,15,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие кратковременных порывов ветра на ВЛ 0,4кВ.","Из=за порывов ветра произошел обрыв провода марки А-35 фазы \"А\" в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода марки А-35 фазы \"А\" в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №8, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",304,"2018-03-25",12,20,0.0896835,"2018-03-25",13,5,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35  фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №18. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35  фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №134,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",306,"2018-03-25",13,0,0.052938,"2018-03-25",13,34,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35 фазы \"А\" в пролете опор б/н ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №134.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35 фазы \"А\" в пролете опор б/н ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №134.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №134, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",354,"2018-03-31",13,43,0.0506025,"2018-03-31",14,58,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35 фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №217.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода А-35 фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №217.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №217, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",355,"2018-03-31",13,51,0.0834552,"2018-03-31",14,58,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 400А фаз \"В\" и \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 400А фаз \"В\" и \"С\" ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №11, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",357,"2018-03-31",15,32,0.0795627,"2018-03-31",16,45,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35 фазы \"А\" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №342.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35 фазы \"А\" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №342, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",360,"2018-03-31",16,21,0.0883338,"2018-03-31",17,35,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35 фазы \"С\" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №147.\n16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №52.\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35 фазы \"С\" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №147,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",369,"2018-03-31",16,25,0.0548064,"2018-03-31",17,13,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода А-35 фазы \"С\" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №142.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35 фазы \"С\" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №142.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №142, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",370,"2018-03-31",16,36,0.286488,"2018-03-31",17,45,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №57.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",362,"2018-03-31",17,9,0.025,"2018-03-31",17,15,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400А ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №108. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №108, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",365,"2018-03-31",17,55,0.034766667,"2018-03-31",18,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",366,"2018-03-31",18,30,0.035583333,"2018-03-31",18,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/10.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/10 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №9-03/10, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",300,"2018-03-25",10,0,0.220433333,"2018-03-25",16,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.1, Нарушение структуры материала","Несвоевременное выявление дефекта ж/б приставки опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-1.","В процессе длительной эксплуатации произошел излом ж/б приставки, что привело к падению опоры №4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №17-04/1-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить ж/б приставку к опоре №4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №17-04/1-2.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 25.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-04/1-2, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",332,"2018-03-26",21,20,0.133,"2018-03-27",4,20,"3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 27 м/с.","В результате ветровой нагрузки до 27 м/сек. произошел обрыв провода А-35 фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №4-08-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35 фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №4-08-03.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-08-03, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 28.03.2018 год"]
["Тываэнерго",331,"2018-03-26",23,15,0.0484,"2018-03-27",3,17,"3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта","4.1, Нарушение структуры материала"," Воздействие ветровой нагрузки до 27 м/с.\r","4.1 В результате ветровой нагрузки произошел излом стоек деревянных промежуточных опор № № 1,2,3,4 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-03 с последующим падением на землю.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-03,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 28.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить опоры №№1, 2, 3, 4 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-03\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 27.04.2018 год"]
["Тываэнерго",359,"2018-03-31",16,21,0.07505,"2018-03-31",20,18,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1, Нарушение структуры материала"," Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ до 17 м/с произошел излом стоек опор №14-20 Л-1 от ТП 10/0,4кВ №39-02-01, с последующим падением.","4.1 В результате ветровой нагрузки произошло падение опор №14-20 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №39-02-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить ж/б приставки на опоры №17,18 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №39-02-01.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные опоры №14,15,20 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №39-02-01.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №14-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-02-01.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nЗаменить голый провод на СИП в пролете опор №14-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-02-01.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №39-02-01,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",367,"2018-03-31",19,9,0.061766667,"2018-03-31",20,58,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №30-01-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №30-01-04.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-04,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",310,"2018-03-26",12,56,0.03705,"2018-03-27",10,33,"3.4.10, Воздействие животных и птиц","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на ЛР №2-02-17.\nВ результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  ЛР - 10кВ № 2-02-17, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.2-02 действием защит.\n3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 20 м/сек."," В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на ЛР №2-02-17.\nВ результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  ЛР - 10кВ № 2-02-17, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.2-02 действием защит.\nИз-за разрегулировки провода в пролете опор №№ 6-7 в период ветровой нагрузки  с порывами до 20 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.5-04 действием защит. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.5-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС   Стародумов С.А. 06.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ ф.5-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС   Стародумов С.А. 16.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР-10кВ № 2-02-17 ВЛ 10 кВ ф.2-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС   Стародумов С.А. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",317,"2018-03-26",21,10,0.006,"2018-03-26",21,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 160А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №13-03-16 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 160А Л-1 и Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №13-03-16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №13-03-16, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.03.2018 год"]
["Тываэнерго",340,"2018-03-29",11,0,0.0125,"2018-03-29",11,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №13-03-09 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250А Л-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №13-03-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №13-03-09, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.03.2018 год"]
["Тываэнерго",328,"2018-03-27",14,46,2.018533333,"2018-03-31",8,42,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек."," В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 88-3, 88-4 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на РП 10/0,4 кВ №33 действием защит.\nВ результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка), произошло увеличение стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№180-181, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В10 кВ ф.4-05 действием защит.\nПри порывах ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№37-38 с последующим касание при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.4-02 действием защит.\nИз-за несвоевременного выявления дефекта крепления крюка  в момент порывов ветра  произошло выпадение крюка  фазы \"А\" вместе с изолятором и проводом из основания опоры №331 ВЛ 10 кВ ф.17-01  с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф.33-07 в пролете опор №№ 88-3, 88-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 180-181 ВЛ 10 кВ ф.4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.04.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.04.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"А\"  в пролете опор  №№37-38 ВЛ 10 кВ ф.4-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.03.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.04.2018 годТехническое мероприятие 7\r\nВосстановить  крепление крюка фазы \"А\" в основание опоры № 331 ВЛ 10 кВ ф.17-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.03.2018 годТехническое мероприятие 8\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф.17-01 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ 10кВ  ф.17-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.04.2018 год"]
["Тываэнерго",351,"2018-03-31",13,26,0.228266667,"2018-03-31",17,0,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1, Нарушение структуры материала"," Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел излом стойки опоры №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №13-02-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №13-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные 3 изолятора на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №13-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №13-02-06, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",352,"2018-03-31",13,33,0.22425,"2018-03-31",17,0,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1, Нарушение структуры материала"," Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ до 17 м/с."," В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом стоек опоры № 12 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №13-02-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить опору №12 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №13-02-07.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные 4 изолятора ТФ-20П на опоре №12 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №13-02-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 в пролете опор №11-12-13 от ТП 10/0,4кВ №13-02-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №13-02-07, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",364,"2018-03-31",17,30,0.109366667,"2018-03-31",20,43,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1, Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ до 17 м/с."," В результате воздействия ветровой нагрузки наклонилась опора №11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №14-03-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить ж/б приставку к опоре №11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №14-03-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №14-03-07, ьс целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",348,"2018-03-31",7,35,1.826195,"2018-03-31",13,4,"3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Посторонними лицами был произведен наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф.13-03 в пролете опор №№ 24- 24-1.\n3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек."," В момент порывов ветра произошло  схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор 210/160- 210/161 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 14-01 действием защит.\nВ результате наброса подростками проволоки  на провода  ВЛ в пролете опор №№ 24- 24-1 в момент порывов  ветра  произошло междуфазное короткое замыкание  с последующим отключением В 10кВ ф.13-03 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести занятие в Бай-Хаакской  школе  по профилактике детского травматизма.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов  в пролете опор №№ 210/160- 210/161 ВЛ 10кВ ф.14-01. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-01.  При выявлении дефектов организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-03 с целью выявления набросов на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2018 год"]
["Тываэнерго",284,"2018-03-23",13,9,0.1125,"2018-03-23",15,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта АВ 160А ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №14-03-15.","Из-за слабого контакта произошел пережог АВ 160А  ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №14-03-15.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный АВ 160А ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №14-03-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ №14-03-15, запитанных  от ВЛ- 0,4кВ, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.03.2018 год"]
["Тываэнерго",356,"2018-03-31",14,43,0.047666667,"2018-03-31",15,5,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания ВЛ 0,4кВ. Из-за загрубления н/в вставок произошел пережог в/в вставок фааз \"В\", \"С\" ВЛ 10кВ от ТП 10/0,4кВ №51. ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные в/в вставки фаз \"В\", \"С\" ВЛ 10кВ на ТП 10/0,4кВ №51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить предохранители, не соответствующие номиналу, ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А 31.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №51, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",379,"2018-03-09",12,49,0,"2018-03-09",13,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.3, Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление разрегулировки  блок контактов привода выключателя (КБВ) В С-405 на ПС 110 кВ Городская","В процессе длительной эксплуатации (46 лет) из-за   износа  механизма привода КБВ  произошло ослабление контргайки на тяги блок контактов включения выключателя В 110 С-405, что явилось причиной    не включения выключателя от ключа управления  09.03.2018 в 13 час. 49 мин. на ПС 110 кВ Городская.   ","Организационное мероприятие 1 Провести инструктаж  персоналу СП по особенностям ремонтов  приводов выключателей МКП-110М.\nОтветственное лицо: Начальник СП Жмак В.В. 30.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести регулировку привода В С-405 на ПС 110 кВ Городская.\r\nОтветственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 09.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\n Произвести проверку работы УРЗА В С-405 на ПС 110 кВ Городская\r\nОтветственное лицо: Начальник СРЗА Долгополов Д.В. 09.03.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПри производстве ремонтов выключателей МКП-110М обращать особое внимание на состояние контргаек тяг включения/отключения выключателя\r\nОтветственное лицо: Начальник СП Жмак В.В. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",358,"2018-03-31",15,56,0.03395,"2018-03-31",16,17,"3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел пережог ПН 250А ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №1-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"А\" ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №1-06-09.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 31.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПриозвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-09, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",313,"2018-03-26",17,51,1.526666667,"2018-03-26",21,40,"3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 27 м/сек.","Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек,   произошел излом жил провода , что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения ВЛ 35кВ Т-31 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№19-20 ВЛ 35 кВ Т-31.\r\nОтветственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 26.03.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-31 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. \r\nОтветственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 27.03.2018 год"]
["Тываэнерго",307,"2018-03-25",16,20,2.9121,"2018-03-25",18,53,"3.4.8.3, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Персоналом сторонней организации ДОСААФ было произведено несанкционированное спиливание деревьев без согласования с АО \"Тываэнерго\"."," При производстве несанкционированного спиливания деревьев персоналом сторонней организации ДОСААФ произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.11 в пролет опор №№ 42-43 с последующим обрывом провода фазы \"В\" и падением его на землю.","Организационное мероприятие 1 Провести претензионную работу по возмещению ущерба,  нанесенного персоналом ДОСААФ при производстве несанкционированного спиливания деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.11.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф.11. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2018 год"]
[{"$nulls":6}," "]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":9}," "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}