{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":1557}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":521,"n_cols":15,"rows_kept":521,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 2 квартал 2018 года"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",416,"2018-04-05",21,39,0.04,"2018-04-05",21,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление слабого контакта на месте соединения РК-0,4кВ\n\r","Из-за слабого контакта в месте соединения на РК-0,4кВ, перегорела ПН-400А фазы \"С\". ",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 400А фазы \"С\" ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №94.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.04.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №94, с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.04.2018 год"]
["Тываэнерго",413,"2018-04-05",9,11,0.0091,"2018-04-05",9,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 160А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-05-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить дефектный ПН 160А фазы \"В\" ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-05-03.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 05.04.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-03.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 05.04.2018 год"]
["Тываэнерго",414,"2018-04-05",10,59,0.001583333,"2018-04-05",11,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08"," Из-за нагрузки в сети отключился АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 06.04.2018 год"]
["Тываэнерго",419,"2018-04-08",13,30,0.0013,"2018-04-08",13,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №95.","В результате короткого замыкания произошло отключение АВ 250А ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №95.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №95, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2018 год"]
["Тываэнерго",431,"2018-04-09",22,24,0.0092,"2018-04-09",23,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода А-35 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 69 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода А-35 в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 7-8  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 69.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 в пролете опор № 7-8 от ТП 10/0,4 кВ № 69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 69, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.04.2018 год"]
["Тываэнерго",439,"2018-04-11",18,50,0.013,"2018-04-11",19,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное устранение дефекта провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 92."," В результате короткого замыкания фаз \"А\" и \"В\" произошел обрыв провода А-35 фазы \"А\" в пролете опор № 24/2-24/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 92.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 24/2-24/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 92.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 92, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2018 год"]
["Тываэнерго",446,"2018-04-13",16,20,0.029166667,"2018-04-13",16,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов Л 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-16.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание проводов фаз \"А\" и \"В\" на спуске к зданию администрации с. Ильинка, что привело к отключению АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 14-03-16, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.04.2018 год"]
["Тываэнерго",447,"2018-04-13",21,29,0.041166667,"2018-04-13",21,48,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с на ВЛ 0,4 кВ","В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к отключению АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 102",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2018 год"]
["Тываэнерго",449,"2018-04-14",0,41,0.05,"2018-04-14",1,6,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 14 м/с на ВЛ 0,4кВ.","В результате ветровой нагрузки произошло междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ Л-1, что привело к пережогу ПН 400 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 297.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 297.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 297, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2018 год"]
["Тываэнерго",457,"2018-04-16",11,43,0.18,"2018-04-16",13,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 3-4  ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2018 год"]
["Тываэнерго",458,"2018-04-16",16,34,0.09,"2018-04-16",17,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику РК 250А на ТП 10/0,4 кВ № 94.","Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 94.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 94, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2018 год"]
["Тываэнерго",476,"2018-04-19",22,49,0.483,"2018-04-20",12,37,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.4 Внешнее механическое воздействие","В результате наезда машины марки ВАЗ-2109 г/н К738АУ на опору № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел излом стоек опоры.","В результате излома стоек опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-17 произошло падение опоры с последующим обрывом проводов в пролете опор № 5-6.","Организационное мероприятие 1 Получить обязательство от водителя автомашины ВАЗ-2109 г/н К738АУ о возмещении нанесенного ущерба АО \"Тываэнерго\".\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. 20.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-17.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. 19.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-17.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. 19.04.2018 год"]
["Тываэнерго",479,"2018-04-20",9,54,0.765,"2018-04-20",17,33,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд неизвестного автотранспорта на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2.","В результате наезда автотранспорта на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел обрыв проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор № 5-6 и фазы \"В\" в пролете опор № 6-7 от ТП 10/0,4 кВ № 37."," Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор № 5-6 и фазы \"В\" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2018 год"]
["Тываэнерго",467,"2018-04-18",19,53,1.625,"2018-04-18",23,8,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Неизвестными лицами были повреждены (разбиты) изоляторы  на анкерной ж/б опоре № 27 ВЛ 35кВ Т-32 в натяжной гирлянде изоляторов фазы \"В\".","В результате боя изоляторов в натяжной гирлянде  изоляторов фазы \"В\", установленных на опоре №27 ВЛ-35кВ Т-32,   произошло однофазное замыкание, что явилось причиной появления \"земли\" в сети 35кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак.","Организационное мероприятие 1 Подготовить письмо  на имя  начальника МО МВД РФ «Дзун-Хемчикский»  А.Д. Донгак   о случае вандализма на  ВЛ 35кВ Т-32.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б 23.04.2018 годОрганизационное мероприятие 2 Провести занятия в школах Дзун-Хемчикского района района на тему: \"Уроки электробезопасности\".\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б 30.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных изоляторов на опоре №27 ВЛ 35кВ Т-32.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б 18.04.2018 год"]
["Тываэнерго",441,"2018-04-12",14,35,0.004733333,"2018-04-12",14,39,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","Из-за разрегулировки провода фазы \"В\" в пролете опор №№58-59   момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.6-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф.6-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.04.2018 год"]
["Тываэнерго",442,"2018-04-12",18,22,4.03,"2018-04-12",21,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование не калиброванных  плавких  вставок на ТП 10/0,4 кВ № 246.","В результате повреждения по ВЛ 0,4 кВ произошло короткое замыкание с последующим пережогом не калиброванных в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 246.","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\n\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 246.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2018 год"]
["Тываэнерго",443,"2018-04-12",21,36,0.967,"2018-04-12",23,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременная чистка изоляции на ТП 10/0,4 кВ № 51.","В результате загрязнения опорной изоляции (сажа) на ТП 10/0,4 кВ № 51 произошло перекрытие изоляторов фазы \"А\" и \"В\"в месте крепления губок в/в вставок, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф. 11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные опорные изоляторы фаз \"А\"и \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 51 ВЛ-10 кВ ф. 11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку состояния опорной изоляции на ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",415,"2018-04-05",15,26,null,"2018-04-05",15,26,"3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники","4.4 Внешнее механическое воздействие","Проезд   крупногабаритной техники   Асфальтобетонного завода   в пролете опор №№26-27  ВЛ 110кВ Городская -   Сукпак (С-401).","В результате проезда  крупногабаритной техники   Асфальтобетонного завода   в пролете опор №№ 26-27  ВЛ 110кВ Городская -   Сукпак (С-401)  произошло замыкание провода фазы \"С\" на землю, что явилось причиной отключения выключателя  В 110 кВ Городская -   Сукпак (С-401) действием защит.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ Городская -   Сукпак (С-401) с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия.\n\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 27.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 110 кВ Городская -   Сукпак (С-401) в местах пересечения с автотрассой.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 06.04.2018 год"]
["Тываэнерго",445,"2018-04-13",15,48,0.7811,"2018-04-13",19,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.11-07, что не выявлено при периодических осмотрах.","Из-за несвоевременного выявления дефекта произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.11-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-07 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.11-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-07 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.04.2018 год"]
["Тываэнерго",453,"2018-04-14",20,17,0.830666667,"2018-04-14",21,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование не калиброванных  в/в  вставок на ТП 10/0,4 кВ № 71."," Из-за повреждения на ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание в/в предохранителей на ТП 10/0,4 кВ №71, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф. 20-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 71.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-03, с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.04.2018 год"]
["Тываэнерго",452,"2018-04-14",14,49,0.07,"2018-04-14",15,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты на опоре в сторону ТП 10/0,4 кВ № 310.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре в сторону ТП 10/0,4 кВ № 310, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.57 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре в сторону ТП 10/0,4 кВ № 310. 14.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.57 после произведенного ремонта, включая концевые муфты на участке между РП-5 и ТП 10/0,4 кВ № 310 . 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",460,"2018-04-17",7,4,0.314233333,"2018-04-17",7,26,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провод фазы \"В\" в пролете опор №14-15 произошло касание проволоки с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и  отключения В 10кВ  ф.11 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить работы по снятию наброса в пролете опор №14-15 ф.11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2018 год"]
["Тываэнерго",409,"2018-04-04",15,37,1.12,"2018-04-04",17,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 57-58 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что не выявлено при плановом осмотре в 2017 году.","В результате повреждения в процессе эксплатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 57-58  в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-02  действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу ремонтному персоналу Чаданского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 57-58 ВЛ 10 кВ ф.4-02.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-02 с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.04.2018 год"]
["Тываэнерго",430,"2018-04-09",14,42,1.4104,"2018-04-09",19,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-05 не калиброванных  в/в предохранителей.","Из-за повреждения в сети ВЛ 0,4 кВ на  ТП 10/0,4 кВ № 17-03-05 произошел пережог в/в вставки фазы \"В\" с последующим замыканием на корпус ТП 10/0,4 кВ № 17-03-05 что явилось причиной неполнофазного режима    в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Сут-Холь.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить калиброванные предохранители на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-05.\r\nОтветственное лицо: Начальника ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 17-03, с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: Начальника ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр  Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 17-03-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальника ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.04.2018 год"]
["Тываэнерго",497,"2018-04-25",11,45,2.583333333,"2018-04-25",12,16,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","Падение предмета органического происхождения длиной около 2 м., выроненного пролетающей птицей  на шины 110 кВ фазы \"С\" и  шлейф  фазы \"В \" разъединителя ШР-110 кВ «Резерв» ПС 110 кВ Балгазын.","В результате падения предмета органического происхождения длиной около 2 м.   на шины 110 кВ фазы \"С\" и  шлейф  фазы \"В \" разъединителя ШР-110 кВ «Резерв»,   выро-ненного пролетающей птицей, произошло перекрытие воздушного промежутка, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 110 кВ  Элегест - Бай -Хаак (С-411) действием защит на ПС 110 кВ Элегест.\nСогласно данным ОМП Сириус С-411 ПС Элегест: Iа=0,338 кА; Iв=0,334 кА; Iс=0,01 кА; рас-стояние до места КЗ -104 км.\n","Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередные осмотры на всех ПС 110кВ, ПС 35 кВ на наличие птичьих гнезд.                     \nОтветственное лицо: Начальник СПС Жмак В.В., начальники ЦРЭС Струков Д.А., ВРЭС Стародумов С.А., , ЗРЭС Ооржак А.Д-Б., ЮРЭС Оюн К.В.,  31.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nСнять посторонний предмет с провода шины 110 кВ  фазы \"С\" на ПС 110 кВ Балгазын.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести осмотр ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ на наличие посторонних предметов и птичьих гнезд на зданиях и сооружениях ПС 110 кВ Балгазын.\r\nОтветственное лицо: Начальник СПС Жмак В.В.,   начальник ЮРЭС Оюн К.В.,  08.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nУказать разъединитель ШР-110 кВ \"Резерв\" на нормальной схеме ПС 110 кВ Балгазын.\r\nОтветственное лицо: Начальник СПС Жмак В.В 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",437,"2018-04-11",10,33,2.536966667,"2018-04-11",13,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 40/1а-40/2а, №№40/2а-40/3а ВЛ 10 кВ ф.4-02, что не выявлено при периодических осмотрах."," Из-за ранее поврежденных нескольких жил провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 40/1а-40/2а, №№40/2а-40/3а ВЛ 10 кВ ф.4-02 произошел обрыв провода, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.4-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 40/1а-40/2а, №№ 40/2а-40/3а ВЛ 10 кВ ф.4-02.\r\nОтветственное лицо:    Начальника ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.4-02, с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо:    Начальника ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.04.2018 год"]
["Тываэнерго",438,"2018-04-11",14,5,0.023833333,"2018-04-11",14,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора верхней фазы \"В\" на опоре № 389 ВЛ-10 кВ ф.17-02.","В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора верхней фазы \"В\" на опоре № 389 с последующим его разрушением, что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз \"В\", \"С\", межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный колпачок изолятора фазы \"В\" на опоре № 389 ВЛ 10кВ ф.17-02.\n\rОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-02, с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2018 год"]
["Тываэнерго",440,"2018-04-12",11,40,0.026666667,"2018-04-12",11,44,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.12 Нарушение электрической изоляции","При попадании птицы на контакты проходных изоляторов 10 кВ фаз \"А\" и\"В\" ТП 10/0,4 кВ №32-04-17 ВЛ-10 кВ ф.32-04 произошло междуфазное короткое замыкание.","При попадании птицы (вороны) на контакты проходных изоляторов 10 кВ ТП  10/0,4 кВ №32-04-17 ВЛ 10 кВ ф.20-08  произошло междуфазное  короткое замыкание с последующим отключением В 10 кВ ф.32-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние проходных изоляторов ТП 10/0,4 кВ №32-04-17.\r\nОтветственное лицо: Начальника ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.04.2018 год"]
["Тываэнерго",421,"2018-04-09",3,21,2.746666667,"2018-04-09",6,47,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," На ТП 10/0,4кВ № 4-02-12  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-02-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10 кВ ф.4-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 4-02-12\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ   от ВЛ 10кВ ф.4-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",420,"2018-04-09",3,21,0.003266667,"2018-04-09",3,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Старение провода ВЛ-10кВ ф.4-03 в процессе длительной эксплуатации.  ","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в период воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв  шлейфа фазы \"В\" на опоре № 23, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-03 действием защит на ПС 220 кВ  Чадан.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\"  на опоре № 29   ВЛ 10кВ ф.4-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-03 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",436,"2018-04-11",7,57,0.004766667,"2018-04-11",7,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В момент порывов ветра  произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-05 действием защит.","Вероятной причиной отключения В 10 кВ ф.24-05 явился механический износ провода.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2018 год"]
["Тываэнерго",474,"2018-04-19",11,20,0.121266667,"2018-04-19",11,37,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией Торгсервис \" в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф.12   ","При производстве установки дорожного знака персоналом сторонней организации Торгсервис без согласования с АО \"Тываэнерго\"  произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.12  между  ТП 10/0,4 кВ № 14 и ТП 10/0,4 кВ № 183, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12 на ЦРП 10/0,4 кВ действием защит.","Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации \"Торгсервис\" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\"\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.12  между ТП 10/0,4 кВ № 14 и ТП 10/0,4 кВ № 187.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.12 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 24.04.2018 год"]
["Тываэнерго",448,"2018-04-13",22,24,0.01,"2018-04-13",22,27,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 71-72 ВЛ 10 кВ ф.4-05,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф.4-05, в том числе  в пролете опор №№ 71-72 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2018 год"]
["Тываэнерго",451,"2018-04-14",10,1,0.004666667,"2018-04-14",10,8,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз   \"В\" и \"С\" в пролетах опор №№16-18 ВЛ 10кВ ф.12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.12-04 в пролете опор №№16-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф. 12-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.04.2018 год"]
["Тываэнерго",531,"2018-04-29",9,42,0.005416667,"2018-04-29",9,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-01.","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-01 в момент порывов ветра произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось перегорания ПН-250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 39-02-01.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-01.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от Тп 10/0,4 кВ № 39-02-01.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.04.2018 год"]
["Тываэнерго",475,"2018-04-19",10,59,0.0912,"2018-04-19",12,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 24 ВЛ 0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел излом стоек."," Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стоек деревянной промежуточной  опоры № 224 ВЛ 0,4 кВ Л-1 с последующим  падением и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 14-04-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную опору № 24 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-04-10 на предмет загнивания древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.04.2018 год"]
["Тываэнерго",454,"2018-04-15",9,25,0.002333333,"2018-04-15",9,35,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№36-37 ВЛ 10кВ ф.8-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.8-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.8-10 в пролете опор №№36-37.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф. 8-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А 20.04.2018 год"]
["Тываэнерго",526,"2018-04-27",20,2,1.717433333,"2018-04-27",22,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел излом стойки.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры  № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 с последующим  падением и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 15-04-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 с установкой  ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №15-04-03 на предмет загнивания древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.05.2018 год"]
["Тываэнерго",483,"2018-04-23",11,28,0.270866667,"2018-04-23",19,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции НН обмоток силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 5-04-03.","Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло короткое замыкание фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ № 5-04-03 (сгорание обмоток низкого напряжения фаз \"А\", \"В\").",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный трансформатор ТМ-100 кВА на ТП-160кВА.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.04.2018 год"]
["Тываэнерго",459,"2018-04-16",17,48,1.35,"2018-04-16",20,30,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","Попадание птицы на кабельную муфту, установленную на опоре №25/14  ВЛ 10кВ ф.8-05. ","В результате попадания птицы на кабельную муфту, установленную на опоре №25/14, произошло перекрытие двух фаз , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.8-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр состояния кабельной муфты, установленной на опоре №25/14   ВЛ 10кВ ф.8-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.04.2018 год"]
["Тываэнерго",461,"2018-04-17",14,30,0.5035,"2018-04-17",18,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 265-266 ВЛ 10 кВ ф.4-04, что не выявлено при плановом осмотре в 2017 году.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 265-266  в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного   замыкания и появления неполнофазного режима  в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Чадан.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 265-266 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-04 с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",469,"2018-04-19",8,14,0.953783333,"2018-04-19",9,43,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№36 - 36-1  в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием  при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-10  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 36 - 36-1 ВЛ 10 кВ ф.4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-10 с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",530,"2018-04-28",19,35,0.115516667,"2018-04-28",23,34,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд автотранспорта на опору № 8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-3.","В результате наезда автотранспорта на опору произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-3.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.04.2018 год"]
["Тываэнерго",533,"2018-04-29",19,25,0.0045,"2018-04-29",20,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-3 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"0\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв нулевого вводного провода между опорой № 2 и домом № 55 по ул.Беспалово.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.05.2018 год"]
["Тываэнерго",498,"2018-04-25",13,28,0.1933794,"2018-04-25",16,55,"3.4.8.3 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Самовольная подрезка деревьев сторонними лицами.","Из-за не санкционированной подрезки деревьев сторонними лицами произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 119.","Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителей о недопустимости самовольной подрезки деревьев.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2018 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2018 год"]
["Тываэнерго",500,"2018-04-25",19,52,0.3465,"2018-04-25",23,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85 в процессе длительной эксплуатации","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода марки А-35 фазы \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 85, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2018 год"]
["Тываэнерго",528,"2018-04-28",10,1,0.00575,"2018-04-28",10,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Из-за несвоевременного устранения дефектов по ВЛ-0,4 кВ произошло КЗ и пережог ПН-400 А."," Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-400 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 124.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 124.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 124, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.05.2018 год"]
["Тываэнерго",529,"2018-04-28",13,37,0.273166667,"2018-04-28",16,6,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 217 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№3-4  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 217.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода марки А-35 фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 217.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 217, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.05.2018 год"]
["Тываэнерго",491,"2018-04-24",16,10,0.464666667,"2018-04-24",23,0,"3.4.8.3 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Самовольная подрезка деревьев сторонними лицами."," Из-за не санкционированной подрезки деревьев сторонними лицами произошел обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 11.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте, с целью взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2018 годОрганизационное мероприятие 2 Уведомить потребителей о недопустимости самовольной подрезки деревьев.\n\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов марки А-35 фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 11.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2018 год"]
["Тываэнерго",455,"2018-04-15",11,47,0.7552,"2018-04-15",17,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Из-за   старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции между первичной и вторичной обмоткой  фазы \"С\" трансформатора тока  марки ТВЛМ-10  в ячейке В 10кВ ф.24-05 ","Из-за   старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции между первичной и вторичной обмоткой  фазы \"С\" трансформатора тока  марки ТВЛМ-10  в ячейке В-10кВ ф.24-05 с последующим перегоранием вторичной обмотки, в результате чего емкостной ток пошел на землю через реле РТМ, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.24-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену трансформатора тока в ячейке В 10кВ ф.24-05.\r\nОтветственное лицо: Начальник СПС Жмак В.В. 15.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания трансформаторов тока  на ПС 35 кВ Чаа-Холь\r\nОтветственное лицо: Начальник СИЗП Тучин Е.В. 15.04.2018 год"]
["Тываэнерго",482,"2018-04-22",15,8,0.378,"2018-04-22",16,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной   на опоре №27/6 КЛ 10 кВ ф.20-10."," Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре № 27/6 с последующим    междуфазным    замыканием и отключением В 10кВ ф.20-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре  №27/6 КЛ 10 кВ ф.20-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.20-10 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 23.04.2018 год"]
["Тываэнерго",499,"2018-04-25",18,15,0.083333333,"2018-04-25",18,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф.4-02.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 48-49 ВЛ 10кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-02 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Включить в месячные планы  ремонтов устранение выявленных дефектов ВЛ 10 кВ ф.4-02. \n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.4-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",511,"2018-04-27",3,28,0.076,"2018-04-27",3,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. "," В период ветровой нагрузки произошло   самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 45-46, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-13 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-13 \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",520,"2018-04-27",10,10,0.027066667,"2018-04-27",11,8,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование на ТП 10/0,4кВ №22-05-1 не калиброванных (проволока) в/в предохранителей.","В период ветровой нагрузки произошло  КЗ  по ВЛ 0,4кВ с последующим оплавлением и   перекрытием н/в щита из-за ослабления  контактного соединения провода с автоматическим выключателем о,4кВ (произошло нагревание и оплавление в месте контактных соединений)  с дальнейшим  перегоранием   высоковольтных  предохранителей (проволоки)   на  ТП 10/0,4 кВ №22-05-1,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания    и отключения В 10кВ ф.22-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить калиброванные предохранители на ТП 10/0,4 кВ № 22-05-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.22-05 с целью выявления не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",532,"2018-04-29",13,30,0.058,"2018-04-29",14,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с на ВЛ 0,4 кВ.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 342.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода марки А-35 фазы \"В\" в пролете опор  №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 342, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.05.2018 год"]
["Тываэнерго",527,"2018-04-28",5,10,null,"2018-04-28",5,10,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Прохождение грозового фронта ","В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"С\" на опоре № 100 ВЛ 110кВ Чадан - Сут-Холь (С-453), что явилось причиной КЗ  и отключения выключателя В С-453 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 04.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 100 ВЛ 110 кВ С-453.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",485,"2018-04-23",15,26,0.024083333,"2018-04-23",16,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опор № 9, № 10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел излом стоек.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в результате ветровой нагрузки произошел излом стоек деревянных промежуточных  опор  № 9, № 10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП  10/0,4 кВ № 17-04-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опор № 9, № 10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-4 с установкой ж/б приставок.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-4 на предмет загнивания древесины.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 8-9-10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-4.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.04.2018 год"]
["Тываэнерго",534,"2018-04-30",17,57,0.03,"2018-04-30",18,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов фазы \"В\" в пролетах  опор №№401-1 - 401-8 ВЛ 10 кВ ф.12-04 ","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№№№401-1 - 401-8 ВЛ 10 кВ ф.12-04  в период   воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 401-1 - 401-8  ВЛ 10 кВ ф.12-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 12-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",549,"2018-05-02",12,42,0.000133333,"2018-05-02",12,44,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с на ВЛ 0,4 кВ.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к отключению АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2-02-17, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.05.2018 год"]
["Тываэнерго",561,"2018-05-03",17,15,0.001,"2018-05-03",17,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-3-5.","Из-за нагрузки сети отключился АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-3-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2018 год"]
["Тываэнерго",566,"2018-05-03",19,10,0.003966667,"2018-05-03",19,17,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с на ВЛ 0,4 кВ.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов, что привело к отключению АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 3-01-9."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-9, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.05.2018 год"]
["Тываэнерго",560,"2018-05-03",14,44,0.1395,"2018-05-03",19,54,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел излом стоек опор № 1 и № 30 ВЛ 0,4 кВ Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные деревянные промежуточные опор № 1 и № 30 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 27-01-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 27-01-02, с целью выявления и устранения дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.05.2018 год"]
["Тываэнерго",572,"2018-05-04",9,39,4.3333e-05,"2018-05-04",9,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-06.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ 100 А на ТП 10/0,4 кВ №14-03-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.05.2018 год"]
["Тываэнерго",575,"2018-05-04",11,29,0.000666667,"2018-05-04",11,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов, что привело к отключению АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 7-06-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-06-02, с целью устранения дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.05.2018 год"]
["Тываэнерго",576,"2018-05-04",14,6,0.258066667,"2018-05-04",16,44,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"О\" ВЛ 0,4 кВ Л-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода А-35 фазы \"О\" в пролете опор №№ 7/2-7/3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от Тп 10/0,4 кВ №7-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-07, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.05.2018 год"]
["Тываэнерго",535,"2018-05-01",5,6,null,"2018-05-01",5,6,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","Прохождение грозового фронта","В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"С\" на опоре № 55 ВЛ 110кВ Чадан - Сут-Холь (С-453), что явилось причиной КЗ  и отключения выключателя В С-453 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 100 ВЛ 110 кВ С-453.\n Ответственное лицо:  начальник СД Тучин Е.В 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",538,"2018-05-01",16,3,0.228333333,"2018-05-01",18,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному КЗ и пережогу ПН 400 А на РК 0,4 кВ Л-3 и ПН 630 на главном РК-0,4 кВ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные на ТП 10/0,4 кВ № 297.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 297, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",551,"2018-05-02",16,40,0.011666667,"2018-05-02",16,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 51, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",562,"2018-05-03",17,32,0.4675,"2018-05-04",2,53,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с.","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода в пролете опор №№ 5-6, в результате чего в период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В на ТП 10/0,4 кВ № 51."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 51, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",540,"2018-05-02",5,50,0.09015,"2018-05-02",6,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате воздействия стихийного явления в виде   ветра с порывами до 18 м/сек. произошло отключение В  10 кВ ф.17-02,   ф.17-01.","При воздействии ветровой нагрузки  из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение проводов разных фаз,  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-02, В 10 кВ ф.17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2018 год"]
["Тываэнерго",544,"2018-05-02",10,0,0.0715,"2018-05-02",10,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 108.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 108, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",547,"2018-05-02",11,20,0.04,"2018-05-02",12,0,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с."," В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",548,"2018-05-02",12,25,0.011666667,"2018-05-02",12,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с."," В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 108.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 108, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",563,"2018-05-03",17,48,0.2576,"2018-05-03",19,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с."," В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа на выходе ВЛ 0,4 кВ Л-2 фазы \"С\" от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа на выходе ВЛ 0,4 кВ Л-2 фазы \"С\" от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2018 год"]
["Тываэнерго",541,"2018-05-02",7,7,0.381033333,"2018-05-02",9,48,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При воздействии ветровой нагрузки, а также  в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.11-07. ","В период воздействия ветровой нагрузки  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.11-07 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-07 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.11-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-07 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.05.2018 год"]
["Тываэнерго",545,"2018-05-02",10,37,0.023,"2018-05-02",11,0,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 167.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 167, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",567,"2018-05-03",19,51,0.018083333,"2018-05-03",19,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 250 А Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.05.2018 год"]
["Тываэнерго",570,"2018-05-03",20,40,0.666666666,"2018-05-04",3,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 от ТП 10/0,4 кВ № 102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от  ТП 10/0,4 кВ № 102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",571,"2018-05-04",3,30,0.02,"2018-05-04",3,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",573,"2018-05-04",9,58,0.261,"2018-05-04",12,52,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А всех фаз ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 135.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 250 А фаз \"А\",\"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 135.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 135.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 135, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",578,"2018-05-05",13,20,0.016666667,"2018-05-05",13,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта крепления предохранителя","Из-за слабого контакта на месте соединения между губками и вставкой произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 489, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",590,"2018-05-08",16,29,0.708,"2018-05-08",22,23,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом стойки опоры № 4/9 ВЛ 0,4 кВ Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 4/9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 265 с установкой  ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2018 год"]
["Тываэнерго",592,"2018-05-08",23,30,1.855425,"2018-05-09",11,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ на  ТП 10/0,4 кВ № 139.","Из-за слабого контакта в момент порывов ветра до 16 м/с отгорел наконечник ВЛ-0,4 кВ присоединенный к выходу фазы \"С\" ТП 10/0,4 кВ № 139.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №139.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ф. 25 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",542,"2018-05-02",8,51,0.01,"2018-05-02",8,54,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек.","В момент порывов ветра в пролете опор  №№ 78-79  произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10кВ ф.32-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",543,"2018-05-02",9,18,0.0114,"2018-05-02",9,22,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек."," В момент порывов ветра в пролете опор  №№ 126-127 произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.38-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 126-127 ВЛ 10кВ ф.38-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",611,"2018-05-14",6,45,null,"2018-05-14",6,45,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","Прохождение грозового фронта в районе прохождения ВЛ 110 кВ Бай-Хаак - Балгазын (С-415)","В период  прохождения грозового фронта на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак - Балгазын (С-415) произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной  замыкания на землю и отключения выключателя В 110кВ С-411  действием защит на ПС 110 кВ Элегест.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 70 ВЛ  110 кВ Бай-Хак - Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ  110 кВ Бай-Хак - Балгазын (С-415)  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",554,"2018-05-03",10,46,0.1995,"2018-05-03",11,28,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек. произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.17-02.","Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 250-251 ВЛ 10кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами в пролете опор №№ 250-251  ВЛ 10кВ ф.17-02, устранить    выявленные дефекты.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-02 с целью выявления дефектов, обратив особое внимание на состояние крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков .\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",552,"2018-05-02",22,15,0.0835,"2018-05-03",12,37,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18-20 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло   схлестывание проводов в пролете опор №№ 315-316 ВЛ 10 кВ ф.4-05,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 315-316 ВЛ 10 кВ ф.4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.).  При обнаружении дефектов внести в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",553,"2018-05-02",22,46,0.64,"2018-05-03",0,6,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18-20 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№78-79 ВЛ 10 кВ ф.4-02,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.4-02 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф.4-02  в пролете опор №№ 78-79.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",580,"2018-05-05",23,52,0.002866667,"2018-05-05",23,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов фазы \"В\" в пролетах  опор №№252-253 ВЛ 10 кВ ф.12-04","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 252-253 ВЛ 10 кВ ф.12-04  в период   воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 252-253  ВЛ 10 кВ ф.12-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 12-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",602,"2018-05-11",19,35,0.594,"2018-05-12",0,32,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В результате наезда автотранспорта на опору № 4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 произошло излом укоса угловой опоры..  ","В результате излома укоса опоры № 4 произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов фаз \"А\", \"О\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 460.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"О\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить ж/б приставку на дефектную опору № 4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.05.2018 год"]
["Тываэнерго",558,"2018-05-03",11,3,0.030333333,"2018-05-03",11,16,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 32-05-02 в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки."," В результате повреждения на ВЛ 0,4 кВ произошло КЗ  с последующим   пережогом не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-05-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10 кВ ф.32-05 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",557,"2018-05-03",11,3,0.034666667,"2018-05-03",11,16,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 32-01-05 в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.","В результате повреждения на ВЛ 0,4 кВ произошло КЗ  с последующим   пережогом не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-01-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10 кВ ф.32-01 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",564,"2018-05-03",17,48,0.116666667,"2018-05-03",19,28,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В период ветровой нагрузки произошел занос целлофанового пакета в кабельную воронку фазы \"С\" концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.6-02.","В результате заноса  целлофанового пакета в кабельную воронку фазы \"С\" концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.6-02 во время дождя произошло перекрытие шлейфа фазы \"А\" с последующим отгоранием шлейфа.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.6-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.6-02    с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",565,"2018-05-03",17,48,0.014333333,"2018-05-03",17,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате ветровой нагрузки, а также разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №№ 132-133 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 132-133 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр   ВЛ 10 кВ ф.13-02.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",604,"2018-05-11",22,55,0.029166667,"2018-05-11",23,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК-250 А на ТП 10/0,4 кВ № 221.","Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошло отгарание губки РК-250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 221.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 221. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ,  запитанных  от ВЛ-10 кВ ф. 11-11, с целью выявления дефектов. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",577,"2018-05-04",15,13,0.0038,"2018-05-04",15,17,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на РЛНД  -10кВ № 5-03/4-9"," В результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  РЛНД-10кВ  № 5-03/4-9 , произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.5-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10кВ № 5-03/4-9 ВЛ 10 кВ ф.5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.05.2018 год"]
["Тываэнерго",579,"2018-05-05",23,50,0.191916667,"2018-05-06",1,35,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Наезд на опору по ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-04. На ТП 10/0,4 кВ  №24-03-04 установлены  предохранителей 0,4 и 10кВ, не соответствующие номинальному току."," В результате  установки на ТП 10/0,4 кВ  №24-03-04 предохранителей 0,4 и 10кВ, не соответствующих номинальному току,  при КЗ на ВЛ 0,4 кВ в результате наезда на опору, плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10кВ фидера 24-03.\nТП 10/0,4 кВ  №24-03-04 установлены  предохранителей 0,4 и 10кВ, не соответствующие номинальному току.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 10/0,4 кВ №24-03-04 высоковольтные предохранители, номинальное значение которых  соответствует номинальному току трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",581,"2018-05-06",0,22,2.280833333,"2018-05-06",2,17,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 6/0,4кВ № 1-06-10  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 6 кВ на ТП №1-06-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 6 кВ и 0,4 кВ и отключения В 6кВ ф.1-06-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 6/0,4 кВ   от ВЛ 10кВ ф.1-06 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",582,"2018-05-06",0,54,0.0912,"2018-05-06",1,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ 10 кВ ф.4-10."," В момент порывов ветра в пролете опор  №№ 36-3 - 36-4  произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 36-3 - 36-4 ВЛ 10кВ ф.4-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",585,"2018-05-06",13,20,0.116666667,"2018-05-06",14,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"А\"  на опоре № 40 ВЛ 10 кВ ф.31-03."," В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 40  ВЛ 10 кВ ф.31-03  произошло его  разрушение. \n В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"А\" на  опоре № 40 ВЛ 10кВ ф.31-03  с последующим  схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения   В 10кВ  ф.31-03 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре №40 ВЛ 10 кВ ф.31-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.31-03   с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2018 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ремонтному персоналу Ак-Довуракского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\"\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годОрганизационное мероприятие 2 Провести техническую учебу ИТР ЗРЭС о безусловной фиксации мест ТН до и после устранения  дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",721,"2018-05-20",13,45,0.005,"2018-05-20",13,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В период ветровой нагрузки произошло   самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 228-229, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 31-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-03.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",717,"2018-05-20",10,19,0.046666667,"2018-05-20",10,33,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 28-03 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 75-76.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.06.2018 год"]
["Тываэнерго",624,"2018-05-14",16,50,1.235,"2018-05-14",19,0,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 28-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 33-34.\r\nОтветственное лицо:    Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо:    Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",588,"2018-05-06",22,17,0.464,"2018-05-06",23,15,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.3 Нарушение механического соединения","В результате ДТП произошел наезд  автотранспорта на опору №87 ВЛ 10 кВ ф.4-02.","В результате наезда автотранспорта на опору № 87 ВЛ 10 кВ ф.4-02  произошло выпадение крюка фазы \"В\" вместе с изолятором и проводом из основания деревянной опоры № 87 с последующим касанием при падении провода соседней фазы,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить  крепление крюка фазы \"В\" в основание опоры №  87 ВЛ 10 кВ ф.4-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф.4-02 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2018 год"]
["Тываэнерго",695,"2018-05-19",20,59,0.457333333,"2018-05-19",21,48,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. ","Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 137-138 ВЛ 10 кВ ф. 13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 13-02 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов   в пролете опор №№ 137-138 ВЛ 10 кВ ф. 13-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",591,"2018-05-08",23,6,0.002366667,"2018-05-08",23,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф.39-02","Из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\"  момент порывов ветра   произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз  в пролете опор  №№ 19-20, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.39-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10кВ ф.39-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.39-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",693,"2018-05-19",20,40,0.073666667,"2018-05-19",21,6,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. ","При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек. в пролете опор №№ 65-66     произошло  самоустранившееся схлестывание  проводов фаз  \"А\"  и \"В\",  что   явилось причиной междуфазного   короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.6-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.6-02. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 6-02, в том числе  в пролете опор №№ 65-66 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",688,"2018-05-19",17,46,3.8935,"2018-05-19",23,24,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. ","Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. произошло обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре № 56/1, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-02 действием защит.\nИз-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-10 действием защит.\nИз-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 32 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 26-26/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.\n","Организационное мероприятие 1 Включить в месячные планы  ремонтов устранение выявленных дефектов ВЛ 10 кВ ф. 4-04, ф. 4-10.\n\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа провода фазы \"В\" на опоре № 56/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-02.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-04, ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 26-26/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",601,"2018-05-11",18,27,0.1819,"2018-05-11",19,18,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией ООО Бастион\" в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф.12.","При производстве земляных работ без согласования с АО \"Тываэнерго\"  произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.12  между  ТП 10/0,4 кВ № ??? и ТП 10/0,4 кВ № ????, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12 на ЦРП 10/0,4 кВ действием защит.","Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО \"Бастион\" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\"\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.12  между ЦРП 10/0,4 кВ   и ТП 10/0,4 кВ № 2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.12 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 12.05.2018 год"]
["Тываэнерго",607,"2018-05-13",1,11,0.4117,"2018-05-13",4,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел пережог ПН 250 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 9-03/2-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 250 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 9-03/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 9-03/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",617,"2018-05-14",11,31,0.1485,"2018-05-14",16,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефектов АВ 400 А.","Из-за слабого контакта АВ 400 А произошло пережог контакта на выходе ВЛ 0,4 кВ Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить дефект контакта АВ 400 А на выходе ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",627,"2018-05-14",18,40,0.854,"2018-05-15",1,47,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 1-2  в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием  при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ТП 10/0,4 кВ № 460  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 460 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",628,"2018-05-14",18,45,0.504166667,"2018-05-14",23,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с на ВЛ 0,4 кВ.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"С\"  в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-3, фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4  кВ Л-1  в период ветровой нагрузки произошел обрыв данных проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А ТП 10/0,4 кВ № 102 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-3, фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от Тп 10/0,4 кВ № 102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",632,"2018-05-14",19,33,0.688,"2018-05-14",23,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 10/2-10/3 ВЛ 0,4 кВ Л-1, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 250А на ТП 10/0,4 кВ № 16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 10/2-10/3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",631,"2018-05-14",19,35,0.355,"2018-05-14",23,8,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2018 год"]
["Тываэнерго",634,"2018-05-14",19,45,0.44,"2018-05-14",22,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ до 17 м/с.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 41.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода в опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кв № 41 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2018 год"]
["Тываэнерго",644,"2018-05-15",1,33,0.160100317,"2018-05-15",5,34,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузи до 16 м/с.","Из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\" в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 6-7, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса и включить в месячные планы работ  перетяжку провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",643,"2018-05-15",1,33,0.3963482,"2018-05-15",10,9,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел  обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7/2-7/3 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 51.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7/2-7/3 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 51 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",646,"2018-05-15",6,29,0.048,"2018-05-15",7,1,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода  ВЛ 0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода в пролете опор №№ 1-1/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 52 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2018 год"]
["Тываэнерго",654,"2018-05-15",13,23,0.004255833,"2018-05-15",13,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 187.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 187.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 187.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 187.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",656,"2018-05-15",18,45,0.227,"2018-05-15",22,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 38.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.05.2018 год"]
["Тываэнерго",659,"2018-05-16",13,20,0.606666667,"2018-05-16",17,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 12 в процессе длительной эксплуатации."," Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 12."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.05.2018 год"]
["Тываэнерго",594,"2018-05-09",18,40,0.03,"2018-05-09",18,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов","В процессе эксплуатации образовалась трещина на корпусе часового механизма реле марки РТВ-I-IV фазы \"С\" выключателя В 10 кВ ф.15-01, что не было обнаружено при осмотрах  ( трещина расположена на внутренней стороне реле, развёрнутой к стенке КРУНа).","Из-за  нарушения целостности (образования трещины)  корпуса часового механизма реле марки РТВ-I-IV фазы \"С\" выключателя В 10 кВ ф.15-01 на ПС 35 кВ Самагалтай   произошло проникновение пыли в период воздействия неблагоприятных погодных условий в виде ветровых нагрузок с пыльными бурями. В результате при КЗ на ВЛ 10 кВ ф.15-01   не отключился  В 10 кВ ф.15-01 действием МТЗ, что явилось причиной срабатывания защиты В 1Т 10 кВ ПС 35 кВ Самагалтай.","Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗА на тему: \"Технические мероприятия по проверке устройств РЗА\"\n\nОтветственное лицо: начальник СРЗиА Долгополов Д.В. 23.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный корпус часового механизма реле марки РТВ-I-IV фазы \"С\" выключателя В 10 кВ ф.15-01 ПС 35 кВ Самагалтай\r\nОтветственное лицо: начальник СРЗиА Долгополов Д.В. 23.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-01 с целью выявления дефектов. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ по устранению повреждений.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести   уплотнение двери КРУН ф. 15-01 ПС 35 кВ Самагалтай.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",671,"2018-05-17",19,27,0.364,"2018-05-18",0,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 400 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ №400.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ №400.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 400 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",680,"2018-05-18",16,45,0.17127,"2018-05-18",18,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 400 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 9/2-9/3  ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 400.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 9/2-9/3 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 400.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 400 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2018 год"]
["Тываэнерго",685,"2018-05-19",10,58,0.25,"2018-05-19",15,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 63 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 63.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 63.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 63 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",697,"2018-05-19",21,33,0.25,"2018-05-20",1,43,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с."," В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 342.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 342 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",700,"2018-05-19",21,52,0.337166667,"2018-05-20",2,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 20 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",705,"2018-05-19",22,49,0.454666667,"2018-05-20",4,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 20 м/с."," В результате воздействия ветровой нагрузки произошел  излом стойки опоры № 13/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 13/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",569,"2018-05-03",21,9,0.0012,"2018-05-03",21,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз ВЛ 0,4 кВ Л-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2018 год"]
["Тываэнерго",583,"2018-05-06",11,18,0.0217,"2018-05-06",12,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу всему ремонтному персоналу на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\"\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.03.2018 год ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.05.2018 год"]
["Тываэнерго",550,"2018-05-02",13,5,0.240766667,"2018-05-02",20,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом  стойки опоры № 22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-04 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2018 год"]
["Тываэнерго",616,"2018-05-14",10,0,0.08,"2018-05-14",22,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 22 м/сек.","В момент порывов ветра в пролете опор  №№ 52-53  произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, что явилось причиной  самоустранившееся схлестывания  проводов разных фаз, в результате произошло что    междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ  ф.44-04  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10кВ ф.23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-04( ф.23) с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",574,"2018-05-04",10,40,0.022733333,"2018-05-04",11,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-02.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 4-08-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 4-08-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",584,"2018-05-06",11,46,0.156433333,"2018-05-06",20,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 6-7  ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 6-7  ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2018 год"]
["Тываэнерго",589,"2018-05-07",10,13,0.047916667,"2018-05-07",12,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 16-17  ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-05, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",593,"2018-05-09",11,35,0.000833333,"2018-05-09",11,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения"," Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2018 год"]
["Тываэнерго",603,"2018-05-11",22,10,0.049083333,"2018-05-11",23,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",605,"2018-05-12",22,15,0.000533333,"2018-05-12",22,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",606,"2018-05-12",23,16,0.000633333,"2018-05-12",23,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 400 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 произошло нарушение механического соединения АВ 400 А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",608,"2018-05-13",9,24,0.01365,"2018-05-13",10,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 14 м/с.","Из-за ветровой нагрузки произошло междуфазное короткое замыкание, в результате чего перегорел ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.05.2018 год"]
["Тываэнерго",609,"2018-05-13",11,25,0.0535,"2018-05-13",20,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в результате ветровой нагрузки произошел излом стоек деревянных промежуточных опор № 23, № 24 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опор № 23, № 24 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07 с установкой ж/б приставок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07 на предмет загнивания древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 22-23-24-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.05.2018 год"]
["Тываэнерго",619,"2018-05-14",14,49,1.257766667,"2018-05-14",18,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек","Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 26-26/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.\n\nВ период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-10 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 26-26/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",620,"2018-05-14",15,20,0.127616667,"2018-05-14",22,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом стоек опор № 6, № 7, наклон опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опор № 1, № 6, № 7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04 с установкой ж/б приставок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2, №№ 5-6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 год"]
["Тываэнерго",622,"2018-05-14",15,55,0.001283333,"2018-05-14",17,12,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 22 м/сек.","В результате ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. произошел обрыв вводного провода к ТП 10/0,4кВ №1-04-21   фазы \"А\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-07 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв вводного провода фазы \"А\" к ТП 10/0,4кВ №1-04-21.    \rОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-07 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",625,"2018-05-14",18,20,0.490966667,"2018-05-14",20,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек.","В период  воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22м/сек. произошло  схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 6-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 6-02 в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10 кВ ф.6-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.6-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",630,"2018-05-14",19,28,0.467166667,"2018-05-14",22,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек.","В период  воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22м/сек. произошло  схлестывание проводов,   в пролете опор 210-211 ВЛ 10 кВ ф.14-04 вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 14-04 действием защит.\n\nПри воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №№151-152 ВЛ-10 кв ф.14-03 из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14-03 действием защит. \n\nВ период  воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22м/сек. произошло  схлестывание проводов,   в пролете опор 113-114 ВЛ 10 кВ ф.14-02 вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 14-02 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№210-211 ВЛ 10кВ ф.14-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.14-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№151-152 ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.14-03с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№113-114 ВЛ 10кВ ф.14-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.14-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",637,"2018-05-14",22,13,0.8911,"2018-05-15",2,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек.","В период  воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек. произошло  схлестывание проводов фаз\"В\" и \"С\" в пролете опор №№3-4 ВЛ 10 кВ ф.10-10,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 10-10 действием защит.\n\nВ период  воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек. произошел пережог в связи с неоднократным схлестыванием  и с последующим обрывом  провода фазы\"А\"   в пролете опор №№17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-11,   с последующим касанием при падении провода соседней фазы, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 10-11 действием защит.\n"," ","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 10-10 в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.10-10\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\n Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-11\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-11 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\n Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",647,"2018-05-15",8,50,0.12955,"2018-05-15",10,17,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 20 м/с.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошел частичный излом  ствола  дерева с последующим наклоном на провода в пролете опор №№ 165/111/187-165/111/188 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, вследствие чего произошло  приближение   проводов разных фаз на недопустимое расстояние,  что  явилось причиной  кмеждуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошел занос    ветки от дерева на провода в пролете опор №№ 283-284 ВЛ 10 кВ ф. 3-05, вследствие чего произошло  перекрытие   и отключение выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести вырубку отдельно растущих  деревьев,  угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ ф. 3-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУдалить  ветку с  проводов в пролете опор №№ 283-284 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Произвести при необходимости перетяжку проводов, проверить состояние изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",653,"2018-05-15",12,24,0.776966667,"2018-05-15",15,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Несвоевременное выявление целостности древесины траверсы анкерной опоры № 301 ВЛ 10 кВ ф. 40-10.","Из-за  загнивания древесины при ветровой нагрузке произошел излом   траверсы анкерной опоры № 301 в месте соединения  со стойкой опоры    с последующим падением провода фазы \"С\" и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной   междуфазного   короткого замыкания и  выключения выключателя В 10 кВ ф.40-10 на ПС 220 кВ Туран.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить  дефектную траверсу анкерной опоры № 301 ВЛ 10 кВ ф. 40-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести  верховой  осмотр ВЛ 10 кВ  ф.40-10 с целью проверки крепления траверс к стойкам опор.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",716,"2018-05-20",7,40,5.28,"2018-05-20",13,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек. произошло расщепление древесины  верхней траверсы деревянной промежуточной опоры \"ласточкин хвост\" № 226 в месте соединения  со стойкой опоры.    ","В  результате  расщепление траверсы деревянной промежуточной опоры \"ласточкин хвост\" № 226  в месте соединения со стойкой опоры произошло нарушение крепления и    падение  верхней траверсы на  нижнюю с последующим  схлестыванием проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 226-227 ВЛ 35 кВ  Самагалтай - Эрзин (Т-16),  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-16 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной траверсы опоры №226 ВЛ 35кВ  Самагалтай - Эрзин (Т-16).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести  верховой  осмотр ВЛ 35 кВ  Самагалтай - Эрзин (Т-16) с целью проверки крепления траверс к стойкам опор. \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",660,"2018-05-16",16,57,0.006716667,"2018-05-16",17,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",668,"2018-05-17",16,45,0.0315,"2018-05-17",18,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-11 в процессе длительной эксплуатации."," Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1/2-1/2/1-1/2/2  ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04.11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1/2-1/2/1-1/2/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от Тп 10/0,4 кВ № 32-04-11. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-11, с целью выявления дефектов. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",678,"2018-05-18",13,20,0.07425,"2018-05-18",20,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",684,"2018-05-19",10,0,0.0032,"2018-05-19",10,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-03-04 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-2."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-03-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 31-03-04, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",629,"2018-05-14",19,17,0.00275,"2018-05-14",19,18,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел самоустранившийся схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 7-02-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-03 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",618,"2018-05-14",13,15,0.349066667,"2018-05-14",18,23,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в результате длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел излом стойки опоры  № 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2, с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену деревянной промежуточной  опоры  № 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",635,"2018-05-14",20,6,0.003816667,"2018-05-14",23,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 11-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-04.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в результате длительной эксплуатации произошло излом стойки опоры № 11-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену опоры № 11-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролет опор №№ 11-11/1-11/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.06.2018 год"]
["Тываэнерго",650,"2018-05-15",9,30,0.0063,"2018-05-15",12,39,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",670,"2018-05-17",18,4,0.043095,"2018-05-17",20,53,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провод в пролете опор № 9-11 произошло касание проволоки с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А  ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП  10/0,4 кВ № 13-06-05.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить работы по снятию наброса в пролете опор № 9-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от Тп 10/0,4 кВ № 13-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.05.2018 год"]
["Тываэнерго",645,"2018-05-15",1,40,1.61245,"2018-05-15",6,11,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-06 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",679,"2018-05-18",15,43,0.015983333,"2018-05-18",18,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 100 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 100 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",658,"2018-05-15",19,20,0.5005,"2018-05-15",22,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной анкерной  опоры №311 ВЛ 10 кВ ф.17-01.","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №311 ВЛ-10кВ ф.17-01 в момент порывов ветра произошел   излом одной стойки  деревянной анкерной  опоры  с последующим  наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную стойку  деревянной анкерной  опоры №311 ВЛ 10 кВ ф.17-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ-10кВ ф.17-01 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",661,"2018-05-17",9,37,0.313333333,"2018-05-17",11,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","При плановом осмотре в феврале 2018 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 46-46/1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03.","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 46-46/1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 при кратковременных порывах ветра произошло  схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 32-03 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Тээлинского  участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 46-46/1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №№ 46-46/1 ВЛ 10 кВ ф.32-03.  Выполнить перетяжку проводов    в пролете опор №№ 46-46/1 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов по всей длине  ВЛ 10 кВ ф.  32-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков,   дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",669,"2018-05-17",17,42,0.005916667,"2018-05-17",17,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","При плановом осмотре в 2017 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 40-12  при кратковременных порывах ветра произошло  самоустранившееся схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 40-12 в пролете опор №№ 50-51.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",662,"2018-05-17",10,7,0.069666667,"2018-05-17",23,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Несвоевременное выявление разрегулировки  стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№ 148-149 ВЛ 10 кВ ф.17-03.\nНесвоевременное выявление разрегулировки  стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10 кВ ф.17-02.\n","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№148-149, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.17-03 действием защит.\n\nВ результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№35-36, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.17-02 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 148-149 ВЛ 10кВ ф.17-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.о 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10кВ ф.17-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\n Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",672,"2018-05-17",22,8,0.0342,"2018-05-17",22,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода   фазы \"В\" в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф.4-05.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф.4-05,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.).  При обнаружении дефектов внести в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф.4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.06.2018 год"]
["Тываэнерго",674,"2018-05-18",4,12,null,"2018-05-18",4,12,"3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений","4.12 Нарушение электрической изоляции","При тумане, сопровождающемся высокой влажностью окружающего воздуха, произошло   увлажнение гирлянд изоляторов на опоре №158 ВЛ 110 кВ  Бай-Хак - Балгазын (С-415). Опора № 158 установлена в болотистой местности рядом с озером, где наблюдается повышенная влажность воздуха.","В результате увлажнение гирлянд изоляторов произошло перекрытие изоляции по юбкам поддерживающей гирлянды фазы \"А\"  на опоре №158   ВЛ 110кВ   Бай-Хак - Балгазын (С-415), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения В 110 кВ Элегест -  Бай-Хаак (С-411) действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ  110 кВ Бай-Хак - Балгазын (С-415)  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные изоляторы в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы \"А\" на опоре № 158 ВЛ 110 кВ Бай-Хак - Балгазын (С-415).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",681,"2018-05-18",16,56,0.016666667,"2018-05-18",17,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","При плановом осмотре в 2017 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 30-30/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 30-30/1 ВЛ 10 кВ ф. 4-05 в период  воздействия кратковременных порывах ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-05, в том числе  в пролете опор №№ 30-30/1 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.  4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",686,"2018-05-19",16,34,0.06745,"2018-05-19",20,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. ","При воздействии стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателей  В 10 кВ ф. 40-12, В 10 кВ ф. 40-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов в результате воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления дефектов в результате воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.05.2018 год"]
["Тываэнерго",677,"2018-05-18",12,40,0.002333333,"2018-05-18",12,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","При осмотрах ВЛ 10 кВ ф.7-06 не выявлена увеличенная стрела провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 293-294.","При воздействии неблагоприятных погодный условий в мае 2018 года(сильный ветер до 28 м/с) произошла   разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 293-294 ВЛ 10 кВ ф.7-06, что явилось причиной самоустранившегося схлестывания и междуфазного короткого замыкания, в результате которого    произошло отключение В 10кВ ф.7-06 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№293-294  ВЛ 10кВ ф.7-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.7-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",687,"2018-05-19",17,20,0.1859,"2018-05-19",18,38,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. ","При воздействии стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",690,"2018-05-19",19,5,0.059166667,"2018-05-19",19,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. ","При воздействии стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",683,"2018-05-19",0,58,null,"2018-05-19",0,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.","Причиной отключения В 10 кВ ф.3-03 явилось сближение проводов разных фаз в момент порывов ветра, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.3-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-03 с целью выявления мест неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",712,"2018-05-20",2,54,0.0236145,"2018-05-20",3,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 29.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 29.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 год"]
["Тываэнерго",769,"2018-05-23",17,19,0.075,"2018-05-23",17,25,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","В результате воздействия ветровых  нагрузок  с 19 по 20 мая с превышением параметров  относительно условий проекта  (с порывами до 30 м/сек.)  произошла    разрегулировка стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№115-116 ВЛ 35 кВ Т-16.  ","В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16)  в момент порывов ветра произошло  схлестывание  проводов фаз \"В\" и \"С\",  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-16 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16)  с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить регулировку стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№115-116  ВЛ 35кВ  Самагалтай - Эрзин (Т-16)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 35кВ Т-16 в пролете опор №№ 115-116.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ИТР СВЛ по осмотру ВЛ 35-110 кВ.\r\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И.  30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",714,"2018-05-20",6,10,0.68508,"2018-05-20",13,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 14 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3, с последующим падением и замыканием на соседнюю фазу, что привело к отключению АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 18",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 с целью выявления возможных дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",718,"2018-05-20",10,24,0.0168,"2018-05-20",10,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 25-06-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06-1.\n\rОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2018 год"]
["Тываэнерго",726,"2018-05-20",21,10,0.134166667,"2018-05-20",23,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №3 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 4, с последующим падением и замыканием с соседним проводом, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12 с целью выявления дефектов  в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",727,"2018-05-20",21,45,0.014666667,"2018-05-20",21,56,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 38.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 38 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",719,"2018-05-20",11,15,0.05785,"2018-05-20",12,44,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате длительной эксплуатации деревянной опоры в момент порывов ветра произошел излом стойки опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12-03-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12-03-07 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-03-07 с целью выявления дефектов  в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",701,"2018-05-19",21,56,0.001666667,"2018-05-19",21,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек. произошло  отклонение   деревянной промежуточной опоры \"ласточкин хвост\"  № 101 поперек оси ВЛ больше нормы. ","В результате   отклонения   деревянной промежуточной опоры \"ласточкин хвост\"  № 101 поперек оси ВЛ больше нормы больше нормы  при ветре с порывами до 27 м/сек.   произошло самоустранившееся схлестывание проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-2 действием защит.","Организационное мероприятие 1 разработать мероприятия по укреплению опор ВЛ 35 кВ Т-4 , подверженных ветровым нагрузкам. \n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И. 30.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести выправку деревянной промежуточной опоры \"ласточкин хвост\"  № 101 ВЛ 35 кВ Т-4.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести внеочередной осмотр  ВЛ-35кВ Т-4 с целью  выявления неисправностей,  которые могли возникнуть после воздействия стихийного явления 19.05.2018.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",723,"2018-05-20",17,22,0.231,"2018-05-20",20,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.12 Нарушение электрической изоляции","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение фарфорового изолятора ТФ-20П фазы \"С\" на опоре № 10-1, что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз \"В\", \"С\", межфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 15-01-07."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить изолятор фазы \"С\" на опоре № 10-1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 15-01-07 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",711,"2018-05-20",1,10,0.004833333,"2018-05-20",1,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с."," В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 3-01-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-12 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",720,"2018-05-20",12,6,0.0014,"2018-05-20",12,9,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-4.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",696,"2018-05-19",21,19,0.258333333,"2018-05-19",21,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек.","При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 28 м/сек.  произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателей В 10кВ ф.11-12, В 10 кВ ф.11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.11-06  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",698,"2018-05-19",21,28,0.011333333,"2018-05-19",21,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления  в виде ветровой нагрузки до 28 м,сек.","При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек. в пролете опор №№ 68-69   произошло  самоустранившееся схлестывание  проводов фаз  \"А\"  и \"В\",  что   явилось причиной междуфазного   короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.22-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами в пролете опор №№68-69   ВЛ 10кВ ф.22-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 22-05. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-05 с целью выявления  после воздействия стихийного явления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",702,"2018-05-19",22,8,5.416666667,"2018-05-20",3,33,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 28 м/сек.  ","В период ветровой нагрузки произошел  обрыв  провода  фазы \"С\" в пролете опор  №№  6-7   ВЛ 10кВ ф.20-09  с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ    ф.  20-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролетах опор  №№ 6-7  ВЛ 10кВ ф.20-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести  верховой осмотр  опор № 6,7  ВЛ 10 кВ ф.20-09  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ  ф.20-09  с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок  с превышением параметров  относительно условий проекта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",729,"2018-05-21",1,41,0.002333333,"2018-05-21",1,43,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с."," В момент порывов ветра произошел самоустранившийся схлест проводов, который привел к междуфазному КЗ и отключению АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от Тп 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",730,"2018-05-21",8,25,0.90306,"2018-05-21",18,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10, с последующим касанием соседней фазы, что в свою очередь привело к междуфазному КЗ И отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",732,"2018-05-21",10,30,0.0702207,"2018-05-21",11,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 134 предохранителей 0,4 кВ, не соответствующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену в/в вставок ПКТ 10/50 фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 134.\r\nОтветственное лицо: начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальника ЦРЭС  Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",734,"2018-05-21",11,23,0.0261576,"2018-05-21",11,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 460.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 460.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",736,"2018-05-21",12,17,0.035,"2018-05-21",13,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3/1-3/2  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3/1-3/2  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",739,"2018-05-21",15,0,0.167637,"2018-05-21",16,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 265 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-5  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 265.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-5  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",737,"2018-05-21",15,32,0.1444896,"2018-05-21",16,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 147 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 9-10  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 147.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 147 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",740,"2018-05-21",17,5,0.091863,"2018-05-21",18,4,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4, с последующим касанием провода соседней фазы, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",741,"2018-05-21",17,10,0.1008936,"2018-05-21",18,31,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 49.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 49.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 49 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",743,"2018-05-21",17,32,0.1076406,"2018-05-21",18,33,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 10/8-10/9, с последующим касанием провода соседней фазы, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ №  57.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 10/8-10/9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 57 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",745,"2018-05-21",19,0,0.051381,"2018-05-21",19,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с."," В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 52.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлест и произвести  перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-2  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от Тп 10/0,4 кВ № 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 52 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",746,"2018-05-21",19,5,0.0256386,"2018-05-21",19,24,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4, с последующим падением провода на землю и возникновением однофазного КЗ, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 276.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 276.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 276 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",748,"2018-05-21",19,12,0.4361,"2018-05-21",22,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры  б/н ВЛ 0,4 кВ Л 3, с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 9-03/5-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт деревянной промежуточной опоры  б/н ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 9-03/5-3 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-03/5-3 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",749,"2018-05-21",19,15,0.4384,"2018-05-21",21,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 20 ВЛ 0,4 кВ Л 1, с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт деревянной промежуточной  опоры  № 20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",747,"2018-05-21",19,20,0.001557,"2018-05-21",19,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 № 16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\"  ВЛ 0,4 кВ Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",750,"2018-05-21",20,5,0.040482,"2018-05-21",21,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4, с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 224.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 224.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 224 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",751,"2018-05-21",22,0,0.025833333,"2018-05-21",22,31,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 56, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 56.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 56 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",753,"2018-05-21",22,12,0.1249752,"2018-05-21",23,38,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 4, с последующим падением и касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",754,"2018-05-21",22,39,0.0514,"2018-05-21",23,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\", \"С\" ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400 А фаз \"В\", \"С\".\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400 А фаз \"В\".\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН 400А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",715,"2018-05-20",6,22,0.018666667,"2018-05-20",6,36,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз   \"В\" и \"С\" в пролетах опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в пролете опор №№ 16-17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",756,"2018-05-22",0,57,0.644,"2018-05-22",11,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4, №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ № 69.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4, №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10/0,4 кВ № 69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 69 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",755,"2018-05-22",0,34,0.0616,"2018-05-22",1,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",744,"2018-05-22",10,0,0.025,"2018-05-22",10,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 235.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 235.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный ПН-250 А на ТП 10/0,4 кВ № 235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 год"]
["Тываэнерго",758,"2018-05-22",10,40,0.265833333,"2018-05-22",13,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 6-7, №№ 10-12 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 91.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 6-7, №№ 10-12 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 91.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",760,"2018-05-22",19,42,0.1727232,"2018-05-22",23,10,"3.4.8.3 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несанкционированная подрезка деревьев сторонними лицами вблизи ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП № 52.","В результате несанкционированной подрезки деревьев посторонними лицами вблизи ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП № 52 произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 4-5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", в пролете поро №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 52 на предмет выявления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",761,"2018-05-22",22,5,0.130788,"2018-05-23",1,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 297.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 297.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 297.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 297 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",762,"2018-05-22",23,15,0.018165,"2018-05-22",23,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 70.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А Л 5 на ТП 10/0,4 кВ № 70.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 5 на ТП 10/0,4 кВ № 70.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 70.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",784,"2018-05-24",18,15,0.018,"2018-05-24",18,42,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №  139 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2018 год"]
["Тываэнерго",785,"2018-05-24",19,39,0.356666667,"2018-05-24",23,13,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 235.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",787,"2018-05-24",21,56,0.006966667,"2018-05-24",22,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора фаз \"В\", \"С\" на опоре № 24 ВЛ-0,4 кВ Л 2.","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение фарфоровых изоляторов ТП-20 П фаз \"В\", \"С\" на опоре № 24 с последующим его разрушением, что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз \"В\", \"С\", межфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные изоляторы фаз \"В\", \"С\" на опоре № 24 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01, с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",710,"2018-05-19",23,13,0.056566667,"2018-05-19",23,54,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 27 м/сек.","Из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\" в пролете опор №№31-32,  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключению В 10 кВ ф.51\n\nВ результате воздействия порывистого ветра произошел излом ветки  дерева, растущего в черте города, с последующим заносом ветки  в пролет опор №№53-54, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.57 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"В\" в пролете опор №№31-32 ВЛ 10кВ ф.51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.51, ф.52 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф.57 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев), растущих в черте города, на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",795,"2018-05-25",2,56,0.0065,"2018-05-25",2,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 265, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",790,"2018-05-25",15,10,0.0259,"2018-05-25",17,1,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-11 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-11 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",792,"2018-05-25",22,39,0.0165,"2018-05-25",22,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 400 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125 произошло нарушение механического соединения АВ 400 А Л 3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",703,"2018-05-19",22,16,9.125,"2018-05-20",4,21,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия ветровой нагрузки с порывами до 27 м/сек. ","При воздействии стихийного явления произошел излом стойки опоры № 27 на уровне земли, с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ    ф.  20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 27 ВЛ 10 кВ ф.20-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести  осмотр  ВЛ 10 кВ ф.20-05  с целью выявления дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",794,"2018-05-25",23,23,0.001666667,"2018-05-25",23,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 139 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л 1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 139.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 139 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",707,"2018-05-19",22,55,1.636666667,"2018-05-20",0,52,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек.","При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек. произошло отгорание шлейфа фазы \"А\" на опоре №19  с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф. 37 действием защит.\n\nПри воздействии ветровой нагрузки с порывами до 28 м/сек. произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф. 11 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Устранить обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре № 19 ВЛ 10 кВ ф.37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.37    с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",724,"2018-05-20",17,50,0.031,"2018-05-20",19,23,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Старение провода ВЛ-10 кВ ф. 3-01 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в период воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв  шлейфа фазы \"В\" на опоре № 15-1, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 3-01 действием защит на ПС 110 кВ  Сарыг-Сеп.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\"  на опоре № 15-1   ВЛ 10 кВ ф. 3-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",775,"2018-05-24",9,58,0.17375,"2018-05-24",15,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.20-13, ф.20-05,  что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ    ф.20-13, ф.20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.20-05с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.20-13 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",731,"2018-05-21",9,40,0.303333333,"2018-05-21",14,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 470 ВЛ 10 кВ ф. 7-06.","В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 470 с последующим его разрушением, что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз \"А\", \"В\", межфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 7-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный колпачок изолятора фазы \"А\" на опоре № 470 ВЛ 10 кВ ф. 7-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7-06, с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",763,"2018-05-23",10,47,0.018,"2018-05-23",10,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",764,"2018-05-23",11,26,0.007916667,"2018-05-23",11,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",735,"2018-05-21",11,33,0.0006,"2018-05-21",11,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",796,"2018-05-26",3,4,0.415,"2018-05-26",9,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 320 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2  ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 год"]
["Тываэнерго",798,"2018-05-26",9,40,0.004166667,"2018-05-26",9,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-08.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-08 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",800,"2018-05-26",11,40,0.07785,"2018-05-26",12,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54 произошло нарушение механического соединения АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.05.2018 год"]
["Тываэнерго",725,"2018-05-20",20,50,0.00475,"2018-05-20",20,55,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на РЛНД  -10кВ № 2-03-04.","В результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  РЛНД-10кВ  №2-03-04 , произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.2-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10кВ № 2-03-04 ВЛ 10 кВ ф.2-03.\n \rОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов  21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",811,"2018-05-28",19,19,0.002333333,"2018-05-28",19,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 53.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 53 произошло нарушение механического соединения АВ 1000 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 53 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 год"]
["Тываэнерго",733,"2018-05-21",11,9,0.013333333,"2018-05-21",11,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\"  в пролете опор №№ 115-116  ВЛ 10 кВ ф.34-02. ","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в момент порывов ветра  произошло   схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№115-116,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.34-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 115-116   ВЛ 10 кВ ф.34-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 год"]
["Тываэнерго",818,"2018-05-29",13,40,0.0485,"2018-05-29",14,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ, что в свою очередь привело к пережогу ПН 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 1-10-14.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-10-14 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",819,"2018-05-29",14,43,0.133466667,"2018-05-29",15,35,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-5 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",820,"2018-05-29",16,0,0.228333333,"2018-05-29",19,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",826,"2018-05-29",17,50,0.005416667,"2018-05-29",18,55,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провод фазы \"В\" в пролете опор № 14-15 произошло касание проволоки с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и  отключения АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 22-01-1.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить работы по снятию наброса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от Тп 10/0,4 кВ № 22-01-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.05.2018 год"]
["Тываэнерго",738,"2018-05-21",15,28,0.0865,"2018-05-21",18,21,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления с порывами ветра до 28 м/сек. 19.05.2018","В результате ветровой нагрузки произошло выдергивание из грунта опоры №146 с последующим ее   падением.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить опору № 146 ВЛ 10 кВ ф.22-02\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02, выявить установленные ж/б приставки 3,25 м. Включить в планы работ их замену на 4,25 м.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",831,"2018-05-29",20,18,0.07266,"2018-05-29",23,13,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаза \"В\", \"С\", с последующим обрывом в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 0,4 кВ Л 2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор № 44-45 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 год"]
["Тываэнерго",832,"2018-05-29",21,15,0.011,"2018-05-29",21,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 73-74, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от Тп 10/0,4 кВ № 14-03-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",833,"2018-05-29",21,38,0.005,"2018-05-29",21,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 100.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 100 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",834,"2018-05-29",21,44,0.248122967,"2018-05-30",0,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",843,"2018-05-30",0,9,0.12,"2018-05-30",1,39,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9/1/3-9/1/4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9/1/3-9/1/4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",844,"2018-05-30",2,58,0.0035,"2018-05-30",3,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 460.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 460 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",765,"2018-05-23",11,28,0.840883333,"2018-05-23",17,45,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","Прохождение грозового фронта","В период прохождения грозового фронта произошло срабатывание разрядника фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6, что явилось причиной появления \"земли\" в сети 10 кВ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных  проходного  изолятора фазы \"С\" на  ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5 ВЛ 10кВ ф.8-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену на  ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6  дефектного  разрядника РВО-10 на ОПН-10.\r\nОтветственное лицо:  ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6 23.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств  ТП 10/0,4 кВ №8-10/4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПровести внеочередной осмотр  ТП 10/0,4 кВ  ВЛ 10кВ ф.8-06   с целью выявления дефектной проходной изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",845,"2018-05-30",5,45,0.001333333,"2018-05-30",5,46,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с."," В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 265.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 год"]
["Тываэнерго",846,"2018-05-30",6,2,0.012,"2018-05-30",6,14,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 38.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",852,"2018-05-30",9,30,0.0355,"2018-05-30",13,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел излом стойки опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-01, с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-01 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",853,"2018-05-30",9,50,0.2475,"2018-05-30",14,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",854,"2018-05-30",10,15,0.5384625,"2018-05-30",17,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 4-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 56.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 4-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 56.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 56 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",855,"2018-05-30",12,6,0.3642342,"2018-05-30",17,25,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",859,"2018-05-30",17,43,0.0709992,"2018-05-30",18,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП 10/0,4 кВ № 54.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",860,"2018-05-30",17,45,0.185494433,"2018-05-30",23,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог                         4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ, пережога ПН 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 125 и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 125.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А; пережог ПН 250 А\n\n4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 69.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 69 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-3 на ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",766,"2018-05-23",14,16,0.1526,"2018-05-23",19,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло  загнивание древесины стоек опор №№ 153,154,155.","В результате недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек с последующим падением опор №№153,154,155 ВЛ 10 кВ ф.28-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить опоры №№153,154,155 ВЛ 10 кВ ф.28-02  с установкой ж/б приставок\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.28-02   с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",861,"2018-05-30",20,0,0.056052,"2018-05-30",20,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 135.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 135.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 135 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",862,"2018-05-30",21,0,0.44,"2018-05-30",21,44,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ  160 А на ТП  10/0,4 кВ № 167.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 167 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",872,"2018-05-31",19,44,0.042533333,"2018-05-31",21,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло излом стойки опоры № 25 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 25 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05, с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",873,"2018-05-31",20,40,0.000283333,"2018-05-31",20,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",875,"2018-05-31",23,0,0.006228,"2018-05-31",23,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с."," В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",771,"2018-05-23",20,10,0.287833333,"2018-05-23",20,21,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.20-13,   что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ    ф.20-13  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.20-13 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",610,"2018-05-13",21,15,0.14760375,"2018-05-13",22,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения.","Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ от трансформатора № 1 ТП 10/0,4 кВ № 26 к главному рубильнику РК 0,4 кВ произошел пережог шины фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шину фазы \"С\" от трансформатора № 1 к рубильнику РК 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 29 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",728,"2018-05-21",1,21,1.0531548,"2018-05-21",10,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",772,"2018-05-23",20,41,0.004666667,"2018-05-23",20,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№254-2 - 254-3 ВЛ 10кВ ф.2-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.2-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.2-03, в пролете опор №№ 254-1 - 254-2\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.2-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",774,"2018-05-24",9,2,0.025666667,"2018-05-24",10,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Воздействия стихийного явления в виде   ветра с порывами до 18 м/сек.","Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 36-37  ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.\n\nИз-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 28-29  ВЛ 10 кВ ф. 4-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-03 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 4-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-04.  Устранение выявленных дефектов  внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-03.  Устранение выявленных дефектов  внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2018 год"]
["Тываэнерго",816,"2018-05-29",13,5,0.521666667,"2018-05-29",18,18,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 16-17-18 ВЛ 10 кВ ф. 32-05, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 32-05  в пролете опор №№ 16-17-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",809,"2018-05-28",14,38,1.146666667,"2018-05-28",17,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. 32-02.","В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение механической прочности пластмассового колпачка КП-22 изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 34 с последующим его разрушением, что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз \"А\", \"В\", межфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 32-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный колпачок изолятора фазы \"А\" на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ф. 32-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-02, с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.06.2018 год"]
["Тываэнерго",815,"2018-05-29",12,47,0.00355,"2018-05-29",12,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 38-02, в том числе  в пролете опор №№ 29-30 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",841,"2018-05-29",22,9,0.0294,"2018-05-29",23,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек."," В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 71-72 ВЛ 10 кВ ф.28-01,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 45-45 ВЛ 10 кВ ф.28-04,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 28-01, в том числе  в пролете опор №№ 71-72 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 28-04, в том числе  в пролете опор №№ 45-46 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01, ВЛ 10 кВ ф. 28-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",867,"2018-05-31",15,15,1.029,"2018-05-31",22,36,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате установки опоры № 15 в болотистой местности в период ветровой нагрузки произошло выдергивание из грунта опоры вместе с приставкой, с последующим обрывом проводов трех фаз, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения В 10 кВ ф. 4-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку деревянной промежуточной опоры с ж/б приставкой № 15 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв проводов трех фаз на опоре № 15 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 по всей длине с целью выявления возможных повреждений после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.06.2018 год"]
["Тываэнерго",868,"2018-05-31",15,52,1.093766667,"2018-05-31",19,21,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 245-245 ВЛ 10 кВ ф. 17-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-02, в том числе  в пролете опор №№ 245-246 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",779,"2018-05-24",10,27,0.04705,"2018-05-24",17,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№29-30 ВЛ 10кВ ф.28-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.28-01 на ПС 110кВ Хандагайты.\n\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№110-111 ВЛ 10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.28-05 на ПС 110 кВ Хандагайты.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"  \"В\" в пролете опор №№41-42 ВЛ 10 кВ ф.33-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-09.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.28-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.28-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 28.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы  \"В\" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10 кВ ф.33-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.28-01  в пролете опор №29-30.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.28-05  в пролете опор №110-111.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ООржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",870,"2018-05-31",16,5,0.274633333,"2018-05-31",17,46,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек."," В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 139-140-141 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 110-111 ВЛ 10 кВ ф. 32-04, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-04 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 32-03, в том числе  в пролете опор №№ 139-140-141 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 32-04, в том числе  в пролете опор №№ 110-111 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03, ВЛ 10 кВ ф. 32-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",830,"2018-05-29",13,14,0.371566667,"2018-05-29",21,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала                          4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 48 ВЛ 10 кВ ф. 16-01, с последующим  наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрзин действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры\n\n4.2 В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф. 16-03, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 16-03 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 16-03   в пролете опор №№ 11-12 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-03  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести ремонт опоры № 48 ВЛ 10 кВ ф. 16-01 с установкой  ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 16-01 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",874,"2018-05-31",22,15,0.007,"2018-05-31",22,18,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек."," В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10 кВ ф. 6-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 6-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 6-02, в том числе  в пролете опор №№ 9-10 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.06.2018 год"]
["Тываэнерго",828,"2018-05-29",16,40,0.189833333,"2018-05-29",18,42,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 14-03, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 14-04, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 14-03, в том числе  в пролете опор №№ 68-69 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 14-04, в том числе  в пролете опор №№ 33-34 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03, ВЛ 10 кВ ф. 14-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",773,"2018-05-23",21,28,0.017,"2018-05-23",21,34,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.31-01  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",825,"2018-05-29",17,33,0.226333333,"2018-05-29",19,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В период воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 158-159 ВЛ 10 кВ ф. 6-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 6-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 6-02  в пролете опор №№ 158-159 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо:    начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",788,"2018-05-25",13,53,0.0035,"2018-05-25",13,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 6-04","В период воздействия кратковременных порывов ветра самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 6-04, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 6-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 6-04, в том числе в пролете опор №№ 4-5 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.06.2018 год"]
["Тываэнерго",776,"2018-05-24",10,19,0.115,"2018-05-24",12,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное выявление обрыва провода недействующей линии уличного освещения.","Из-за несвоевременного  выявления обрыва провода недействующей линии уличного освещения в момент порывов ветра произошел наброс данного провода на спуски ТП 10/0,4 кВ №13-10-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nДемонтировать провод  недействующей линии уличного освещения, снять наброс со спусков ТП 10/0,4 кВ №13-10-04 \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.05.2018 год"]
["Тываэнерго",789,"2018-05-25",14,24,0.047833333,"2018-05-25",17,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Несвоевременное выявление дефекта крепления крюка  фазы \"С\" на деревянной опоре № 128  ВЛ 10 кВ ф. 28-04.\n","Из-за несвоевременного выявления дефекта  крепления крюка  фазы \"А\"   в основание опоры   № 128 ВЛ 10 кВ ф. 28-04  в период кратковременных порывов ветра произошло выпадение крюка  фазы \"А\" из основания опоры № 128,   с последующим соприкосновением  провода фазы \"А\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"А\" на опоре № 128 ВЛ 10 кВ  ф. 28-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-04 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",799,"2018-05-26",10,53,0.02,"2018-05-26",10,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 1-04-15.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной в ТП 10/0,4кВ № 1-04-15, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ КЛ 10 кВ ф. 1-02 на  РП 10/0,4 кВ № 1 Шагонар.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 1-04-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 1-02 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",803,"2018-05-26",17,5,0.074666667,"2018-05-26",17,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между  ТП 10/0,4 кВ № 105 и ТП 10/0,4 кВ № 23 КЛ 10 кВ ф. 24 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 24   между   ТП 10/0,4 кВ № 105 и ТП 10/0,4 кВ № 23 , что явилось причиной однофазного  короткого замыкания появления перекоса в сети 10 кВ на РП 10/0,4 кВ № 2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля между ТП 10/0,4 кВ № 105 и ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 24 между ТП 10/0,4 кВ № 105 и ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 год"]
["Тываэнерго",856,"2018-05-30",12,46,null,"2018-05-30",12,46,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Несвоевременное выявление дефектных изоляторов   на опоре № 231 ВЛ 110 кВ С-415 ","Из-за  несвоевременного выявления дефектных изоляторов в период неблагоприятных погодных условий произошло  перекрытие изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"А\", на опоре № 231 ВЛ 110 кВ С-415,  что явилось причиной  отключения В 110 кВ С-411 от действия защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной изоляции на опоре №231 при плановом отключении ВЛ 110 кВ С-415.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 231 ВЛ 110кВ С-415.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",804,"2018-05-27",7,40,0.0049,"2018-05-27",7,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.","В период воздействия кратковременных порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-04  в пролете опор №№ 52-53 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-04 с целью определения мест неустойчивых КЗ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",805,"2018-05-27",8,55,0.0825,"2018-05-27",9,28,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.12 Нарушение электрической изоляции","Попадании птицы на контакты проходных изоляторов 10 кВ фаз \"А\" и\"В\" ТП 10/0,4 кВ № 24-03-05 ВЛ-10 кВ ф. 24-03  ","При попадании птицы (вороны) на контакты проходных изоляторов 10 кВ ТП  10/0,4 кВ № 24-03-05 ВЛ 10 кВ ф. 24-03  произошло междуфазное  короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 24-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние проходных изоляторов ТП 10/0,4 кВ № 4-03-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.05.2018 год"]
["Тываэнерго",810,"2018-05-28",18,35,4.694066667,"2018-05-29",0,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 309.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 309, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ КЛ 10 кВ ф. 20-09 на ПС 220 кВ Кызылская.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 309.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-09 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",821,"2018-05-29",16,5,0.233333333,"2018-05-29",16,25,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с, дождь.","Вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 78-79, что привело к самоустранившемуся схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 11 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 11, в том числе  в пролете опор №№ 78-79, согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",823,"2018-05-29",17,1,0.006633333,"2018-05-29",17,19,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек.","Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу фазы \"В\" в пролете опор №№ 12-13, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению В 10 кВ ф. 44-01.\n\nВ результате воздействия порывистого ветра произошел излом ветки дерева, растущего в черте города, с последующим заносом ветки в пролет опор №№ 114-115, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 44-04 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"В\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ ф. 44-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-04 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев), растущих в черте города, на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",835,"2018-05-29",21,44,0.0019,"2018-05-29",21,46,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек.","Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу фазы \"В\" в пролете опор №№ 7-8, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению В 10 кВ ф. 42-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"А\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 42-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 42-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 год"]
["Тываэнерго",838,"2018-05-29",22,21,0.4285,"2018-05-29",22,36,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек.","Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№  10-11, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению В 10 кВ ф. 11-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 11-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",840,"2018-05-29",23,9,0.0043,"2018-05-29",23,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек.","Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"С\" к проводу фазы \"В\" в пролете опор №№ 17-18, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению В 10 кВ ф. 34-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"С\" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10 кВ ф. 34-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",857,"2018-05-30",14,52,1.943666667,"2018-05-30",18,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 75-77 ВЛ 10 кВ ф. 20-05.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 75-77, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 75-77 ВЛ 10 кВ ф. 20-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 20-05   в пролете опор №№ 75-77.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-05 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",878,"2018-05-31",23,40,0.141666666,"2018-05-31",23,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 19 м/сек.","Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 36-37, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению В 10 кВ ф. 36-21.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ ф. 36-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21, ф. 36-25 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",871,"2018-05-31",19,28,1.4124,"2018-05-31",22,46,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 6/10-6/14  в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием  при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 42-02  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-10-6/14 ВЛ 10 кВ ф. 42-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 42-02 с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2018 год"]
["Тываэнерго",858,"2018-05-30",15,38,0.001,"2018-05-30",15,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса  проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 37-02.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 50-51, что привело к   схлестыванию проводов в момент кратковременных порывов ветра,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 37-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 37-02   в пролете опор №№ 50-51.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",783,"2018-05-24",17,45,0.002333333,"2018-05-24",17,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 99.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 99 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 99.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",757,"2018-05-22",10,40,0.1725,"2018-05-22",12,35,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 2-3, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 82.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 82, в том числе  в пролете опор №№ 2-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 82 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",863,"2018-05-30",21,45,0.014452083,"2018-05-30",23,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 0,4 кВ Л 1, что явилось причиной медуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 91.\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1, что явилось причиной медуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 44.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 44 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",807,"2018-05-28",12,48,null,"2018-05-28",12,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Эксплуатация не калиброванных предохранителей ПСН-35 на ПС Тээли."," В результате  КЗ на ВЛ 10 кВ ф.32-02 выключатель 10кВ ф.32-02 не отключился по причине   износа  стопорной втулки вала зацепления на механизме расцепления.\nИз-за  использования предохранителей,  несоответствующих конструктивному исполнению  произошло перегорание плавких вставок (проволоки) предохранителя ПСН-35кВ фазы \"А\" и отключение В-35кВ Т-32  быстрее, чем   ввода  1Т/10кВ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный предохранитель 35 кВ ф \"А\"   на ПС 35 кВ Тээли.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести регулировку привода В-10кВ ф.32-02.\r\nОтветственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",808,"2018-05-28",14,27,0.12425,"2018-05-28",18,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №23 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2/6-2/7  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",791,"2018-05-25",16,34,0.11184,"2018-05-25",18,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 149.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 149 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",793,"2018-05-25",22,23,0.3796,"2018-05-26",3,35,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры № 3, с последующим падением и обрывом проводов в пролете опор № 3-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 19-09-01\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести ремонт опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 19-09-01 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 19-09-01 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",786,"2018-05-24",19,45,3.924166667,"2018-05-24",21,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала                                4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При плановом осмотре ВЛ 110 кВ   Элегест-Хову-Аксы (С-413) в июле 2017 года не выявлен дефект траверсы П-образной промежуточной опоры № 129.\nНа ПС 110 кВ Городская несвоевременно выявлен механический дефект привода ВС-401.\n","4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины  произошел излом правой части траверсы   П-образной промежуточной опоры № 129 в месте соединения со стойкой опоры  с последующим падением на землю,  что привело к КЗ на линии С-413  и отключению ВС-401 на ПС 110 кВ Городская действием ЗЗ 2 ступени.\n4.13 На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение ВС-401 действием ЗЗ 2 ступени с не успешным АПВ. Вследствие механического заедания блок-контактов привода ВС-401, произошла задержка в отключении, что привело к срабатыванию защит (ЗОП) ВС-403 на ПС 220 кВ Чадан.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную траверсу опоры №129 ВЛ 110 кВ   Элегест-Хову-Аксы (С-413)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПри плановом отключении произвести  верховой  осмотр  ВЛ 110 кВ   Элегест-Хову-Аксы (С-413) с целью проверки целостности древесины, а также крепления траверс к стойкам опор.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести регулировку привода ВС-401 на ПС 110 кВ Городская.\r\nОтветственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 24.05.2018 год"]
["Тываэнерго",667,"2018-05-17",16,26,0.090666667,"2018-05-17",17,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15 в процессе длительной эксплуатации.","з-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 4-5  ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-05-15, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.05.2018 год"]
["Тываэнерго",782,"2018-05-24",16,58,0.025766667,"2018-05-24",19,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошло появление микротрещин фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"В\", \"С\" на  ТП 10/0,4 кВ №32-05-7.","Во время дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"В\", \"С\" на  КТП 10/0,4 кВ №32-05-7,  в результате чего произошел пробой проходных изоляторов фаз \"В\" и \"С\", приведший к межфазному КЗ через металлический корпус КТП, что привело к отключению В  10 кВ ф.35-02 на ПС 110кВ Бурень-Бай-Хаак  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных  проходных  изоляторов фазы \"В\" и \"С\" на КТП 10/0,4 кВ №35-02-7 ВЛ 10кВ ф.35-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести внеочередной осмотр  ТП 10/0,4 кВ  ВЛ 10кВ ф.35-02 с целью проверки  целостности проходной изоляции.\r\nОтветственное лицо: Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ  ВЛ 10кВ ф.20-10  с целью выявления дефектной про-ходной изоляции. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",829,"2018-05-29",19,5,0.194316667,"2018-05-29",20,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ Л 2 на  ТП 10/0,4 кВ № 3-03-2."," Из-за слабого контакта в момент порывов ветра до 16 м/с отгорел наконечник ВЛ-0,4 кВ Л 2 присоединенный к выходу фазы \"А\" ТП 10/0,4 кВ № 3-03-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник фазы \"А\" ВЛ 0,4 Л 2 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3-03-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ф. 3-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",876,"2018-05-31",23,45,0.036833333,"2018-06-01",0,2,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с."," В момент порывов ветра произошел самоустранившиеся схлестывания проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 и Л 2, что привели к междуфазным КЗ и пережогу ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 и ПН 250 А фазы \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 и ПН 250 А фазы \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-04 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.06.2018 год"]
["Тываэнерго",801,"2018-05-26",12,16,0.7876,"2018-05-26",18,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты на 2 Т ТП 10/0,4 кВ № 1-04-15.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на 2Т с последующим    междуфазным    замыканием и отключением АВ 400 А ТП 10/0,4 кВ № 1-04-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на 2 Т ТП 10/0,4 кВ № 1-04-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1-04-15 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",655,"2018-05-15",16,15,0.114333333,"2018-05-15",20,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание спусков ВЛ 0,4 кВ Л 1 и Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-21, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание на спусках ВЛ 0,4 кВ Л 1 и Л 2 ТП 10/0,4 кВ № 1-04-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку спусков ВЛ 0,4 кВ Л 1 и Л 2 ТП 10/0,4 кВ № 1-04-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2018 год"]
["Тываэнерго",546,"2018-05-02",11,22,0.1748,"2018-05-02",20,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от Тп 10/0,4 кВ № 1-06-13."," В результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ в момент порывов ветра отгорели нижние контакты на РПС ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных нижних контактов на РПС ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13 в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2018 год"]
["Тываэнерго",742,"2018-05-21",17,21,0.104,"2018-05-21",20,1,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ к рубильнику  ТП 10/0,4 кВ № 38-02-05.","Из-за слабого контакта в месте соединения ВЛ-0,4 кВ к РК-160 А, произошло отгорание шпильки ввода фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 38-02-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной шпильки ввода фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 38-02-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.05.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 38-02 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.05.2018 год"]
["Тываэнерго",827,"2018-05-29",17,55,0.0028,"2018-05-29",17,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№134-135, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.3-01 действием защит"," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№134-135 ВЛ 10кВ ф.3-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",837,"2018-05-29",22,20,2.432666667,"2018-05-29",23,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ №175 и ТП 10/0,4 кВ №196 КЛ-10кВ  ф.11-06 в процессе длительной эксплуатации .","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф.11-06  между ТП 10/0,4 кВ №175 и ТП 10/0,4 кВ №196, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-06 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка  К 10 кВ ф.11-06 между ТП 10/0,4 кВ №175 и ТП 10/0,4 кВ №196.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ-10кВ ф.11-06 между ТП 10/0,4 кВ №175 и ТП 10/0,4 кВ №196.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 08.06.2018 год"]
["Тываэнерго",879,"2018-06-01",1,35,0.101205,"2018-06-01",2,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 год"]
["Тываэнерго",880,"2018-06-01",3,12,0.0564672,"2018-06-01",3,46,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 51 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставку фазы \"В\" ВЛ 10 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замеры сопротивлений петли фаза-\"О\" ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",882,"2018-06-01",7,30,0.577333333,"2018-06-01",14,43,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролете опор №№ 2-3 от ТП 10/0,4 кВ № 8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролете опор №№ 2-3 от ТП 10/0,4 кВ № 8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 год"]
["Тываэнерго",884,"2018-06-01",9,6,0.007283333,"2018-06-01",9,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2018 год"]
["Тываэнерго",885,"2018-06-01",9,43,0.012,"2018-06-01",10,7,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения главного АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 108.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 108 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 год"]
["Тываэнерго",890,"2018-06-01",11,56,0.0637,"2018-06-01",13,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-17 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 3-4  ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 3-4  ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-17.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-17, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.06.2018 год"]
["Тываэнерго",895,"2018-06-01",15,40,0.0014,"2018-06-01",15,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 47.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 47."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 год"]
["Тываэнерго",944,"2018-06-06",13,33,5.628333333,"2018-06-06",18,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.18 Дефект сварного соединения (шва)","При выполнении периодического осмотра в мае 2018 года не  выявлен дефект сварного шва в месте крепления изолятора фазы \"А\" к металлической траверсе опоры № 38 ВЛ 35 кВ Т-32.","В результате дефекта сварного шва в месте крепления изолятора фазы \"А\" к металлической траверсе опоры № 38 в период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек.  произошел отрыв штыря изолятора фазы \"А \"от  металлической  траверсы с последующим падением  изолятора вместе с проводом  на провод  фазы \"В\",  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-32 на ПС 220 кВ Ак-Довурак действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт траверсы опоры № 38 ВЛ 35 кВ   Ак-Довурак   - Тээли  (Т-32) с отпайками на ПС 35 кВ  Эрги-Барлык и на ПС 35 кВ   Степная .\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ   Ак-Довурак   - Тээли  (Т-32) с отпайками на ПС 35 кВ  Эрги-Барлык и на ПС 35 кВ   Степная   с целью проверки состояния сцепной арматуры крепления штыревых изоляторов к траверсам.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",979,"2018-06-10",4,30,null,"2018-06-10",4,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектных изоляторов   на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)","Из-за  несвоевременного выявления дефектных изоляторов в период неблагоприятных погодных условий произошло  перекрытие изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"А\", на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415),  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения В 110 кВ С-411   действием защит на ПС 110 кВ Элегест.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной изоляции на опоре №189  ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) с целью выявления дефектной изоляции.  \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",881,"2018-06-01",6,5,0.849,"2018-06-01",15,31,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 с последующим междуфазным коротким замыканием, что привело к отгоранию наконечников всех фаз  на рубильнике РК 250 А из-за слабого контакта на месте соединения.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного РК 250 А ВЛ 0,4 к Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 56.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",893,"2018-06-01",15,44,0.053666667,"2018-06-01",16,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 91.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",892,"2018-06-01",15,44,0.066,"2018-06-01",16,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 17 /с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4кВ № 38.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",897,"2018-06-01",15,45,0.06,"2018-06-01",16,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 6/3-6/4  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 6/3-6/4  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",894,"2018-06-01",15,45,0.166666667,"2018-06-01",17,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 134.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 134.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 134 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",896,"2018-06-01",15,56,0.134166667,"2018-06-01",18,37,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-7  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 94.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-7  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",898,"2018-06-01",17,16,0.019633333,"2018-06-01",18,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-1 произошло нарушение механического соединения АВ 160 А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №  26-01-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.06.2018 год"]
["Тываэнерго",902,"2018-06-02",22,5,0.053,"2018-06-02",22,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 366","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 366 произошло нарушение механического соединения АВ 400 А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 366.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 год"]
["Тываэнерго",903,"2018-06-03",9,45,0.102762,"2018-06-03",12,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",905,"2018-06-03",12,45,0.21798,"2018-06-03",15,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 10.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 10."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 10, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",906,"2018-06-03",22,24,0.0732,"2018-06-03",23,25,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-04 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",920,"2018-06-04",9,45,0.025,"2018-06-04",11,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07.","Из-за слабого контакта на месте вязки при кратковременных порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",923,"2018-06-04",10,37,0.066916667,"2018-06-04",11,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 12-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 в момент кратковременных порывов ветра произошел излом стойки.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 12/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ №40-12-8",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 12/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-12-8 с установкой  ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-12-8 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.06.2018 год"]
["Тываэнерго",925,"2018-06-04",11,45,0.0042,"2018-06-04",12,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-02.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 160 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 160 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",929,"2018-06-04",20,20,0.070065,"2018-06-04",21,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 320 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 17-18  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 17-18  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",930,"2018-06-04",20,45,0.180612,"2018-06-04",23,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7-8  ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7-8  ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",23,"2018-06-15",16,27,2.501666667,"2018-06-15",16,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка                            4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектных изоляторов    опоры № 125 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415).\nПотеря механической прочности провода в месте разделки на реле АПВ выключателя 110 кВ В С-401 на ПС 110 кВ Городская.\nВ процессе длительной эксплуатации произошел дефект (западание) отключающего механизма привода ШПЭ-33 выключателя      110 кВ В С-411 на ПС 110 кВ Элегест.\n","При   коротком замыкании  на ВЛ 110 кВ  Бай-Хаак-Балгазын (С-415) произошло аварийное отключение выключателя 110 кВ            В С-411. \nИз-за  износа в процессе длительной эксплуатации механизма отключения (отключающей собачки)   привода марки ШПЭ-33 выключателя 110 кВ В С-411 на ПС 110 кВ Элегест произошло ее западание, что явилось причиной  не срабатывания АПВ.\nВ результате произошло срабатывание защит на  отключение выключателя 110 кВ В С-401 на ПС 110 кВ Городская действием ТЗНП 2 ступени (уставка Iсз=125 А, tсз=1,0 сек.), при этом произошел   отказ в работе АПВ выключателя 110 кВ  В С-401 по причине   излома провода в месте разделки на реле АПВ.\n4.12 Из-за  несвоевременного выявления дефектных изоляторов в период неблагоприятных погодных условий произошло  перекрытие изоляторов в поддерживающей гирлянде    фазы \"В\" опоры № 125 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415),  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения выключателя 110 кВ В С-411   действием защит на ПС 110 кВ Элегест.\n","Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗА на тему: \"Технические мероприятия по проверке устройств РЗА\"\n\nОтветственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В. 30.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 221. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ,  запитанных  от ВЛ-10 кВ ф. 11-11, с целью выявления дефектов. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",931,"2018-06-04",21,15,0.04671,"2018-06-04",22,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 12.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 9/2-9/3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",932,"2018-06-04",22,35,0.059166,"2018-06-04",23,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 217.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 217.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 217.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 217, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",927,"2018-06-04",15,15,0.04125,"2018-06-04",16,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектов опорного изолятора фазы \"В\"  на вводе ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05.","Вследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры   окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления опорного изолятора фазы \"В\"  на вводе ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05 с падением провода на корпус ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05, что явилось причиной возникновения   межфазного короткого  замыкания и пережога в/в вставок фаз \"В\", \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на вводе ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок фаз \"В\", \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в  месячные планы работ  устранение выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.06.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nУстановить н/в предохранители на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-05 согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2018 год"]
["Тываэнерго",883,"2018-06-01",8,35,0.1653,"2018-06-01",11,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"В\"  на опоре № 53 ВЛ 10 кВ ф. 2-03."," В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора  фазы \"В\" на опоре № 53  ВЛ 10 кВ ф. 2-03  произошло его  разрушение.\nВ период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"В\" на  опоре № 53 ВЛ 10 кВ ф. 2-03  с падением провода на крюк, что явилось причиной однофазного замыкания и появления не полнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Зубовка.\n","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ремонтному персоналу Зубовского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на опоре № 53 ВЛ 10 кВ ф. 2-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2-03   с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ремонтному персоналу Зубовского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",891,"2018-06-01",13,20,0.076066667,"2018-06-01",16,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта крепления крюка  фазы \"С\" на деревянной опоре № 32  ВЛ 10 кВ ф. 15-03.","Из-за несвоевременного выявления дефекта  крепления крюка  фазы \"С\"   в основание опоры   № 32 ВЛ 10 кВ ф. 15-03  в период кратковременных порывов ветра произошло выпадение крюка  фазы \"С\" из основания опоры № 32,   с последующим соприкосновением  провода фазы \"С\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"С\" на опоре № 32 ВЛ 10 кВ  ф. 15-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\n Провести  обследование опор ВЛ 10 кВ ф.15-03 на загнивание в местах крепления арматуры к стойкам опор . \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",900,"2018-06-02",9,22,0.338333333,"2018-06-02",9,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В момент порывов ветра произошел отрыв ветки от дерева, растущего вне охранной зоны, с последующим  ее заносом  на провода ВЛ 10 кВ ф. 11 в пролет  опор №№ 56-57, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 11 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести подрезку крон  деревьев вдоль ВЛ 10 кВ ф. 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",938,"2018-06-05",11,16,0.025,"2018-06-05",11,19,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов фазы \"В\" в пролетах  опор №№ 77-78 ВЛ 10 кВ ф. 33-06.","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 77-78 ВЛ 10 кВ ф. 33-06  в период  кратковременных порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 77-78  ВЛ 10 кВ ф. 33-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",963,"2018-06-07",18,58,0.008,"2018-06-07",21,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек с дождем.","Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с дождем с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 187-188 ВЛ 10 кВ ф. 40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 40-15  в период   воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. и дождя произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ  ф. 40-15 в пролете опор №№ 24-25.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ   ф.40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 40-12  с целью выявления дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.06.2018 годТехническое мероприятие 5\r\n Произвести осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 40-15  с целью выявления дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",935,"2018-06-05",4,50,0.114699,"2018-06-05",6,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 57 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"0\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 57.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"О\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 57, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",939,"2018-06-05",14,45,0.0413,"2018-06-05",17,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 8/1-8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 8/1-8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-07, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",957,"2018-06-06",23,50,0.090666667,"2018-06-07",0,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-3/1, фазы \"О\" в пролете опор №№ 4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 9.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-3/1, фазы \"О\" в пролете опор №№ 4/5-4/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",899,"2018-06-01",18,40,0.002333333,"2018-06-01",18,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №200-201 ВЛ 10кВ ф.37-02 в период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.37-02 на ПС 35кВ Баян-Кол действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.37-02  в пролете опор №№200-201.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.07.2018 год"]
["Тываэнерго",933,"2018-06-04",23,36,0.0015,"2018-06-04",23,39,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","Из-за несвоевременного устранения  увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №200-201 ВЛ 10кВ ф.37-02 в период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.37-02 на ПС 35кВ Баян-Кол действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.37-02, в пролете опор №№201-202.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",907,"2018-06-03",23,10,0.0143,"2018-06-03",23,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 32-05. ","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 32-05, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 32-05  в пролете опор №№ 20-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.06.2018 год"]
["Тываэнерго",958,"2018-06-06",23,50,0.165333333,"2018-06-07",3,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек."," При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошел обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре № 5  с последующим касанием шлейфа соседней фазы (вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации).",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт шлейфа фазы \"А\" на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ  от ТП 10/0,4 кВ № 250 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",955,"2018-06-06",23,48,0.024666667,"2018-06-07",1,2,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек.","В момент порывов ветра в пролете опор  №№ 4-5 произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 41.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 41 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",956,"2018-06-06",23,45,0.075833333,"2018-06-07",0,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде порывистого ветра до 18 м/сек.","В момент порывов ветра в пролете опор №№ 17-18 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 94.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",959,"2018-06-06",23,45,0.035,"2018-06-07",0,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 54, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",941,"2018-06-06",10,23,1.34,"2018-06-06",12,37,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией ООО Бастион\" в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф.52.","При производстве земляных работ сторонней организацией без согласования с АО \"Тываэнерго\"  произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.52  между  РП 10/0,4кВ №5 и ТП 10/0,4 кВ №445 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.52 на  РП 10/0,4 кВ  № 5 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО \"Бастион\" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.52  между  РП 10/0,4кВ №5 и ТП 10/0,4 кВ №445.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.52 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 год"]
["Тываэнерго",954,"2018-06-06",23,18,0.117833333,"2018-06-07",0,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 8-9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 400.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 8-9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 400.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 400 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",953,"2018-06-06",23,16,0.138666667,"2018-06-07",1,0,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло междуфазное КЗ, что привело к повреждению РК 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный РК 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",952,"2018-06-06",23,15,0.159,"2018-06-07",1,1,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 342, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 342 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",951,"2018-06-06",23,12,0.020666667,"2018-06-07",0,14,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 50, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 50 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",950,"2018-06-06",23,8,0.076,"2018-06-07",1,2,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 57.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 57 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",949,"2018-06-06",22,12,0.1,"2018-06-07",0,12,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 102 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 102 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",966,"2018-06-07",22,0,0.06,"2018-06-07",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 147 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7/7-7/8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 147.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7/7-7/8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 147, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",962,"2018-06-07",18,0,0.0298944,"2018-06-07",18,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",961,"2018-06-07",16,55,2.543333333,"2018-06-07",20,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 368 в процессе длительной эксплуатации."," Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 9-10  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 368.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 368, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",909,"2018-06-04",3,30,0.2338,"2018-06-04",14,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При воздействии ветровой нагрузки, а также  в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.11-06.","В период воздействия ветровой нагрузки  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.11-06 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф.11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-06 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-03 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",973,"2018-06-08",23,40,0.64,"2018-06-09",7,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  КЛ 0,4 кВ Л 1  в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 0,4 кВ Л 1 между  РУ 0,4 кВ и опорой № 5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля  КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 366 между  РУ 0,4 кВ и опорой № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания участка   КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 366 между  РУ 0,4 кВ и опорой № 5 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",986,"2018-06-12",16,42,0.073666667,"2018-06-12",18,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса  проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-02-02.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, дождь), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 6-7, что привело к   схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-02-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-02-02 в том числе  в пролете опор №№ 6-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",992,"2018-06-12",23,30,0.105876,"2018-06-13",0,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с, дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от Тп 10/0,4 кВ № 38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",987,"2018-06-12",16,52,0.054966667,"2018-06-12",17,26,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 №1 38-01-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",911,"2018-06-04",4,39,7.217333333,"2018-06-04",17,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При воздействии ветровой нагрузки, а также  в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-04.","В период воздействия ветровой нагрузки  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-04 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-04 действием защит.\n\nВ период воздействия ветровой нагрузки произошло повреждение с последующим обрывом шлейфа фазы «В» на опоре №  18 ВЛ-10 кВ ф.10-09,  вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1993 года)\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.10-04 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить ремонт шлейфа фазы «В» на опоре № 18  ВЛ-10 кВ ф.10-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.10-09   с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 с целью выявления мест неустойчивых коротких замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",978,"2018-06-09",15,48,0.01595,"2018-06-09",17,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса  проводов в пролете опор №№ 9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№ 9-9/1, что привело к   схлестыванию проводов в момент кратковременных порывов ветра,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15, в том числе  в пролете опор №№ 9-9/1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",912,"2018-06-04",4,53,2.276866667,"2018-06-04",13,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации  произошло появление микротрещин фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы   \"С\" на  ТП 10/0,4 кВ №119.","Во время дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы  \"С\" на  ТП 10/0,4 кВ №119,  в результате чего произошел пробой   изолятора, приведший к однофазному и появлению неполнофазного режима.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ  ф.20-13  с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектного  проходного  изолятора фазы   \"С\" на  ТП 10/0,4 кВ №119 ВЛ 10кВ ф.20-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ  ВЛ 10кВ ф.20-09  с целью выявления дефектной проходной изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",914,"2018-06-04",5,45,null,"2018-06-04",5,45,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","Гнездование птиц на опоре №80 ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы  (Т-2).","Из-за перекрытия на опоре № 80 воздушного изоляционного промежутка проводов  фаз \"А\" и \"В\"  веткой, упавшей  из гнезда птиц во время дождя ,  произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя 35 кВ В 35 Т-2 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУдалить  гнездо с опоры № 80 ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы  (Т-2).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы  (Т-2) с целью выявления птичьих гнезд на опорах.\r\nОтветственное лицо: ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажы  (Т-2 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",8,"2018-06-13",17,10,0.056,"2018-06-13",18,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветра с дождем до 21 м/с.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ 40-15-10 с установкой  ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 40-15-10 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",5,"2018-06-13",16,26,0.204166667,"2018-06-13",17,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с с дождем.","В период неблагоприятных погодных условий произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-630 А на главном РК-0,4 кВ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А на главном РК-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 257.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",4,"2018-06-13",15,41,0.123,"2018-06-13",17,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с, дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 5, с последующим касанием провода соседней фазы, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0, кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",994,"2018-06-13",7,35,0.641333333,"2018-06-13",15,36,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с, дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролетах опор №№ 73-74-75 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 297, с последующим касанием провода соседней фазы, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 250 А."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"А\" в пролетах опор №№ 73-74-75 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 297.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 297 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",921,"2018-06-04",9,38,1.356666667,"2018-06-04",10,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При воздействии ветровой нагрузки, а также  в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9/4-9/4/1 ВЛ 10 кВ ф.23.","В период воздействия ветровой нагрузки  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9/4-9/4/1 ВЛ 10 кВ ф.44-04 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.23 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№9/4-9/4/1  ВЛ 10 кВ ф.23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ   ф.23  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",993,"2018-06-13",0,20,0.1335906,"2018-06-13",2,17,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с, дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2/2а-2/3а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 309, с последующим касанием провода соседней фазы, что привело к междуфазному КЗ и отключению АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2/2а-2/3а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 309.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 309 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",985,"2018-06-12",15,0,0.047666667,"2018-06-12",15,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 20 м/сек., ливневый дождь, гроза."," При воздействии стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№45-46 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 22.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09  в пролете опор №№ 45-46. Выполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 33-09  в пролете опор №№ 45-46.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",2,"2018-06-13",15,0,0.26,"2018-06-13",18,28,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветра с дождем до 20 м/с."," Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры б/н ВЛ 0,4 кВ Л 1 с последующим наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 19-09/2-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры  б/н ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ№ 19-09/2-1 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 19-09/2-1 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",997,"2018-06-13",10,0,0.1455,"2018-06-13",11,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с., дождь.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 4-02-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-12 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",995,"2018-06-13",9,10,0.266,"2018-06-13",11,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ Л 1, Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 3-03-6.","Из-за слабого контакта в момент порывов ветра до 18 м/с отгорели наконечники ВЛ-0,4 кВ Л 1, Л 2 ТП 10/0,4 кВ № 3-03-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные наконечники ВЛ 0,4 Л 1, Л 2 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3-03-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ф. 3-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",7,"2018-06-13",17,23,0.00245,"2018-06-13",19,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошла потеря   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"С\"на опоре № 22.","В результате  потери   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"С\"на опоре № 22 ВЛ 0,4 кВ Л1 в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода, что явилось причиной  междуфазного КЗ в пролете опор №№ 22-23.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить вязку провода фазы \"С\"  на опоре № 22 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10-4-6, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",943,"2018-06-06",11,38,0.0045,"2018-06-06",11,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\"  в пролете опор №№365-366 ВЛ 10 кВ ф.28-05 ","4.2 В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\"в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание   проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№365-366 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 365-366,  выполнить перетяжку проводов в данном пролете опор ВЛ 10 кВ ф.28-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",945,"2018-06-06",14,8,0.019,"2018-06-06",14,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 281-282 ВЛ 10 кВ ф. 40-15.","В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\"в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 281-282 ВЛ 10 кВ ф. 40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 281-282, выполнить перетяжку проводов в данном пролете опор ВЛ 10 кВ ф. 40-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",970,"2018-06-08",17,34,0.0568,"2018-06-08",18,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 40-14.","В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"С\" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 111-112, выполнить перетяжку проводов в данном пролете опор ВЛ 10 кВ ф. 40-14.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.06.2018 год"]
["Тываэнерго",48,"2018-06-18",19,10,0.0336,"2018-06-18",21,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф.43-03 в январе 2018 года не выявлен дефект (ослабление) вязки провода   фазы \"В\" на опоре № 118. ","Из-за несвоевременного  выявления дефекта  вязки провода фазы \"В \"на опоре № 118 ВЛ 10 кВ ф.43-03 при воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ   произошла потеря   прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и  схлестыванием  проводов в пролете опор №№ 118-119, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.43-03 действием защит.","Организационное мероприятие 1  Провести инструктаж в объеме специальной  подготовки электромонтерам,  проводившим   плановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.43-03 в январе 2018 года,  на тему:   \"Обеспечение качества проведения осмотров ВЛ 10 кВ и безусловное выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации  ВЛ 4-20 кВ». Ответственность за невыполнение выше указанной инструкции.\n\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить вязку провода фазы \"С\"  на опоре № 118 ВЛ 10 кВ ф.43-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.43-03 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2018 годОрганизационное мероприятие 1  Провести инструктаж в объеме специальной  подготовки электромонтерам,  проводившим   плановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.43-03 в январе 2018 года,  на тему:   \"Обеспечение качества проведения осмотров ВЛ 10 кВ и безусловное выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации  ВЛ 4-20 кВ». Ответственность за невыполнение выше указанной инструкции.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",971,"2018-06-08",18,8,0.018066667,"2018-06-08",18,12,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 33-09.","В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\", \"В\" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 46-47, выполнить перетяжку проводов в данном пролете опор ВЛ 10 кВ ф. 33-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",36,"2018-06-17",23,20,0.060133333,"2018-06-18",2,4,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-05."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-05 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",34,"2018-06-17",10,56,0.016683333,"2018-06-17",12,13,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",32,"2018-06-17",9,54,0.029883333,"2018-06-17",12,37,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",93,"2018-06-25",10,33,null,"2018-06-25",10,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектных изоляторов опоры № 217 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415).","Из-за  несвоевременного выявления дефектных изоляторов в период неблагоприятных погодных условий произошло  перекрытие изоляторов в поддерживающей гирлянде    фазы \"С\" опоры № 217 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415),  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения В 110 кВ С-411   действием защит на ПС 110 кВ Элегест.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления контура заземления опоры № 217  ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\n Произвести оптическую диагностику изоляции и тепловизионный контроль  ВЛ 110 кВ  Бай-Хаак-Балгазын (С-415). \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПо результатам испытаний при необходимости произвести замену дефектной изоляции  опоры № 217  ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",31,"2018-06-17",9,53,0.127866667,"2018-06-17",14,27,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 24-03-3 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",30,"2018-06-16",21,27,0.0776424,"2018-06-16",22,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 18.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",28,"2018-06-16",19,55,0.168156,"2018-06-16",22,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 250 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2  ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 250 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",27,"2018-06-16",14,1,0.1991,"2018-06-16",20,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло  загнивание древесины стойки опоры № 10.","В результате недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки с последующим падением опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.06.2018 год"]
["Тываэнерго",25,"2018-06-15",19,0,0.18684,"2018-06-15",21,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 173 в процессе длительной эксплуатации."," Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9-10  ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 173.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 173.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 173, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",19,"2018-06-15",9,50,0.099166667,"2018-06-15",12,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01/1-1 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3  ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01/1-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-1/1-2, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 год"]
["Тываэнерго",18,"2018-06-15",9,25,0.166666667,"2018-06-15",12,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-09.","Из-за слабого контакта на месте вязки в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-09, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",79,"2018-06-22",6,18,0.232,"2018-06-22",9,12,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Не проведено своевременно обследование опор на загнивание в местах крепления арматуры к стойкам опор ВЛ 10кВ ф. 32-01.","Из-за несвоевременного выявления дефекта крепления крюка  фазы \"В\"   в основание опоры   № 243 ВЛ 10кВ ф. 32-01  в период ветровой нагрузки произошло выпадение крюка  фазы \"В\" с последующим соприкосновением  провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-01 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Тээлинского  участка ЗРЭС на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 15.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"В\"опоры № 243 ВЛ 10кВ  ф.32-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 22.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 32-01 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 30.06.2018 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Тээлинского  участка ЗРЭС на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 15.07.2018 год"]
["Тываэнерго",88,"2018-06-24",17,49,0.366666667,"2018-06-24",18,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре № 35/4 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 309.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре № 35/4 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 309, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10кВ ф.20-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре №35/4 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 309.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-09 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",977,"2018-06-09",13,14,0.17,"2018-06-09",13,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 11-01","В период воздействия кратковременных порывов ветра самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 11-01, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 11-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 11-01, в том числе в пролете опор №№ 55-56 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",980,"2018-06-10",10,34,0.001166667,"2018-06-10",10,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 87-88 ВЛ 10 кВ ф. 24-01.","В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\" произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 87-88 ВЛ 10 кВ ф. 24-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 87-88, выполнить перетяжку проводов в данном пролете опор ВЛ 10 кВ ф. 24-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",981,"2018-06-10",17,8,0.810333333,"2018-06-10",20,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролёте опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 4-08.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 43-44 при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-08  действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу ремонтному персоналу Чаданского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 10 кВ ф. 4-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-08 с применением бинокля с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",983,"2018-06-11",18,40,0.00075,"2018-06-11",19,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ 10 кВ ф. 11-06 на   ТП 10/0,4 кВ № 125.","Из-за слабого контакта произошло нагревание  наконечника КЛ 10 кВ на  ТП 10/0,4 кВ № 125с последующим  отгоранием наконечника в сторону ТП 10/0,4 кВ № 198, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник  КЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 125 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 198.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта ввода  КЛ-10 кВ ф. 11-06 на  ТП 10/0,4 кВ № 125 в сторону  ТП 10/0,4 кВ № 198.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",62,"2018-06-20",16,24,0.259466667,"2018-06-20",20,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период ветровой нагрузки произошел излом ж/б приставки опоры №161 ВЛ 10 кВ  ф.40-15.\nСопутствующей  причиной повреждения ж/б приставки явились  воздействия    ветровых нагрузок с порывами  до 25  м/сек, произошедших в течение июня 2018 года.\nВ период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов в пролете опор №№167-168 ВЛ 10 кВ  ф.40-10.\n","В результате  излома ж/б приставки  опоры № 161  ВЛ 10кВ ф.40-15  произошло падение  опоры с последующим схлестыванием проводов,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания  и отключения выключателя  В 10 кВ  ф.40-15 действием защит.\n\nВ результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 167-168 ВЛ 10 кВ  ф.40-10 произошло междуфазное короткое  замыкание  и отключение выключателя  В 10 кВ  ф.40-10 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную приставку опоры № 161 ВЛ 10 кВ ф.40-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-15 всех опор ВЛ  с целью выявления возможных повреждений после   воздействия ветровых нагрузок. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.40-10. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор  №№ 167-168.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",78,"2018-06-21",21,38,0.019316667,"2018-06-21",22,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",947,"2018-06-06",16,47,0.275983333,"2018-06-06",17,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между  ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187 КЛ 10 кВ ф. 12 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 12 между   ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187, что явилось причиной однофазного  короткого замыкания появления перекоса в сети 10 кВ на ЦРП 10/0,4 кВ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля между ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 12 между ТП 10/0,4 кВ № 2 и ТП 10/0,4 кВ № 187.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",984,"2018-06-12",0,33,0.821333333,"2018-06-12",6,25,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.1 Нарушение структуры материала","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 231 ВЛ 10 кВ ф. 40-12."," В результате прямого попадания молнии в опору № 231 произошло расщепление верхней части стойки опоры, что явилось причиной схлестывания проводов с последующим   междуфазным коротким замыканием и отключением выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 231 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления возможных повреждений после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",10,"2018-06-14",21,50,0.432166667,"2018-06-15",1,25,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло отключение выключателей В  10 кВ ф. 17-01, ф. 17-02, ф. 17-03.","При воздействии ветровой нагрузки  из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение проводов разных фаз,  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01, В 10 кВ ф.17-02, В 10 кВ ф.17-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание и выполнить перетяжку   проводов в пролете опор №№ 369-369/1 ВЛ 10 кВ ф. 17-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-02   в пролете опор №№ 27-28.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01, ВЛ 10 кВ ф. 17-02, ВЛ 10 кВ ф. 17-03  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.).  При обнаружении дефектов внести в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",16,"2018-06-15",6,55,0.189533334,"2018-06-15",8,35,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ливневых дождей с порывистым ветром и прохождением грозового фронта.","Из-за грозового перенапряжения на ВЛ произошло отключение выключателей 10 кВ ф.24-01 и ф.24-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеплановый   осмотр ВЛ 10 кВ ф.24-01, и ВЛ 10 кВ ф.24-03 с целью выявления возможных повреждений оборудования после прохождения грозового фронта,   угрожающих деревьев. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",6,"2018-06-13",16,40,0.23785,"2018-06-13",20,1,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 65 ВЛ 10 кВ ф. 24-04."," В результате прямого попадания молнии в опору № 65 произошло расщепление стойки опоры сверху до середины с последующим повреждением изоляторов, что явилось причиной схлестывания проводов,  междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 65 ВЛ 10 кВ ф. 24-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-04 с целью выявления возможных повреждений после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",11,"2018-06-14",22,28,0.0057,"2018-06-14",22,31,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-02.","При воздействии ветровой нагрузки из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение проводов разных фаз, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-02 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). При обнаружении дефектов внести в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№16-17 ВЛ 10 кВ ф.32-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",15,"2018-06-15",0,47,0.014233333,"2018-06-15",1,48,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействия стихийного явления с порывами ветра до 20 м/сек. и дождя.","Из-за несвоевременного выявления дефекта ж/б приставки опоры № 167 ВЛ-10 кВ ф. 40-10 в момент порывов ветра произошел излом   ж/б приставки  с последующим   падением опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной ж/б приставки  опоры № 167 ВЛ 10 кВ ф. 40-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10, выявить установленные ж/б приставки 3,25 м. Включить в планы работ их замену на 4,25 м.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",989,"2018-06-12",20,35,1.748,"2018-06-12",22,7,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установки на ТП 10/0,4 кВ № 203 предохранителей 0,4кВ и 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) ","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 203   предохранителей 0,4кВ и 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) при КЗ в результате повреждения КЛ-0,4 кВ  плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10 кВ фидера 20-13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 203  согласно мощности силового трансформатора (с номинальным током плавкой вставки, соответствующим  защищаемому  оборудованию).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-13 с целью выявления не калиброванных в/в предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2018 год"]
["Тываэнерго",49,"2018-06-18",21,30,0.07719,"2018-06-18",22,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Старение провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв  шлейфа фазы \"А\" на опоре №  1, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 91.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт шлейфа фазы \"А\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 91.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",55,"2018-06-19",22,26,0.128,"2018-06-20",0,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 125 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\", \"0\" в пролете опор №№ 7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\", \"0\" в пролете опор №№ 7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления возможных повреждений после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",70,"2018-06-20",22,35,0.00475,"2018-06-20",22,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",991,"2018-06-12",22,34,null,"2018-06-12",22,34,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в траверсу П-образной опоры № 35  ВЛ 35 кВ Кызылская -Зубовка (Т-1). ","В результате прямого попадания молнии в в траверсу П-образной опоры № 35  ВЛ 35 кВ Кызылская -Зубовка (Т-1) произошло расщепление траверсы с выпадением заварного болта с последующим кратковременным схлестыванием проводов разных фаз.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную  траверсу П-образной опоры № 35  ВЛ 35 кВ Кызылская -Зубовка (Т-1). \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр   ВЛ 35 кВ Кызылская -Зубовка (Т-1) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",22,"2018-06-15",16,8,0.021416667,"2018-06-15",16,13,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10 кВ ф. 17-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в пролете опор №№ 86-87.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",69,"2018-06-20",21,41,0.0078,"2018-06-20",22,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролёте опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",67,"2018-06-20",20,24,0.0094,"2018-06-20",21,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-04 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-04 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",60,"2018-06-20",9,54,0.205111333,"2018-06-20",11,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 322.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 630 А на ТП 10/0,4 кВ № 322.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 322.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 322.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",77,"2018-06-21",17,31,0.0333,"2018-06-21",18,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра с дождем до 18 м/с.","В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 24-04-1 при воздействии стихийного явления произошел излом стойки опоры № 22 на уровне земли, с последующим падением опоры."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 22 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 24-04-1 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 24-04-1 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",73,"2018-06-21",14,24,0.00192,"2018-06-21",16,0,"3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Проезд крупногабаритной техники на ВЛ 0,4 кВ Л 4.","В результата проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.","Организационное ое мероприятие 1\nПодать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.06.2018 год"]
["Тываэнерго",72,"2018-06-21",14,6,0.0378,"2018-06-21",16,48,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветра с дождем до 18 м/с.","В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6 при воздействии стихийного явления произошел излом стоек опор №№ 1-4, 1-5 на уровне земли, с последующим падением опоры.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опор №№ 1-4, 1-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6 с установкой ж/б приставок.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.06.2018 год"]
["Тываэнерго",71,"2018-06-21",10,28,0.00805,"2018-06-21",11,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 7 от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 7 произошел пережог ПН 250 А фаз \"А\", \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фаз \"А\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 7 на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",29,"2018-06-16",19,51,0.002383333,"2018-06-16",19,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 31-03.","Из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в период кратковременных порывов ветра произошло   самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 3-4, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 31-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",51,"2018-06-19",13,50,0.138833333,"2018-06-19",15,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 8/205-8/206 ВЛ 10 кВ ф. 24-05.","В период воздействия кратковременных порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 8/205-8/206 ВЛ 10 кВ ф. 24-05, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и отключения  выключателя В 10 кВ ф. 24-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 24-05 в пролете опор №№ 8/205-8/206.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",106,"2018-06-28",16,45,null,"2018-06-28",16,45,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 119 ВЛ 35 кВ Туран - ОРУ Кызылская ТЭЦ с отпайками (Т-5)"," В результате прямого попадания молнии в опору №119 ВЛ 35 кВ Туран - ОРУ Кызылская ТЭЦ с отпайками (Т-5) произошло перекрытие опорных изоляторов ЛР-35 кВ, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-5   на ПС 220 кВ Туран действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ Туран - ОРУ Кызылская ТЭЦ с отпайками (Т-5) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ попеляев Ф.А. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",91,"2018-06-25",5,47,null,"2018-06-25",5,47,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","При воздействии ветровой нагрузки произошел занос куска магнитной ленты от видеокассеты на провода в пролет опор №№6-7 ВЛ 35 кВ   Ак-Довурак   - Тээли  (Т-32) с последующим перекрытием 2-х фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 35 кВ В 35 кВ Т-32 на ПС  220 кВ Ак-Довурак действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ   Ак-Довурак   - Тээли  (Т-32) с отпайками на ПС 35 кВ  Эрги-Барлык и на ПС 35 кВ   Степная с целью выявления набросов посторонних предметов на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",105,"2018-06-28",16,20,null,"2018-06-28",16,20,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","Прохождение  грозового фронта  вблизи  ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427).  ","В период прохождения грозового фронта вблизи ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) произошло грозовое перенапряжение на линии, что явилось причиной срабатывания защитного промежутка фазы \"А\" опоры № 14 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) и отключения выключателя 110 кВ В С-427 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 28.07.2018 год"]
["Тываэнерго",52,"2018-06-19",15,29,0.003266667,"2018-06-19",15,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта крепления крюка  фазы \"С\" на деревянной опоре № 26 ВЛ 10 кВ ф. 28-01.","Из-за несвоевременного выявления дефекта  крепления крюка  фазы \"С\"   в основание опоры   № 26 ВЛ 10 кВ ф. 28-01  в период кратковременных порывов ветра произошло выпадение крюка  фазы \"С\" из основания опоры № 26,   с последующим соприкосновением  провода  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"С\" на опоре № 26 ВЛ 10 кВ  ф. 28-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",127,"2018-06-30",23,56,null,"2018-06-30",23,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектных изоляторов опоры № 242 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)."," Из-за  несвоевременного выявления дефектных изоляторов в период неблагоприятных погодных условий произошло  перекрытие изоляторов в поддерживающей гирлянде    фазы \"С\" опоры № 242 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415),  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения включателя 110 кВ В С-411   действием защит на ПС 110 кВ Элегест.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления контура заземления опоры № 242  ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести оптическую диагностику изоляции и тепловизионный контроль   ВЛ 110 кВ  Бай- Хаак-Балгазын (С-415).  \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПо результатам испытаний при необходимости произвести замену дефектной изоляции  опоры № 242 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",80,"2018-06-22",10,37,0.035133333,"2018-06-22",11,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-10.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-10 произошло нарушение механического соединения АВ 160 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",81,"2018-06-22",20,55,0.2925,"2018-06-22",23,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 22.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",86,"2018-06-23",19,20,0.0236,"2018-06-23",21,18,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд неизвестного автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ Л 2.","В результате наезда автотранспорта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 9-10 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.06.2018 год"]
["Тываэнерго",56,"2018-06-20",3,5,0.003966667,"2018-06-20",3,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Попадание дождевых вод  в отсек ПК-10 ТП 10/0,4 кВ №36 через проходные изоляторы. ","В период ливневых дождей произошло попадание  влаги в отсек ПК-10 10/0,4 кВ №36  через проходные изоляторы, что явилось причиной  перекрытия и отключения В 10 кВ ф. 52 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить уплотнительные кольца  под проходные изоляторы ТП 10/0,4 кВ № 36.\n\rОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.53 с целью исключения попадания дождевых вод на оборудование ТП.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.07.2018 год"]
["Тываэнерго",84,"2018-06-23",16,25,0.108333333,"2018-06-23",18,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 16.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор б/н ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор б/н ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.06.2018 год"]
["Тываэнерго",54,"2018-06-19",21,39,0.0091,"2018-06-19",22,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 630 А ВЛ 0,4 кВ Л1 на ТП 10/0,4 кВ № 14-03-17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-17,с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",42,"2018-06-18",9,35,0.09675,"2018-06-18",11,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-02.","Из-за увеличенной стрелы провеса произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП № 6-04-02, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов  фаз \"А\",\"В\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",90,"2018-06-24",19,53,0.024,"2018-06-24",21,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от Тп 10/0,4 кВ № 17-04-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 с последующим  падением и схлестыванием проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 17-04-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-02 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",89,"2018-06-24",18,47,0.0086,"2018-06-24",19,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.","Из-за увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"О\" в момент кратковременного порыва ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 11-12, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02 и при выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса проводов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",59,"2018-06-20",7,36,0.641666667,"2018-06-20",8,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре №60/26 в сторону  ТП 10/0,4 кВ № 392.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре № 60/26 в сторону  ТП 10/0,4 кВ № 392, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10кВ ф.20-13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №60/26 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 392.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-13 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",120,"2018-06-30",10,38,0.042,"2018-06-30",12,8,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 24-03-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 24-03-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №24-03-1 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",124,"2018-06-30",21,30,0.01275,"2018-06-30",22,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",114,"2018-06-29",19,30,0.030333333,"2018-06-29",21,9,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек.,   дождь, град, гроза.","При воздействии стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№45-46 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.\nВ пролете опор №№79-80 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-07 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.33-09, по результатам внести в месячные планы работ  перетяжку проводов ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-07  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",112,"2018-06-29",18,44,0.241566666,"2018-06-29",21,27,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек., ливневый дождь, гроза.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 17-01, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит.\nВ период  ветровой нагрузки произошло    схлестывание проводов в пролете опор №№  3- 4 ВЛ 10 кВ ф. 17-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02.   \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-02  в пролете опор №№ 3-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",61,"2018-06-20",13,49,0.033333333,"2018-06-20",13,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 63-64 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 28-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 63-64.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.06.2018 год"]
["Тываэнерго",117,"2018-06-29",22,23,0.000233333,"2018-06-29",22,24,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-07-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-02 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2018 год"]
["Тываэнерго",102,"2018-06-28",10,28,0.03315,"2018-06-28",12,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4 кВ Л 1.","В результате длительной эксплуатации при воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошла потеря прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"А \"на опоре № 8, что привело к обрыву провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.07.2018 год"]
["Тываэнерго",100,"2018-06-27",14,47,0.015516667,"2018-06-27",15,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2018 год"]
["Тываэнерго",99,"2018-06-27",11,21,0.0126,"2018-06-27",13,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4 кВ Л 3.","При кратковременных порывах ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3, что явилось причиной короткого замыкания и пережога ПН 400 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 345.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 345.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 345 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.07.2018 год"]
["Тываэнерго",97,"2018-06-26",19,8,0.131466667,"2018-06-26",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор №№ 4-5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор №№ 4-5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-03, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.07.2018 год"]
["Тываэнерго",96,"2018-06-26",17,42,0.4803864,"2018-06-26",20,40,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд автомашины Гранда с гос. номером М 933 ВВ 17 рег. на опору №15 ВЛ 0,4 кВ Л 3.","В результате наезда автомашины Гранда с гос. номером М 933 ВВ 17 рег. на опору №15 ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролетах опор № 15-18.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте на владельца автомашины Гранда М 933 ВВ с целью взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролетах опор № 15-18 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.06.2018 год"]
["Тываэнерго",889,"2018-06-01",11,29,0.009776333,"2018-06-01",15,0,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2-03-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 2-03-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2-03-5 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",64,"2018-06-20",17,20,0.0595,"2018-06-20",18,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до18 м/сек., дождь, гроза.","Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо:  Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ  ф.4-04 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",901,"2018-06-02",10,51,0.007105,"2018-06-02",11,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2018 год"]
["Тываэнерго",65,"2018-06-20",18,1,0.0105,"2018-06-20",18,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.","В период воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09  в пролете №№ 25-26.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.06.2018 год"]
["Тываэнерго",76,"2018-06-21",16,24,0.009666667,"2018-06-21",16,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 75-77 ВЛ 10 кВ ф. 5-03.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 75-77, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 75-77 ВЛ 10 кВ ф. 5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в пролете опор №№ 75-77.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",66,"2018-06-20",18,45,0.3675,"2018-06-20",22,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное обследование опор на загнивание в местах крепления арматуры к стойкам опор ВЛ 10 кВ ф.31-01. ","Из-за несвоевременного выявления дефекта крепления крюка  фазы \"В\"   в основание опоры   № 251 ВЛ 10кВ ф. 31-01  в период ветровой нагрузки произошло выпадение крюка  фазы \"В\" с последующим соприкосновением  провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.31-01 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Ак-Довуракского   участка ЗРЭС на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"В\" опоры № 251 ВЛ 10кВ  ф.31-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 31-01 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.06.2018 год"]
["Тываэнерго",68,"2018-06-20",21,34,0.029866667,"2018-06-20",22,38,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 4-03-04  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-03-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10 кВ ф.4-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ   от ВЛ 10кВ ф.4-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",87,"2018-06-24",10,25,0.0076,"2018-06-24",10,29,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провод фазы \"В\" в пролете опор №56-57 произошло касание проволоки с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и  отключения В 10кВ  ф.32-05 действием защит.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125 произошло нарушение механического соединения АВ 400 А Л 3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nСнять наброс с провода   в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ ф.32-05\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.06.2018 год"]
["Тываэнерго",74,"2018-06-21",14,37,0.403666667,"2018-06-21",17,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты   на ТП 10/0,4 кВ № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 17","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на ТП 10/0,4 кВ № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.27 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на  ТП 10/0,4 кВ № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А.  25.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.27 после произведенного ремонта, включая концевые муфты. \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",83,"2018-06-23",12,2,0.061833333,"2018-06-23",16,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"А\"  на опоре № 370-26 ВЛ 10 кВ ф. 12-04."," В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 370-26  ВЛ 10 кВ ф. 12-04 произошло его  разрушение.\nВ период кратковременных порывов ветра произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"А\" на  опоре № 370/26 ВЛ 10 кВ ф. 12-04  с последующим  схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ  ф. 12-04 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре № 370-26 ВЛ 10 кВ ф. 12-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.07.2018 год"]
["Тываэнерго",98,"2018-06-27",0,12,0.2135,"2018-06-27",3,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло  загнивание древесины стойки опоры № 46.","В результате недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки с последующим падением опоры № 46 и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную    деревянную промежуточную  опору № 46 ВЛ 10 кВ ф. 33-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ-10 кВ ф. 33-09 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",103,"2018-06-28",13,33,0.039666667,"2018-06-28",13,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","При плановом осмотре в 2017 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 40-12  при кратковременных порывах ветра произошло  самоустранившееся схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 40-12 в пролете опор №№ 15-16.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",95,"2018-06-25",15,43,2.1565,"2018-06-25",19,30,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Повреждение участка головного кабеля между ПС 110 кВ Южная и опорой №1 КЛ 10кВ ф.10-04 при производстве земляных  работ персоналом ООО Хакассетьремонт."," В результате отклонения от согласованной схемы произошло повреждение участка КЛ 10кВ ф.10-04    экскаватором сторонней организации, производившей земляные работы , что явилось причиной  пробоя изоляции  с последующим междуфазным замыканием и отключением выключателя В 10кВ ф.10-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ 10кВ  ф.10-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПринять меры по возмещению ущерба, нанесенного ООО Хакассетьремонт,  в результате повреждения КЛ-10кВ ф.10-04.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.08.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести испытание поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.10-04 после произведенного ремонта. \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",104,"2018-06-28",16,16,1.583333333,"2018-06-28",19,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"В\"  на опоре № 5  ВЛ 10 кВ ф. 20-05, что не было выявлено при плановом осмотре.","В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора  фазы \"В\" на опоре № 5   ВЛ 10 кВ ф. 20-05 произошло его  разрушение.\nВ период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"В\" на  опоре № 5  ВЛ 10 кВ ф. 20-05  с последующим схлестыванием провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-05 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.\n","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ремонтному персоналу УРС   на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на опоре № 5  ВЛ 10 кВ ф. 20-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05   с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",107,"2018-06-28",17,3,0.4,"2018-06-28",18,23,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. с дождем.","В период  воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошел пережог провода в связи с неоднократным схлестыванием   с последующим обрывом  провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 10-11,   с последующим касанием при падении провода соседней фазы, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 82-83 ВЛ 10 кВ ф. 10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.07.2018 год"]
["Тываэнерго",108,"2018-06-28",17,10,0.028533333,"2018-06-28",17,14,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 17 м/сек и дождя.","Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\" в пролете опор №№ 31-32,  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключению выключателя В 10 кВ ф. 52 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"В\" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф. 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 52 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.07.2018 год"]
["Тываэнерго",109,"2018-06-28",17,28,0.249666667,"2018-06-28",21,3,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При воздействии ветровой нагрузки, а также  в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете опор №№ №№ 7/5-7/6 ВЛ 10 кВ ф.11-06.","В период воздействия ветровой нагрузки  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7/5-7/6 ВЛ 10 кВ ф.11-06 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7/5-7/6  ВЛ 10 кВ ф.11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-06 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",122,"2018-06-30",18,39,0.22015,"2018-06-30",19,16,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","Прохождение грозового фронта","В период прохождения грозового фронта произошло срабатывание разрядника фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-02-02, что явилось причиной появления \"земли\" в сети 10 кВ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену на  ТП 10/0,4 кВ № 4-02-02 дефектного  разрядника фазы \"В\"марки  РВО-10 на ОПН-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Струков Д.А. 09.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств  ТП 10/0,4 кВ №4-02-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Струков Д.А. 09.08.2018 год"]
["Тываэнерго",904,"2018-06-03",10,32,0.017127,"2018-06-03",11,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 547, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 547.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 547 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.06.2018 год"]
["Тываэнерго",125,"2018-06-30",21,49,0.006533333,"2018-06-30",21,56,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде   ветра с порывами до 20 м/сек., грозы, ливневого дождя.","Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек.   произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10кВ ф.5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10кВ ф.5-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести выправку опоры №21 ВЛ 10 кВ ф.5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов  и выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф.5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",934,"2018-06-05",2,15,0.24912,"2018-06-05",4,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с. ","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 310, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 310.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 310 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.06.2018 год"]
["Тываэнерго",948,"2018-06-06",21,38,0.043666667,"2018-06-06",23,49,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Не умышленное повреждение сторонним транспортом ВЛ 0,4 кВ Л 1 от Тп 10/0,4 № 94.","В результате наезда негабаритного транспорта на опору № 13 произошел обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 13-13/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 94",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 13-13/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПодать заявление в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.06.2018 год"]
["Тываэнерго",126,"2018-06-30",23,20,null,"2018-06-30",23,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Исчерпание ресурса изоляционных свойств стеклянных изоляторов поддерживающей гирлянды фазы \"А\" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ   Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403).","Причиной отключения ВЛ 110кВ С-403/С-405  Чадан -ПС-Шагонар -  Городская явилось однофазное короткое замыкание на землю в результате перекрытия поддерживающей гирлянды  изоляторов фазы \"А\" на траверсу опоры № 21. Причиной перекрытия   гирлянды изоляторов явилось ухудшение изоляционных свойств стеклянных изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации 47 лет). Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 21, проведен в сентябре 2017 года.  Замечаний по состоянию изоляции   выявлено не было.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 21 ВЛ 110кВ С-403.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей гирлянде фазы \"А\" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ   Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2019 год"]
["Тываэнерго",960,"2018-06-07",15,45,0.12975,"2018-06-07",17,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 94 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 23-24  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 94.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 23-24  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.06.2018 год"]
["Тываэнерго",996,"2018-06-13",9,33,0.11045,"2018-06-13",11,54,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с."," В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А всех фаз.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 250 А фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",14,"2018-06-14",23,45,0.0106,"2018-06-15",0,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 33-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.06.2018 год"]
["Тываэнерго",82,"2018-06-23",10,30,0.0945,"2018-06-23",15,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",92,"2018-06-25",9,20,0.023833333,"2018-06-25",11,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-10.","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-10 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-10.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить схлест и произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",94,"2018-06-25",11,46,0.032173333,"2018-06-25",13,2,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-03-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2018 год"]
["Тываэнерго",111,"2018-06-28",21,30,0.022916667,"2018-06-28",22,25,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустарнившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 6-04-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-08 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.07.2018 год"]
["Тываэнерго",119,"2018-06-30",10,30,0.010925,"2018-06-30",11,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.07.2018 год"]
["Тываэнерго",113,"2018-06-29",18,32,0.054605,"2018-06-29",21,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену  АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.07.2018 год"]
["Тываэнерго",946,"2018-06-06",15,7,0.249,"2018-06-06",19,16,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с."," момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 82, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 82.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 82 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.06.2018 год"]
["Тываэнерго",21,"2018-06-15",15,43,0.154133333,"2018-06-15",20,15,null,"4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации .","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 0,4 кВ от трансформатора № 2 ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 до низковольтного щита, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка КЛ 0,4 кВ от трансформатора № 2 ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 до низковольтного щита.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ 0,4 кВ от трансформатора № 2 ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 до низковольтного щита.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2018 год"]
["Тываэнерго",988,"2018-06-12",17,7,0.037333333,"2018-06-12",17,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек., ливневый дождь, гроза.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф. 17-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02  в пролете опор №№ 112-113. Выполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-02  в пролете опор №№ 112-113 .\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 30.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",26,"2018-06-15",23,24,0.2025,"2018-06-16",1,39,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№103-104 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№103-104  ВЛ 10 кВ ф.28-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.06.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-05  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2018 год"]
["Тываэнерго",371,"2018-04-01",11,25,0.0629,"2018-04-01",11,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-04-1.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0, 4кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-4-1 произошло нарушение механического соединения и отключение АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 25-04-1, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",373,"2018-04-01",23,14,0.0765,"2018-04-02",0,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А ВЛ 0,4кВ Л-2 на ТП 10/0,4кВ №8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №8, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",372,"2018-04-01",15,13,0.002116667,"2018-04-01",17,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4кВ до 16 м/с."," В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом стоек опоры № 24 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-05-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить ж/б приставку к опоре №24 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 01.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-02, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",390,"2018-04-02",20,15,0.0086,"2018-04-02",20,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ.","В результате порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"А\",\"В\",\"С\" в пролете опор №4-5-6 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\",\"В\",\"С\" в пролете опор №4-5-6 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.04.2018 год"]
["Тываэнерго",374,"2018-04-02",0,17,0.005666667,"2018-04-02",0,19,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.3 Нарушение механического соединения","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400А ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №91.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №91, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.04.2018 год"]
["Тываэнерго",384,"2018-04-02",12,19,0.0315,"2018-04-02",13,22,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №102.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролет опор №3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №102, с целью выявления дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.04.2018 год"]
["Тываэнерго",395,"2018-04-04",9,56,0.157166667,"2018-04-04",11,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ, что привело к перегоранию ПКТ 10кВ фаз \"В\", \"С\" ВЛ 10кВ из-за загрубления н/в вставок.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПКТ 10кВ фаз \"В\", \"С\" ВЛ 10кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену н/в вставок ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №40-15-10, не соответствующих номиналу.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10, с целью выявления и устранения дефектов в результате ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.04.2018 год"]
["Тываэнерго",377,"2018-04-02",9,39,0.0861,"2018-04-02",10,42,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие кратковременных порывов ветра на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №14-02-07.","В результате ветровойнагрузки произошло короткое замыкание фаз \"В\" и \"С\" ВЛ 0,4кВ, что привело к пережогу на главном рубильнике ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на главном рубильнике ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №14-02-0\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ №4-02-07, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.04.2018 год"]
["Тываэнерго",375,"2018-04-02",7,8,0.062533333,"2018-04-02",8,15,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПКТ 10кВ фаз \"А\",\"В\" на ТП 10/0,4кВ №274.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замеры сопротивлений петли фаза-\"О\" ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №274.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 год"]
["Тываэнерго",376,"2018-04-02",8,7,0.052266667,"2018-04-02",11,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","При плановом осмотре 23.01.2018 не выявлен дефект  крепления крюка  фазы \"В\"   на деревянной опоре № 80  ВЛ 10кВ ф. 43-03.","Из-за несвоевременного выявления дефекта  крепления крюка  фазы \"В\"   в основание опоры   № 80 ВЛ 10кВ ф. 43-03  в период ветровой нагрузки произошло выпадение крюка  фазы \"В\" из основания опоры № 80   с последующим соприкосновением  провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.43-03 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Самагалтайского  участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.05.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"В\" на опоре № 80 ВЛ 10кВ  ф.43-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 43-03 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2018 год"]
["Тываэнерго",378,"2018-04-02",10,6,0.380333333,"2018-04-02",15,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","В период ветровой нагрузки произошел излом ж/б приставки опоры №59 ВЛ 10 кВ  ф.13-06. \nСопутствующей  причиной повреждения ж/б приставки явилось  воздействие стихийного явления с превышением параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта, произошедшее 26.03.2018.\n","В результате  излома ж/б приставки  опоры № 59   ВЛ 10кВ ф.13-06  произошло падение  опоры с последующим касанием провода фазы \"В\" земли,   что явилось причиной однофазного  замыкания на землю  и появление \"земли\" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную приставку опоры № 59 ВЛ 10 кВ ф.13-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-06 по всей длине с целью выявления возможных повреждений после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2018 год"]
["Тываэнерго",392,"2018-04-03",23,1,0.730416666,"2018-04-04",0,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление и устранение нарушения целостности вентиляционной решетки ТП 10/0,4 кВ № 246.","Из - за несвоевременного выявления и устранения нарушения целостности вентиляционной решетки ТП 10/0,4 кВ № 246 произошло проникновение животного (кошки) в ТП  с последующим КЗ, пережогом в/в предохранителей и отключением В 10 кВ ф.13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести ремонт вентиляционной решетки ТП 10/0,4кВ №246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.13 на предмет целостности вентиляционных решеток.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",394,"2018-04-04",8,5,0.028333333,"2018-04-04",9,43,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4 кВ № 28-05-13 в эксплуатации не калиброванные предохранители 10 кВ.","Из-за падения ведомственной опоры по ВЛ 0,4кВ, в результате ветровой нагрузки, произошло КЗ, в результате которого на  ТП 10/0,4кВ № 28-05-13 произошел пережог в/в вставок  (проволоки), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в сети 10 кВ   и отключения В 10кВ ф.28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные не калиброванные в/в вставки на   предохранители ПК -10 на ТП 10/0,4кВ №28-05-13.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.28-05 с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год"]
["Тываэнерго",400,"2018-04-04",12,51,0.20735,"2018-04-04",14,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","При плановом осмотре в 2017 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф.4-08. ","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф.4-08 в период  воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло  схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.4-08 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Чаданского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф.4-08. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф.4-08, в том числе  в пролете опор №№ 50-51 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.05.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.  4-08.   \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго",391,"2018-04-03",21,54,0.0174,"2018-04-03",21,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ-250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06/1-1 произошло нарушение механического соединения АВ-250 А Л-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 25-06/1-1, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2018 год"]
["Тываэнерго",389,"2018-04-02",17,0,0.005333333,"2018-04-02",17,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефектов механического соединения АВ 250 А.","Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3 произошло нарушение механического соединения АВ 250 А Л-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.04.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3, с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2018 год"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}