{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":780}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":15,"rows_kept":277,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 4 квартал 2017 год"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",579,"2017-10-01",12,6,0.2499,"2017-10-01",13,9,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов \n\r",null,"  В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению главного АВ-630А на ТП №25-06-1.\r\n\r"," ",null,"Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.10.2017 год"]
["Тываэнерго",626,"2017-10-15",9,45,0.123667,"2017-10-15",10,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","  Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №12.\r\n\r\n ","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП №12 произошел  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 12-13.",null," \nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4кВ от ТП №12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.10.2017 год"]
["Тываэнерго",581,"2017-10-01",22,22,0.211533,"2017-10-01",23,0,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n\r",null,"  В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключения АВ-250А на ТП №25-06/1-1.\n\r\n\r",null,null," \nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.10.2017 год"]
["Тываэнерго",588,"2017-10-03",20,22,0.2387,"2017-10-03",22,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n  \n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","  Несвоевременное перераспределение дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №342.\r\n\r\n ","В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и обрыва проводов фаз \"С\" и \"0\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП №342",null," \nУстранить обрыв проводов фаз \"С\" и \"0\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП №342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №342\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго",593,"2017-10-05",7,20,0.059,"2017-10-05",8,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"  В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ-250А на ТП №318.\r\n\r",null,null," \nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №318.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.10.2017 год"]
["Тываэнерго",597,"2017-10-06",23,32,0.023,"2017-10-07",0,18,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n \n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","  Несвоевременное перераспределение нагрзки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №49.\r\n\r\n \n\r\n\r","В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и обрыва првода фазы \"А\" в пролете опор № №1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №49.",null," \n1.Устранить обрыв првода фазы \"А\" в пролете опор № №1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №49.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. 06.10.2017 годТехническое  \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №49.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго",601,"2017-10-08",21,18,0.2015,"2017-10-08",21,57,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №57.\r\n\r\n \n\r","В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережог ПН-630А на главном РК ТП №57.\n",null," \n1.Заменить дефектный ПН-630А фазы \"В\" на главном РК ТП №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №57\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго",619,"2017-10-09",19,43,0.245833,"2017-10-09",20,42,"3.4.7.3    Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвовременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от  ТП №119.\r\n\r\n ","В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережог ПН-250А на ТП №119.\n",null," 1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго",618,"2017-10-10",18,0,0.033333,"2017-10-10",19,20,"3.4.7.3   Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"  В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключения АВ-250А на ТП №265.\r\n\r",null,null," \n1.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.10.2017 год"]
["Тываэнерго",613,"2017-10-12",21,32,0.215333,"2017-10-12",22,6,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n \n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №57.\r\n\r\n \n\r"," В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и пережог ПН-630А на главном РК ТП №57.\n",null," \n1.Заменить дефектный пережог ПН-630А на главном РК ТП №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.10.2017 годТехническое  \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.10.2017 год"]
["Тываэнерго",625,"2017-10-14",21,50,0.02,"2017-10-14",22,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n "," ","  Несвоевренное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП №57.\r\n\r\n \n\r"," ","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 год"," \n1.Заменить дефектный ПН-630А на главном РК ТП №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.10.2017 годТехническое  \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.10.2017 год"]
["Тываэнерго",650,"2017-10-22",15,30,0.072917,"2017-10-22",16,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №9.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n  Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №9.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.10.2017 год"]
["Тываэнерго",641,"2017-10-19",13,40,0.214667,"2017-10-19",14,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"  В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ-250А на Тп 39-03/5-3.\r\n\r","  \n\r"," "," \n1.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №9-03/5-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.10.2017 год"]
["Тываэнерго",637,"2017-10-19",21,50,0.0795,"2017-10-19",22,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвоевременное перерапределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №38.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n  Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №38.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.10.2017 годТехническое  \nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №38\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",638,"2017-10-19",22,53,0.036,"2017-10-19",23,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №342.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n  Из-за нагрузки в сети призошел  обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре № 1ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №342.\r\n\r",null," \r\n1.Устранить обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре № 1ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.10.2017 годТехническое  \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №342\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",594,"2017-10-05",9,51,0.0043,"2017-10-05",9,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"  Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.38-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№13-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 38-01 действием защит.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.10.2017 год мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 10 кВ ф.38-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.10.2017 год"]
["Тываэнерго",642,"2017-10-20",9,59,0.26035,"2017-10-20",10,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №9-05/1-1.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n  Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №9-05/1-1.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №9-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",648,"2017-10-21",12,0,0.1,"2017-10-21",13,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №10.\r\n\r\n "," \n\r\n  Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП №10.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП №10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.10.2017 год"]
["Тываэнерго",598,"2017-10-07",9,39,0.05,"2017-10-07",9,41,"3.4.12.2 Ветровые нагрузки\n\r",null,"  В период ветровой нагрузки произошел занос    целлофановой пленки на провода ВЛ в пролете опор №№86-87, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-1 действием защит. \r\n\r"," ",null," \n1.Произвести осмотр ВЛ 35кВ Т-1  с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго",577,"2017-10-01",11,26,0.0048,"2017-10-01",11,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","  Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 04кВ от ТП №38-01-01.\n\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП №38-01-01.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП №38-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №38-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.10.2017 год"]
["Тываэнерго",600,"2017-10-08",10,40,0.466667,"2017-10-08",17,35,"3.4.8.1  Производство несанкционированных строительных и  погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электрохозяйства\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.8.1 Нарушение порядка производства земляных  работ сторонней организацией ООО \"Стройконсалдинг\".\r\n\r\n \n\r"," \n4.12 В результате нарушения порядка производства земляных  работ сторонней организацией ООО \"Стройконсалдинг\", производившей земляные работы, произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 10-08  между ПС 110 кВ Южная и РП 10/0,4 кВ №3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.10-08 действием защит.\r\n\r",null," \n1.Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.10-08 между ПС 110 кВ Южная и РП 10/0,4 кВ №3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2017 год \n 2.Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф.10-08 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 09.10.2017 годОрганизационное мероприятие 1 Принять меры по возмещению ущерба, нанесенного  АО \"Тываэнерго\", в результате повреждения участка КЛ 10кВ ф.10-08 сторонней организацией ООО \"Стройконсалдинг\".\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2017 год"]
["Тываэнерго",578,"2017-10-01",13,55,0.0306,"2017-10-01",16,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №32-02-03.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП №32-02-03. \r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП №32-02-03. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-02-03\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.10.2017 год"]
["Тываэнерго",580,"2017-10-01",19,38,0.010833,"2017-10-01",20,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-05.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"В\" на ТП №1-06-05.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-400А фазы \"В\" на ТП №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.10.2017 год  \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.10.2017 год"]
["Тываэнерго",610,"2017-10-12",13,38,0.01235,"2017-10-12",14,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-08.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №33-06-08.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №33-06-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2017 год"]
["Тываэнерго",611,"2017-10-12",14,5,0.031667,"2017-10-12",15,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-01.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №30-01-01.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №30-01-01. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2017 год \nроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №30-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2017 год"]
["Тываэнерго",612,"2017-10-12",17,1,0.013933,"2017-10-12",17,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-08.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-250А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №33-06-08\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный  ПН-250А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №33-06-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.10.2017 год"]
["Тываэнерго",629,"2017-10-17",10,5,0.019167,"2017-10-17",10,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №33-09-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №33-09-07.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год  \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год"]
["Тываэнерго",630,"2017-10-17",14,36,0.0056,"2017-10-17",15,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-02.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №32-05-02.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год"]
["Тываэнерго",599,"2017-10-08",9,49,0.002867,"2017-10-08",9,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления разлегулировки стрелы провеса вводного провода фазы \"В\" ТП 10/0,4 кВ №4-01 -07 в период неблагоприятных погодных условий   произошло кратковременное схлестывание с вводным проводом соседней фазы,    вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.4-01 действием защит. \r\n\r"," \n\r",null," \n1.Устранить дефект вводного провода фазы \"В\"  на ТП 10/0,4 кВ №4-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.10.2017 год \n2.Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.10.2017 год"]
["Тываэнерго",646,"2017-10-21",14,30,0.006,"2017-10-21",15,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №4-02-12.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А наТП №4-02-12.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А наТП №4-02-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-02-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.10.2017 год"]
["Тываэнерго",647,"2017-10-21",15,10,0.006,"2017-10-21",15,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №4-08-02.\r\n\r\n ","  \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на ТП №4-08-02.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-400А на ТП №4-08-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №4-08-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.10.2017 год"]
["Тываэнерго",649,"2017-10-22",8,51,0.012467,"2017-10-22",9,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №33-09-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" наТП №33-09-07.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" наТП №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.10.2017 год \n2.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",603,"2017-10-10",10,43,0.099167,"2017-10-10",11,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №32-03-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №32-03-07.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №32-03-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.10.2017 год \n2.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №32-03-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.10.2017 год"]
["Тываэнерго",631,"2017-10-17",10,53,0.042367,"2017-10-17",12,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №1-10-04.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400 фазы \"В\" на ТП № 1-10-04.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-400 фазы \"В\" на ТП № 1-10-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-10-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год"]
["Тываэнерго",640,"2017-10-20",10,54,0.009633,"2017-10-20",11,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ-250А на ТП №32-05-05.\r\n\r"," ",null," \n1.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №32-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",651,"2017-10-23",9,33,0.0066,"2017-10-23",10,6,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-06.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-06-06.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.11.2017 год \n2.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №1-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.11.2017 год"]
["Тываэнерго",652,"2017-10-23",10,41,0.001266,"2017-10-23",11,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №33-09-09.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №33-09-09.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",602,"2017-10-09",19,0,0.130833,"2017-10-09",19,50,"3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ \n\r",null,"3.4.8.4 В результате наброса подростками проволоки  на провода  ВЛ в пролете опор №№27-28  произошло междуфазное короткое замыкание  с последующим отключением В 10кВ ф.16-01 действием защит.\r\n\r"," ","  1.Провести занятие в Эрзинской школе  по профилактике детского травматизма.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.10.2017 год","  "]
["Тываэнерго",639,"2017-10-17",21,27,0.040833,"2017-10-17",23,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №38-01-03.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №38-01-03 на опоре №1 произошел обрыв провода фазы \"В\".\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год \n2.Произвести перерапределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.10.2017 год"]
["Тываэнерго",604,"2017-10-10",8,54,2.35,"2017-10-10",10,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Перед капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ф.20-08 и во время его проведения в 2014 году не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «А» на опоре № 1.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1989 года) произошло повреждение с последующим обрывом шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.20-08.  \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.20-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.20-08    с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",606,"2017-10-10",9,45,0.228,"2017-10-10",11,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нарузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-9.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-9 произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 от ТП №4-10-9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго",621,"2017-10-08",13,15,0.535,"2017-10-09",16,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Эксплуатация опоры №4-1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №15-01-04 без ж/б приставки.\n\r\n\r\n "," \n\r\n\r\n4.13 Из-за сильного наклона опоры №4-1 произошел обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\" пролете опор №4, 4-1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №15-01-04.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\" пролете опор №4, 4-1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №15-01-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.10.2017 год \n2.Заменить дефектную опору №4-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №15-01-04 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.10.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №15-01-04 с целью выявления и устранения дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.10.2017 год"]
["Тываэнерго",657,"2017-10-23",23,23,0.1773,"2017-10-24",1,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №228.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №228 произошел обрыв провода в пролете опор №1-2.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №228.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №228.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.10.2017 год"]
["Тываэнерго",659,"2017-10-24",8,0,0.788667,"2017-10-24",10,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №94.\r\n\r\n \n\r","3 \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в стети произошел обрыв провода  фаза \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №94.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода  фаза \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.10.2017 год \n2.Произвети перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.10.2017 год"]
["Тываэнерго",607,"2017-10-10",17,48,0.033333,"2017-10-10",17,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-04 действием защит.\r\n\r"," ",null," \n1.Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.10.2017 год"]
["Тываэнерго",663,"2017-10-25",23,0,0.0705,"2017-10-25",23,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №102.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №102.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.10.2017 год"]
["Тываэнерго",658,"2017-10-24",3,4,0.09265,"2017-10-24",3,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №8.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за негрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.10.2017 год"]
["Тываэнерго",622,"2017-10-08",15,24,0.475,"2017-10-08",17,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №4-01-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №4-01-07.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектный ПН-250А на ТП №4-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №4-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго",608,"2017-10-11",15,5,0.581,"2017-10-11",16,41,"3.4.10  Воздействие животных и птиц \n\r\n \n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.10  В результате проникновения животного (кошки)   на шины 10 кВ  КТП 10/0,4 кВ №403 произошло перекрытие между телом животного и ф \"А\" и \"В\".\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 В результате  перекрытия между телом животного и ф. \"А\" и \"В\" токоведущих частей произошло перегорание предохранителей ПК-10   соответствующих фаз (термическое разрушение плавких вставок ПК 10 фаз \"А\" и \"В\"), междуфазное короткое замыкание  и отключение В 10 кВ ф.20-10 действием защит.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ  от ТП 10/0,4кВ №38 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.05.2017 год"," \n1.Произвести замену дефектных предохранителей на ТП 10/0,4 кВ №403.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.10.2017 год \n2.Выполнить осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ №403 с целью выявления возможных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.10.2017 год"]
["Тываэнерго",609,"2017-10-11",17,39,0.0492,"2017-10-11",17,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка  стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№251-252, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.17-02 действием защит.\r\n\r"," ","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-01-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.17-02, в пролете опор №№251, 252.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",668,"2017-10-26",20,18,0.006417,"2017-10-26",20,53,"3.4.12.2  Ветровые нагрузки\n\r",null,"3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-04-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.\r\n\r"," ",null," \n1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-03 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",669,"2017-10-20",10,39,0.089467,"2017-10-20",11,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №7-02-06.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" пролете опор 14-3, 14-4  ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №7-02-06.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Принять техническое решение по замене на ВЛ 35 кВ кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) петлевых виброгасителей на цилиндрические .\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 31.05.2017 год                     Организационное мероприятие 2 Разработать многолетний график замены на ВЛ 35 кВ кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) петлевых виброгасителей на ГВН (гаситель вибрации немагнитный)\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В 30.06.2017 год"," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"А\" пролете опор 14-3, 14-4  ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №7-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №7-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",623,"2017-10-13",15,23,0.5117,"2017-10-14",12,35,"3.4.8.1  Производство несанкционированных строительных и  погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электрохозяйства\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.8.1 Нарушение технологии производства строительных   работ сторонней организацией ПДК ДСТ.   \r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 В результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф.23 ТП 10/0,4кВ №274 персоналом сторонней организацией ПК ДСТ при производстве работ по установке дорожных бордюров, произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф.23, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.23 действием защит.\r\n\r",null," \n1.Произвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф.23 между РП 10/0,4 кВ №2 и ТП 10/0,4кВ №274.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дороеев А.С. 13.10.2017 год \n2.Произвести испытания восстановленного  участка КЛ 10кВ ф.23  между РП 10/0,4 кВ №2 и ТП 10/0,4кВ №274.\n \n\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 13.10.2017 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу с целью возмещения нанесенного ущерба сторонней организацией ПК ДСТ, повредившей участок КЛ 10 кВ ф.23 в районе ТП 10/0,4 кВ №274.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дороеев А.С. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",670,"2017-10-23",10,8,0.155467,"2017-10-23",11,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №7-02-06.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" пролете опор №№ 1- 3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №7-02-06.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"А\" пролете опор №№ 1- 3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №7-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.10.2017 год \n2.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №7-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",671,"2017-10-27",9,45,0.02333,"2017-10-27",10,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоервеменное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №64.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №64.\r\n\r",null," \n1.Устранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №64.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.10.2017 год \n2.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №64.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.10.2017 год"]
["Тываэнерго",627,"2017-10-15",8,56,0.28,"2017-10-15",16,55,"3.4.8.1  Производство несанкционированных строительных и  погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электрохозяйства\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.8.1 Нарушение порядка производства земляных  работ сторонней организацией ООО \"СУГУ\".\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 В результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-12 между   РП 10/0,4 кВ №6 и ТП 10/0,4 кВ №118 экскаватором сторонней организации ООО \"СУГУ\", производившей земляные работы при строительстве дороги, произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.11-12 действием защит.\r\n\r",null," \n1.Произвести ремонт поврежденного участка кабеля   между РП 10/0,4 кВ №6 и ТП 10/0,4 кВ №118.                                             \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.10.2017 год \n2.Произвести испытания  после ремонта участка КЛ 10 кВ ф.11-12 между РП 10/0,4 кВ №6 и ТП 10/0,4 кВ №118.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 15.10.2017 годОрганизационное мероприятие 1 Предъявить смету затрат сторонней организации ООО \"СУГУ\" с целью возмещения нанесенного ущерба в результате повреждения участка КЛ 10 кВ между РП 10/0,4 кВ №6 и ТП 10/0,4 кВ №118.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго",680,"2017-10-28",21,4,0.088,"2017-10-28",21,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения негрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №37 произошло отключение АВ-400А.\r\n\r"," ",null," \n1.Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.10.2017 год"]
["Тываэнерго",678,"2017-10-28",14,16,0.0117,"2017-10-28",14,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ-250А на ТП №32-05-05.\r\n\r"," ",null," \n1.Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП №32-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.11.2017 год"]
["Тываэнерго",643,"2017-10-20",16,34,3.3405,"2017-10-20",20,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Разрушение колпачков КП -22 изоляторов в процессе длительной эксплуатации   на опорах №№ 46, 47 ВЛ 10кВ ф.20-05.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 В процессе длительной эксплуатации  произошло  ухудшение   механической прочности пластмассовых колпачков  КП-22  изоляторов фаз  \"А\" и \"В\"на опоре № 46 и   фаз \"В\" и \"С\"  на опоре № 47  с последующим их разрушением и  срывом изоляторов   с крюков,  что привело к    схлестыванию  проводов разных фаз, межфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.20-05 действием защит.\r\n\r",null," \n1.Произвести замену дефектных колпачков  на опорах №№ 46, 47 ВЛ 10кВ ф.20-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год \n2.Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесения в плановые ремонты их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.10.2017 год"]
["Тываэнерго",628,"2017-10-15",13,20,14.566667,"2017-10-15",20,37,"3.4.8.1  Производство несанкционированных строительных и  погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электрохозяйства\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.8.1 Проезд грузового автомобиля  с поднятым  кузовом под проводами ВЛ 35 кВ Т-32 после разгрузки гравия.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 В результате проезда грузового автомобиля, принадлежащего ООО \"Строй-Экспресс\", с поднятым кузовом в месте пересечения с  ВЛ 35 кВ Т-32 произошел обрыв проводов фаз \"В\" и С\" в пролетах опор №№165-170, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-32 действием защит.\r\n\r","  1  Составить акт о воздействии сторонней организации ООО \"Строй-Экспресс\"   на электроустановки АО \"Тываэнерго\", приведшем к возникновению   технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Т-32.                                            2.Провести претензионную работу о возмещении нанесенного ущерба в результате ТН на ВЛ 35 кВ Т-32.\nОтветственное лицо: Главный специалист Сектора по экономической и информационной безопасности  Соколов В.А. 30.11.2017 год                                 3 Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, связанного с повреждением имущества АО \"Тываэнерго\" в результате воздействия посторонних лиц на электроустановку (ВЛ 35 кВ Т-32).\n"," \n1.Устранить обрывы проводов ВЛ 35 кВ Т-32 в пролетах опор №№165-170.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев  15.10.2017 год \n "]
["Тываэнерго",673,"2017-10-26",8,50,0.05415,"2017-10-26",9,9,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы \"А\" на опоре № 18-39 ВЛ 10кВ ф.16-01.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы \"А\" на опоре № 18-39 ВЛ-10кВ ф.16-01 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв  с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Эрзин действием защит.\r\n\r"," "," \n1.Заменить дефектный изолятор  фазы \"А\" на опоре № 18-39  ВЛ 10 кВ ф.16-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.10.2017 год \n2.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",662,"2017-10-25",22,15,0.573333,"2017-10-25",23,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №323 не калиброванных (проволока) в/в предохранителей.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/04кВ №323, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.20-08 действием защит.\r\n\r",null," \n1.Произвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №323.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.10.2017 год \n2.Произвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.20-08 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2017 год"]
["Тываэнерго",655,"2017-10-23",23,15,0.02,"2017-10-24",2,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации  произошло  ухудшение изоляционных характеристик опорных   изоляторов  фаз  \"А\" и \"В\" на ТП 10/0,4 кВ №32-05-06.\n   \r\n\r\n "," \n   \r\n\r\n4.12    В процессе длительной эксплуатации опорных изоляторов, установленных на ТП 10/0,4 кВ №32-05-06, на   поверхности образовались микротрещины.    При переходе температуры окружающего воздуха через нулевую отметку, вода в трещинах на   поверхности изоляторов кристаллизировалась, что привело к уменьшению изоляционных свойств   материала изоляторов пробою и разрушению изоляторов  с потерей несущей   способности.  В результате произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.32-05 действием защит.\r\n\r",null," \n1.Заменить дефектные опорные изоляторы фаз \"А\" и \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-06 ВЛ 10 кВ ф.32-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  23.10.2017 год \n 2.Произвести замер сопротивления изоляции опорных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ № 32-05-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  23.10.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.32-05 с целью проверки состояния опорной изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",653,"2017-10-23",19,7,0.53575,"2017-10-23",21,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №160 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №160 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\r\n\r\n \n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №160.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.10.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.20-07 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2017 год"]
["Тываэнерго",675,"2017-10-26",10,55,3.483333,"2017-10-26",14,24,"3.4.8.4  Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"3.4.8.4 В результате наброса неустановленными  посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода  ВЛ в пролете опор №№ 144-145   ВЛ 35кВ  Т-16  произошло междуфазное короткое замыкание  с последующим отключением В 35кВ Т-16 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-16 с целью выявления возможных повреждений.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",654,"2017-10-23",21,42,0.083333,"2017-10-23",21,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №45 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №45 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\r\n\r\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/04кВ №45, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.11-11 действием защит.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №45.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.11-11 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2017 год"]
["Тываэнерго",674,"2017-10-26",10,5,1.653333,"2017-10-28",13,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф.14  между ЦРП 10/0,4 кВ  и ТП 10/0,4 кВ № 40 в процессе длительной эксплуатации (41 год).\r\n\r\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  головного кабеля КЛ 10 кВ ф.14  между ЦРП 10/0,4 кВ  и ТП 10/0,4 кВ № 40 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14.\r\n\r"," \n\r\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  головного кабеля КЛ 10 кВ ф.14  между ЦРП 10/0,4 кВ  и ТП 10/0,4 кВ № 40 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Включить КЛ 10кВ ф.14 в план проведения  технического освидетельствования.Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации -начальник ДЭиТОиР Таранков А.И. 30.12.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ ф.14  между ЦРП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ № 40.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.14 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 28.10.2017 год "]
["Тываэнерго",676,"2017-10-26",14,10,0.706667,"2017-10-26",17,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение  нескольких  жил провода   фазы \"С\"  в пролёте опор №№ 18-19 и  фазы \"А\" в пролёте опор №№ 50/5 – 50/6 ВЛ 10 кВ ф.37, что не выявлено при периодических осмотрах.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение  нескольких  жил провода   фазы \"С\"  в пролёте опор №№ 18-19 и  фазы \"А\" в пролёте опор №№ 50/5 – 50/6 ВЛ 10 кВ ф.37. В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №183 ИП \"Клюев\" произошло короткое замыкание с последующим отгоранием  провода   фазы \"С\"  в пролёте опор №№ 18-19 и  фазы \"А\" в пролёте опор №№ 50/5 – 50/6 , что явилось причиной   отключения В 10 кВ ф.37 действием защит.  \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  провода фазы \"С\"  в пролёте опор №№ 18-19 и  фазы \"А\" в пролёте опор №№ 50/5 – 50/6 ВЛ 10 кВ ф.37\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.10.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.37 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.11.2017 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10/0,4кВ №183  ИП \"Клюев\" о необходимости контролировать состояние оборудования  с целью исключения отключений фидера 37  и нарушений электроснабжения потребителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.11.2017 год"]
["Тываэнерго",687,"2017-10-31",19,30,0.073,"2017-10-31",20,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №212.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"А\" на главном РК ТП №212.\r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"А\" на главном РК ТП №212.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №212.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2017 год"]
["Тываэнерго",667,"2017-10-26",7,35,0.015417,"2017-10-26",7,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование некалиброванных  плавких  вставок на ТП 10/0,4кВ №28-05-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание н/в и в/в предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №28-05-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник Ооржак А.Д-Б. 08.11.2017 год                      Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП 28-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник Ооржак А.Д-Б. 26.10.2017 год"]
["Тываэнерго",684,"2017-10-31",20,45,0.02185,"2017-10-31",21,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №33-07-04.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки на ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-400А на ТП №33-07-04.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.11.2017 год"]
["Тываэнерго",656,"2017-10-24",7,35,0.041667,"2017-10-24",7,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\" в пролете опор №№31-32,  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания. \r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"В\" в пролете опор №№31-32 ВЛ 10кВ ф.37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.37 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",682,"2017-10-29",12,15,0.013867,"2017-10-29",13,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП №14-03-07 произошло отключение АВ-250А.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузи в сети по фазам присоединееным к ВЛ 0,4кВ от ТП №14-03-07\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.10.2017 год"]
["Тываэнерго",666,"2017-10-26",5,30,0.033367,"2017-10-26",5,37,"2010-04-03",null,"3.4.10 В результате перекрытия птицей (совой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  ЛР - 10кВ № 171-1, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.13-02 действием защит.\r\n\r"," "," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР-10кВ № 171-1 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.10.2017 год"]
["Тываэнерго",677,"2017-10-28",10,13,0.9044,"2017-10-28",10,51,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.8.5 В результате  самовольного проникновения  в  ТП 10/0,4 кВ № 212 сторонних лиц с целью  включения   ранее отключенного поврежденного участка КЛ 10 кВ  в сторону ведомственной  ТП 10/0,4 кВ № 183, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.11-12 действием защит.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 В результате короткого замыкания  произошло отгорание шлейфа фазы \"А\" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.65.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Подготовить внеплановую заявку на приобретение  реле РТН для установки на РП 10/0,4 кВ №6.\n\nОтветственное лицо:   начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.11.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа   фазы \"А\" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.65.\r\nОтветственное лицо:   начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.65 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо:   начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.10.2017 год \nОтветственное лицо:   начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.11.2017 год"]
["Тываэнерго",681,"2017-10-28",20,36,0.0369,"2017-10-28",21,50,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.8.5 Наезд на опору №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-04.\n\r\n\r\n ","3.4.8.5 Наезд на опору №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-04.\n\r\n\r\n4.13 В результате наезда  на опору №8 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№8-12 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-04.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.10.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№8-12 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.10.2017 год "]
["Тываэнерго",696,"2017-10-23",15,58,0.25,"2017-10-23",16,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.1 Нарушение структуры материала","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №22-02/2-3.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №22-02/2-3. \r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору №3 ВЛ 0,4кВ  Л-1 от ТП №22-02/2-3 с установкой  ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4кВ от ТП №22-02/2-3 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.11.2017 год"]
["Тываэнерго",660,"2017-10-24",23,5,0.002333,"2017-10-24",23,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Потеря электрической изоляции вследствие срыва изолятора с крюка на опоре №136 ВЛ 10кВ ф.6-04.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 Вследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры окружающего воздуха, а также  ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы \"А\" на опоре №136 с падением провода   фазы \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 110 кВ Элегест действием защит.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре №136 ВЛ 10 кВ ф.6-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.10.2017 год                   Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф.6-04 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в месячные планы работ устранение выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.11.2017 год"]
["Тываэнерго",683,"2017-10-31",17,55,0.053333,"2017-10-31",18,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы \"С\" на опоре №47 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы \"С\" на опоре  №47  ВЛ 10кВ ф.13-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыва  с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-02 действием защит.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные изолятор   фазы \"С\" на опоре №47 ВЛ 10кВ ф.13-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  31.10.2017 год                  Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  04.11.2017 год"]
["Тываэнерго",672,"2017-10-26",8,26,0.005667,"2017-10-26",8,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\"  в пролете опор №№ 178-179 ВЛ 10 кВ ф.3-01 в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.3-01 в пролетах опор №№178-179.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.11.2017 год          Техническое мероприятие 2\r\n Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.11.2017 год"]
["Тываэнерго",661,"2017-10-24",23,41,0.001633,"2017-10-24",23,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Использование на ТП 10/0,4кВ №14-01-05 не калиброванных  предохранителей 10 кВ.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ  на ТП 10/0,4кВ №14-01-05 произошло перегорание не калиброванной в/в вставки фазы  \"В\"  с последующим замыканием на корпус трансформатора , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания   и отключения В 10кВ ф.14-01 действием защит.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванной вставки на высоковольтный предохранитель ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ №14-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.10.2017 год                   Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.14-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.11.2017 год"]
["Тываэнерго",665,"2017-10-26",4,43,0.005017,"2017-10-26",4,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-02 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ ф.15-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  31.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  31.10.2017 год"]
["Тываэнерго",664,"2017-10-26",4,43,0.0567,"2017-10-26",4,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф.15-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-01 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф.15-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.10.2017 год                     Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.10.2017 год"]
["Тываэнерго",686,"2017-10-31",21,10,0.043333,"2017-10-31",22,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Использование некалиброванных  плавких  вставок на ТП 10/0,4кВ №28-05-07.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 В результате повреждений на ВЛ 0,4 кВ, принадлежащей Администрации,  произошло КЗ.  \tИз-за установки предохранителей 0,4кВ и 10кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10кВ фидера 28-05. \r\n\r","Организационное мероприятие 1                                                                       Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей на  тему:  «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора». Ответственное лицо: начальник Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник Ооржак А.Д-Б. 08.11.2017 год                       Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП 28-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник Ооржак А.Д-Б. 31.10.2017 год                 \n\r\n "]
["Тываэнерго",685,"2017-11-01",4,9,0.624,"2017-11-01",5,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ Л-3, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.11.2017 год"]
["Тываэнерго",689,"2017-11-01",12,43,0.538333,"2017-11-06",17,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (34 года) произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф.10-11 между  ТП 10/0,4 кВ № 161 и опорой  № 100 участка ВЛ-10 кВ ф.10-11\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  головного кабеля КЛ 10 кВ ф.10-11  между   ТП 10/0,4 кВ № 161 в сторону ВЛ 10 кВ  с замыканием на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Южная.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка   КЛ 10 кВ ф.10-11  между  ТП 10/0,4 кВ № 161 и опорой  № 100 участка ВЛ 10 кВ ф.10-11.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  06.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.10-11 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 06.11.2017 годОрганизационное мероприятие 1 Включить КЛ 10кВ ф.10-11 в план проведения  технического освидетельствования.\r\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации -начальник ДЭиТОиР Таранков А.И. 31.12.2017 год"]
["Тываэнерго",695,"2017-11-02",19,15,0.0385,"2017-11-03",22,0,"3.4.8.2  Проезд крупногабаритной техники\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.8.2 Провоз негабаритного груза транспортом сторонних лиц.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации произошел обрыв провода средней фазы в месте соединения провода с изолятором на опоре №6/10 с последующим касание при падении провода нижней фазы,   что яви-лось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.9-03   действием защит.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью установления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.11.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода средней фазы в месте соединения провода с изолятором на опоре №6/10 ВЛ 10 кВ ф.9-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.11.2017 год "]
["Тываэнерго",691,"2017-11-01",21,13,0.263333,"2017-11-01",21,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нарузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"С\" на главном рубильнике ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"С\" на главном рубильнике ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.11.2017 год"]
["Тываэнерго",692,"2017-11-01",21,24,0.6135,"2017-11-02",4,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №147.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №147.\r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 10-11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.11.2017 год"]
["Тываэнерго",698,"2017-11-04",9,45,0.39015,"2017-11-04",12,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.11.2017 год"]
["Тываэнерго",702,"2017-11-08",13,7,0.02,"2017-11-08",13,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3    В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошло   ослабление вязки провода фазы \"В\" на опоре №31, что привело к разрегулировки стрелы   провеса провода в пролёте опор №30-31 с последующим схлёстыванием проводов фазы \"В\" и \"С\",   при  боковых порывах ветра, и отключению В  10кВ ф.32-03.\n\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№30-31 ВЛ 10 кВ ф.32-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2017 год"]
["Тываэнерго",703,"2017-11-08",18,41,0.002667,"2017-11-08",18,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 1044-1045 ВЛ 10 кВ ф.15-02   в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.15-02 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1044-1045 ВЛ 10 кВ ф.15-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В 15.11.2017 год                    Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В 15.11.2017 год                       Техническое мероприятие 3\r\nПроизвести замеры стрелы провеса и расстояния между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.15-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В 31.03.2018 год"]
["Тываэнерго",699,"2017-11-04",21,11,0.10465,"2017-11-04",21,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №25-06/1-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.11.2017 год"]
["Тываэнерго",709,"2017-11-14",11,8,null,"2017-11-14",11,8,"3.4.8.4  Наброс посторонних предметов на ВЛ\n\r",null,"3.4.8.4 В результате наброса веревки с зафиксированной пластиковой бутылкой на провод средней фазы в пролет  опор №№32-33 ВЛ 35 кВ Т-1 в период неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега, сопровождающего ветром, произошло приближение наброса на недопустимое расстояние к проводу соседней фазы с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 35 кВ Т-1 действием защит. \r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУдалить наброс с провода фазы \"В\" в пролете опор  №№32-33 ВЛ 35 кВ Т-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.11.2017 год"]
["Тываэнерго",712,"2017-11-12",8,39,null,"2017-11-12",8,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (51 год) и влияния погодных условий на опоре №60 ВЛ 35 кВ Т-31 произошло разрушение изолятора в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы \"А\" и перекрытие   изолятора в поддерживающей гирлянде    фазы \"В\",    что явилось причиной междуфазного короткого замыкания  и отключения  В 35кВ Т-31 действием защит. \r\n\r"," "," ","Техническое мероприятие 1\r\n Заменить дефектную изоляцию на опоре № 60 ВЛ 35 кВ Т-31.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 год                Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 35кВ Т-31 с целью выявления дефектной изоляции\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 16.11.2017 год"]
["Тываэнерго",722,"2017-11-14",2,11,null,"2017-11-14",2,11,"3.4.8.2  Проезд крупногабаритной техники\n\r",null,"3.4.8.2 В результате проезда  крупногабаритной техники персоналом Асфальтобетонного завода   в пролете опор №№144-145  ВЛ 110кВ С-405   произошло замыкание провода фазы \"В\" на землю, что явилось причиной отключения  В 110 кВ С-405 действием защит.\r\n\r"," ","Организационное мероприятие 1 Подготовить письмо в Мэрию г. Кызыла, а также в полицию с просьбой установить дорожные знаки в месте пересечения  ВЛ 110кВ С-405 с автомобильной дорогой.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.11.2017 год"," "]
["Тываэнерго",706,"2017-11-06",20,30,0.009583,"2017-11-06",20,53,"3.4.12.2  Ветровые нагрузки\n\r",null,"3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-01-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-01-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.11.2017 год"]
["Тываэнерго",705,"2017-11-08",21,12,0.115733,"2017-11-08",22,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода фазы \"В\"  пролете опор № №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №375.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №375.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №375.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №375 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",711,"2017-11-11",22,28,0.017833,"2017-11-11",22,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (30 лет) и влияния погодных условий произошла   разрегулировка стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролёте опор №45-46 с последующим схлёстыванием с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-14 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-15 с целью выяв-ления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.11.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№44-45 ВЛ 10 кВ ф.40-14.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.11.2017 год"]
["Тываэнерго",708,"2017-11-11",0,4,0.059033,"2017-11-11",2,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода фазы \"0\" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №119.\r\n\r\n \n\r"," \n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №119 с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ на ТП 10/0,4кВ №119 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2017 год"]
["Тываэнерго",715,"2017-11-11",12,36,0.174483,"2017-11-11",18,37,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r","4.14 Нарушение структуры материала","3.4.8.5 Наезд на опору №9 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №51.\r\n\r\n \n\r\n\r"," \n\r\n4.14 В результате наезда на опору № 9 ВЛ 0,4кВЛ-4 от ТП 10/0,4кВ №51 произошел его наклон с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отклюяения АВ-400А на ТП №51.\n\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью установления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефктную опору №9 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2017 год "]
["Тываэнерго",726,"2017-11-14",20,15,0.00785,"2017-11-14",20,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ  №17-01/4-8  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки. \r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 В результате  наезда на опору №18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим пережогом   некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"   на ТП 10/0,4кВ  №17-01/4-8,  и отключением В 10кВ ф.17-01 действием защит. \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 ТП 10/0,4 кВ №17-01/4-8\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.17-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",751,"2017-11-17",23,30,1.093033,"2017-11-18",3,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1, произошло отключение АВ-250А.\r\n\r"," "," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",713,"2017-11-12",9,28,0.4,"2017-11-12",12,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.12.2017 год"]
["Тываэнерго",727,"2017-11-14",20,18,0.22,"2017-11-15",4,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №134 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 В результате  пробоя изоляции КЛ-0,4 кВ между РУ-0,4 кВ и 1Т ТП 10/0,4 кВ № 134 произошло короткое замыкание в сети 0,4 кВ. \nИз-за установки предохранителей 0,4кВ и 10кВ, не соответствующих номинальному току  плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10кВ фидера 51.  \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ №134 согласно мощности силового трансформатора. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести ремонт КЛ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №134.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.51 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.12.2017 год"]
["Тываэнерго",717,"2017-11-13",12,12,0.228,"2017-11-13",13,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП10/0,4кВ №41 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №41 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.11.2017 год"]
["Тываэнерго",721,"2017-11-13",20,1,0.119,"2017-11-13",20,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №246 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и откючения АВ-400А.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №246 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.11.2017 год"]
["Тываэнерго",734,"2017-11-15",19,42,0.118433,"2017-11-15",20,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №16.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №10/0,4кВ №16.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №10/0,4кВ №16.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 15.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №16.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 16.11.2017 год"]
["Тываэнерго",725,"2017-11-15",6,34,0.0183,"2017-11-15",7,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №102.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3  ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №102.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3  ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №102.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №102 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 год"]
["Тываэнерго",729,"2017-11-13",20,7,0.343,"2017-11-13",21,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №25-06/1-1 произошло отключение АВ-250А.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.11.2017 год"]
["Тываэнерго",732,"2017-11-15",17,56,0.1664,"2017-11-15",19,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №299.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №299.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети произошло отгорание шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №299.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №299\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.11.2017 год"]
["Тываэнерго",738,"2017-11-16",19,20,0.006283,"2017-11-16",19,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кв от ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от произошел пережог ПН-630А н аглавном РК ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"В\" на главном РК ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 16.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от  ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 17.11.2017 год"]
["Тываэнерго",741,"2017-11-16",22,30,0.03,"2017-11-16",23,6,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перереспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №250.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №250.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2017 год"]
["Тываэнерго",739,"2017-11-16",22,25,0.2496,"2017-11-16",23,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1 произошло отключение АВ-250А.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",742,"2017-11-17",19,31,0.156,"2017-11-17",19,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\n\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.11.2017 год"]
["Тываэнерго",750,"2017-11-17",23,19,0.091,"2017-11-17",23,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",753,"2017-11-18",15,6,0.177217,"2017-11-18",15,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ отключился АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.11.2017 год"]
["Тываэнерго",749,"2017-11-18",22,10,0.16065,"2017-11-18",23,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №19-09-3 в процессе длительной эксплуатации.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации при понижении температуры наружного воздуха до 20 градусов произошел обрыв провода  фазы \"В\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №19-09-3, с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №19-09-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ кВ от ТП 10/0,4кВ №19-09-3 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",714,"2017-11-11",12,36,0.1829,"2017-11-11",18,30,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r","4.14 Нарушение структуры материала","3.4.8.5 Наезд на опору №9/1 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №224.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.14 В результате наезда а/м МУП \"Благоустройство\" на опору № 9/1 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №224 произошел его наклон с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отклюяения АВ-400А на ТП №224.\r\n\r","Организационное мероприятие 1 Получить обязательство от руководителя МУП \"Благоустройство\" о возмещении нанесенного ущерба АО \"Тываэнерго\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефктную опору №9/1 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №224.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.11.2017 год "]
["Тываэнерго",730,"2017-11-15",19,50,1.57,"2017-11-15",20,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование  на ТП 10/0,4кВ №134  высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ  с номинальным напряжением, меньшим напряжения сети.\n \r\n\r\n \n\r"," \n \r\n\r\n4.10 В результате установки  на ТП 10/0,4кВ №134  высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ  с номинальным напряжением, меньшим напряжения сети в момент короткого замыкания произошло разрушение предохранителей, так как   длина плавкой вставки недостаточная и дуга не погасла. В результате предохранитель с неправильно выбранным номинальным током  стал причиной ложного отключения. \n \r\n\r","Организационное мероприятие 1 Выйти на руководство Тывинской группы подстанций филиала ПАО \"ФСК ЕЭС\"-Хакасское ПМЭС с предложением вывести токовую отсечку   ф.20-07 до выполнения реконструкции защит на РП 10/0,4 кВ №5.\n\nОтветственное лицо: начальник СРЗиА Долгополов Д.В. 22.11.2017 Организационное мероприятие 2 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ №134 согласно мощности силового трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 год год "]
["Тываэнерго",731,"2017-11-15",16,20,0.079167,"2017-11-15",16,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевеременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №279.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отгорание губки РК-250А на ТП 10/0,4кВ №279.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК-250А на ТП 10/0,4кВ №279.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №279\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.11.2017 год"]
["Тываэнерго",697,"2017-11-03",21,20,0.01045,"2017-11-03",21,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-05\r\n\r\n \n\r"," \n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 6/0,4кВ № 1-06-05.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 6/0,4кВ № 1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.11.2017 год"]
["Тываэнерго",704,"2017-11-08",21,27,0.015,"2017-11-08",22,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключения АВ-250А на ТП 10/0,4кВ № 30-01-02.\r\n\r"," "," ","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №30-01-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.11.2017 год"]
["Тываэнерго",783,"2017-11-27",1,51,2.91985,"2017-11-27",9,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефектов   на  ВЛ 10 кВ ф.4-03 и ВЛ 10 кВ ф.4-02 в период  неблагоприятных погодных условий  при ветровой нагрузки около 15 м/сек. в пролете опор №№ 8 - 8-1 ВЛ 10 кВ ф.4-03 и в пролете опор №№1-10 – 1-11 ВЛ 10 кВ ф.4-02 произошло   приближение проводов на недопустимое расстояние и пробой их воздушного промежутка , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-02 и В 10 кВ  ф.4-03 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.11.2017 год               Техническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 8 - 8-1 ВЛ 10 кВ ф.4-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.12.2017 год               Техническое мероприятие 4\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 1-10 - 1-11 ВЛ 10 кВ ф.4-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.12.2017 год"]
["Тываэнерго",737,"2017-11-11",12,22,0.00645,"2017-11-11",13,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефекный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2017 год"]
["Тываэнерго",710,"2017-11-11",17,49,0.01045,"2017-11-11",18,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.11.2017 год"]
["Тываэнерго",724,"2017-11-14",18,22,0.00855,"2017-11-14",18,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №21-04.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на ТП 6/0,4кВ №21-04.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП 6/0,4кВ №21-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №21-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2017 год"]
["Тываэнерго",733,"2017-11-15",20,37,0.00915,"2017-11-15",21,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-03.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-200А на ТП 10/0,4кВ №33-09-03.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-200А на ТП 10/0,4кВ №33-09-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",736,"2017-11-15",22,31,0.028933,"2017-11-15",23,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ ТП 6/0,4кВ №1-06-05 в процессе длительной эксплуатации. \r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-05.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.11.2017 год"]
["Тываэнерго",743,"2017-11-18",13,21,0.0144,"2017-11-18",13,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспредление нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",757,"2017-11-18",20,39,0.012,"2017-11-18",20,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспредление нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.11.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-04.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",767,"2017-11-23",16,2,0.009183,"2017-11-23",16,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-05.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-05-05.\r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.11.2017 год"]
["Тываэнерго",774,"2017-11-24",18,55,0.005,"2017-11-24",19,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №33-09-09.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",786,"2017-11-28",11,1,0.061667,"2017-11-28",12,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-10-13.\r\n\r\n \n\r"," \n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-10-13.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-10-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №1-10-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2017 год"]
["Тываэнерго",784,"2017-11-28",11,1,0.0582,"2017-11-28",11,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-04/4-23.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №4-04/4-23.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ № 4-04/4-23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 4-04/4-23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.11.2017 год"]
["Тываэнерго",748,"2017-11-19",3,38,0.08,"2017-11-19",4,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №496.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №496.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",752,"2017-11-19",10,36,0.145933,"2017-11-19",11,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №39\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №39.\r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №39.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №39.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",772,"2017-11-24",13,50,0.34,"2017-11-24",14,24,"3.4.8.1  Производство несанкционированных строительных и  погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электрохозяйства\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией ООО \"Восток\",  производившей работы без согласования с АО \"Тываэнерго\".\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12  В результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф.23 от РП 10/0,4 кВ №2 до ТП 10/0,4кВ №108  персоналом сторонней организации ООО \"Восток\" при производстве земляных работ, произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф.23, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.23 действием защит.\n \r\n\r","Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу с целью возмещения нанесенного ущерба сторонней организацией ООО \"Восток\", повредившей участок КЛ 10 кВ ф.23 между РП 10/0,4 кВ №2 и ТП 10/0,4кВ №108.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дороеев А.С. 08.12.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф.23 между  РП 10/0,4 кВ №2 и ТП 10/0,4кВ №108. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дороеев А.С. 24.11.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания восстановленного  участка КЛ 10кВ ф.23  между РП 10/0,4 кВ №2 и ТП 10/0,4кВ №108.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дороеев А.С. 24.11.2017 год "]
["Тываэнерго",754,"2017-11-19",18,30,0.0465,"2017-11-19",19,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное  перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отгорание шлейфа фазы \"А\" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ  Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"А\" на опоре №2 ВЛ 0,4кВ  Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",755,"2017-11-20",13,35,0.130667,"2017-11-20",14,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №299.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отгорание шлейфа фазы \"В\" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ  Л-1 от ТП 10/0,4кВ №299. \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ  Л-1 от ТП 10/0,4кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",514,"2017-11-21",16,5,0.270833,"2017-11-21",20,15,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.8.5 Падение опоры связи принадлежащей \"ТСИ\" на провода в пролете опор № № 6-8 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 167.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 В результате нарушения технологии по установке опор  линий связи персоналом ТСИ произошло падение опоры линий связи на провода ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной обрыва проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 6-8 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 167.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 6-8 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 167.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПолучить обязательство от руководителя \"ТСИ\" о возмещении нанесенного ущерба АО \"Тываэнерго\".\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.11.2017 год"]
["Тываэнерго",771,"2017-11-22",18,37,0.095333,"2017-11-22",19,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №246.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв шлейфа фазы \"С\" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-1  от ТП 10/0,4кВ №246.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"С\" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-1  от ТП 10/0,4кВ №246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №246\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 год"]
["Тываэнерго",758,"2017-11-20",19,9,0.2407,"2017-11-20",19,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r\n \n\r"," деление нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог  ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефекный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",770,"2017-11-22",19,41,0.1577,"2017-11-22",20,19,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы  \"С\" на ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы  \"С\" на ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №265\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 год"]
["Тываэнерго",763,"2017-11-22",22,25,0.293583,"2017-11-22",23,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r\n \n\r"," \n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 год"]
["Тываэнерго",764,"2017-11-23",4,6,0.029167,"2017-11-23",4,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключения АВ-250А на ТП №95.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №95\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",765,"2017-11-23",15,1,0.125883,"2017-11-23",16,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ №92.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ №92.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ №92.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №92.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 год"]
["Тываэнерго",773,"2017-11-25",22,14,0.108,"2017-11-25",22,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошло отключение  АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r"," "," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265\r\nОтветственное лицо: начальник Дорофеев А.С. 27.11.2017 год"]
["Тываэнерго",761,"2017-11-21",21,40,0.2225,"2017-11-21",23,9,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №299.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №299.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №299. \r\n\r"," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.11.2018 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.11.2018 год"]
["Тываэнерго",769,"2017-11-23",23,47,0.072833,"2017-11-24",0,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №36.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв шлейфа фазы \"В\"  на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №36. \r\n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №36.\r\n\r\n \n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"В\"  на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №36. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №36.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.11.2017 год"]
["Тываэнерго",775,"2017-11-25",22,34,0.449167,"2017-11-25",23,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре №7 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.11.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",776,"2017-11-26",12,37,0.149583,"2017-11-26",13,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение главного АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",777,"2017-11-26",13,44,0.725,"2017-11-26",16,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение главного АВ-250А на ТП 10/ 0,4кВ № 25-06-1.\n\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",778,"2017-11-26",16,18,0.274867,"2017-11-26",18,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №147.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв проводов фаз \"В\" и \"0 \" в пролете опор №№ 13-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №147.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\" и \"0 \" в пролете опор №№ 13-15 ВЛ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",782,"2017-11-27",17,40,0.704167,"2017-11-27",20,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отгорание шлейфа фазы \"А\"  на АВ-250А ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"А\"  на АВ-250А ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.11.2017 год"]
["Тываэнерго",781,"2017-11-27",18,2,0.065333,"2017-11-27",18,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределений нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №246.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №246\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",785,"2017-11-28",18,42,0.056,"2017-11-28",19,12,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",787,"2017-11-29",12,30,0.080667,"2017-11-29",13,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв провода фаза\"С\" в пролете опор № № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фаза\"С\" в пролете опор № № 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.11.2017 год"]
["Тываэнерго",802,"2017-11-29",19,19,0.1788,"2017-11-29",20,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 37-03/1-3.\r\n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 37-03/1-3.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстарнить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 37-03/1-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.12.2017 год"]
["Тываэнерго",789,"2017-11-30",11,27,0.294,"2017-11-30",12,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №41.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №41.\r\n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №41.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №41.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",793,"2017-11-30",19,35,0.645,"2017-11-30",23,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №405.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №405.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №405.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №405.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №405.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",792,"2017-11-29",11,45,0.060833,"2017-11-29",12,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-10-07.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-10-07.\r\n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-10-07.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-10-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.11.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №4-10-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",788,"2017-11-30",11,0,0.0125,"2017-11-30",11,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы  \"С\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы  \"С\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",693,"2017-11-02",9,8,0.0351,"2017-11-02",11,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r"," ","3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №16-01-13.\n\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №16-01-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.11.2017 год"]
["Тываэнерго",716,"2017-11-13",9,36,0.096833,"2017-11-13",10,46,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления подвижного контакного фазы \"В\"  рубильника 250 А ТП 10/0,4кВ №13-03-10.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10/0,4кВ №13-03-10 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену подвижного контакта фазы \"В\" рубильника 250А на ТП №13-03-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.11.2017 год                      Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.13-03 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго",747,"2017-11-18",10,32,0.14625,"2017-11-18",13,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №7-02-04.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"0\" пролете опор № №8-9 ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №7-02-04.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" пролете опор № №8-9 ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №7-02-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 16/0,4кВ №7-02-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.11.2017 год"]
["Тываэнерго",701,"2017-11-07",18,42,0.0441,"2017-11-07",19,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №40-15/4-7.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15/4-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.11.2017 год"]
["Тываэнерго",723,"2017-11-12",9,37,0.013867,"2017-11-12",10,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №40-08/2-10.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел  пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №40-08/2-10.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №40-08/2-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.11.2017 год          Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-08/2-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.11.2017 год"]
["Тываэнерго",728,"2017-11-12",12,14,0.170133,"2017-11-12",16,6,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №40-15-10.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.11.2017 год"]
["Тываэнерго",740,"2017-11-15",9,50,0.0473,"2017-11-15",10,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №22-01/1-1.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №22-01/1-1.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №22-01/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.11.2017 год         Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №22-01/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.11.2017 год"]
["Тываэнерго",762,"2017-11-22",8,38,0.429,"2017-11-22",10,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №40-14/3-11.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 1-3, 1-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 40-14/3-11.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 1-3, 1-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 40-14/3-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.11.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 40-14/3-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.11.2017 год"]
["Тываэнерго",780,"2017-11-27",15,30,0.116667,"2017-11-27",16,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №24-04-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №24-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.11.2018 год"]
["Тываэнерго",791,"2017-11-30",19,17,0.007933,"2017-11-30",19,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №40-15/4-7.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15/4-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",790,"2017-11-30",15,0,0.024667,"2017-11-30",17,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 На ТП 10/0,4кВ № 17-04/2-4  в эксплуатации не калиброванные предохранители.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 В результате КЗ по ВЛ 0,4кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок   фаз \"А\" и \"В\"с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП10/0,4кВ №17-04/2-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.17-02 действием защит.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ  № 17-04/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.11.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.17-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.12.2017 год"]
["Тываэнерго",796,"2017-12-02",1,20,0.1089,"2017-12-02",2,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК-400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №199.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за слабого контакта на месте соединения произошло отгорание губки РК-400А  фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №199.\n\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РК-400А  фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №199.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.12.2017 год"]
["Тываэнерго",797,"2017-12-02",13,33,0.234867,"2017-12-02",14,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК-400А на ТП 10/04кВ №396.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за слабого контакта на месте соединения произошло отгорание шины фазы \"С\" РК-400А на ТП 10/0,4кВ №396.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную шину фазы \"С\" РК-400А на ТП 10/0,4кВ №396.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.11 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.12.2017 год"]
["Тываэнерго",799,"2017-12-03",11,35,0.3,"2017-12-03",13,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП10/0,4кВ №38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",804,"2017-12-04",13,42,0.034,"2017-12-04",14,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-100А на ТП 10/0,4кВ №138.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кв от ТП 10/0,4кВ №138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",800,"2017-12-03",16,40,0.1204,"2017-12-03",17,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А Л-1 ТП 10/0,4кВ №9-05/1-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №-05/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",805,"2017-12-04",7,35,0.7215,"2017-12-04",15,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 в процессе длительной эксплуатации. \r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 в процессе длительной эксплуатации. \r\n\r\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №119.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",813,"2017-12-06",0,0,2.40185,"2017-12-06",19,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвовременное перераспределение нагрузкив сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №318\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор № №3-4, 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №318.\r\n\r"," \n4.10 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор № №3-4, 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №318.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор № №3-4, 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №318.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести переспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №318.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2017 год"]
["Тываэнерго",798,"2017-12-02",21,10,0.15675,"2017-12-02",22,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №199.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети произошло отгорание шлейфа фазы \"В\" от РК-400А к выходу к ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №199.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" от РК-400А к выходу к ВЛ 0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ №199.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в  сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №199.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",811,"2017-12-06",12,0,0.16,"2017-12-06",13,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-5 от ТП 10/0,4кВ №69 в процессе длительной эксплуатации. \r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра  произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 10/0,4кВ №69.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстарнить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 10/0,4кВ №69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ  от ТП 10/0,4кВ №69 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.12.2017 год"]
["Тываэнерго",812,"2017-12-06",18,0,0.0936,"2017-12-06",18,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №139.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №139. \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №139.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузкив сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №139.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.12.2017 год"]
["Тываэнерго",815,"2017-12-07",21,50,0.3741,"2017-12-07",23,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.12.2017 год"]
["Тываэнерго",818,"2017-12-09",19,0,0.145833,"2017-12-09",19,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №489.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на главном РК ТП 10/0,4кВ №489.\r\n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на главном РК ТП 10/0,4кВ №489.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на главном РК ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.12.2017 год"]
["Тываэнерго",819,"2017-12-10",10,49,0.951933,"2017-12-10",14,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9-03-10.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9-03-10.\r\n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв провода фазы \"С\" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9-03-10.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2017 год"]
["Тываэнерго",820,"2017-12-10",14,47,0.0988,"2017-12-10",16,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"В\" на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"В\" на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №37-03/1-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.12.2017 год"]
["Тываэнерго",821,"2017-12-10",21,36,0.0364,"2017-12-10",22,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №138.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.12.2017 год"]
["Тываэнерго",822,"2017-12-10",21,42,0.027217,"2017-12-10",22,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №95.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №95.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.12.2017 год"]
["Тываэнерго",836,"2017-12-16",5,20,1.14,"2017-12-16",9,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3   В процессе длительной эксплуатации ВЛ 35 кВ Т-26 (36 лет) на опоре №4 произошло повреждение  20%  проволок провода грозотроса в месте его крепления к натяжному зажиму.  Своевременно не были проведены измерения стрелы провеса выше указанного грозотроса .\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за ранее поврежденных  20%  проволок провода грозотроса и уменьшенной стрелы  провеса   при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 27 градусов возникло увеличение   механического напряжения грозозащитного троса ВЛ, что привело к разрыву грозозащитного троса на опоре №4  в месте крепления  к натяжному зажиму в сторону опоры № 5 с последующим его падением   на провод фазы «В», что явилось причиной появления \"земли\" в сети 35 кВ на ПС 110 кВ Шагонар.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести демонтаж грозозащитного троса в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 35 кВ Т-26.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 16.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить верховой  осмотр ВЛ 35 кВ Т-26 в пролетах опор №№1-8, №№70-79, обратив особое внимание на состояние грозозащитного троса в местах крепления  к натяжным  зажимам.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.04.2018 год              Техническое мероприятие 3\r\nВосстановить грозозащитный трос  в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 35 кВ Т-26.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.04.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить замер стрелы провеса грозотроса  ВЛ 35 кВ Т-26.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.10.2018 год"]
["Тываэнерго",835,"2017-12-11",16,58,1.078567,"2017-12-11",21,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №9-03/2-2 в процессе длительной эксплуатации.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел  обрыв провода ф. \"В\" в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/2-2.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода ф. \"В\" в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/2-2.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/2-2 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",830,"2017-12-13",11,17,0.3808,"2017-12-13",12,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №9-03/5-3.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №9-03/5-3.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №9-03/5-3 \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-03/5-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.12.2017 год"]
["Тываэнерго",837,"2017-12-17",0,10,0.170833,"2017-12-17",0,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузкив сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.12.2017 год"]
["Тываэнерго",839,"2017-12-17",23,55,0.056583,"2017-12-18",0,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №366.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №366.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №366.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединеннм к ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №366.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.12.2017 год"]
["Тываэнерго",794,"2017-12-01",17,41,1.651017,"2017-12-01",18,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 На ТП 10/0,4 кВ №343 в эксплуатации не калиброванные в/в предохранители.\r\n\r\n \r\n\r"," \n\r\n4.10 В результате нарушения техники сборки при установке на ТП 10/0,4 кВ №343 приборов учета персоналом подрядной организации при включении произошло перекрытие ТТ с последующим перекрытием вводного АВ-0,4 кВ.  \nВследствие использования в/в предохранителей с неправильно выбранным номинальным током цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10кВ фидера 20-03.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 10/0,4 кВ  №343 в/в предохранители с номинальным значением, соответствующим   номинальному току трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный АВ-0,4 кВ и ТТ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ  №343.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.12.2017 год"]
["Тываэнерго",842,"2017-12-18",7,44,1.498,"2017-12-18",18,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №320 в процессе длительной эксплуатации. \t\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра  произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре № №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №320.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре № №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.12.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №320 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",795,"2017-12-01",19,40,0.01625,"2017-12-01",20,19,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.1-06, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.12.2017 год"]
["Тываэнерго",807,"2017-12-05",17,40,0.0171,"2017-12-05",17,46,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефектов   на  ВЛ 10 кВ ф.32-05 в период  неблагоприятных погодных условий   в пролете опор №№ 136-137  произошло   приближение проводов на недопустимое расстояние и пробой их воздушного промежутка , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-05 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 136-137 ВЛ 10 кВ ф.32-05.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.12.2017 год"]
["Тываэнерго",801,"2017-12-03",21,20,0.014733,"2017-12-03",21,46,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",848,"2017-12-21",6,45,0.474367,"2017-12-21",8,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение  нескольких  жил провода   фазы \"С\"  в пролёте опор №№ 152-80 - 152-81 ВЛ 10 кВ ф.4-04, что не выявлено при периодических осмотрах.\r\n\r\n "," \n4.13 Из-за ранее поврежденных    нескольких  жил провода   фазы \"С\"  и уменьшенной стрелы  провеса  в пролёте опор №№ 152-80 - 152-81 ВЛ 10 кВ ф.4-04 при резком снижении температуры окружающего воздуха до минус 30 градусов произошел обрыв провода  с последующим падением на землю  и появление сигнала \"земля\" в сети 10 кВ на ПС 220кВ Чадан.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  провода фазы \"С\"  в пролете опор №№ 152-80 - 152-81 ВЛ 10 кВ ф.4-04.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.4-04 с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.12.2017 год              Техническое мероприятие 3\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.4-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",803,"2017-12-04",11,12,0.010133,"2017-12-04",11,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-02-08.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ 0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-200А на ТП 10/0,4кВ №17-02-08.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-200А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №17-02-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.12.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-02-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.12.2017 год"]
["Тываэнерго",806,"2017-12-05",10,38,0.011733,"2017-12-05",11,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ №28-03-11.\n\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №28-03-11.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №28-03-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.12.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-11 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.12.2017 год"]
["Тываэнерго",814,"2017-12-06",19,20,0.0527,"2017-12-06",19,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.12.2017 год"]
["Тываэнерго",834,"2017-12-14",15,6,0.11005,"2017-12-14",16,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.12.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.12.2017 год"]
["Тываэнерго",808,"2017-12-05",18,59,0.574383,"2017-12-05",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Эксплуатация не калиброванных в/в предохранителей на ТП 10/0,4 кВ № 265. \r\n\r\n \n\r"," \n4.10 Из-за высокой нагрузки на ТП 10/0,4 кВ № 265 произошел нагрев  КЛ-0,4 кВ от трансформатора до главного автоматического выключателя ( далее АВ) с последующим оплавлением корпуса трансформаторов тока ( далее ТТ), установленных на данной КЛ-0,4 кВ. В результате произошло межфазное КЗ  с последующим перекрытием вводного АВ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №265, перегоранием некалиброванных в/в предохранителей,  повреждением опорных изоляторов, а также отгорание проводов на опорах №№ 1,19,20 ВЛ 10 кВ ф.10-11.\n \r\n\r","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 10/0,4 кВ  №265 в/в предохранители с номинальным значением, соответствующим   номинальному току трансформатора, заменить дефектные опорные изоляторы.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный АВ-0,4 кВ и ТТ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ  №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.12.2017 год           Техническое мероприятие 3\r\nУстранить обрывы проводов на опорах №№ 1,19,20 ВЛ 10 кВ ф.10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.12.2017 год "]
["Тываэнерго",841,"2017-12-18",10,56,0.05735,"2017-12-18",11,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-02-08.\n\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n\r\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №17-02-08.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №17-02-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.12.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от  ТП 10/0,4кВ №17-02-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",849,"2017-12-21",9,59,0.024667,"2017-12-21",10,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-10.\r\n\r\n \n\r","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-10.\r\n\r\n \n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №28-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-10 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.01.2018 год"]
["Тываэнерго",852,"2017-12-21",13,12,0.1276,"2017-12-21",16,6,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-29.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-09-29.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-09-29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",810,"2017-12-06",10,10,0.386367,"2017-12-06",11,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Допущение перегруза ТП 10/0,4 кВ №5.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за перегруза в сети 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №5 произошло перекрытие рубильника 0,4 кВ. \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный рубильник 0,4 кВ на ТП 10/0,4кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.12.2017 год"]
["Тываэнерго",862,"2017-12-25",16,48,1.325,"2017-12-26",14,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.12 Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между ПС 110 кВ Городская и ТП 10/0,4 кВ №125  ф.11-06 в процессе длительной эксплуатации.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф.11-06   между ПС 110 кВ Городская и ТП 10/0,4 кВ №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-06 действием защит.  \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка  КЛ 10 кВ ф.11-06 между ПС 110 кВ Городская и ТП 10/0,4 кВ №125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ-10кВ ф.11-06 между ПС 110 кВ Городская и ТП 10/0,4 кВ №125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.12.2017 год"]
["Тываэнерго",844,"2017-12-19",17,53,0.016533,"2017-12-19",18,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Потеря механической прочности провода фазы \"О\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №384.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"О\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №384, что явилось причиной КЗ в сети 0,4 кВ.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №384.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.12.2017 год"]
["Тываэнерго",846,"2017-12-20",21,44,0.0215,"2017-12-20",22,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Допущение перегруза в сети  0,4 кВ  от ТП 10/0,4 кВ №267.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за перегруза в сети 0,4 кВ произошел пережог ПН 250А ф.С на ТП 10/0,4 кВ №267  \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А  ф \"С\"  на ТП 10/0,4 кВ №267.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер нагрузок и напряжения на  ТП 10/0,4 кВ №267  и отходящих ВЛ-0,4 кВ.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год"]
["Тываэнерго",832,"2017-12-14",11,8,0.529667,"2017-12-14",14,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Потеря механической прочности провода ф.\"В\" ВЛ-0,4кВ Л- от ТП 10/0,4 кВ №372\r\n\r\n \n\r"," \n4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ф.\"В\" ВЛ-0,4кВ Л- от ТП 10/0,4 кВ №372\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода марки А-35 ф.\"В\" ВЛ-0,4кВ Л- от ТП 10/0,4 кВ №372.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №372 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.12.2017 год"]
["Тываэнерго",855,"2017-12-24",10,40,0.0114,"2017-12-24",11,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №28-03-10.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №28-03-10.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №28-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.12.2017 год               Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-10 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.12.2017 год"]
["Тываэнерго",816,"2017-12-01",18,54,0.312,"2017-12-01",20,12,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на  ТП 10/0,4 кВ №13-03-16 от перегруза в сети 0,4 кВ отключился   АВ-0,4 кВ.  \r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер нагрузок и напряжения на  ТП 10/0,4 кВ №13-03-16 и отходящих ВЛ-0,4 кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС  Оюн К.В. 01.12.2017 год"]
["Тываэнерго",861,"2017-12-25",10,34,0.0266,"2017-12-25",11,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №4-08-02.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №4-08-02.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №4-08-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-08-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",865,"2017-12-27",13,23,0.053267,"2017-12-27",14,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №17-01-17.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-150А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №17-01-17.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-150А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №17-01-17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №17-01-17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.12.2017 год"]
["Тываэнерго",817,"2017-12-06",20,20,0.208,"2017-12-06",21,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки отключился АВ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №13-02-06\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер нагрузок и напряжения на    ТП 10/0,4 кВ №13-02-06  и отходящих ВЛ-0,4 кВ.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.12.2017 год"]
["Тываэнерго",823,"2017-12-09",8,0,0.189583,"2017-12-09",10,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №13-03-09.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №13-03-09.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №13-03-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.12.2017 год                     Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4кв Л-3 от ТП 10/0,4кВ №13-03-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.12.2017 год"]
["Тываэнерго",867,"2017-12-27",18,27,1.9295,"2017-12-27",19,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.4 В результате перегруза по ВЛ 0,4 кВ от ТП №21-04 и установки  предохранителей, не соответствующих номинальному току,  плавкие элементы ПК-10 не сгорели, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 6 кВ фидера 1-06.\r\n\r"," ","Организационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.01.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 6/0,4 кВ №21-04 высоковольтные предохранители, номинальное значение которых  соответствует номинальному току трансформатора\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nОрганизовать рейд по выявлению хищения эл. энергии потребителями, запитанными от ТП 6/0,4 кВ №21-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.01.2018 год "]
["Тываэнерго",871,"2017-12-28",15,37,6.9258,"2017-12-28",20,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение  нескольких  жил провода   фазы \"В\" в пролете опор  №№ 4-5 и фазы \"С\" в пролете  опор  №№8-9 ВЛ 10 кВ ф.11-07, что не выявлено при периодических осмотрах.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта   произошел обрыв  провода   фазы \"В\" в пролете опор  №№ 4-5 и фазы \"С\" в пролете  опор  №№8-9 ВЛ 10 кВ ф.11-07,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-07 действием защит. \r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  провода фазы \"В\" в пролете опор  №№ 4-5 и фазы \"С\" в пролете  опор  №№8-9 ВЛ 10 кВ ф.11-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2017 год            Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-07 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 год"]
["Тываэнерго",847,"2017-12-20",21,45,0.106333,"2017-12-20",22,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №160.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опр №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №160.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опр №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №160.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №160.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.12.2017 год"]
["Тываэнерго",851,"2017-12-21",11,23,0.203,"2017-12-21",12,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №52.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фаза \"А\" в пролете опр № № 16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №52.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\n обрыв провода фаза \"А\" в пролете опр № № 16-17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.12.2017 год"]
["Тываэнерго",853,"2017-12-22",10,33,0.130667,"2017-12-22",11,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 произошло отключение АВ-175 на ТП 10/0,4кВ №9-05/2-2.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №9-05/2-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",872,"2017-12-29",5,4,null,"2017-12-29",5,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за загрязнения изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы \"С\" ВЛ 110кВ С-427 в период неблагоприятных погодных условий, сопровождающих   снегом и ветром, произошло перекрытие 2-х изоляторов поддерживающей гирлянды  изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №182 ВЛ-110кВ С-427.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.01.2018 год                         Техническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные изоляторы в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы \"С\"  на опоре №182 ВЛ 110-кВ С-427.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",854,"2017-12-22",21,44,0.164333,"2017-12-22",22,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",859,"2017-12-23",22,34,0.229167,"2017-12-24",0,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №18\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № №5/1-5/4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №18.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № №5/1-5/4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №18\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",856,"2017-12-24",13,52,0.035,"2017-12-24",14,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-100А на ТП 10/,4кВ №138.\r\n\r","3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-100А на ТП 10/,4кВ №138.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",858,"2017-12-24",16,14,0.320833,"2017-12-24",18,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв шлейфа на опоре №1 от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа на опоре №1 от ТП 10/0,4кВ №25-06-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №25-05-1\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год"]
["Тываэнерго",860,"2017-12-24",21,25,0.1495,"2017-12-24",21,55,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r",null,"3.4.8.5 В результате наброса проволоки на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №265.\n\r\n\r","3.4.8.5 В результате наброса проволоки на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №265.\n\r\n\r",null,"Организационное мероприятие 1 Совместно с персоналом УТЭ ЦРЭС произвести рейд по выявлению фактов безучётного потребления электроэнергии.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.02.2018 год"]
["Тываэнерго",863,"2017-12-25",21,35,0.115,"2017-12-25",21,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Выполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №47.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А ТП 10/0,4кВ №47.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А ТП 10/0,4кВ №47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №47\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.12.2017 год"]
["Тываэнерго",864,"2017-12-26",0,45,0.204167,"2017-12-26",1,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №92.\n\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №92.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год"]
["Тываэнерго",868,"2017-12-28",0,0,0.05,"2017-12-28",0,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №384.\r\n\r\n "," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №384.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №384.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №384.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2017 год"]
["Тываэнерго",870,"2017-12-28",10,44,0.123,"2017-12-28",11,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А ТП 10/0,4кВ №9-05/2-2.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №9-05/2-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.12.2017 год"]
["Тываэнерго",873,"2017-12-29",10,20,0.414,"2017-12-29",12,38,"3.4.8.5 Прочие воздействия\n\r\n \n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.8.5 Наезд на опору № 12 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 В результате наезда на опору №12 произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстарнить обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год           Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести выправку опоры № 12 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год             Техническое мероприятие 3\r\nПодать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год"]
["Тываэнерго",874,"2017-12-29",10,57,0.0505,"2017-12-29",12,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №267.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.52, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год"]
["Тываэнерго",875,"2017-12-29",17,22,1.08,"2017-12-30",0,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №11.\r\n\r\n "," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №11.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2017 год"]
["Тываэнерго",877,"2017-12-30",21,54,0.381333,"2017-12-31",0,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2017 год             Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.12.2017 год"]
["Тываэнерго",869,"2017-12-28",8,33,0.02375,"2017-12-28",9,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №4-02-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.12.2017 год"]
["Тываэнерго",876,"2017-12-30",14,47,0.110833,"2017-12-30",15,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-07.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №32-05-07.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.12.2017 год"]
["Тываэнерго",840,"2017-12-14",18,20,0.231667,"2017-12-14",20,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ-160А на ТП 10/0,4кВ №12-04-10.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения произошло отгорание губки фазы \"С\" на АВ-160А на ТП 10/0,4кВ №12-04-10.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку фазы \"С\" на АВ-160А на ТП 10/0,4кВ №12-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.12.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.12-04, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.12.2017 год"]
["Тываэнерго",843,"2017-12-17",11,39,0.1288,"2017-12-17",14,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №40-15/2-7.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №40-15/2-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.12.2017 год"]
["Тываэнерго",838,"2017-12-17",18,31,0.064167,"2017-12-17",18,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-4 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №1-01-5.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-01-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.12.2017 год"]
["Тываэнерго",850,"2017-12-21",11,30,0.05175,"2017-12-21",12,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ  Л-2 от ТП 10/0,4кВ №40-08/2-12.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №40-08/2-12.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №40-08/2-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.12.2017 год          Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №40-08/2-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.12.2017 год"]
["Тываэнерго",878,"2017-12-31",12,30,0.077,"2017-12-31",12,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел АВ-250А на ТП 10/0,4кВ 1-04-21.\r\n\r","3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел АВ-250А на ТП 10/0,4кВ 1-04-21.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №1-04-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.12.2017 год"]
["Тываэнерго",883,"2017-12-31",11,12,0.398933,"2017-12-31",13,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265.\r\n \n\r"," \n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№2/3-2/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2017 год              Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",884,"2017-12-31",17,54,0.1221,"2017-12-31",19,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №11.\r\n\r\n \n\r"," \n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №11.\r\n\r",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",886,"2017-12-31",19,0,0.104533,"2017-12-31",19,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №91.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №91.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.01.2018 год"]
["Тываэнерго",885,"2017-12-31",19,0,0.05535,"2017-12-31",19,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №250.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.01.2018 год"]
["Тываэнерго",887,"2017-12-31",19,20,0.0574,"2017-12-31",19,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №318.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №318.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.01.2018 год"]
["Тываэнерго",879,"2017-12-31",20,40,0.074667,"2017-12-31",20,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение главного АВ-400А наТП 10/0,4кВ №265.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.01.2018 год"]
["Тываэнерго",882,"2017-12-31",19,30,0.070083,"2017-12-31",19,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №9-05/2-2.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №9-05/2-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.01.2018 год"]
["Тываэнерго",881,"2017-12-31",19,15,0.226633,"2017-12-31",19,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить анализ замеров нагрузки и их распределения по фазам на ТП 10/0,4кВ №25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.01.2018 год"]
["Тываэнерго",880,"2017-12-31",14,20,0.011667,"2017-12-31",14,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r",null,"3.4.7.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А на ТП 10/0,4кВ №19-09-03.\r\n\r"," ",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 125 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
[{"$nulls":6}," "]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":9}," "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}