{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":858}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":286,"n_cols":15,"rows_kept":286,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 3 квартал 2018 года"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",135,"2018-07-02",9,32,null,"2018-07-02",9,32,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","Воздействие грозовых перенапряжений  в районе прохождения ВЛ 110 кВ Бай-Хаак - Балгазын (С-415) ","Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) явилось однофазное короткое замыкание на землю в результате перекрытия поддерживающей гирлянды  изоляторов фазы \"А\" на траверсу опоры № 242. Причиной перекрытия   гирлянды изоляторов явилось грозовое перенапряжение.  Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 242 проведен в мае 2018 года.  Замечаний по состоянию изоляции выявлено не было.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 242 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415).  \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести оптическую диагностику изоляции и тепловизионный контроль   ВЛ 110 кВ  Бай- Хаак-Балгазын (С-415).\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПо результатам испытаний при необходимости произвести замену дефектной изоляции  опоры № 242 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А 30.09.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить  установку  ОПН (разрядников)  110 кВ в количестве 2 шт. на ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",144,"2018-07-03",17,20,null,"2018-07-03",17,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Исчерпание ресурса изоляционных свойств стеклянных изоляторов поддерживающей гирлянды фазы \"С\" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ  Чадан - Сут-Холь (С-453).","Причиной отключения ВЛ 110кВ  Чадан - Сут-Холь (С-453) явилось однофазное короткое замыкание на землю в результате перекрытия поддерживающей гирлянды  изоляторов фазы \"С\" на траверсу опоры №16. \nПричиной перекрытия   гирлянды изоляторов явилось ухудшение изоляционных свойств стеклянных изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации 43 года). Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 16, проведен в сентябре 2017 года.  Замечаний по состоянию изоляции   выявлено не было.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 04.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 16 ВЛ 110кВ Чадан - Сут-Холь (С-453)\r\nОтветственное лицо: начальник С.Д. Тучин Е.В. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПо результатам испытаний при необходимости произвести замену дефектной изоляции  опоры №16 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453). \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",183,"2018-07-10",8,40,null,"2018-07-10",8,40,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание в опору  № 153 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415).  ","В результате грозового перенапряжения произошло  разрушение третьего изолятора и   перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде фазы \"А\" опоры № 153 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415),  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения включателя 110 кВ В С-401   действием защит на ПС 110 кВ Городская.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления контура заземления опоры № 153  ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести оптическую диагностику изоляции и тепловизионный контроль   ВЛ 110 кВ  Бай- Хаак-Балгазын (С-415).\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПо результатам испытаний при необходимости произвести замену дефектной изоляции  опоры № 153 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 30.10.2018 год"]
["Тываэнерго",214,"2018-07-18",9,37,0.4998,"2018-07-18",9,42,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","Прохождение  грозового фронта  вблизи  ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427).\n","В период прохождения грозового фронта вблизи ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) произошло грозовое перенапряжение на линии, что явилось причиной срабатывания защитных промежутков фаз  \"В\"и \"С\" опоры № 14 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) и отключения выключателя 110 кВ В С-401 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 18.07.2018 год"]
["Тываэнерго",129,"2018-07-01",15,57,0.05,"2018-07-01",16,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре №301 фазы \"В\" ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)\n","Из-за несвоевременного выявления дефекта крепления петлевого виброгасителя на опоре №301 ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)  при воздействии ветровой нагрузки  произошло нарушение крепления петлевого виброгасителя  с последующим  касанием  траверсы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35кВ Т-15 на ПС 110кВ Балгазын действием защит.\n\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ  Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) с целью выявления дефектов крепления петлевых  виброгасителей.  \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 09.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВосстановить крепление петлевого виброгасителя на опоре №301 фазы \"В\"   ВЛ 35кВ  Самагалтай - Оо-Шынаа  (Т-17).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",145,"2018-07-03",17,50,0.0393,"2018-07-03",17,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре № 30  фазы \"А\" ВЛ 35 кВ   Шагонар -Хайрыкан (Т-26)\n","Из-за несвоевременного выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре № 30  фазы \"А\" ВЛ 35 кВ   Шагонар -Хайрыкан (Т-26) при воздействии грозовых перенапряжений  и ветровых нагрузок   произошло нарушение крепления петлевого виброгасителя   фазы \"А\" на опоре № 30, также  в результате грозовых перенапряжений произошло перекрытие изоляторов фазы \"С\" на опоре № 30, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-26 на ПС 110 кВ Шагонар действием защит.\n","Организационное мероприятие 1 Разработать многолетний график замены на ВЛ 35 кВ кВ Шагонар -Хайрыкан (Т-26) петлевых виброгасителей на ГВН (гаситель вибрации немагнитный)\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ Шагонар -Хайрыкан (Т-26) с применением бинокля с целью выявления наличия дефектов крепления петлевых  виброгасителей.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\nВосстановить крепление петлевого виброгасителя на опоре № 30  фазы \"А\"   ВЛ 35 кВ Шагонар -Хайрыкан (Т-26).\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",205,"2018-07-17",10,40,2.34166,"2018-07-17",16,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\"в месте соединения провода с изолятором  опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-03, что не выявлено при плановом осмотре в марте 2018 года.\n\nВ процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\" в пролете   опор  №№3-4 ВЛ 10 кВ ф. 10-11, что не выявлено при плановом осмотре в марте 2018 года.\n","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"   в месте присоединения провода к изолятору опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-03 в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием  при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-03  действием защит.\nВ результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 3-4  ВЛ 10 кВ ф. 10-11 в период ветровой нагрузки произошел обрыв данного провода с последующим касанием  при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-11  действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в месте присоединения провода к изолятору  опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 10-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-03 с применением бинокля, обратив внимание на состояние проводов в местах присоединения провода к изолятору.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-11 с целью выявления дефекта провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",194,"2018-07-15",8,14,0.691339,"2018-07-15",12,18,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в стойку деревянной опоры № 117 ВЛ 10 кВ ф. 24-05.","В результате прямого попадания молнии в стойку деревянной опоры № 117 ВЛ 10 кВ ф. 24-05 произошло расщепление опоры с потерей несущей способности, с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-05 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 117 ВЛ 10 кВ ф. 24-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",186,"2018-07-11",16,56,0.121045,"2018-07-11",19,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ.\n"," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",185,"2018-07-11",16,10,0.22213072,"2018-07-11",19,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4кВ № 33-06-12.\n","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",184,"2018-07-10",20,36,0.067666,"2018-07-10",23,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ к рубильнику  ТП 10/0,4 кВ № 40.\n","Из-за слабого контакта в месте соединения ВЛ-0,4 кВ Л 6 к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"О\" на ТП 10/0,4 кВ № 40.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник ВЛ-0,4 кВ Л 6 к рубильнику 250 А фазы \"О\" на ТП 10/0,4 кВ №40.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ,  запитанных  от ВЛ-10 кВ ф. 14, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",181,"2018-07-09",17,57,0.1225,"2018-07-09",19,42,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Не умышленное повреждение КЛ 0,4 кВ Л 1, при производстве работ АО \"Кызылская ТЭЦ\"\n","При производстве земляных работ АО \"Кызылская ТЭЦ\"  произошло повреждение КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 191 в сторону ул. Калинина д. 5 а.","Организационное мероприятие 1 Получить обязательство от руководителя АО \"Кызылская ТЭЦ\"  о возмещении нанесенного ущерба АО \"Тываэнерго\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.07.2018 год","ТЕхническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 191 в сторону ул. Калинина д. 5 а.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания участка КЛ 0,4 кВ  после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",166,"2018-07-05",8,55,0.344638,"2018-07-05",12,22,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 303 ВЛ 10 кВ ф. 14-03.\n\nПри прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 43 ВЛ 10 кВ ф. 15-04.","В результате   прямого попадания молнии в опору № 303 ВЛ 10 кВ ф. 14-03 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы \"А\",  механическим разрушением при  падении изолятора фазы \"А\"и касанием провода с проводов соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   на ПС 110 кВ  Балгазын действием защит.\n\nВ результате   прямого попадания молнии в опору № 43 ВЛ 10 кВ ф. 15-04 произошло выпадение крюка,   с последующим соприкосновением  провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-04 действием защит.\n","Организационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2020 года замену опоры № 303 ВЛ 10 кВ ф. 14-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2019 год","Техническое мероприятие 1\nВосстановить крепление крюка фазы \"А\" опоры № 303 ВЛ 10 кВ ф. 14-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.07.2018 годТехническое мероприятие 2\nЗаменить дефектный изолятор фазы \"А\" опоры № 303 ВЛ 10 кВ ф. 14-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.07.2018 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.07.2018 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести монтаж крюка фазы \"В\"   опоры № 43 ВЛ 10 кВ  ф. 15-04.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.07.2018 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-04 с целью вы-явления дефектов  крепления крючьев к опорам.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.07.2018 год"]
["Тываэнерго",175,"2018-07-08",22,48,0.06108349,"2018-07-08",23,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2018 год"]
["Тываэнерго",173,"2018-07-08",10,10,0.197742114,"2018-07-08",12,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.\n","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 246 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",171,"2018-07-07",13,11,0.0109503,"2018-07-07",14,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ.\n","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 105.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН 250 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 105.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 105.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",168,"2018-07-05",16,23,0.0459996,"2018-07-05",20,13,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с.","В момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры №8  от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-08 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-08 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2018 год"]
["Тываэнерго",165,"2018-07-05",0,15,0.41518962,"2018-07-05",1,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ к рубильнику ТП 10/0,4 кВ № 112.","Из-за слабого контакта в месте соединения ВЛ-0,4 кВ к РК-630 А, произошло отгорание наконечника фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 112.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник ВЛ-0,4 кВ к рубильнику 630 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 112.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ ф. 31, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",162,"2018-07-04",15,23,0.1725,"2018-07-04",18,50,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Проезд неизвестного негабаритного транспорта."," В результате провоза негабаритного транспорта сторонних лиц произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\n\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.07.2018 годТехническое мероприятие 2\n\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 85 с целью выявления дефектов.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.07.2018 год"]
["Тываэнерго",146,"2018-07-03",21,55,0.0116004,"2018-07-03",22,53,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2018 год"]
["Тываэнерго",143,"2018-07-03",17,20,0.0234327,"2018-07-03",18,34,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-160 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 160 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2018 год"]
["Тываэнерго",133,"2018-07-01",19,20,0.2090019,"2018-07-01",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 9-03/6-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.07.2018 год"]
["Тываэнерго",220,"2018-07-19",11,5,1.7612238,"2018-07-19",13,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре № 7/05  к ТП 10/0,4 кВ № 39. ","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 7/05  к ТП 10/0,4 кВ № 39, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10кВ ф. 11-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре № 7/05 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 39.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания восстановленного участка КЛ 10 кВ ф. 11-03 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",199,"2018-07-15",21,56,0.1711339,"2018-07-16",8,0,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с."," В момент порывов ветра  произошел  излом ж/б приставки опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной ж/б приставки опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 по всей длине с целью выявления возможных повреждений после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",197,"2018-07-15",11,56,0.0192507,"2018-07-15",12,51,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с с дождем."," В период неблагоприятных погодных условий произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6а, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фаз \"А\", \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6а.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6а с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",195,"2018-07-15",9,26,0.0515,"2018-07-15",14,35,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с с дождем.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошел обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",193,"2018-07-14",17,56,0.0492003,"2018-07-14",23,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 20 ВЛ 0,4 кВ  в момент порывов ветра произошел излом стоек.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 20 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-03 с последующим  наклоном.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 20 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 17-04-03 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.07.2018 год"]
["Тываэнерго",189,"2018-07-13",13,35,0.013493585,"2018-07-13",14,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 105."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 105.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 105.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 105.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2018 год"]
["Тываэнерго",202,"2018-07-16",13,36,0.0312662,"2018-07-16",15,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации в период неблагоприятных погодных условий произошло разрушение колпачков крепления  изоляторов фаз \"С\", \"О\"  на опоре № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2.\n","В результате  ухудшения   механической прочности изоляторов  фаз \"С\", \"О\" на опоре № 3-4  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-4 в период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошел  срыв с крюка изоляторов.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных колпачков изоляторов фаз \"С\", \"О\" опоры № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-4 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.07.2018 год"]
["Тываэнерго",201,"2018-07-16",11,15,0.01925,"2018-07-16",14,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло  загнивание древесины стойки опоры № 2-30 в период неблагоприятных условий.","В результате длительной эксплуатации из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки с последующим падением опоры № 2-30 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 2-30 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",200,"2018-07-16",10,29,0.1211341,"2018-07-16",15,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное выявление дефекта кровли РУ 0,4 кВ.","В результате течи кровли в период ливневых дождей произошло попадание воды на оборудование РУ 0,4 кВ, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-04 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",128,"2018-07-01",12,8,0.0107324,"2018-07-01",12,31,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","При ветровой нагрузке до 18 м/сек. произошел занос ветки от дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.40-14.","В момент порывов ветра произошел отрыв ветки от дерева, растущего вне охранной зоны, с последующим  ее заносом  на провода ВЛ 10 кВ ф. 40-14 в пролет  опор №№ 7-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 40-14 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\nУдалить ветку от дерева с проводов ВЛ 10 кВ ф.40-14.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.07.2018 год"]
["Тываэнерго",209,"2018-07-17",23,37,0.0426829,"2018-07-18",2,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В результате длительной эксплуатации из-за недопустимой степени загнивания древесины в период неблагоприятных погодных условий произошел излом стойки с последующим падением опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-02-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-02-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-02-02 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 год"]
["Тываэнерго",216,"2018-07-18",19,54,0.085336,"2018-07-18",20,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек."," В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения АВ 1000 А на ТП 10/0,4 кВ № 269.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 269 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",130,"2018-07-01",16,31,0.084007,"2018-07-01",17,39,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние,  вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-06 действием защит.\n\nВ момент порывов ветра произошел отрыв ветки от дерева, растущего вне охранной зоны, с последующим  ее заносом  на провода ВЛ 10 кВ ф. 14-03 в пролет  опор №№ 17-18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 06.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-06  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 17-18  ВЛ 10 кВ ф.14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",215,"2018-07-18",16,18,0.041332,"2018-07-18",17,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное выявление дефекта кровли РУ 0,4 кВ.","В результате течи кровли в период ливневых дождей произошло попадание воды на оборудование РУ 0,4 кВ, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ 1000 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 484.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ № 484.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 484 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.07.2018 год"]
["Тываэнерго",213,"2018-07-18",8,55,0.0433329,"2018-07-18",12,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-03 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.07.2018 год"]
["Тываэнерго",223,"2018-07-19",23,25,0.217503,"2018-07-20",1,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Несвоевременное выявление дефекта кровли РУ 0,4 кВ.","В результате течи кровли в период ливневых дождей произошло попадание воды на оборудование РУ 0,4 кВ, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ 1000 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 144.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ № 144.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 144 с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.07.2018 год"]
["Тываэнерго",219,"2018-07-19",10,22,0.0352,"2018-07-19",11,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-08.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2018 год"]
["Тываэнерго",232,"2018-07-20",18,0,0.009,"2018-07-20",18,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 20.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20с целью выявления возможных дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 год"]
["Тываэнерго",228,"2018-07-20",10,0,0.0459173,"2018-07-20",12,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел излом стойки.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02 с последующим  наклоном.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 год"]
["Тываэнерго",134,"2018-07-02",6,43,1.1116443,"2018-07-02",17,27,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие стихийного явления в виде   ветра с порывами до 18 м/сек., дождя, грозы.","В период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 1-4-19 ВЛ 10 кВ ф.32-04 в месте соединения провода с изолятором с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Тээли.\nИз-за воздействия стихийного явления в виде   ветра с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов   ВЛ 10 кВ ф. 4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 1-4-19 ВЛ 10 кВ ф.32-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-04, с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, состояние провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления мест неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",235,"2018-07-21",12,39,0.0394656,"2018-07-21",13,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2018 год"]
["Тываэнерго",253,"2018-07-24",22,47,0.0819,"2018-07-24",23,29,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.12 Нарушение электрической изоляции","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с."," В момент порывов ветра произошел срыв изолятора фазы \"А\" с крюка опоры № 22/9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-01/12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" опоры № 22/9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-01/12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-01/12  с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",252,"2018-07-24",20,42,0.0580008,"2018-07-24",23,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стоек опор № 2-10, № 2-11.","В результате длительной эксплуатации из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек с последующим падением опор № 2-10, № 2-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/2-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных опор № 2-10, № 2-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/2-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/2-2 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",248,"2018-07-24",16,38,0.297,"2018-07-24",19,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 147.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 147 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",271,"2018-07-25",23,30,0.028334,"2018-07-26",0,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16  м/с., дождь."," В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400 А фаз \"А\", \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 400 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",270,"2018-07-25",22,30,0.0149994,"2018-07-25",23,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Старение провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре № 1, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 92.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт шлейфа фазы \"А\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 92.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 92 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",269,"2018-07-25",21,41,0.0123996,"2018-07-25",22,43,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-01 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.07.2018 год"]
["Тываэнерго",262,"2018-07-25",16,58,0.0122004,"2018-07-25",17,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 167 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",140,"2018-07-03",14,50,0.2216829,"2018-07-03",17,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит.\n\nПри воздействии стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 48-49 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.\n\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 10 кВ ф. 17-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-02 в пролете опор №№ 89-90.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2018 годТехническое мероприятие 4\r\n Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в пролете опор №№ 48-49.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.07.2018 год"]
["Тываэнерго",263,"2018-07-25",16,41,0.0140004,"2018-07-25",17,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 8 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",268,"2018-07-25",20,8,0.11325,"2018-07-26",3,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с и дождя.","В период неблагоприятных погодный условий произошел излом стоек опор № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1, № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 с последующим падением.                                                                               В период неблагоприятных погодный условий произошел излом стоек опор № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1, № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10, с последующим падением и обрывом проводов в пролетах опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 и №№ 6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опор № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1, № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 с установкой ж/б приставок.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв проводов в пролетах опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 и №№ 6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",267,"2018-07-25",20,9,0.0415005,"2018-07-25",22,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с., ливневый дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошел излом стойки с последующим падением опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-02-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-02-03 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6-02-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",264,"2018-07-25",17,20,0.018,"2018-07-25",19,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала"," Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с., ливневый дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошел излом стойки с последующим падением опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02/3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02/3 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02/3 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",261,"2018-07-25",17,2,0.0818004,"2018-07-25",23,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с., ливневый дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошел излом стойки с последующим падением опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",266,"2018-07-25",19,16,0.0300827,"2018-07-25",20,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с., дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",258,"2018-07-25",11,0,0.0081,"2018-07-25",12,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 235.","Из-за слабого контакта на месте вязки в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 235.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 235, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",287,"2018-07-26",18,42,0.146004,"2018-07-26",19,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 18, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",286,"2018-07-26",17,39,0.195,"2018-07-26",18,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",275,"2018-07-26",4,16,0.03999,"2018-07-26",5,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 400 А."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",274,"2018-07-26",3,50,0.009,"2018-07-26",4,35,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 41, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 41 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",137,"2018-07-02",21,1,0.011662,"2018-07-02",21,6,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек."," В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 6-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 6-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 6-02, в том числе  в пролете опор №№ 15-16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",285,"2018-07-26",17,35,0.02465,"2018-07-26",19,2,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6, что привело к междуфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",284,"2018-07-26",16,58,0.0488016,"2018-07-26",17,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/3, что привело к междуфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 А фаз \"В\", \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/3 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",283,"2018-07-26",16,10,0.05545,"2018-07-26",18,26,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1, Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6, что привело к междуфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 А фазы \"А\" Л 1 и ПН 250 А фазы \"А\" Л 4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фазы \"А\" Л 1 и ПН 250 А фазы \"А\" Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",280,"2018-07-26",15,57,0.0224,"2018-07-26",16,45,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5, что привело к междуфазному короткому замыканию и перегоранию ПН 250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л-3 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-3 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",138,"2018-07-02",23,28,0.0009324,"2018-07-02",23,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие   ветровой нагрузки до 17 м/сек. с ливневым дождем, гроза.","При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 50-51   произошло  самоустранившееся схлестывание  проводов фаз  \"А\"  и \"В\",  что   явилось причиной междуфазного   короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.22-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами в пролете опор №№ 50-51   ВЛ 10 кВ ф. 22-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 22-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-01 с целью выявления  после воздействия стихийного явления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.07.2018 год"]
["Тываэнерго",288,"2018-07-26",19,10,0.3184644,"2018-07-26",23,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 31."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 31.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",279,"2018-07-26",14,19,0.286497,"2018-07-26",17,30,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.","Из-за слабого контакта на месте вязки в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",277,"2018-07-26",10,32,0.152,"2018-07-26",12,26,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 125.","Из-за слабого контакта на месте вязки в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",272,"2018-07-26",1,5,0.1252,"2018-07-26",9,26,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 257.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 257.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",139,"2018-07-03",9,20,0.250831,"2018-07-03",12,55,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в анкерную опору № 186 ВЛ 10 кВ ф.13-08.","В результате   прямого попадания молнии в анкерную опору № 186 ВЛ 10 кВ ф.13-08 произошло расщепление древесины стойки опоры в месте соединения с траверсой с последующим падением провода фазы \"В\" на землю,  что явилось причиной  короткого замыкания и появления неполнофазного режима на ПС 110 кВ  Бай-Хаак.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести временный ремонт траверсы анкерной опоры № 186 ВЛ 10 кВ ф.13-08. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн к.В. 03.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВключить в ремонтную программу 2019 года замену анкерной опоры  № 186 ВЛ 10 кВ ф.13-08. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн к.В. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-08 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн к.В. 10.07.2018 год"]
["Тываэнерго",289,"2018-07-26",21,58,0.00666531,"2018-07-26",22,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 20-08-1-1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 250 А."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20-08-1-1 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",281,"2018-07-26",16,4,0.249337,"2018-07-26",18,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РПС-250 А на ТП 10/0,4 кВ № 489."," Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошло отгарание губки РПС-250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку РПС 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 221.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ ф. 25, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",297,"2018-07-27",12,42,0.0192661,"2018-07-27",13,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фаз \"А\", \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных  ПН 250 А фаз \"А\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",302,"2018-07-29",15,19,0.0219006,"2018-07-29",16,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 160 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",301,"2018-07-29",14,53,0.0283992,"2018-07-29",16,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",305,"2018-07-30",10,30,0.0132,"2018-07-30",11,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 28-01-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 28-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 28-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 28-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",300,"2018-07-28",14,20,0.0098173,"2018-07-28",14,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-10 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",306,"2018-07-30",15,17,0.01105,"2018-07-30",15,56,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-6 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",163,"2018-07-04",17,7,0.0035819,"2018-07-04",17,12,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Неизвестными лицами был произведен наброс проволоки  в пролет  опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 40-15.","Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провод фазы \"В\" в пролете опор № 56-57 произошло касание проволоки с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и  отключения В 10кВ  ф. 40-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления  набросов посторонних предметов на провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.07.2018 год"]
["Тываэнерго",290,"2018-07-27",2,0,0.0447495,"2018-07-27",4,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент кратковременного порыва ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",298,"2018-07-28",9,36,0.092001,"2018-07-28",12,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 23 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент кратковременного порыва ветра произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.08.2018 год"]
["Тываэнерго",309,"2018-07-30",22,20,0.0205,"2018-07-31",2,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент кратковременного порыва ветра произошел обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролетах опор №№ 6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"С\", \"О\" в пролетах опор №№ 6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",299,"2018-07-28",12,40,0.2432,"2018-07-29",1,28,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 в момент порывов ветра произошел излом стоек."," Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04 с последующим  наклоном.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 7 ВЛ 1 Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04, с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-04-04 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.08.2018 год"]
["Тываэнерго",312,"2018-07-31",20,44,0.14335,"2018-07-31",23,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 в момент порывов ветра произошел излом стоек.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-03 с последующим  наклоном.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 6 ВЛ 0,4 Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-03, с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-03 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.08.2018 год"]
["Тываэнерго",308,"2018-07-30",17,27,0.0314004,"2018-07-30",20,4,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 582, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 582 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.08.2018 год"]
["Тываэнерго",164,"2018-07-04",19,20,0.6270057,"2018-07-04",23,0,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Производство погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.23","При производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.23 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7А-7А/1 с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.44-04 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\n Устранить  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7А-7А/1 ВЛ 10 кВ ф. 44-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков С.А. 04.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации   с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\".\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков С.А. 18.07.2018 год"]
["Тываэнерго",304,"2018-07-30",9,19,0.327006,"2018-07-30",11,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК 630 А.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации   произошел пережог ножа фазы \"С\" на главном рубильнике 630 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 112.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный контактный нож фазы \"С\" на главном рубильнике 630 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 112.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 112 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.08.2018 год"]
["Тываэнерго",169,"2018-07-06",22,15,0.0142738,"2018-07-06",22,19,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф.33-09.","Из-за несвоевременного  выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф.33-09 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф.33-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр   ВЛ 10 кВ ф. 33-09.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",188,"2018-07-12",17,36,0.02013,"2018-07-12",19,15,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.1 Нарушение структуры материала","В результате наезда автотранспорта на опору № 2-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-14-12 произошло ее механическое повреждение. "," В результате механического повреждения опоры № 2-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-14-12 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.07.2018 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт опоры № 2-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-14-12 с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.07.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ от опоры № 2-6.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.07.2018 год"]
["Тываэнерго",170,"2018-07-07",9,15,0.203398,"2018-07-07",21,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Несвоевременное выявление дефекта крепления крюка  фазы \"А\"   опоры № 333  ВЛ 10 кВ ф. 38-02.\n\nНесвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\n\n\n","Из-за недопустимой степени загнивания древесины опоры № 333 ВЛ 10 кВ ф.38-02 в период кратковременных порывов ветра произошло выпадение крюка  фазы \"А\"   с последующим соприкосновением  провода фазы \"А\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит.\n\nИз-за увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в период кратковременных порывов ветра произошло   самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 112-113, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"А\"   опоры № 333 ВЛ 10 кВ  ф. 38-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести  обследование опор ВЛ 10 кВ ф.38-02 на загнивание в местах крепления арматуры к стойкам опор .\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.07.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.07.2018 год"]
["Тываэнерго",174,"2018-07-08",22,11,0.266339,"2018-07-08",23,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"В\"  на опоре № 225  ВЛ 10 кВ ф. 24-05, что не было выявлено при плановом осмотре.","В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора  фазы \"В\" на опоре № 225 ВЛ 10 кВ ф. 24-05 произошло его  разрушение.\nВ период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"В\" на  опоре № 225  ВЛ 10 кВ ф. 24-05,  с последующим схлестыванием провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 24-05 на ПС 35 кВ Чаа-Холь действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на опоре № 225  ВЛ 10 кВ ф. 24-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05   с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.07.2018 год"]
["Тываэнерго",176,"2018-07-09",12,30,0.01665,"2018-07-09",12,32,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 17 м/сек.","Из-за увеличенной  стрелы провеса проводов при воздействии ветровой нагрузки произошло приближение проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 20-21, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению выключателя В 10 кВ ф. 36-21 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 36-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21  с целью выявления мест возможных неустойчивых за-мыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",177,"2018-07-09",12,42,0.168198,"2018-07-09",19,19,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ  ф. 40-15.\n\nВ период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ  ф. 40-14.\n\n","В результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 10 кВ  ф. 40-15 произошло междуфазное короткое  замыкание  и отключение выключателя  В 10 кВ  ф. 40-15 действием защит.\n\nВ результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ  ф. 40-14 произошло междуфазное короткое  замыкание  и отключение выключателя  В 10 кВ  ф. 40-14 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов  в пролете опор  №№ 30-31. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор  №№ 30-31.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор  №№ 54-55  ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор  №№ 54-55.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 и ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",178,"2018-07-09",13,21,0.0054679,"2018-07-09",15,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," При ветровой нагрузке до 17 м/сек. произошел занос ветки, оторвавшейся  от дерева, расщепившегося в результате попадания молнии,  на провод фазы \"С\" в пролете опор №№20-21  ВЛ 10 кВ ф.5-03.\n\nВ результате ветровых нагрузок произошел наклон  опоры № 136 ВЛ 10 кВ ф.3-01.\n\n\n","В результате  заноса  ветки от дерева на провод фазы \"С\"    в пролете  опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в момент порывов ветра  поизошло перекрытие, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№136-137, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания  и отключения В 10кВ  ф.3-01 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУдалить ветку от дерева с провода фазы \"С\"  в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф.5-03. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 5-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.07.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести выправку опоры № 136 с перетяжкой проводов в пролете опор №№ 136-137 ВЛ 10 кВ ф.3-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",182,"2018-07-09",18,21,0.1956981,"2018-07-09",21,47,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на РЛНД  -10 кВ, установленном на  опоре № 256 ВЛ 10 кВ ф.2-03.","В результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  РЛНД-10 кВ, установленном на  опоре № 256, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 2-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленном на  опоре № 256 ВЛ 10 кВ ф.2-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.07.2018 год"]
["Тываэнерго",187,"2018-07-12",18,0,0.2240381,"2018-07-12",19,34,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией ООО \"Сугуу\" в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф. 12."," При производстве земляных работ сторонней организацией ООО \"Сугуу\" без согласования с  АО \"Тываэнерго\",  произошел пробой изоляции головного кабеля участка КЛ 10 кВ ф. 12  между  ТП 10/0,4 кВ № 2 и ЦРП 10/0,4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 12 на ЦРП 10/0,4 кВ действием защит.","Организационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО \"Сугуу\" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\".\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год","Техническое мероприятие 1Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 12  между ЦРП 10/0,4 кВ   и ТП 10/0,4 кВ № 2.Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.07.2018 годТехническое мероприятие 2Произвести испытания КЛ 10 кВ ф. 12 после произведенного ремонта.Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 12.07.2018 год"]
["Тываэнерго",191,"2018-07-13",16,55,0.083332,"2018-07-13",19,0,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4 кВ № 38-01-02  в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\", \"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных в/в вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ   от ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",196,"2018-07-15",10,33,1.022658,"2018-07-15",14,29,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Неизвестными лицами был произведен наброс алюминиевой проволоки на провод фазы \"В\" в пролете опор №№ 87-88   ВЛ 10 кВ  ф. 33-09. "," В результате наброса проволоки неизвестными лицами на провод фазы \"В\" в пролете опор №№ 87-88 произошло касание при кратковременной ветровой нагрузки проволоки с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ  ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nСнять наброс с провода в пролете опор №№ 87-88 ВЛ 10 кВ ф. 33-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09 с целью выявления подобных нарушений.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.07.2018 год"]
["Тываэнерго",192,"2018-07-14",17,42,0.0018662,"2018-07-14",17,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 10 кВ ф. 28-02.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 6-7, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 28-02 в пролете опор №№ 6-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2018 год"]
["Тываэнерго",190,"2018-07-13",16,7,0.53662,"2018-07-13",16,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ от опоры № 6 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 336 ф. 11-12 в процессе длительной эксплуатаци","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-12  от опоры № 6 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 336, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-12 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля  от опоры № 6 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 336.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после произведенного ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 11-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2018 год"]
["Тываэнерго",198,"2018-07-15",12,17,0.178668,"2018-07-15",16,45,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в  ТП 10/0,4 кВ 5-03/4-9.","В результате прямого попадания молнии в  ТП 10/0,4 кВ 5-03/4-9 произошло перекрытие проходных изоляторов фаз \"В\" и \"С\", вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные проходные изоляторы на ТП 10/0,4 кВ  5-03/4-9.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроверить состояние проходных изоляторов ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",203,"2018-07-16",16,10,0.0531457,"2018-07-16",16,42,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек, дождя и грозы.","Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 179-180  ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.\n\nИз-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 8-9  ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 и ВЛ 10 кВ ф. 4-10.  Устранение выявленных дефектов  внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2018 год"]
["Тываэнерго",207,"2018-07-17",15,45,0.887994,"2018-07-17",20,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Несвоевременное обследование опор на загнивание в местах крепления арматуры к стойкам опор ВЛ 10 кВ ф. 4-05."," Из-за несвоевременного выявления загнивания опоры  № 86 ВЛ 10 кВ ф. 4-05  в период ветровой нагрузки произошло выпадение крюка  фазы \"А\" с последующим соприкосновением  провода фазы \"А\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"А\" опоры № 86 ВЛ 10 кВ  ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 год"]
["Тываэнерго",211,"2018-07-18",7,20,1.5036143,"2018-07-18",9,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное устранение дефектов целостности кровли ТП №307. ","В результате нарушения целостности кровли ТП 10/0,4 кВ № 307 в период ливневых дождей произошло попадание дождевых вод на шинную полку 10 кВ. При    КЗ в результате установки предохранителей  10 кВ, не соответствующих номинальному току произошел пережог в/в вставок, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 307  согласно мощности силового трансформатора (с номинальным током плавкой вставки, соответствующим  защищаемому  оборудованию).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 20-13 с целью выявления не калиброванных в/в предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ № 307.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",212,"2018-07-18",8,44,1.405962,"2018-07-18",9,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременная чистка изоляции на  ТП 10/0,4 кВ №560.","В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) на ТП 10/0,4 кВ № 560 произошло перекрытие изоляторов фазы \"А\" и \"В\" в месте крепления губок в/в вставок, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф. 11-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные проходные изоляторы фаз \"А\"и \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 560 ВЛ-10 кВ ф. 11-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку состояния проходной изоляции на ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 11-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",221,"2018-07-19",22,20,0.397119,"2018-07-19",23,23,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 10 кВ ф.20-13.\nНа ТП 10/0,4 кВ № 443 от ВЛ 10 кВ ф.20-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n","В результате повреждения на ВЛ 0,4 кВ произошло КЗ  с последующим   пережогом не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 443, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПКТ-10 на ТП 10/0,4 кВ № 443.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 20-13  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 год"]
["Тываэнерго",224,"2018-07-20",0,26,2.35503,"2018-07-20",3,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре № 1.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре № 1 КВЛ 10 кВ ф. 20-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-09 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 21.07.2018 год"]
["Тываэнерго",208,"2018-07-17",20,20,0.4387,"2018-07-17",22,23,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в  КТП 10/0,4 кВ № 501."," В результате прямого попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ № 501 из-за воздействия грозовых перенапряжений  произошел пробой разрядников фаз  \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ  ф. 11-07  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных разрядников РВО-10 на ОПН-10 на КТП 10/0,4 кВ № 501.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств   КТП 10/0,4 кВ № 501.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 год"]
["Тываэнерго",227,"2018-07-20",9,20,0.21667,"2018-07-20",11,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 17 м/сек., грозы, ливневого дождя.","Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 17 м/сек.   произошел наклон опоры № 127, что привело к схлестыванию проводов в пролетах опор №№ 126-128 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с последующим  междуфазным коротким замыканием и отключением выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести выправку опоры № 127 ВЛ 10 кВ ф. 31-01 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замер стрелы провеса проводов  и выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 126 - 128 ВЛ 10 кВ ф. 31-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 год"]
["Тываэнерго",217,"2018-07-18",20,44,0.34334,"2018-07-18",22,27,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 16 м/сек., ливневый дождь","В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",218,"2018-07-19",7,11,0.100331,"2018-07-19",9,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Снижения электрической прочности фарфоровой изоляции проходных изоляторов ","В результате старения изоляции  появились микротрещины в фарфоре двух проходных изоляторов, установленных в ячейке В 10 кВ ф.33-09 РП 10/0,4 кВ № 33.   \nВо время дождя и порывистого ветра через дверь отсека разъединителя выключателя произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"В\", \"С\" в ячейке В 10 кВ ф. 33-09   РП 10/0,4 кВ № 33. В результате чего произошел пробой проходных изоляторов фаз В и С, приведший к межфазному КЗ,  что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.33-09.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные проходные изоляторы фаз \"В\"и \"С\" ячейки выключателя В 10 кВ ф.33-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроверить техническое  состояние проходных изоляторов РП 10/0,4 кВ № 33.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",229,"2018-07-20",10,53,2.628,"2018-07-20",15,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала       4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявления наклона опоры № 316 ВЛ 10 кВ ф. 17-02.\nИз-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошло появление микротрещин фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"А\", \"В\" на  ТП 10/0,4 кВ № 17-03-13.\n","В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. и дождя произошел  наклон опоры № 316 с последующим схлестыванием проводов в пролете опор №№ 316-317, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.                                               Во время дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"А\", \"В\" на  ТП 10/0,4 кВ № 17-03-13,  в результате чего произошел пробой проходных изоляторов фаз \"А\" и \"В\", приведший к межфазному КЗ через металлический корпус ТП, что привело к отключению выключателя В 10 кВ ф. 17-03 на ПС 110 кВ Сут-Холь  действием защит.\n\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести выправку опоры № 316 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами в пролете опор №№ 316-317  ВЛ 10 кВ ф. 17-02, устранить    выявленные дефекты.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замену дефектных  проходных  изоляторов фазы \"А\" и \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-13 ВЛ 10 кВ ф. 17-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПровести внеочередной осмотр  ТП 10/0,4 кВ  ВЛ 10 кВ ф. 17-03 с целью проверки  целостности проходной изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",233,"2018-07-21",8,25,0.0690676,"2018-07-21",10,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Не проведено своевременно обследование опор на загнивание в местах крепления арматуры к стойкам опор ВЛ 10 кВ ф. 14-03.","Из-за несвоевременного выявления дефекта крепления крюка  фазы \"В\"   в основание опоры   № 438-14 ВЛ 10 кВ ф. 14-03  в период ветровой нагрузки произошло выпадение крюка  фазы \"В\" с последующим соприкосновением  провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести монтаж крюка фазы \"В\"опоры № 438-14 ВЛ 10 кВ  ф. 14-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов  крепления крючьев к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",231,"2018-07-20",11,58,1.493344,"2018-07-20",16,38,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 16 м/сек., ливневого дождя.","В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",265,"2018-07-25",18,50,2.17336,"2018-07-25",21,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное выявление течи кровли  ТП 10/0,4 кВ № 309.","В результате попадания воды на шины 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 309 произошло КЗ и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ № 309.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ № 309.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 год"]
["Тываэнерго",234,"2018-07-21",12,12,0.0007,"2018-07-21",12,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 23-01.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 75-76, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 23-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 23-01 в пролете опор №№ 75-76.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 23-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",236,"2018-07-21",13,52,0.0426,"2018-07-21",14,10,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","В момент порывов ветра произошло попадание птицы (сороки) на РЛНД -10кВ, установленном на опоре  №  20/2 ВЛ 10 кВ ф.27.","В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз РЛНД-10кВ опоры № 20/2, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 27 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10кВ № 20/2 ВЛ 10 кВ ф. 27.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.07.2018 год"]
["Тываэнерго",259,"2018-07-25",12,37,1.46997,"2018-07-25",14,15,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Повреждение головного участка кабеля  от ТП 10/0,4 кВ № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 272 экскаватором сторонней организации  ООО \"Олчей\", производившей земляные работы с нарушением технологии производства земляных  работ   в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф. 26.","В результате отклонения от согласованной схемы произошло повреждение участка КЛ 10 кВ ф. 26 от ТП 10/0,4 кВ № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 272  экскаватором сторонней организации, производившей земляные работы, что явилось причиной  пробоя изоляции  с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением выключателя В 10 кВ ф. 26 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Принять меры по возмещению ущерба, нанесенного ООО \"Олчей\",  в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 26.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля между ТП 10/0,4 кВ № 4 и ТП 10/0,4 кВ № 272 КЛ 10 кВ ф.26.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания восстановленного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между ТП 10/0,4 кВ № 4 до ТП 10/0,4 кВ № 272. \nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 26.07.2018 год"]
["Тываэнерго",239,"2018-07-23",10,23,0.556143,"2018-07-23",11,10,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","Перекрытие птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз ЛР - 10 кВ № 44/22.","В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз ЛР - 10 кВ № 44/22, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 1-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР-10 кВ № 44/22 ВЛ 10 кВ ф. 1-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.07.2018 год"]
["Тываэнерго",247,"2018-07-24",16,33,1.157344,"2018-07-24",20,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта целостности кровли   ТП 10/0,4 кВ № 4-10-09.","В результате течи кровли ТП 10/0,4 кВ № 4-10-09 произошло попадание воды на оборудование, что привело к междуфазному короткому замыканию, пережогу в/в вставок фаз \"А\", \"В\", \"С\" с отключением выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить течь кровли ТП 10/0,4 кВ № 4-10-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектных ПКТ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-09 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2018 год"]
["Тываэнерго",249,"2018-07-24",19,15,0.94051881,"2018-07-24",20,34,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с, дождь."," Вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 45-45/1, что привело к  схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 11 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",256,"2018-07-25",9,40,0.005,"2018-07-25",9,43,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек., дождь.","В период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 38-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",260,"2018-07-25",15,2,1.56665,"2018-07-25",18,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/с и ливневого дождя.","Из-за ранее поврежденных нескольких жил провода фазы \"С\" в пролёте опор №№ 27/11-27/12 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ  ф. 4-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 27/11-27/12 ВЛ 10 кВ ф. 4-02.\r\nОтветственное лицо:  Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.07.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 вК ф. 4-02, с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо:  Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2018 год"]
["Тываэнерго",317,"2018-08-01",8,38,0.013667,"2018-08-01",10,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 273.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 273.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 273.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 273.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.08.2018 год"]
["Тываэнерго",319,"2018-08-02",10,2,0.01925,"2018-08-02",10,23,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.08.2018 год"]
["Тываэнерго",321,"2018-08-02",10,36,0.0126,"2018-08-02",10,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-10 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.08.2018 год"]
["Тываэнерго",324,"2018-08-02",15,47,0.0406,"2018-08-02",18,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/1-2 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/1-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 1-2  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/1-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/1-2, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.08.2018 год"]
["Тываэнерго",338,"2018-08-03",23,12,0.0216,"2018-08-04",1,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 119.","Из-за слабого контакта на месте вязки в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ № 119."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 от ТП 10/0,4 кВ № 119, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.08.2018 год"]
["Тываэнерго",336,"2018-08-03",17,1,0.145332,"2018-08-03",20,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 50.","Из-за слабого контакта на месте вязки в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 50.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 50.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 50, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.08.2018 год"]
["Тываэнерго",335,"2018-08-03",14,58,0.0049014,"2018-08-03",15,5,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23-02/2-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 23-02/2-2 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.08.2018 год"]
["Тываэнерго",334,"2018-08-03",14,36,0.0332991,"2018-08-03",15,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фаз \"А\", \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных  ПН 250 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-6. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.08.2018 год"]
["Тываэнерго",333,"2018-08-03",14,22,0.0303324,"2018-08-03",15,27,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-5. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.08.2018 год"]
["Тываэнерго",339,"2018-08-04",15,0,0.0356004,"2018-08-04",17,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролетах опор №№ 6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролетах опор №№ 6-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.08.2018 год"]
["Тываэнерго",345,"2018-08-06",15,28,0.0601986,"2018-08-06",16,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6."," ","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 24-05-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.08.2018 год"]
["Тываэнерго",346,"2018-08-06",17,25,0.0468,"2018-08-06",20,1,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 5.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре № 1 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 1 от ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 5 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.08.2018 год"]
["Тываэнерго",351,"2018-08-07",12,14,0.0095499,"2018-08-07",15,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло  загнивание древесины стойки опоры № 2-7-8."," В процессе длительной эксплуатации из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 2-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с последующим  наклоном.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную  опору № 2-7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.08.2018 год"]
["Тываэнерго",360,"2018-08-08",13,5,0.0234,"2018-08-08",15,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фаз \"А\", \"В\", \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фаз \"А\", \"В\", \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.08.2018 год"]
["Тываэнерго",359,"2018-08-08",10,18,0.698672,"2018-08-08",14,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на спусках к ТП 10/0,4 кв № 13-03-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на спусках к ТП 10/0,4 кв № 13-03-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-11, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.08.2018 год"]
["Тываэнерго",313,"2018-08-01",5,8,null,"2018-08-01",5,8,"3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений","4.4 Внешнее механическое воздействие","В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод. Вследствие чего произошло  выдавливание стойки опоры № 56 ВЛ 110 кВ  Чадан - Сут-Холь (С-453)  из грунта. ","Из-за  выдавливания из грунта стойки опоры № 56 ВЛ 110 кВ  Чадан - Сут-Холь (С-453) произошел ее наклон, в результате провод фазы \"В\" приблизился к металлической траверсе, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю в результате кратковременного касания при воздействии ветровой нагрузки провода фазы \"В\" к металлической траверсе. \nПоследний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 56, проводился 19.03.2018, данного дефекта опоры не было.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить выправку опоры № 56 ВЛ 110 кВ  Чадан - Сут-Холь (С-453).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 02.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 110 кВ  Чадан - Сут-Холь (С-453) с целью проверки состояния опор, установленных в болотистой местности.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 02.08.2018 год"]
["Тываэнерго",352,"2018-08-07",21,22,0.0099,"2018-08-07",21,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4 кВ Л 1.","В момент кратковременных порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 546, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №546. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.08.2018 год"]
["Тываэнерго",363,"2018-08-09",17,9,0.0541161,"2018-08-09",20,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ 0,4 кВ Л 1.","В момент кратковременных порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 23-02/4-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 23-02/4-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23-02/4-4. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.08.2018 год"]
["Тываэнерго",370,"2018-08-10",18,26,0.0627996,"2018-08-10",23,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 108 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 108.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 108.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 108, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.08.2018 год"]
["Тываэнерго",371,"2018-08-12",21,15,0.202403772,"2018-08-12",22,20,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Повреждение ведомственной линии уличного освещения, принадлежащая Мерии города Кызыл.","В результате повреждения на ведомственной линии уличного освещения произошло короткое замыкание, что привело к пережогу ПН 250 А и отключению АВ 1000 А на ТП 10/0,4 кВ № 53.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 53.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.08.2018 год"]
["Тываэнерго",373,"2018-08-13",14,20,0.0824985,"2018-08-13",16,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь, гроза.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,74 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.08.2018 год"]
["Тываэнерго",379,"2018-08-13",21,31,0.079332,"2018-08-13",23,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.08.2018 год"]
["Тываэнерго",380,"2018-08-13",23,12,0.047167,"2018-08-14",3,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01 до опоры № 1."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01 до опоры № 1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-01 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.08.2018 год"]
["Тываэнерго",387,"2018-08-14",14,55,0.182689661,"2018-08-14",18,35,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 14 м/с., дождь."," В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.08.2018 год"]
["Тываэнерго",329,"2018-08-03",5,30,2.35,"2018-08-03",7,51,"3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод. Вследствие чего произошло  выдавливание стойки опоры № 41    ВЛ 6 кВ ф.9.  ","В результате выдавливания из грунта стойки опоры  № 41  ВЛ 6 кВ ф. 9 произошел ее наклон поперек оси с последующим обрывом провода фазы \"В\" в месте соединения  с изолятором и касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06   действием защит на ПС 220 кВ Ак-Довурак.","Организационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по укреплению опор ВЛ 6 кВ ф.9, установленных в болотистой местности.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.10.2018 годОрганизационное мероприятие 2  Провести инструктаж в объеме спец. подготовки по   теме: \" Дефекты проводов ВЛ 10-0,4 кВ и их актуализация в листах осмотра\"\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2018 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в месте соединения  с изолятором  опоры № 41 ВЛ 6 кВ ф. 9. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.08.2018 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести выправку опоры № 41  ВЛ 6 кВ ф. 9. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.08.2018 год"]
["Тываэнерго",325,"2018-08-02",21,50,0.0129,"2018-08-02",22,8,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с, дождь, гроза.","В период неблагоприятных погодных условий произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 18-19, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 8-13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.  8-13 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 8-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",390,"2018-08-14",23,20,0.0253002,"2018-08-15",3,33,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с., дождь.","В период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 297.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 297.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 297 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.08.2018 год"]
["Тываэнерго",393,"2018-08-15",17,50,0.0663,"2018-08-15",21,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10.","Вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошло ослабление контакта на месте вязки провода, что привело к обрыву проводов  фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.08.2018 год"]
["Тываэнерго",377,"2018-08-13",17,17,0.0222831,"2018-08-13",20,28,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь., гроза.","В период неблагоприятных погодных условий произошел излом стойки опоры № 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.08.2018 год"]
["Тываэнерго",326,"2018-08-02",22,17,0.0171,"2018-08-02",22,23,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек., ливневый дождь, гроза.","В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 31-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 31-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.31-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",327,"2018-08-02",22,40,0.0981819,"2018-08-03",0,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек., дождь, гроза.","В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек. произошел излом стойки с последующим падением опоры № 152-34 и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную  опору № 152-34 ВЛ 10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 4-04 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.09.2018 год"]
["Тываэнерго",341,"2018-08-05",19,15,0.114681,"2018-08-05",19,31,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 28-03.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 24-25, что привело к   самоустранившемуся схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 24-25.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.08.2018 год"]
["Тываэнерго",381,"2018-08-14",6,54,0.109358386,"2018-08-14",7,37,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 9 м/с., дождь, гроза.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 144, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ 1000 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 144 с целью выявления дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.08.2018 год"]
["Тываэнерго",382,"2018-08-14",7,10,0.076293,"2018-08-14",8,55,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 11 м/с., дождь, гроза.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 144, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 144.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 144 с целью выявления дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.08.2018 год"]
["Тываэнерго",383,"2018-08-14",8,17,0.0492,"2018-08-14",10,20,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 11 м/с., дождь, гроза.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 19-09/4-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 19-09/4-1 с целью выявления дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.08.2018 год"]
["Тываэнерго",385,"2018-08-14",13,49,0.0506672,"2018-08-14",16,59,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 11 м/с., дождь, гроза.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3 с целью выявления дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.08.2018 год"]
["Тываэнерго",386,"2018-08-14",14,3,0.139002,"2018-08-14",16,22,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 11 м/с., дождь, гроза.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/5-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фаз \"В\", \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/5-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/5-3 с целью выявления дефектов в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.08.2018 год"]
["Тываэнерго",388,"2018-08-14",15,36,0.0192661,"2018-08-14",16,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.08.2018 год"]
["Тываэнерго",389,"2018-08-14",16,17,0.0276,"2018-08-14",17,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 40-03-20.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.08.2018 год"]
["Тываэнерго",392,"2018-08-15",11,40,0.0759311,"2018-08-15",12,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 160 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.08.2018 год"]
["Тываэнерго",362,"2018-08-09",10,33,0.0228,"2018-08-09",10,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка"," При плановом осмотре в 2017 году персоналом не было выявлено увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 290-291  ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\n","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 290-291 ВЛ 10 кВ ф. 4-05 в период  воздействия ветровых нагрузок произошло самоустранившееся схлестывание проводов,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-05 в пролете опор №№ 290-291. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.  4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",318,"2018-08-01",18,20,0.16685,"2018-08-01",20,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несоблюдение ширины просеки ВЛ 10 кВ ф. 4-05.","В результате касания ветки дерева провода фазы \"С\"  в пролете опор №№ 318-319 ВЛ 10 кВ ф. 4-05 во время дождя произошло перекрытие, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполфазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Чадан.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить  вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 4-05 в пролетах опор №№ 310-319.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05.  Устранение выявленных дефектов  внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.08.2018 год"]
["Тываэнерго",376,"2018-08-13",17,31,1.431984,"2018-08-13",20,30,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь, гроза.","Из-за ранее поврежденных нескольких жил провода верхней фазы   в пролёте опор №№ 57-58 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода верхней фазы   с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ  ф. 4-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода верхней фазы  в пролете опор №№ 57-58 ВЛ 10 кВ ф. 4-02.\r\nОтветственное лицо: начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02  с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",369,"2018-08-10",11,10,0.0279996,"2018-08-10",13,30,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 176 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставку фазы \"С\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 176.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.08.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замеры сопротивлений петли фаза-\"О\" ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 176.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.08.2018 год"]
["Тываэнерго",399,"2018-08-17",5,16,null,"2018-08-17",5,16,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12 Нарушение электрической изоляции","Воздействие грозовых перенапряжений  в районе прохождения ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453)","Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) явилось однофазное  замыкание на землю в результате перекрытия поддерживающей гирлянды  изоляторов фазы \"А\" на траверсу опоры № 25. Причиной перекрытия   гирлянды изоляторов явилось грозовое перенапряжение.  Последний плановый осмотр ВЛ, включая опору № 25 проведен в марте 2018 года.  Замечаний по состоянию изоляции выявлено не было.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 17.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 25 ВЛ 110 кВ Чадан - Сут-Холь (С-453)\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",391,"2018-08-15",1,1,0.0369996,"2018-08-15",4,6,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 176 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставку фазы \"С\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 176.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.08.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замеры сопротивлений петли фаза-\"О\" ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 176.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.08.2018 год"]
["Тываэнерго",372,"2018-08-13",10,0,0.33615,"2018-08-13",12,42,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 139 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставку фазы \"В\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 139.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.08.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замеры сопротивлений петли фаза-\"О\" ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 139.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.08.2018 год"]
["Тываэнерго",398,"2018-08-16",22,20,0.0714689,"2018-08-16",23,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06-01.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 25-06-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 25-06-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.08.2018 год"]
["Тываэнерго",320,"2018-08-02",10,42,0.56,"2018-08-02",14,42,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4 кВ № 23-01-01  в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ 0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"А\", \"В\" с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 23-01-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения выключателя В 10 кВ ф. 23-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных в/в вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 23-01-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 23-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",378,"2018-08-13",18,54,0.374829,"2018-08-13",21,47,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/сек., ливневые дожди, грозы.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 11-12, что привело к схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в пролете опор №№ 11-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.08.2018 год"]
["Тываэнерго",384,"2018-08-14",9,37,0.27167,"2018-08-14",12,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации  произошло  ухудшение изоляционных характеристик опорного   изолятора  фазы  \"А\"  на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-1.","В процессе длительной эксплуатации опорных изоляторов, установленных на ТП 10/0,4 кВ №4-04-1, на   поверхности образовались микротрещины, что привело к уменьшению изоляционных свойств   материала изолятора фазы \"А\",  пробою и разрушению  с потерей несущей   способности в период ливневых дождей.   В результате произошло однофазное замыкание и появление неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Чадан.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные опорные изоляторы фаз \"А\"и \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-1 ВЛ-10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку состояния опорной изоляции на ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nИсключить попадание дождевых вод на оборудование МТП 10/0,4 кВ № 4-04-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.08.2018 год"]
["Тываэнерго",406,"2018-08-17",11,35,0.1541,"2018-08-17",12,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7-8.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 7-8, что привело к самоустранившемуся схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06-1 в пролете опор №№ 7-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06-1 с целью выявления возможных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.08.2018 год"]
["Тываэнерго",408,"2018-08-18",14,45,0.136668,"2018-08-18",18,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-06-1.\n\rОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2018 год"]
["Тываэнерго",407,"2018-08-18",13,20,0.1569155,"2018-08-18",17,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное устранение дефектов ВЛ 0,4 кВ на спусках к ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09.","При кратковременном порыве ветра произошло замыкание проводов фаз \"С\" и \"О\" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от опоры № 1, что привело к отключению АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлест проводов фаз \"С\" и \"О\" на спуске к ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от опоры № 1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 с целью устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.08.2018 год"]
["Тываэнерго",417,"2018-08-22",1,5,0.128710339,"2018-08-22",3,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 276.","Из-за слабого контакта произошел пережог губки фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 276.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену губки фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 276.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 276, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.08.2018 год"]
["Тываэнерго",409,"2018-08-18",17,18,0.28,"2018-08-18",17,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 123-124 ВЛ 10 кВ ф. 11-01.","В период воздействия кратковременных порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 123-124 ВЛ 10 кВ ф. 11-01, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 11-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 11-01, в том числе в пролете опор №№ 123-124 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",418,"2018-08-22",13,56,0.29336,"2018-08-22",14,18,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек., ливневый дождь.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 43-44 ВЛ 6 кВ ф. 1-06, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06  в пролете опор №№ 43-44.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",422,"2018-08-22",16,25,0.0462,"2018-08-22",17,49,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 25 м/сек. (справка прилагается), сопровождающегося ливневым дождем.","В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек.,   сопровождающегося ливневым дождем, произошел излом деревьев с последующим заносом веток на провода ВЛ 10 кВ ф.8-13 и ВЛ 10 кВ ф. 8-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателей В 10 кВ ф.8-13  В 10 кВ ф. 8-03  действием защит на ПС 110 кВ Шагонар."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-13 и ВЛ 10 кВ ф. 8-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.08.2018 год"]
["Тываэнерго",455,"2018-08-25",12,45,0.0833238,"2018-08-25",12,52,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Использование не калиброванных  в/в  вставок на ТП 10/0,4 кВ № 150.","Из-за использования на ТП  10/0,4 кВ № 150 не калиброванных предохранителей при КЗ   на ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание в/в вставок  на ТП 10/0,4 кВ № 150, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф. 20-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 150.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-03  с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",478,"2018-08-28",9,51,0.46666,"2018-08-28",12,11,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","Перекрытие птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз ЛР - 10 кВ № 04 ВЛ 10 кВ ф. 16-04.","Вследствие попадания птицы на ЛР 10 кВ № 04, установленный на опоре № 665 ВЛ 10 кВ ф. 16-04, произошло перекрытие  воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз, в результате чего  произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР-10 кВ № 04 ВЛ 10 кВ ф. 16-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.08.2018 год"]
["Тываэнерго",462,"2018-08-28",7,30,0.0118357,"2018-08-28",7,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение  увеличенной стрелы провеса провода   фазы \"В\" в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло  самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф. 4-05,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.).  При обнаружении дефектов внести в месячные планы работ их устранение.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",423,"2018-08-22",18,48,0.02205,"2018-08-22",19,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.08.2018 год"]
["Тываэнерго",454,"2018-08-24",20,45,0.02745,"2018-08-24",23,48,"3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Проезд крупногабаритной техники.","При проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-09.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.08.2018 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-09.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.08.2018 год"]
["Тываэнерго",425,"2018-08-22",22,50,0.17334,"2018-08-22",23,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 21-04.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 21-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 6/0,4 кВ № 21-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 21-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2018 год"]
["Тываэнерго",424,"2018-08-22",22,25,0.175005,"2018-08-22",23,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2018 год"]
["Тываэнерго",456,"2018-08-25",8,0,0.069999,"2018-08-25",10,20,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 22 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставку фазы \"А\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 22.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.08.2018 год"]
["Тываэнерго",495,"2018-08-30",16,34,0.0067662,"2018-08-30",16,46,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек., ливневый дождь.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух нижних фаз в пролете опор №№ 4/9-4/10, что привело к   схлестыванию проводов в период   ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-02 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в пролете опор №№ 4/9-4/10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  30.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 и ф.5-02 с целью выявления  дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",419,"2018-08-22",15,40,0.0039,"2018-08-22",16,19,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 547 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (250 А вместо 160 А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные в/в вставки фаз \"А\", \"В\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 547.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.08.2018 год"]
["Тываэнерго",426,"2018-08-23",12,0,0.0747,"2018-08-23",16,9,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 347 в процессе длительной эксплуатации .","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 347 до распределительного щита дома ул. Правобережная 40.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 347 до распределительного щита дома ул. Правобережная 40.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания участка КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 347  после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.08.2018 год"]
["Тываэнерго",437,"2018-08-23",20,40,0.0633006,"2018-08-24",0,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 122 в процессе длительной эксплуатации .","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 122 до опоры № 1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 122 до опоры № 1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания участка КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 122  после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.08.2018 год"]
["Тываэнерго",457,"2018-08-26",11,0,0.130788934,"2018-08-26",15,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции"," Старение изоляции концевой кабельной муфты на ТП 10/0,4 кВ № 77.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на ТП 10/0,4 кВ № 77.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на  ТП 10/0,4 кВ № 77.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 0,4 кВ на  ТП 10/0,4 кВ № 77 после произведенного ремонта, включая концевые муфты.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.08.2018 год"]
["Тываэнерго",458,"2018-08-26",15,55,0.127156453,"2018-08-26",18,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"В\"в месте соединения провода с изолятором  опоры № 2/7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250, что не выявлено при плановом осмотре.","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"   в месте присоединения провода к изолятору опоры № 2/7 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2/7-2/8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2/7-2/8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250 с целью выявления дефекта проводов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",460,"2018-08-27",12,56,0.063,"2018-08-27",13,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 24-05/8-5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошло отключение АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 24-05/8-5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 24-05/8-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.08.2018 год"]
["Тываэнерго",461,"2018-08-27",18,47,0.0453339,"2018-08-27",21,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-05 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-08-05, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",459,"2018-08-26",17,35,0.064873962,"2018-08-26",19,40,"3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 4-5.","В результате проезда  крупногабаритной техники в пролете опор №№ 26-27  произошел обрыв провода фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.08.2018 год"]
["Тываэнерго",375,"2018-08-13",17,18,0.0256676,"2018-08-13",18,13,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь, гроза.","В период воздействия ветровой нагрузки  произошло самоустранившееся  схлестывание  проводов двух нижних   фаз в пролете опор №№ 6-7,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в пролете опор №№ 6-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",497,"2018-08-31",10,37,2.6127905,"2018-08-31",12,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре № 62/9  к ТП 10/0,4 кВ № 378.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 62/9  к ТП 10/0,4 кВ № 378, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре № 62/9 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 378.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания восстановленного участка КЛ 10 кВ ф. 11-01 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",483,"2018-08-29",20,35,0.0102495,"2018-08-29",21,16,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несанкционированное подключение потребителей.","При несанкционированном подключении потребителя на ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ 250 а на ТП 10/0,4 кВ № 13-08-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить рейд ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-05, с целью выявления самовольно подключенных потребителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",496,"2018-08-31",9,50,0.043334,"2018-08-31",12,0,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несанкционированное подключение потребителей.","При несанкционированном подключении потребителя на ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ 250 а на ТП 10/0,4 кВ № 16-04-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить рейд ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16-04-06, с целью выявления самовольно подключенных потребителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.09.2018 год"]
["Тываэнерго",484,"2018-08-29",20,40,0.0198338,"2018-08-29",22,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-12.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-12, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.09.2018 год"]
["Тываэнерго",485,"2018-08-29",21,40,0.048,"2018-08-29",23,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 485."," Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 485.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 485.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 485, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.09.2018 год"]
["Тываэнерго",498,"2018-08-31",11,47,0.3705,"2018-08-31",12,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате длительной эксплуатации произошла потеря прочности провода в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 36-25..","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз   в пролете опор №№ 37-38, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-25 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 36-25 в пролете опор №№ 37-38.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.09.2018 год"]
["Тываэнерго",499,"2018-08-31",16,30,0.7856119,"2018-08-31",17,25,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.4 Внешнее механическое воздействие","Производство несанкционированных   погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 44-04 сторонней организацией ООО \"Восток\". "," В результате производства сторонней организацией ООО \"Восток\"несанкционированных   разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 44-04 в пролете опор №№ 7а-7а/1 произошло касание  кузова автомобиля КАМАЗ провода нижней фазы, в результате чего произошло замыкание на землю,  возникновение электрической дуги с последующим возгоранием автотранспорта, что явилось причиной появления не полнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Вавилинская.","Организационное мероприятие 1 Выполнить   претензионную работу по отношению к сторонней организации  ООО \"Восток\" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\".\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков С.А. 30.09.2018 год","Техническое мероприятие 1\nПроверить состояние провода нижней фазы в пролете опор №№ 7а-7а/1 ВЛ 10 кВ ф. 44-04.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2018 год"]
["Тываэнерго",500,"2018-09-01",11,0,0.0858,"2018-09-01",12,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефектов контактного соединения шины ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11.","Из-за слабого контактного соединения произошел пережог шины фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену шины фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 4-10 с елью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.09.2018 год"]
["Тываэнерго",502,"2018-09-02",21,50,0.459318114,"2018-09-03",2,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ на  ТП 10/0,4 кВ № 98.","Из-за слабого контакта в период перегрузки сети отгорел наконечник ВЛ-0,4 кВ присоединенный к выходу фазы \"А\" ТП 10/0,4 кВ № 98.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 98.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ф. 21 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.09.2018 год"]
["Тываэнерго",505,"2018-09-03",9,33,0.08379,"2018-09-03",12,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения."," Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 25-06/1-1 к главному рубильнику РК 630 А 0,4 кВ произошел пережог шины фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шину фазы \"В\"  к рубильнику РК 630 А 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 25-06/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 5-06/1-1 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.09.2018 год"]
["Тываэнерго",512,"2018-09-03",18,23,0.0893311,"2018-09-03",19,43,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.09.2018 год"]
["Тываэнерго",514,"2018-09-03",21,28,0.126,"2018-09-03",22,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения.","Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ на выходе с ТП 10/0,4 кВ № 341 произошел пережог шины фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену шины фазы \"В\" на выходе с ТП 10/0,4 кВ № 341.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 341 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.09.2018 год"]
["Тываэнерго",516,"2018-09-03",22,6,0.377663,"2018-09-04",1,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\", \"О\" в пролете опор №№ 2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.09.2018 год"]
["Тываэнерго",515,"2018-09-03",22,40,0.392004,"2018-09-04",1,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.09.2018 год"]
["Тываэнерго",517,"2018-09-04",10,15,0.0198,"2018-09-04",12,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Загнивание опоры № 11/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-1 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел наклон деревянной промежуточной  опоры  № 11/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-7 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  опоры  № 11/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-7 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролетах опор №№ 11/1-11/2-11/3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-7 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.09.2018 год"]
["Тываэнерго",518,"2018-09-05",6,40,0.4182,"2018-09-05",12,49,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 ТП 10/0,4 кВ № 304.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 ТП 10/0,4 кВ № 304.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 304 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.09.2018 год"]
["Тываэнерго",519,"2018-09-05",12,5,0.01935,"2018-09-05",14,14,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 32-03-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 32-03-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-06 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.09.2018 год"]
["Тываэнерго",520,"2018-09-05",15,38,0.1485,"2018-09-05",17,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения.","Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 309 к главному рубильнику РК 0,4 кВ произошел пережог шины фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную шину фазы \"В\"  к рубильнику РК 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 309.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 309 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.09.2018 год"]
["Тываэнерго",528,"2018-09-06",13,53,0.079923924,"2018-09-06",15,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 13/1-13/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 13/1-13/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.09.2018 год"]
["Тываэнерго",542,"2018-09-08",14,48,0.418672,"2018-09-08",17,25,"3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Проезд негабаритного транспорта под ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149.","В результате проезда негабаритного транспорта под ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149 произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.09.2018 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.09.2018 год"]
["Тываэнерго",543,"2018-09-08",19,20,0.1105026,"2018-09-08",20,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","Из-за увеличенной стрелы провеса произошло схлестывание проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов  фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2018 год"]
["Тываэнерго",544,"2018-09-09",13,55,0.0161348,"2018-09-09",14,17,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2018 год"]
["Тываэнерго",501,"2018-09-01",12,59,0.025835,"2018-09-01",13,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","При обходах не выявлено ослабление вязки провода верхней фазы  на опоре № 156 ВЛ 35 кВ Хайрыкан-Баянкол (Т-28). "," Из-за несвоевременного  выявления дефекта  вязки провода в момент порывов  ветра произошел обрыв вязки провода верхней фазы  опоры № 156 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения В 35 кВ    Шагонар -Хайыракан (Т-26) действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить вязку провода верхней фазы  на опоре №153 ВЛ 35 кВ Хайрыкан-Баянкол (Т-28).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 01.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ  Хайрыкан-Баянкол (Т-28) с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",503,"2018-09-02",23,0,0.03334,"2018-09-02",23,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ № 155 и ТП 10/0,4 кВ № 252 КЛ-10 кВ ф. 11-06 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10/0,4 кВ № 155 и ТП 10/0,4 кВ № 252, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф.11-06 между ТП 10/0,4 кВ № 155 и ТП 10/0,4 кВ № 252.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ-10 кВ ф. 11-06 между ТП 10/0,4 кВ № 155 и ТП 10/0,4 кВ № 252.\r\nОтветственное лицо:    начальник СД Тучин Е.В. 03.09.2018 год"]
["Тываэнерго",510,"2018-09-03",13,5,0.0018662,"2018-09-03",13,13,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 12 м/сек., ливневого дождя.","При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов в результате воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 47-48  ВЛ 10 кВ ф. 40-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.09.2018 год"]
["Тываэнерго",511,"2018-09-03",14,15,1.3,"2018-09-03",15,33,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки  с порывами до 17 м/сек.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№ 44/2-44/3, что привело к схлестыванию проводов в период   порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-10 в пролете опор №№ 44/2-44/3.\r\nОтветственное лицо: гл. инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: гл. инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.09.2018 год"]
["Тываэнерго",568,"2018-09-10",20,28,0.0221328,"2018-09-10",21,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену  ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.09.2018 год"]
["Тываэнерго",567,"2018-09-10",14,43,0.23873481,"2018-09-10",16,15,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 37 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные в/в вставки фаз \"В\", \"С\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.09.2018 год"]
["Тываэнерго",555,"2018-09-10",9,58,0.0227326,"2018-09-10",11,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 2-3  ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.09.2018 год"]
["Тываэнерго",577,"2018-09-11",20,31,0.021,"2018-09-11",21,16,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/сек."," В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся  схлестывание  проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 15-16,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в пролете опор №№ 15-16.\r\nОтветственное лицо: главный инженер  ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение расстояний, габаритов и стрел провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-01.\r\nОтветственное лицо: главный инженер  ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер  ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.09.2018 год"]
["Тываэнерго",571,"2018-09-11",10,24,0.045,"2018-09-11",11,9,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с, дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-05 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.09.2018 год"]
["Тываэнерго",573,"2018-09-11",12,29,0.0145332,"2018-09-11",16,7,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с, дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-01-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 160 А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 160 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 14-01-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-01-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.09.2018 год"]
["Тываэнерго",574,"2018-09-11",14,2,0.0431655,"2018-09-11",15,16,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с, дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.09.2018 год"]
["Тываэнерго",575,"2018-09-11",15,30,0.056,"2018-09-11",16,54,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с, дождь.","В  период воздействия неблагоприятных погодных условий произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 160 А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-05-10 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.09.2018 год"]
["Тываэнерго",576,"2018-09-11",16,20,0.352928304,"2018-09-11",17,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 29.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 29.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 630 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.09.2018 год"]
["Тываэнерго",572,"2018-09-11",12,10,0.0704022,"2018-09-11",13,14,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несанкционированное подключение потребителей.","При несанкционированном подключении потребителя на ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 16-01-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить рейд ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16-01-12, с целью выявления самовольно подключенных потребителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.09.2018 год"]
["Тываэнерго",580,"2018-09-12",8,16,0.3154419,"2018-09-12",8,41,"3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.4 Внешнее механическое воздействие","При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в стойку деревянной опоры № 11 ВЛ 10 кВ ф. 1-04.","В результате прямого попадания молнии в опору № 11 ВЛ 10 кВ ф. 1-04 произошло расщепление древесины верхушки стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы \"А\", механическим разрушением при падении изолятора фазы \"А\"и касанием провода с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 на ПС 110 кВ Шагонар действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного изолятора фазы \"А\" и дефектной опоры № 11  ВЛ 10 кВ ф. 1-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с целью выявления возможных повреждение после воздействия грозовых перенапряжений.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.09.2018 год"]
["Тываэнерго",586,"2018-09-12",21,30,0.642,"2018-09-12",23,0,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек., ливневые дожди.","При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло отгорание шлейфа фазы \"А\" на опоре №  82  с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре № 82 ВЛ 10 кВ ф. 10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 10-11 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.09.2018 год"]
["Тываэнерго",592,"2018-09-15",7,36,0.04,"2018-09-15",7,42,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 15-01, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 15-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 15-01  в пролете опор №№ 15-16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.09.2018 год"]
["Тываэнерго",589,"2018-09-14",11,47,0.0082857,"2018-09-14",11,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате длительной эксплуатации произошла потеря прочности провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№ 7-8, что привело к схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 40-12 в пролете опор №№ 7-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.09.2018 год"]
["Тываэнерго",584,"2018-09-12",10,0,0.0140004,"2018-09-12",11,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.09.2018 год"]
["Тываэнерго",585,"2018-09-12",10,32,0.0125,"2018-09-12",11,47,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.09.2018 год"]
["Тываэнерго",587,"2018-09-13",7,55,0.0245328,"2018-09-13",9,27,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","В результате наезда автотранспорта на опору № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-16 произошло механическое повреждение стойки.  ","В результате механического повреждения стойки опоры № 9 произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-16.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.09.2018 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-16, с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2018 год"]
["Тываэнерго",591,"2018-09-14",22,50,0.015,"2018-09-14",23,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Произвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 отключился АВ 400 А  на ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.09.2018 год"]
["Тываэнерго",593,"2018-09-15",11,1,0.0424,"2018-09-15",13,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" от трансформатора до РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" от трансформатора до РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-11, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.09.2018 год"]
["Тываэнерго",594,"2018-09-15",11,25,0.183169,"2018-09-15",14,2,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 343 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 343.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 343.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 343, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.09.2018 год"]
["Тываэнерго",597,"2018-09-16",20,18,0.306163,"2018-09-16",23,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 320 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 320.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.09.2018 год"]
["Тываэнерго",605,"2018-09-17",13,40,0.393820106,"2018-09-17",18,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 304 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 304.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 304.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 304 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2018 год"]
["Тываэнерго",598,"2018-09-17",6,54,0.44550659,"2018-09-17",11,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 267.","Из-за слабого контакта произошел пережог пережог губки фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 267.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену губки фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 267.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 267, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.09.2018 год"]
["Тываэнерго",604,"2018-09-17",10,18,0.0105,"2018-09-17",10,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 10 кВ ф. 4-01.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 53-54, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в пролете опор №№ 53-54.\r\nОтветственное лицо: главный инженер  ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер  ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.09.2018 год"]
["Тываэнерго",611,"2018-09-18",17,24,0.010167,"2018-09-18",18,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 2/108 ВЛ 10 кВ ф. 15-04.","В результате недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки с последующим наклоном опоры № 2/108 и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную опору № 2/108 ВЛ 10 кВ ф. 15-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ-10 кВ ф. 15-04 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",633,"2018-09-22",8,53,0.038318,"2018-09-22",8,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 13-02.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического  воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 75-76, что привело к   схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 13-02 в пролете опор №№ 75-76.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",595,"2018-09-16",1,41,0.1875,"2018-09-16",1,50,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 107  ВЛ 35 кВ   Балгазын - Самагалтай (Т-15)."," В результате прямого попадания молнии в опору № 107  ВЛ 35 кВ  Балгазын - Самагалтай (Т-15) произошло незначительное повреждение (отщепление древесины) стойки, а также перекрытие изолятора фазы \"В\", что явилось причиной однофазного замыкания  и отключения выключателя В 35 кВ Т-15 на ПС 110 кВ Балгазын.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ   Балгазын - Самагалтай (Т-15) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 02.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный изолятор  фазы \"В\"  опоры № 107 ВЛ 35 кВ Т-15.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",610,"2018-09-18",8,0,0.242499,"2018-09-18",16,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 52 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 52, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.09.2018 год"]
["Тываэнерго",613,"2018-09-18",21,50,0.283380228,"2018-09-18",23,21,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника ВЛ-0,4 кВ к рубильнику ТП 10/0,4 кВ № 29.","Из-за слабого контакта в месте соединения ВЛ-0,4 кВ к РК-630 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 29.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник ВЛ-0,4 кВ к рубильнику 630 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 29.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ ф. 67, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.09.2018 год"]
["Тываэнерго",617,"2018-09-19",23,1,0.049002,"2018-09-19",23,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Старение провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 49 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации в период воздействия кратковременных порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 49.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 49.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 49 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.09.2018 год"]
["Тываэнерго",623,"2018-09-20",9,15,0.40442292,"2018-09-20",13,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Установка некалиброванных низковольтных предохранителей."," Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 51 некалиброванных предохранителей 0,4 кВ (проволоки), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтными предохранителями.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставки фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 51.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.09.2018 год"]
["Тываэнерго",629,"2018-09-21",14,34,0.098091,"2018-09-21",15,37,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,7 кВ № 265.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 265, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.09.2018 год"]
["Тываэнерго",630,"2018-09-21",15,26,0.069751109,"2018-09-21",16,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20.","Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20 в момент кратковременного порыва ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 3-4, что привело к отключению главного АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 20. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса проводов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2018 год"]
["Тываэнерго",615,"2018-09-19",14,45,1.5226857,"2018-09-19",17,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 2/8 ВЛ 10 кВ ф. 42-02, что не выявлено при плановом осмотре.","В результате повреждения в процессе эксплуатации нескольких жил проводов фаз \"А\" \"В\" в пролёте опор №№ 2/8 -2/9 ВЛ 10 кВ ф. 42-02 в период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 2/8 -2/9 ВЛ 10 кВ ф. 42-02.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 42-02 с целью выявления дефекта проводов.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.09.2018 год"]
["Тываэнерго",612,"2018-09-18",20,24,0.30331,"2018-09-18",20,50,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование не калиброванных  в/в  вставок на ТП 10/0,4 кВ № 37.","Из-за использования на ТП  10/0,4 кВ № 37 не калиброванных предохранителей при КЗ на ВЛ 0,4 кВ произошло перегорание в/в вставок  на ТП 10/0,4 кВ № 37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В-10 кВ ф. 10-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.  10-11  с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",637,"2018-09-22",22,15,0.088226471,"2018-09-22",23,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 125 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.09.2018 год"]
["Тываэнерго",634,"2018-09-22",9,10,0.098,"2018-09-22",10,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,7 кВ № 13-03-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-09, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.09.2018 год"]
["Тываэнерго",631,"2018-09-22",0,10,0.012,"2018-09-22",1,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 304 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,7 кВ № 304.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 304.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 304, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.09.2018 год"]
["Тываэнерго",635,"2018-09-22",11,4,0.458493,"2018-09-22",13,15,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Установка низковольтных предохранителей высшего номинала.","Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-12 предохранителей 0,4 кВ, не соответсвующих номинальному току (400А вместо 250А), плавкие элементы не сгорели. Цепь аварийного тока отключилась высоковольтным предохранителем.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную в/в вставку фазы \"В\" ВЛ 10 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстановить н/в предохранители согласно требованиям.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.09.2018 год"]
["Тываэнерго",639,"2018-09-23",13,40,0.1155,"2018-09-23",15,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 6.","В результате недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки с последующим падением опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную опору № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/2 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.09.2018 год"]
["Тываэнерго",638,"2018-09-23",11,48,0.0005,"2018-09-23",13,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 12.","В результате недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки с последующим падением опоры № 62 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-14.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную опору № 12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-14.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 23.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-14 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.09.2018 год"]
["Тываэнерго",616,"2018-09-19",14,59,0.1,"2018-09-19",15,11,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 17 м/сек.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 13-14, что привело к   схлестыванию проводов в период  порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 20-05 в пролете опор №№ 13-14.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр  ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.09.2018 год"]
["Тываэнерго",642,"2018-09-24",10,30,0.0594,"2018-09-24",12,9,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 19-09-04.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 19-09-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 19-09-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 19-09-04, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.09.2018 год"]
["Тываэнерго",644,"2018-09-24",11,40,0.1270825,"2018-09-24",16,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Износ провода КЛ 0,4 кВ Л-4  в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации  произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10 до опоры № 1 КЛ 0,4 кВ Л 1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную концевую муфту на КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2018 год"]
["Тываэнерго",661,"2018-09-27",16,10,0.0451521,"2018-09-27",16,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошло отключение АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-7.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.09.2018 год"]
["Тываэнерго",662,"2018-09-27",17,24,0.01615,"2018-09-27",18,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 160 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2018 год"]
["Тываэнерго",660,"2018-09-27",11,45,0.5243381,"2018-09-27",15,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 32-01.","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 32-01 при кратковременных порывах ветра произошло  схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\", вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 32-01.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\n  Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 32-01.\r\nОтветственное лицо: главный инженер  ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.10.2018 год"]
["Тываэнерго",646,"2018-09-25",8,55,0.0805,"2018-09-25",14,40,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Неизвестными лицами был поврежден изолятор фазы \"С\" на опоре № 10 ВЛ 10 кВ ф. 8-01.","В результате боя изолятора фазы \"С\" Т-образной  опоре № 10 ВЛ 10 кВ ф. 8-01 произошло касание провода фазы \"С\" заземляющего спуска, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 8-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного изолятора на опоре № 10  ВЛ 10 кВ ф. 8-01\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 05.10.2018 год"]
["Тываэнерго",677,"2018-09-28",14,35,0.0118286,"2018-09-28",14,40,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.","В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 12-04 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф. 12-04.\r\nОтветственное лицо: начальник  ЮРЭС Оюн К.В. 01.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр   ВЛ 10 кВ ф. 12-04.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник  ЮРЭС Оюн К.В. 15.10.2018 год"]
["Тываэнерго",685,"2018-09-30",9,28,0.2052,"2018-09-30",10,4,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 81-82 ВЛ 10 кВ ф. 20-05.","Из-за несвоевременного  выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 81-82 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 81-82 ВЛ 10 кВ ф. 20-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр   ВЛ 10 кВ ф. 20-05.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.10.2018 год"]
["Тываэнерго",647,"2018-09-25",12,43,0.061447939,"2018-09-25",13,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление слабого контакта в плашечном зажиме на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 47.","Из-за слабого контакта в плашечном зажиме 1-1 произошло отгорание провода фазы \"О\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 47.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить соединение провода фазы \"О\" в плашечном зажиме на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 47. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 47 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.09.2018 год"]
["Тываэнерго",645,"2018-09-24",21,50,0.105003,"2018-09-24",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 95.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошло отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 95.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 95.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.09.2018 год"]
["Тываэнерго",636,"2018-09-22",12,30,1.44,"2018-09-22",14,54,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ ф. 67 от РП 10/0,4 кВ  № 6  до ТП 10/0,4 кВ № 324 в процессе длительной эксплуатации","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 67  от РП 10/0,4 кВ  № 6 до ТП 10/0,4 кВ № 324, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 67 на РП 10/0,4 кВ  № 6 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка  КЛ 10 кВ ф. 67 от РП-6 до ТП 10/0,4 кВ № 324.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.09.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после произведенного ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 67.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 24.09.2018 год"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}