Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства,

за 2014г.

Анализ состояния аварийности в 2014 году:

Сравнение числа технологических нарушений (далее ТН) с 2013 годом

В течение 2014 года произошло 521 ТН  с общим недоотпуском 400,992316 тыс.кВтч., экономическим ущербом – 2628,22 тыс.руб., суммарной длительностью перерыва электроснабжения потребителей  - 1186,62 час.

Средняя длительность перерывов электроснабжения одного ТН составила 2,59 час.

62 ТН произошло  с УАПВ.

За аналогичный период 2013 г. произошло 583 ТН с общим недоотпуском 473,93 тыс.кВтч., экономическим ущербом – 3486,959 тыс.руб., суммарной длительностью перерыва электроснабжения потребителей  - 1713,13 час.

Средняя длительность перерывов электроснабжения одного ТН составила 3,11 час.

30 ТН произошло  с УАПВ.

По сравнению с 2013 годом количество инцидентов уменьшилось на 11%.

Недоотпуск электроэнергии в результате произошедших ТН уменьшился на 15%.

Длительность перерывов электроснабжения уменьшилась на 31 %.

Средняя длительность перерывов электроснабжения одного ТН уменьшилась на 17%.

Аварийность по РЭС за 2014 год.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) | Недоотпуск (тыс.кВтч) | Экономический ущерб (тыс. руб.) | Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 10 | 5,91 | 247,847 | 5,83 |
| ЗРЭС | 2 | 0,05 | 6,12 | 0,22 |
| ЮРЭС | 2 | 0,1 | 6,567 | 0,3 |
| ВРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за январь | 14 | 6,06 | 260,534 | 6,35 |
| Февраль |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 7 | 2,79 | 37,04 | 2,4 |
| ЗРЭС | 7 | 0,65 | 26,527 | 3,59 |
| ЮРЭС | 3 | 0,09 | 5,144 | 0,42 |
| ВРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за февраль | 19 | 3,53 | 68,711 | 6,41 |
| Март |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 17 | 10,66 | 96,091 | 22,38 |
| ЗРЭС | 17 | 7,06 | 52,553 | 41,53 |
| ЮРЭС | 13 | 9,43 | 49,844 | 19,65 |
| ВРЭС | 3 | 0,04 | 0,596 | 0,64 |
| СВЛ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за март | 51 | 27,19 | 199,084 | 84,2 |
| Апрель |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 19 | 9,84 | 120,817 | 21,50 |
| ЗРЭС | 32 | 22,69 | 115,301 | 102,9 |
| ЮРЭС | 15 | 13,50 | 40,985 | 59,33 |
| ВРЭС | 6 | 0,65 | 7,284 | 4,67 |
| СВЛ | 7 | 4,51 | 61,171 | 1,5 |
| Итого за апрель | 79 | 51,19 | 345,558 | 189,9 |
| Май |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 36 | 20,42 | 132,128 | 94,24 |
| ЗРЭС | 46 | 29,83 | 163,642 | 136,24 |
| ЮРЭС | 17 | 6,65 | 33,5 | 57,67 |
| ВРЭС | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 13 | 43,46 | 187,099 | 17,28 |
| Итого за май | 113 | 100,36 | 516,369 | 305,43 |
| Июнь |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 22 | 27,31 | 143,13 | 45,05 |
| ЗРЭС | 21 | 9,34 | 64,757 | 44,05 |
| ЮРЭС | 2 | 0,10 | 1,483 | 0,47 |
| ВРЭС | 2 | 0,07 | 7,381 | 0,28 |
| СВЛ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за июнь | 55 | 36,83 | 216,751 | 89,85 |
| Июль |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 12 | 22,0 | 99,031 | 32,48 |
| ЗРЭС | 29 | 36,10 | 174,477 | 162,55 |
| ЮРЭС | 5 | 1,62 | 14,57 | 11,50 |
| ВРЭС | 4 | 2,21 | 14,44 | 5,55 |
| СВЛ | 13 | 7,22 | 65,598 | 16,9 |
| Итого за июль | 63 | 69,15 | 368,12 | 228,98 |
| Август |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 10 | 10,185816 | 65,653 | 18,93 |
| ЗРЭС | 12 | 9,735101 | 57,976 | 50,48 |
| ЮРЭС | 5 | 1,035100 | 15,448 | 7,80 |
| ВРЭС | 3 | 0,499916 | 7,92 | 3,93 |
| СВЛ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за август | 31 | 21,455933 | 146,997 | 81,14 |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 8 | 15,4171 | 50,538 | 13,017 |
| ЗРЭС | 6 | 1,657983 | 33,589 | 9,833 |
| ЮРЭС | 4 | 1,990200 | 20,899 | 13,050 |
| ВРЭС | 1 | 0,013300 | 1,98 | 0,233 |
| СВЛ | 3 | 0,104167 | 6,33 | 0,083 |
| Итого за сентябрь | 22 | 19,18275 | 113,333 | 36,217 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 9 | 16,360282 | 72,069 | 21,218 |
| ЗРЭС | 7 | 5,752650 | 24,766 | 26,716 |
| ЮРЭС | 4 | 1,160417 | 6,574 | 7,016 |
| ВРЭС | 1 | 0,417667 | 2,012 | 2,983 |
| СВЛ | 2 | 0,001133 | 0,933 | 0,067 |
| Итого за октябрь | 23 | 23,692149 | 106,354 | 58 |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 10 | 8,115467 | 101,096 | 7,783 |
| ЗРЭС | 20 | 7,884467 | 59,987 | 67,249 |
| ЮРЭС | 3 | 9,549334 | 36,259 | 8,067 |
| ВРЭС | 1 | 0,4256 | 2,779 | 1,867 |
| СВЛ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за ноябрь | 38 | 25,974868 | 200,121 | 84,967 |
| Декабрь |  |  |  |  |
| ЦРЭС | 5 | 12,29 | 58,262 | 6,48 |
| ЗРЭС | 5 | 4,0 | 24,480 | 8,40 |
| ЮРЭС | 1 | 0,11 | 3,547 | 0,27 |
| ВРЭС | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СВЛ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого за декабрь | 13 | 16,40 | 86,289 | 15,15 |
| Итого за 12 месяцев | 521 | 400,992316 | 2628,22 | 1186,62 |

Основные причины технологических нарушений

| № п/п | Признак организационных причин нарушений | Количество ТН, шт. | % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания | 305 | 58 |
| 2 | Воздействие посторонних лиц и организаций | 91 | 18 |
| 3 | Воздействие стихийных явлений | 125 | 24 |
|  | Итого | 521 | 100 |

Виды оборудования, наиболее подверженные технологическим нарушениям.

В 2014г в ОАО «Тываэнерго» наибольшее количество технологических нарушений в работе электрических сетей 6-110кВ с отказавшим или поврежденным оборудованием приходится на: провод воздушных ЛЭП (178 шт.), предохранитель (60шт.), изолятор подвесной стеклянный (15шт.), кабельные линии и элементы КЛ (41шт.),  опоры или стойки деревянные (21шт.),  изолятор   штыревой (20 шт.)

С целью повышения надежности в ОАО «Тываэнерго» выполняется:

- ежемесячный анализ произошедших технологических нарушений и

изучение наиболее характерных причин повреждений с целью разработки мер по предотвращению подобных аварийных ситуаций и включения в ремонтную программу наиболее подверженное технологическим нарушениям оборудование;

- строительство ВЛ-0,4кВ с использованием защищенных проводов;

- создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- внедрение современной системы связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии;

- отработка навыков четкой и слаженной работы персонала аварийных бригад при ликвидации последствий массовых стихийных явлений;

- использование передвижных электростанций для обеспечения бесперебойного электроснабжения электроустановок потребителей при проведении плановых и/или аварийных ремонтов.

Кроме того, для повышения уровня эксплуатации, надежности и устойчивости работы электрических сетей в ОАО «Тываэнерго» разработаны и утверждены   11    многолетних    программ по устранению «узких мест», согласно которым в 2014 году:

-   восстановлена и оснащена оперативными  блокировками ПС 110/35/10кВ №11 «Городская», ПС 110/10кВ №10 «Южная», ПС 110/10кВ №19 «Кирпичный завод»;

- оснащены автоматикой обогрева  ПС 110/10кВ №36 «Западная», ПС 110/35/10кВ №11 «Городская», ПС 110/10кВ №7 «Хову-Аксы», ПС 110/10кВ №35 «Бурень-Бай-Хаак», ПС 35/10кВ №15 «Самагалтай», ПС 35/10кВ №22 «Уюк», ПС 35/10кВ №23 «Торгалыг», ПС 35/10кВ №26 «Хайыракан», ПС 35/10кВ №32 «Тээли», ПС 35/10кВ №37 «Баян-Кол», ПС 35/10кВ №33 «Мясокомбинат»;

- выполнен монтаж и наладка дуговой  защиты «ОВОВД-МД»   на ПС 110/10кВ №9 «Сук-Пак», ПС 110/35/10кВ №14 «Балгазын», ПС 110/35/10кВ №5 «Арыг-Узю», ПС 110/10кВ №17 «Сут-Холь», ПС 110/10кВ №19 «Кирпичный завод», ПС 110/35/10кВ №13 «Бай-Хаак», ПС 35 Птицефабрика;

- смонтирована и произведена наладка прибора «Сириус-2ОМП» для определения места повреждения на ПС 110/35/10кВ №14 «Балгазын»  ВЛ-110кВ С-417, ВЛ-35кВ Т-15;  на ПС 110/10кВ №6 «Элегест» ВЛ-110кВ С-411.

Основными мероприятиями, выполненными в 2014 году по повышению уровня эксплуатации, надежности и устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования являются:

- замена дефектных опор на ВЛ-110 кВ – 15 шт.

- замена дефектных опор на ВЛ-35кВ – 189 шт.

- замена дефектных опор на ВЛ-10кВ – 1937 шт.

- замена дефектных опор на ВЛ-0,4кВ – 1199 шт.

- замена провода ВЛ 0,4 -10кВ  –157,08 пр/км;

- расчистка просек  – 106,42 га;

- замена  линейных разъединителей ВЛ- 10кВ - 26 шт.;

- замена дефектной изоляции ВЛ 0,4-35кВ – 10042 шт.;

- замена дефектной изоляции ВЛ 110кВ – 36 шт.;

- замена кабельных линий 0,4-10 кВ – 2,36 км.;

- замена опорно-стержневых изоляторов 35-110кВ – 97 шт.

- капитальный и текущий ремонт ПС 35/110кВ – 10 шт.;

- ремонт ТП 10/0,4кВ - 150 шт.;

-  замена аккумуляторных батарей и зарядно-подзарядных устройств СОПТ на ПС 110/10кВ №19 «Кирпичный завод».

- реконструкция ВЛ-0,4кВ с применением СИП – 4,849 км;

- реконструкция ВЛ-10кВ – 0,781 км;

- реконструкция кабельных линий  10кВ – 0.721 км.;

- реконструкция ТП 10/0,4кВ – 13шт/5,71МВА;

- строительство ТП 10/0,4кВ – 14шт/4,38МВА.;

- строительство КЛ-10кВ – 2,222 км.;

- строительство ВЛ-10кВ – 2,922 км.;

- строительство ВЛ-0,4кВ – 28,391 км.

- создание системы телемеханики и организация цифровых каналов связи на ПС

110/10 кВ «Южная»,  ПС 35/10 кВ «Эрзин»;