ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №_______

г. Кызыл                      						                                  "___" ___________ 20__ г.

АО «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Лукина Антона Владимировича, действующего на основании Доверенности № 33 от 15.04.2021 г. с одной стороны; и, _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________, действующий на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №____________ от «__»_____ г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю устройства РЗА (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Характеристики и требования к поставляемой Продукции представлены в приложении № 3 к настоящему Договору и является  неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором.

  - В процессе исполнения Договора количество Товара может быть изменено по инициативе Покупателя в сторону увеличения (не более 10%), либо уменьшено в случае сокращения потребности Заказчика без применения штрафных санкций от общего количества, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, в связи с чем Поставщик обязуется подписать направленное в его адрес Покупателем дополнительное соглашение к настоящему Договору.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена настоящего Договора без НДС составляет: _____ ( ) рублей, _ копеек. Кроме того НДС 20% составляет: _( ) рублей, _ копеек. Всего с НДС цена Договора составляет: _ ( ) рублей, _ копеек.

  - Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов.

  - Стоимость Продукции, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и цена настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости Продукции и цены настоящего Договора возможно только по дополнительному письменному соглашению сторон с оформлением новой Спецификации.

  - Продукция оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней (для СМП – в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней) со дня получения всего объема Продукции Покупателем, согласно спецификации (Приложение № 1), по товарной накладной на основании счета-фактуры. Покупатель вправе приостановить оплату в случае непредставления документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

  - В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Расчеты могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по дополнительному соглашению Сторон.

  - В течение пяти дней со дня отгрузки продукции Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 (ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021г. № 534).

  - Поставщик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Поставщик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Покупателя, утверждены Поставщиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- 3.  Сроки и порядок поставки

  - Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Спецификации (Приложении № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2, Центральный склад.

  - Способ поставки: поставка осуществляется транспортом за счет средств Поставщика.

  - Поставщик обязан письменно известить Покупателя о произведенной отгрузке не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки посредством почтовой, факсимильной, телетайпной связи.

  - Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Продукции, после подписания товарной накладной.

  - Датой отгрузки считается : дата подписания транспортной накладной

  - Датой поставки Продукции считается: дата подписания товарной накладной и счет фактуры со стороны Покупателя.

- 4.  Качество и порядок приемки продукции

  - Поставляемая продукция должна быть экологически безопасной и по своему качеству, должна соответствовать российским сертификатам (декларациям) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и сопровождаться паспортом (сертификатом) качества. Иметь протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке. Должна соответствовать положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». По всем видам Продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации.

  - Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

  - Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

  - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования и материалов, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее Актом о приемке материалов (форма М-7, СО 6.2033/0). Акт о приемке материалов служит основанием для предъявления претензий и исков к поставщику и (или) транспортной организации

  - Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 4.1 Договора. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену продукции ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

  - Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественной продукции в сроки, указанные в п. 4.4 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 6.2. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

  - В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.

  - .  Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

4.11. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна быть рекомендована к применению по результатам проведения аттестации оборудования, материалов и систем на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети». Документом, подтверждающим прохождение аттестации, является заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (полнотекстовая версия), при наличии подтверждающей информации, расположенной на Интернет-сайте по адресу: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/ .

4.12. Поставщик обязан обеспечить предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в порядке исключения, протокола КДО с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

4.13. В случае поставки Продукции имеющей зарегистрированный товарный знак, Поставщик предоставляет Покупателю, документы, подтверждающие право на использование товарного знака не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.  Тара и упаковка

  - Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу, повреждение и (или) уничтожение.

  - В дополнение к условиям, предусмотренным п. 5.1. настоящего Договора, Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

  - Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Продукции, указанную в Спецификации (Приложение № 1).

- Ответственность сторон и порядок разрешения споров

  - Поставляемая по настоящему Договору Продукция должна быть свободной от любых прав третьих лиц.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Покупателю причиненные убытки.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Поставщика в связи с полным либо частичным неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от цены настоящего Договора и возмещает Покупателю причиненные убытки.

  - За непредставление/нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии на Товар (кроме случаев, когда Товар допущен к применению КДО в случаях, предусмотренных в Регламенте работы КДО) – Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,2%  от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

  - Стороны договорились, что период отсрочки оплаты поставки товаров и услуг, не является коммерческим кредитом (ст.823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст.317.1 ГК РФ.

  - В случае нарушения Поставщиком (Продавцом) сроков поставки продукции (товара), либо количества (ассортимента), Продукции (товара), либо качества продукции (товара), либо нарушения сроков устранения выявленных недостатков, Покупатель имеет право вычесть из цены Договора в виде неустойки сумму, рассчитанную в порядке, установленном пунктом 6.2 Договора.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

  - В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения АО «Тываэнерго».

  - Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

  - Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.

  - Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)  последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционные условия

8.1.	Поставщику известно о том, что АО «Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции,  ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2.	Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тываэнерго» по адресу: http://www.tuvaenergo.ru/buy/corruption.php , полностью принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

8.3.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

8.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 – 8.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

  - Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору со стороны Поставщика – _______, тел.:_______, e-mail:______ , со стороны Покупателя - Симонов Владислав Иванович, тел.: +7 (394-22) 9-84-28, 8-963-207-5424, e-mail: SimonovVI@tv.rosseti-sib.ru . По вопросам поставки - Батурин Николай Владимирович, тел.:+7(39422) 9-86-54, e-mail: BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru . Часы работы: Пн. – Пт. с 8.00-17.00.

  - После подписания сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

  - Поставщик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Поставщика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Поставщиком по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

Поставщик обязуется предоставлять Покупателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Поставщика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Поставщика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субконтрагентов Поставщика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления.

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2022 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих  обязательств.

  - Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора, он может быть расторгнут в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления Поставщиком.

  - Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

  - Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - В случае прекращения деятельности АО «Тываэнерго» в результате реорганизации путем присоединения к ПАО «Россети Сибирь», все права обязанности АО «Тываэнерго» по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО «Россети Сибирь».

- Приложения к договору

  - Приложение № 1. Спецификация на 1 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Приложение № 2. Форма предоставления информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) на 1 стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Приложение № 3. Характеристики и требования на 14 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: АО «Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 ИНН/КПП 1701029232 /170101001 Р/с 40702810065000100511 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК К/с 30101810800000000627 БИК 040407627 ОГРН 1021700509566 _________________/ А.В. Лукин / | Поставщик: Адрес юридический: Адрес почтовый: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ОГРН ___________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| "_____"_____________20___г. | "_____"_____________20___г. |

- Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_________

От ____________________20____г.

к договору поставки № ______от____________20__г.

| № п/п | Наименование продукции | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Страна происхождения товара и его производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал РЗА "Экра" БЭ2502А0303 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 2 | Терминал РЗА "Экра" БЭ2502А0201 |  |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | СИПБ1БА |  |  | шт | 6 |  |  |
| 4 | БИМ РАС ЧЯ |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Итого общая сумма без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Способ поставки товара - транспортом Поставщика до  г. Кызыл, ул. Колхозная 2.

Транспортные расходы учтены в стоимости товара.

Стоимость тары учтена в стоимости товара

ПОКУПАТЕЛЬ                	                              ПОСТАВЩИК

__________________/ А.В. Лукин /                       ____________________//

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 2

СО 6.1401/0

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРНИП | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Характеристики и требования к Терминалу РЗА «Экра» БЭ2502А0303-61Е4 УХЛ3.1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | БЭ2502А0303-61Е2 УХЛ3.1 Или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Основные параметры терминала |  |  |
| 4.1.1. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 4.1.2. | Номинальный переменный ток входов для нулевой последовательности Iзном (3I0ном ), А | 5 |  |
| 4.1.3. | Номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В | 100 |  |
| 4.1.4. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 4.1.5. | Номинальное напряжение постоянного оперативного питания Uпит.ном, В | 220 |  |
| 4.1.6. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 4.1.7. | Количество аналоговых каналов напряжения | 0 |  |
| 4.1.8. | Количество дискретных входов | 24 |  |
| 4.1.9. | Количество дискретных выходных реле | 19 |  |
| 4.1.10. | Программное переключение номинального фазного тока аналоговых входов 1А / 5А | Да |  |
| 4.1.11. | Программное переключение номинального тока нулевой последовательности аналоговых входов 0,2 А / 1А | Да |  |
| 4.1.12. | Суммарная длительность хранимых осциллограмм, с | 1500 |  |
| 4.2. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.2.1. | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей терминала (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 80 %, - не менее | 100 МОм |  |
| 4.2.2. | Электрическая изоляция между всеми независимыми входными и выходными цепями терминала (за исключением цепей портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых, гальванически не связанных между собой, цепей выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение | 1 мин. |  |
| 4.3. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 4.3.1. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.2. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.3. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.4. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.5. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 4.3.5.1. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 4.3.5.2. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 4.3.6. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.7. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.8. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испы- таний 3. | Да |  |
| 4.4. | Требования к цепи оперативного питания |  |  |
| 4.4.1. | Цепь оперативного питания гальванически развязана от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.4.2. | Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения. | Да |  |
| 4.4.3. | Терминал не повреждается и не срабатывает ложно: |  |  |
| 4.4.3.1. | - при подаче и снятии напряжения оперативного питания; | Да |  |
| 4.4.3.2. | - при перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением | Да |  |
| 4.4.3.3. | - при замыканиях цепей оперативного питания на землю. | Да |  |
| 4.4.4. | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала: |  |  |
| 4.4.4.1. | - без перезапуска терминала до, мс | 150 |  |
| 4.4.4.2. | - с перезапуском терминала свыше, мс | 150 |  |
| 4.4.5. | Время готовности терминала после подачи напряжения оперативного питания ,с - не более | 2,0 |  |
| 4.4.6. | Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а терминал не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. | Да |  |
| 4.4.7. | Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: |  |  |
| 4.4.7.1. | - в дежурном режиме ,Вт | 7 |  |
| 4.4.7.2. | - в режиме срабатывания ,Вт | 15 |  |
| 4.5. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов |  |  |
| 4.5.1. | Входные цепи переменного тока имеют термическую стойкость: |  |  |
| 4.5.1.1. | - при длительном токовом воздействии; | 2 Iном |  |
| 4.5.1.2. | - при токовом воздействии в течение 1,0 с. | 40 Iном |  |
| 4.5.2. | Входные цепи переменного напряжения длительно выдерживают: |  |  |
| 4.5.2.1. | - цепи напряжения «разомкнутого треугольника»; | 1,8 Uном |  |
| 4.5.2.2. | - остальные цепи напряжения. | 1,5 Uном |  |
| 4.5.3. | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: |  |  |
| 4.5.3.1. | - по входной цепи переменного тока, ВА | 0,2 |  |
| 4.5.3.2. | - по входной цепи переменного напряжения, ВА | 0,1 |  |
| 4.6. | Требования к входным цепям приема дискретных сигналов |  |  |
| 4.6.1. | Терминал содержит дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.7. | Требования для типоисполнений терминалов с номинальным оперативным напряжением переменного тока |  |  |
| 4.7.1. | Дискретные входы терминала обеспечивают: |  |  |
| 4.7.1.1. | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением Uпит.ном переменного тока 220 В и длительностью не менее, мс | 10 |  |
| 4.7.1.2. | - срабатывание при приеме сигналов с напряжением более, В | 160 |  |
| 4.7.1.3. | - несрабатывание при приеме сигналов с напряжением менее, В | 120 |  |
| 4.7.2. | Номинальный ток по каждому дискретному входу - не менее, мА | 4 |  |
| 4.7.3. | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу, при номинальном напряжении сигнала не превышает, ВА | 1,2 |  |
| 4.8. | Требования к выходным цепям |  |  |
| 4.8.1. | Терминал содержит выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями и сигнализации, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.8.2. | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешних цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, при напряжении, соответственно, 110/220/250 В составляет, А | 0,40/0,20/0,15 |  |
| 4.8.3. | Контакты реле допускают включение цепей с током: |  |  |
| 4.8.3.1. | до 10 А - в течение, с | 1,0 |  |
| 4.8.3.2. | до 30 А - в течение, с | 0,2 |  |
| 4.8.3.3. | до 40 А - в течение, с | 0,03 |  |
| 4.8.3.4. | длительно допустимый ток через контакты реле - не менее, А | 5 |  |
| 4.8.4. | Коммутационная износостойкость контактов реле, не менее: |  |  |
| 4.8.4.1. | - 2000 циклов при постоянной времени 0,04 с; | Да |  |
| 4.8.4.2. | - 6500 циклов при постоянной времени 0,02 с; | Да |  |
| 4.8.4.3. | - 10000 циклов при постоянной времени 0,005 с. | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 5.1.1. | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 5.1.2. | По задней панели | IP20 |  |
| 5.1.3. | Наличие протокола МЭК 61850 | Да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 6.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 7.3. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств БЭ2502А0303-27Е4 УХЛ3.1; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 8.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 8.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 8.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 8.6. | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 8.7. | Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 10.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к терминалу РЗА «Экра» БЭ2502А0201-61Е4 УХЛ3.1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | БЭ2502А0201-61Е2 УХЛ3.1 Или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Основные параметры терминала |  |  |
| 4.1.1. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 4.1.2. | Номинальный переменный ток входов для нулевой последовательности Iзном (3I0ном ), А | 5 |  |
| 4.1.3. | Номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В | 100 |  |
| 4.1.4. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 4.1.5. | Номинальное напряжение постоянного оперативного питания Uпит.ном, В | 220 |  |
| 4.1.6. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 4.1.7. | Количество аналоговых каналов напряжения | 0 |  |
| 4.1.8. | Количество дискретных входов | 24 |  |
| 4.1.9. | Количество дискретных выходных реле | 19 |  |
| 4.1.10. | Программное переключение номинального фазного тока аналоговых входов 1А / 5А | Да |  |
| 4.1.11. | Программное переключение номинального тока нулевой последовательности аналоговых входов 0,2 А / 1А | Да |  |
| 4.1.12. | Суммарная длительность хранимых осциллограмм, с | 1500 |  |
| 4.2. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.2.1. | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей терминала (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 80 %, - не менее | 100 МОм |  |
| 4.2.2. | Электрическая изоляция между всеми независимыми входными и выходными цепями терминала (за исключением цепей портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых, гальванически не связанных между собой, цепей выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение | 1 мин. |  |
| 4.3. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 4.3.1. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.2. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.3. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.4. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.5. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 4.3.5.1. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 4.3.5.2. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 4.3.6. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.7. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.8. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испы- таний 3. | Да |  |
| 4.4. | Требования к цепи оперативного питания |  |  |
| 4.4.1. | Цепь оперативного питания гальванически развязана от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.4.2. | Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения. | Да |  |
| 4.4.3. | Терминал не повреждается и не срабатывает ложно: |  |  |
| 4.4.3.1. | - при подаче и снятии напряжения оперативного питания; | Да |  |
| 4.4.3.2. | - при перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением | Да |  |
| 4.4.3.3. | - при замыканиях цепей оперативного питания на землю. | Да |  |
| 4.4.4. | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала: |  |  |
| 4.4.4.1. | - без перезапуска терминала до, мс | 150 |  |
| 4.4.4.2. | - с перезапуском терминала свыше, мс | 150 |  |
| 4.4.5. | Время готовности терминала после подачи напряжения оперативного питания ,с - не более | 2,0 |  |
| 4.4.6. | Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а терминал не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. | Да |  |
| 4.4.7. | Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: |  |  |
| 4.4.7.1. | - в дежурном режиме ,Вт | 7 |  |
| 4.4.7.2. | - в режиме срабатывания ,Вт | 15 |  |
| 4.5. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов |  |  |
| 4.5.1. | Входные цепи переменного тока имеют термическую стойкость: |  |  |
| 4.5.1.1. | - при длительном токовом воздействии; | 2 Iном |  |
| 4.5.1.2. | - при токовом воздействии в течение 1,0 с. | 40 Iном |  |
| 4.5.2. | Входные цепи переменного напряжения длительно выдерживают: |  |  |
| 4.5.2.1. | - цепи напряжения «разомкнутого треугольника»; | 1,8 Uном |  |
| 4.5.2.2. | - остальные цепи напряжения. | 1,5 Uном |  |
| 4.5.3. | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: |  |  |
| 4.5.3.1. | - по входной цепи переменного тока, ВА | 0,2 |  |
| 4.5.3.2. | - по входной цепи переменного напряжения, ВА | 0,1 |  |
| 4.6. | Требования к входным цепям приема дискретных сигналов |  |  |
| 4.6.1. | Терминал содержит дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.7. | Требования для типоисполнений терминалов с номинальным оперативным напряжением переменного тока |  |  |
| 4.7.1. | Дискретные входы терминала обеспечивают: |  |  |
| 4.7.1.1. | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением Uпит.ном переменного тока 220 В и длительностью не менее, мс | 10 |  |
| 4.7.1.2. | - срабатывание при приеме сигналов с напряжением более, В | 160 |  |
| 4.7.1.3. | - несрабатывание при приеме сигналов с напряжением менее, В | 120 |  |
| 4.7.2. | Номинальный ток по каждому дискретному входу - не менее, мА | 4 |  |
| 4.7.3. | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу, при номинальном напряжении сигнала не превышает, ВА | 1,2 |  |
| 4.8. | Требования к выходным цепям |  |  |
| 4.8.1. | Терминал содержит выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями и сигнализации, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.8.2. | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешних цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, при напряжении, соответственно, 110/220/250 В составляет, А | 0,40/0,20/0,15 |  |
| 4.8.3. | Контакты реле допускают включение цепей с током: |  |  |
| 4.8.3.1. | до 10 А - в течение, с | 1,0 |  |
| 4.8.3.2. | до 30 А - в течение, с | 0,2 |  |
| 4.8.3.3. | до 40 А - в течение, с | 0,03 |  |
| 4.8.3.4. | длительно допустимый ток через контакты реле - не менее, А | 5 |  |
| 4.8.4. | Коммутационная износостойкость контактов реле, не менее: |  |  |
| 4.8.4.1. | - 2000 циклов при постоянной времени 0,04 с; | Да |  |
| 4.8.4.2. | - 6500 циклов при постоянной времени 0,02 с; | Да |  |
| 4.8.4.3. | - 10000 циклов при постоянной времени 0,005 с. | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 5.1.1. | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 5.1.2. | По задней панели | IP20 |  |
| 5.1.3. | Наличие протокола МЭК 61850 | Да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 6.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 7.3. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств БЭ2502А0303-27Е4 УХЛ3.1; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 8.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 8.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 8.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 8.6. | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 8.7. | Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 10.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к источнику бесперебойного питания СИПБ1БА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | ИКЗ ДСИ ВЛ-30 |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. | 6 |  |
| #### 4. | #### Общие характеристики: |  |  |
| 4.1. | Полная мощность, кВА | 1 |  |
| 4.2. | Активная мощность, кВТ | 0,9 |  |
| 4.3 | Фазы на входе | 1 фаза |  |
| 4.4 | Фазы на выходе | 1 фаза |  |
| 4.5 | Форм-фактор | Напольный |  |
| 5. | Входные характеристики: |  |  |
| 5.1. | Номинальное входное напряжение, В | 220 |  |
| 5.2. | Номинальный диапазон напряжений, В | 110-290 |  |
| 5.3. | Номинальный входной ток, А | 4,9 |  |
| 5.4. | Входной коэффициент мощности | ≥ 0.98 |  |
| 5.5. | Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 7% |  |
| 6. | Выходные характеристики: |  |  |
| 6.1. | Номинальное выходное напряжение, В | 220 |  |
| 6.2. | Точность | ± 2 % |  |
| 6.3. | Выходная частота, Гц | 50 |  |
| 6.4. | Выходной коэффициент мощности | 0,9 |  |
| 6.5. | Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |  |
| 6.6. | КПД в режиме работы от электросети при полной нагрузке | ≥89% |  |
| 6.7. | КПД в экономичном режимепри полной нагрузке | ≥94% |  |
| 6.8. | Защита от всплесков напряжения, Дж | 380 |  |

Характеристики и требования к комплектному терминалу измерения и осциллографирования

БИМ РАС ЧЯ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | БИМ 1ХХХ и БИМ 2ХХХ |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. | 1 |  |
| #### 4. | #### Аналоговые сигналы: |  |  |
| 4.1. | Количество каналов, не более | 8 |  |
| 4.2. | Частота дискретизации | 1600 Гц, равномерная |  |
| 4.3 | Номинальный переменный ток | 1 А, 5 А |  |
| 4.4 | Диапазон измерения тока | 0,05 – 40 Iном |  |
| 4.5 | Точность измерения тока | 0,5 % |  |
| 5. | Диапазон напряжения переменного и постоянного тока | 5 – 540 В |  |
| 5.1. | Точность измерения напряжения | 0,5 % |  |
| 5.2. | Диапазон частоты | 45 – 55 Гц |  |
| 5.3. | Точность измерения частоты | 0,01 Гц |  |
| 5.4. | Точность измерения фазы | 0,5 эл.гр. |  |
| 5.5. | Дискретные сигналы: |  |  |
| 6. | Количество дискретных входов, не более | 111 |  |
| 6.1. | Количество дискретных выходов, не более | 111 |  |
| 6.2. | Количество виртуальных входов, не более | 118 |  |
| 6.3. | Количество виртуальных выходов, не более | 118 |  |
| 6.4. | Разрешающая способность по времени | 1 мс |  |
| 7. | #### Осциллограммы |  |  |
| 7.1. | Длительность записи, не более | 240мин |  |
| 7.2. | Длительность предыстории в составе осциллограммы, не менее | 0.1 с |  |
| 7.3. | Длительность послеаварийной записи, не менее | 0.5 с |  |
| 7.4. | Погрешность синхронизации фазы сигналов между каналами, не более | 10 мкс |  |
| 7.5. | Относительная погрешность фиксации времени записи, не более | 1 мс |  |
| 7.6. | Время хранения осциллограмм при отключении питания, не менее | 10 лет |  |
| 8. | Пусковые органы |  |  |
| 8.1. | Виды запуска по аналоговым сигналам | действующее значение, симметричные составляющие |  |
| 8.2. | Виды запуска по дискретным сигналам | изменение состояния любого сигнала |  |
| 8.3. | Другие виды запуска | по информационной сети, с клавиатуры терминала |  |