ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000465376

для присоединения к электрическим сетям

АО "Тываэнерго"

ООО "ИТС"

1.	Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки одноквартирных  жилых домов для детей сирот.

2.	Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется  технологическое  присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
одноквартирные жилые дома для детей сирот, расположенные по адресу: Россия, 668302, Республика Тыва, Тандинский район, с. Балгазын, кадастровые номера: 17:10:0601041:447; 17:10:0601041:448; 17:10:0601041:449; 17:10:0601041:450; 17:10:0601041:451; 17:10:0601041:452; 17:10:0601041:453; 17:10:0601041:454; 17:10:0601041:455; 17:10:0601041:456.

3.	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 50 кВт.

3.а Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует.

4.	Категория надежности: Третья.

5.	Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ.

6.	Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022г.

7.	Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 50 кВт.

| Линия (3/6/10) | Проектируемая |
| --- | --- |
| ТП | ТП 14-04-13 |
| Линия (3/6/10) | ВЛ-10кВ ф. 14-04 |
| ПС | ПС «Балгазын» №14 |

II точка присоединения: максимальная мощность - кВт.

|  | отсутствует |
| --- | --- |

8. Основной источник питания: ПС "Балгазын" №14.

9. Резервный источник питания: отсутствует.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1.	Организационные мероприятия:

10.1.1.	Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

10.2.	Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей АО "Тываэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

- Приобретение, установка 10 средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазного прямого включения, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности)..

- Строительство ВЛ 0,4 кВ. Длину и сечение определить проектом.

11. Заявитель осуществляет:

- Ввод от РУ-0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;

- Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетя м и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

11.1.	Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети АО "Тываэнерго": разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;

11.2. Требования по проектированию и установке устройств:

11.2.1. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.2.2. Защиты и автоматики: не требуется.

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.4.	Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих АО "Тываэнерго" без предварительного согласования;

- Запрещается самовольное изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.

- Указанный в настоящих технических условиях номер опоры АО "Тываэнерго" на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Фраза: «после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения и согласования расчетной схемы учета электроэнергии» применяется только для заявителей, присоединяемых на напряжении выше 0,4 кВ.