СО ТЗ.0001

|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера __________А.И. Таранков «___»___________ 2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку ячеек КРУ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: поставка ячейки КРУ ПС №36 110/10 кВ. «Западная»

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г.Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом  комплексе.

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» необходимо на момент поставки закупаемого электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства.

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ (указывается при необходимости в зависимости от закупаемого оборудования, материалов).

4.9. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить, следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.5. Спецификация основных комплектующих оборудования с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.6. Документация по монтажу и эксплуатации на русском языке;

5.7. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.;

5.8. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

5.9. Документальное подтверждение положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течении 1 года и более;

5.10. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения

6.  Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

6.3 Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

7.1 Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

7.2Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3 В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция (Товар) проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции (Товара) осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации-начальник ДТОиРОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |
| 3 |  | Начальник УЛиМТО |  | А Ю. Кузнецова |

Приложение 1

к техническому заданию

| № п/п | Нуменклатурный номер в 1 С МТС | Наименование оборудования | Статья затрат | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Ячейка КРУ К-XII (либо эквивалент) |  | Приложение 2 | шт | 1 | 1883832,76 | 2260599,31 | 1883832,76 | 2260599,31 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к КРУ К-XII

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | К-XII |  | ZPM_TIP |
| 1.3 | Количество ячеек, шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А | 630 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 1600 |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | 220 |  |  |
| 1.10 | Локализационная стойкость при внутренних дуговых к.з., кА (приложить полный текст протокола на локализацию подтверждающий заявленные параметры) | 51 |  |  |
| 1.11 | Предел локализации при внутреннем дуговом КЗ (шкаф (монтажная единица), высоковольтный отсек) | Отсек |  |  |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 1 |  |  |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | +40 |  |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | -25 |  |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не более | 1000 |  |  |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | Воздушная |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей (да, нет) | нет |  |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | 2,5 |  |  |
| 4.5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | 75 |  |  |
| 4.6 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | 42 |  |  |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие выкатного элемента | Да |  | ZPM_VYKAT_ELEM |
| 5.2 | Вид линейных высоковольтных присоединений (кабельный, шинный): ввод секционная связь отходящая линия | Шинные кабельные |  |  |
| 5.3 | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | двухстороннее |  | ZPM_OBSLUG |
| 5.4 | Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования – с высоковольтными выключателями; – с разъемными контактными соединениями; – с разрядниками; – с трансформаторами тока; – с кабельными сборками; – с шинными вводами и перемычками; | В соответствии с сеткой схем |  |  |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками, с отдельным клапаном разгрузки для каждого высоковольтного отсека (да, нет) | Да |  |  |
| 5.6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее | IP45 |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 5.7 | Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | Да |  |  |
| 5.8 | Цвет ячеек | Серый |  |  |
| 5.9 | Вид управления выключателей | Местное, дистанционное |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 5.10 | Габаритные размеры КРУ, мм: | согласно схеме плана КРУ |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 5.11 | ширина, мм, не более | 900 |  |  |
| 5.12 | глубина, мм, не более | 1670 |  | ZPM_GLUBINA |
| 5.13 | высота, мм, не более | 2380 |  | ZPM_VYSOTA |
| 5.14 | Масса шкафа, кг, не более | * |  | ZPM_MASSA |
| 5.15 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | нет |  |  |
| 5.16 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | * |  |  |
| 5.17 | Комплектный токопровод в вводную ячейку | * |  |  |
| 5.18 | Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) | фарфоровая |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 5.19 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | 2,5 |  |  |
| 5.20 | Номинальный ток токопровода, А не менее | 630 |  |  |
| 5.21 | Отметка от пола до проходных изоляторов (размер по оси проходных изоляторов) | не менее 1,8 м |  |  |
| 6. Требования к встроенному выключателю |  |  |  |  |
| 6.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 6.2 | Тип выключателя | ISM15_LD_1 |  | ZPM_TIP |
| 6.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 6.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 6.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 6.6 | Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 630 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 6.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 6.8 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ | 51 |  |  |
| 6.8.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 6.8.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 6.9 | Требования к коммутационной стойкости |  |  |  |
| 6.9.1 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 51 |  |  |
| 6.9.2 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 100 50000 |  |  |
| 6.9.3 | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 50000 |  |  |
| 6.10 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |  |  |
| 6.11 | Требования к конструкции |  |  |  |
| 6.11.1 | Собственное время отключения, с, не более | 0,3 |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 6.11.2 | Полное время отключения, с, не более | 0,5 |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 6.11.3 | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | Да |  |  |
| 6.11.4 | Собственное время включения, с | 0,5 |  | ZPM_TIME_VKL_SOBSTV |
| 6.11.5 | Вид привода | Пофазный электромагнитный |  | ZPM_TIP_PRIVOD\ ZPM_MARK_PRIVOD_VYKL |
| 6.11.6 | Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного/переменного тока | 85-265 переменного |  |  |
| 6.11.7 | Пределы измерения напряжения цепей управления, % |  |  |  |
|  | - включения | 85-105 |  |  |
|  | - отключения | 70-110 |  |  |
| 6.11.8 | Кол-во электромагнитов отключения | 3 |  |  |
| 6.11.9 | Кол-во электромагнитов включения | 3 |  |  |
| 6.11.10 | Кол-во электромагнитов блокировки | - |  |  |
| 6.11.11 | Тип блока управления вакуумным выключателем | TER_CM_16 |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.12.1 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | Бросок тока при включении не более 18 А |  |  |
| 6.12.2 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 20 |  |  |
| 6.13 | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | ~220 |  |  |
| 6.14 | Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более - включения - отключения | 0,3 0,3 |  |  |
| 6.15 | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | выкатной |  |  |
| 6.16 | Расположение полюсов | горизонтальное |  |  |
| 6.17 | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | Электромагнитный |  |  |
| 6.18 | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) | Ручной |  |  |
| 6.19. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет | Да Нет |  |
| 6.20. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да | Да | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 6.21. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Требования к встроенным трансформаторам тока |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка), Изготовитель | * |  | ZPM_TIP\ ZPM_ZAVOD |
| 7.2 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 7.5 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | * |  |  |
| 7.6 | Ток термической стойкости, не менее кА | 5 |  | ZPM_I_TERM |
| 7.7 | Ток электродинамической стойкости, кА | 12,8 |  | ZPM_I_DIN |
| 7.8 | Номинальный ток первичной обмотки/Номинальный вторичный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 200/5 |  | ZPM_I_PERV_NOM\ ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.9 | - Класс точности, | 0,5S |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.10 | - Номинальная мощность, ВА | 30 |  |  |
| 7.11 | - Номинальная предельная кратность | 10 |  |  |
| 7.12 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 7.13 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип | нет |  | ZPM_TIP |
| 7.14 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности, шт | * |  |  |
| 7.15 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 30 |  |  |
| 8. Требования к встроенным ограничителям перенапряжения |  |  |  |  |
| 8.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 8.2 | Заводской тип (марка) | ОПН-РТ/TEL-10/12,5 УХЛ2 |  | ZPM_TIP |
| 8.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 6 |  |  |
| 8.4 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 12,5 |  |  |
| 8.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 8.6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее | 12,5 |  |  |
| 8.7 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  | ZPM_NOM_RAZRADNIY_TOK |
| 8.8 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р_52725-2007 |  |  |
| 8.9 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | опорное |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 8.10. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.11. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 8.12. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9. Релейная защита и автоматика |  |  |  |  |
| 9.1 | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | Микропроцессорное устройство БЭ 2502А 0103 |  |  |
| 9.2 | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В | 220 |  |  |
| 9.3 | Схемы вторичных соединений | Разрабатыва- ются и согласовы- ваются дополнительно |  |  |
| 9.4 | Тип дуговой защиты | Дуга-О |  |  |
| 9.5 | Необходимость выполнения селективной дуговой защиты (да, нет) | Да |  |  |
| 10. Учет электроэнергии |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип счетчика | Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК (01;03;05;07) |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) | 0,5S/1 |  |  |
| 10.3 | Напряжение питания счетчика, В переменное | 3х(57,7-115)/(100-200) |  |  |
| 11. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 11.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
| 11.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |  |
| 11.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 12. Комплектность |  |  |  |  |
| 12.1 | Шкафы КРУ в комплекте (да, нет) | да |  |  |
| 12.2 | Шкаф ввода питания для организации шинок оперативного постоянного тока (да, нет) | да |  |  |
| 12.3 | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) | нет |  |  |
| 12.4 | Прибор измерительный (тип) | Аналоговый (Амперметр Э42700) |  |  |
| 12.5 | Вводной шинный токопровод (да, нет) | да |  |  |
| 12.6 | Кабельные концевые заделки (да, нет) | да |  |  |
| 12.7 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 12.8 | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 12.9 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |  |  |
| 12.10 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | да |  |  |
| 12.11 | Наличие сервисных устройств (да, нет) | * |  |  |
| 13. Требования по сертификации |  |  |  |  |
| 13.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 13.2 | Наличие декларации соответствия | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 13.3 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Предоставить |  |  |
| 14. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 14.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 14.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |
| 14.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, | * |  |  |
| 15. Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |  |
| 15.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя (да, нет) | нет |  |  |
| 15.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) | нет |  |  |
| 16. Дополнительные требования |  |  |  |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/