| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам–главный инженер _________А. И. Таранков «___»___________ 2021 г.. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение  закупки на поставку разъединителей 6 – 20 кВ.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: разъединители 6 – 20 кВ.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения продукции и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: с 10.01.2022 г.  в течение 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2	Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3	Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия/декларацией и протоколом сертификационных испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4	Поставляемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства на момент поставки должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.8	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

4.9	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

4.10	В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11	Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1	Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2	Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации).

5.3	Письмо от участника закупки с подтверждением срока службы, гарантии и изготовления.

5.4	Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.5	Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.

6.	Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1	По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

7.	Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.	Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | И. о. ЗГИ по эксплуатации – начальник ДТОиРОЭХ |  | В. В. Князев |
| 2 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |
| 3 |  | Начальник УЛиМТО |  | А.Ю. Кузнецова |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию

Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 с р/пр

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А | 400 |  |
| 3.4 | Ток термической стойкости, кА | 10 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости кА | 25 |  |
| 3.6 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей | 3 |  |
| 3.7 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 30 |  |
| 3.8 | Тип изоляции (ГОСТ 9920-89) | II |  |
| 3.9 | Уровень изоляции (ГОСТ 1516.3) | Нормальный |  |
| 3.10 | Тип разъединителя по кол-ву полюсов | 3- полюсный |  |
| 3.11 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 3.12 | Привод разъединителя | # Ручной |  |
| 3.13 | Возможность запирания ножей в любых конечных положениях | Да |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Материал изоляторов | * |  |
| 4.2 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к изолятору, не более, Н | 200 |  |
| 4.3 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 4.4 | Антикоррозийное покрытие контактных соединений | Да |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 5.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20мм |  |
| 5.5. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 36м/с |  |
| 5.6. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15м/с |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | РЛНД-10/400 УХЛ1 с р/пр | Да |  |
| 6.2. | Привод разъединителя | Да |  |
| 6.3. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 6.4 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 6.5 | Привод разъединителя должен предусматривать запирания его на механический замок | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3 | Механический ресурс, циклы «В-О», не менее | 10 000 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 10. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 10.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 10.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |

Приложение 3

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию

Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с р/пр

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А | 400 |  |
| 3.4 | Ток термической стойкости, кА | 10 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости кА | 25 |  |
| 3.6 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей | 3 |  |
| 3.7 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 30 |  |
| 3.8 | Тип изоляции (ГОСТ 9920-89) | II |  |
| 3.9 | Уровень изоляции (ГОСТ 1516.3) | Нормальный |  |
| 3.10 | Тип разъединителя по кол-ву полюсов | 3- полюсный |  |
| 3.11 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 3.12 | Привод разъединителя | # Ручной |  |
| 3.13 | Возможность запирания ножей в любых конечных положениях | Да |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Материал изоляторов | * |  |
| 4.2 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к изолятору, не более, Н | 200 |  |
| 4.3 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 4.4 | Антикоррозийное покрытие контактных соединений | Да |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 5.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20мм |  |
| 5.5. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 36м/с |  |
| 5.6. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15м/с |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с р/пр | Да |  |
| 6.2. | Привод разъединителя | Да |  |
| 6.3. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 6.4 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 6.5. | Привод разъединителя должен предусматривать запирания его на механический замок | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3 | Механический ресурс, циклы «В-О», не менее | 10 000 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 10. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 10.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 10.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |

Приложение 4

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию

Разъединитель РЛНД-1-10Б/630УХЛ1 с р/пр

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А | 630 |  |
| 3.4 | Ток термической стойкости, кА | 12,5 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости кА | 31,5 |  |
| 3.6 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей | 3 |  |
| 3.7 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 30 |  |
| 3.8 | Тип изоляции (ГОСТ 9920-89) | II |  |
| 3.9 | Уровень изоляции (ГОСТ 1516.3) | Нормальный |  |
| 3.10 | Тип разъединителя по кол-ву полюсов | 3- полюсный |  |
| 3.11 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 3.12 | Привод разъединителя | # Ручной |  |
| 3.13 | Возможность запирания ножей в любых конечных положениях | Да |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Материал изоляторов | * |  |
| 4.2 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к изолятору, не более, Н | 200 |  |
| 4.3 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 4.4 | Антикоррозийное покрытие контактных соединений | Да |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 5.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 10мм |  |
| 5.5. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40м/с |  |
| 5.6. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15м/с |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | РЛНД-1-10Б/630УХЛ1 с р/пр | Да |  |
| 6.2. | Привод разъединителя | Да |  |
| 6.3. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 6.4 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 6.5. | Привод разъединителя должен предусматривать запирания его на механический замок | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3 | Механический ресурс, циклы «В-О», не менее | 10 000 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 10. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 10.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 10.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |