| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер __________А.И. Таранков «___»___________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: силовой  кабель на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: с 10.01.2022г. в течение 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1	Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2	Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3	Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия/декларацией и протоколом сертификационных испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4	Поставляемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства на момент поставки должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5	Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6	Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7	Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.8	Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложениях к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложениия требований, не допускается).

4.9	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

4.10	В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11	Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1	Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2	Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации).

5.3	Письмо от участника закупки с подтверждением срока службы, гарантии и изготовления;

5.4	Спецификацию основных комплектующих оборудования с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них (при необходимости);

5.5	Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.6	Письменное подтверждение согласия участника на внесение изменений в проектную и рабочую документацию на условиях заказчика (п. 6. ТЗ).

5.7	Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9;

5.8	Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения

6.	Дополнительные условия при альтернативном предложении

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию участник выполняет корректировку и согласование проектной и рабочей документации с проектной организацией (разработчиком проектной и рабочей документации, в которую вносятся изменения) и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования и материалов. При этом вносимые в проектную документацию изменения не должны вызывать необходимости замены другого оборудования, предусмотренного проектными решениями.

Участник должен осуществить корректировку документации, связанную с привязкой альтернативного поставляемого оборудования и материалов, с соблюдением требований нормативных документов. При этом корректировка должна выполняться организацией, имеющей соответствующей допуск СРО в срок не позднее, чем за ___ дней до поставки оборудования и материалов.

7.	Состав технической и эксплуатационной документации.

7.1	По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

9.	Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.	Правила приемки продукции.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | И.о. ЗГИ по эксплуатации – начальника ДТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Кузнецова |
| 3 |  | Начальник ДТО и РОЭХ ПАО «Россети Сибири» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому

Кабелю ААШВ 3х120 10 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м | 301 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/м | 2,849 |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, кА | 0.234 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, кА | 0.218 |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | мм |  |
| 4.5. | Допустимый ток в режиме короткого замыкания | IКЗ=10,16 кА |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R=0,253 Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 90 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 200 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 6.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Приложение 3

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому

Кабелю ААШВ 3х240 10 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| #### 3. | #### Количество, м | 302 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 4689 |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, кА | 0.347 кА |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, кА | 0.314 кА |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | мм |  |
| 4.5. | Допустимый ток в режиме короткого замыкания | IКЗ=20,56 кА |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R=0,125Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 90 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 200 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 6.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Швец А. В.

(394 22) 9-84-86