Приложение 9

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические характеристики  (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| 1. | Производитель | \* |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УНН ВЛ-1 (модификации) |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| **4.** | **Основные параметры** |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |
| 4.2. | Диапазонрабочего напряжения | до 1000 В |  |
| 4.3. | Напряжение индикациилампы | 24 В. |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 50 мА. |  |
| 4.5. | Габаритные размеры корпуса | 2 x 40 x 750мм |  |
| **5.** | **Требования к конструкции, изготовлению и материалам** |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |
| 5.2. | Длина соединительного провода, м. | 1 |  |
| 5.4. | Тип индикации | Свето-звуковая |  |
| 5.5. | Несъемный затенитель | да |  |
| **6.** | **Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69** |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45оС |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45оС |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 80% |  |
| **7.** | **Комплектность поставки** |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |
| 7.2. | Сумка для переноски | да |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |
| 7.4. | Штанги марки ШО и ШЭУ | да |  |
| **8.** | **Требования по надежности** |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| **9.** | **Требования по безопасности** |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |