| СО 6.2235/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам– главный инженер АО «Тываэнерго» _________ Сатриванов В.П. «___»___________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной закупки на поставку 
Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД»

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД».

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: центральный склад АО «Тываэнерго», 667004, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 100 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Наименование оборудования | Номенклатурный номер в SAP | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПС Суг-Бажи Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД» на 14 ВОД |  | Технические требования и комплектация в соответствии с приложением 1 к ТЗ | шт. | 1 | 171942,38 | 202892,01 | 171942,38 | 202892,01 |
| 2 | ПС Городская Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД» на 38 ВОД |  | Технические требования и комплектация в соответствии с приложением 2 к ТЗ | шт. | 2 | 321104,34 | 378903,12 | 642208,68 | 757806,24 |
| 3 | ПС Западная Устройство дуговой защиты «ОВОД-МД» на 58 ВОД |  | Технические требования и комплектация в соответствии с приложением 3 к ТЗ | шт. | 1 | 456664,00 | 538863,52 | 456664,00 | 538863,52 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 1270815,06 | 1499561,77 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы,  расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетовом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложениях 1-5 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложениях 1-5 к настоящему техническому заданию требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений 1-5 к настоящему техническому заданию и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.10 Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4.

5.6. Спецификацию основных комплектующих оборудования  с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.8. Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.9. Заполненные таблицы соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанным в приложениях 1-5 к настоящему техническому заданию, либо заверенные приложения с учетом требований п. 4.9.;

5.10. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Требования к поставщику продукции.

7.1. Поставщик должен являться производителем или официальным дилером поставляемой продукции либо иметь другие документы, подтверждающие право поставки оборудования.

7.2. В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, поставщик выполняет корректировку и согласование проектной и рабочей документации с проектной организацией (разработчиком проектной и рабочей документации, в которую вносятся изменения), и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования. При этом вносимые в проектную документацию изменения не должны вызывать необходимости замены другого оборудования, предусмотренного проектными решениями.

Поставщик должен осуществить корректировку документации, связанную с привязкой альтернативного поставляемого оборудования, с соблюдением требований нормативных документов. При этом корректировка должна выполняться организацией, имеющей соответствующей допуск СРО.

Требование п. 7.2. указывается при необходимости (в случае наличия  разработанной и утвержденной проектной документации с приведенным выбором типов (марок) основного оборудования и материалов конкретного производителя и наличия возможности рассмотрения аналогичного оборудования).

7.3. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности, обладать управленческой компетенцией, опытом и репутацией.

7.4. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора.

7.5. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность поставщика не должна быть приостановлена.

7.6. Поставщик должен иметь опыт успешного выполнения поставки не менее чем по 1 аналогичному договору за последние 3 года.

8. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями ДЗО ПАО «МРСК Сибири» АО «Тываэнерго» с представителем участника  при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Должность | Подпись | Дата | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксперт от ИА ПАО «МРСК Сибири»: Начальник сектора электрических режимов и противоаварийного управления |  |  | В.В. Булгаков |
| 2 | Начальник управления контроля плановых смет и цен ИА ПАО «МРСК Сибири» |  |  | Ю.С. Пуликова |
| 3 | Начальник департамента инвестиций и капитального строительства |  |  | А.Н. Алешкин |
| 4 | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС |  |  | А.В. Лукин |
| 5 | Начальник управления логистики и МТО |  |  | А.В. Иванов |
| 6 | Начальник СРЗА ЦУС |  |  | Д.В. Долгополов |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к устройству дуговой защиты ПС «Суг-Бажи»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Волоконно-оптические датчики, шт | 14 |  |
| 4.1.1. | Порог срабатывания, мВт/см2 | не более 0,5 |  |
| 4.1.2. | Рабочий диапазон температур, °С | минус 40 ÷ плюс 55 |  |
| 4.2. | Время срабатывания без блокировки, мс | 5 |  |
| 4.3. | Выходные дискретные сигналы управления: |  |  |
| 4.3.1. | Коммутируемое напряжение постоянного тока не более, В | 250 |  |
| 4.3.2. | Коммутируемое напряжение переменного тока не более, В | 450 |  |
| 4.3.3. | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/0,2 |  |
| 4.3.4. | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/5 |  |
| 4.3.5. | Длительность сигнала, мс | 350 |  |
| 4.4. | Электропитание |  |  |
| 4.4.1. | Напряжение питания оперативного тока, постоянное, В | (80 ÷ 264) |  |
| 4.4.2. | Пульсации, не более | 12% |  |
| 4.4.3. | Напряжение питания оперативного тока, переменное, В | (80 ÷264) |  |
| 4.4.4. | Мощность потребления в рабочем режиме, не более, Вт | 15 |  |
| 4.4.5. | Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более, Вт | 30 |  |
| 4.5 | Входы блокировки |  |  |
| 4.5.1. | Входной ток не более, мА | 10 |  |
| 4.6 | Время задержки действия, мс | 150, 200, 300 |  |
| 4.7 | Напряжение питания оперативного тока , В | 80 ÷ 264 |  |
| 5. | Функции шкафа |  |  |
| 5.1. | Программируемая логика работы | Да |  |
| 5.2. | Непрерывная автоматическая проверка целостности волоконно-оптического кабеля датчика | Да |  |
| 5.3. | Формирования обобщенных предупредительных сигналов в центральную сигнализацию при обнаружении неисправностей | Да |  |
| 5.4. | Шкаф сохраняет работоспособность, заданные параметры и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением | Да |  |
| 6. | Конструктивное исполнение |  |  |
| 6.2. | Масса, не более, кг | 15 |  |
| 6.3. | Габаритные размеры, не более, мм | 475×400×250 |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | УХЛ3.1 |  |
| 7.2. | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 7.3. | Температура окружающего воздуха, °С | -40÷+55 |  |
| 7.4. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | до 100 % |  |
| 7.5. | Воздействие факторов внешней среды, группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| 7.6. | Степень загрязнения по ГОСТ 51321.1-2000 | 1 |  |
| 7.7. | Степень защиты шкафа от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел по ГОСТ 14254- 96 | IP 53 |  |
| 8. | Комплектность поставки |  |  |
| 8.1. | Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри шкафа, рекомендации по выбору параметров настройки шкафа, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |  |
| 8.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8.3. | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 8.4. | Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности УДЗ ОВОД-МД в течение гарантийного срока эксплуатации и определяется в проектно-сметной документации на поставку продукции | Да |  |
| 8.5. | В состав принадлежностей должны входить специальные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта ПТС УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 9. | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 9.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 9.2. | Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: | - Общее описание устройств ОБР; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации комплекса технических средств ОБР. |  |
| 10. | Требования по надежности |  |  |
| 10.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 10.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 10.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 10.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 10.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 51 |  |
| 11. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 11.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 12. | Требования по безопасности и экологии |  |  |
| 12.1. | Конструкция изделий должна обеспечивать: | ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26.205-88 |  |
| 12.2. | Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание | Да |  |
| 12.3. | Изделия с питанием от сети должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения | Да |  |
| 12.4. | Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению (устройство защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру | Да |  |
| 12.5. | Минимальные требования к изоляции устройств VW3 | ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1. | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да |  |
| 13.2. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да |  |
| 13.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 13.4. | Растаможивание и доставка оборудования | За счет средств поставщика |  |
| 13.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14. | Помехозащищенность |  |  |
| 14.1. | Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой РЗА должна обеспечиваться устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и "Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" РД 34.35.310-97 | да |  |
| 15. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 15.1. | Наличие положительного заключения межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» | да (указать номер документа) |  |
| 16. | Приемка и наладочные работы |  |  |
| 16.1. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Нет |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к устройству дуговой защиты ПС «Городская»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Волоконно-оптические датчики, шт | 38 |  |
| 4.1.1. | Порог срабатывания, мВт/см2 | не более 0,5 |  |
| 4.1.2. | Рабочий диапазон температур, °С | минус 40 ÷ плюс 55 |  |
| 4.2. | Время срабатывания без блокировки, мс | 5 |  |
| 4.3. | Выходные дискретные сигналы управления: |  |  |
| 4.3.1. | Коммутируемое напряжение постоянного тока не более, В | 250 |  |
| 4.3.2. | Коммутируемое напряжение переменного тока не более, В | 450 |  |
| 4.3.3. | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/0,2 |  |
| 4.3.4. | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/5 |  |
| 4.3.5. | Длительность сигнала, мс | 350 |  |
| 4.4. | Электропитание |  |  |
| 4.4.1. | Напряжение питания оперативного тока, постоянное, В | (80 ÷ 264) |  |
| 4.4.2. | Пульсации, не более | 12% |  |
| 4.4.3. | Напряжение питания оперативного тока, переменное, В | (80 ÷264) |  |
| 4.4.4. | Мощность потребления в рабочем режиме, не более, Вт | 15 |  |
| 4.4.5. | Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более, Вт | 30 |  |
| 4.5 | Входы блокировки |  |  |
| 4.5.1. | Входной ток не более, мА | 10 |  |
| 4.6 | Время задержки действия, мс | 150, 200, 300 |  |
| 4.7 | Напряжение питания оперативного тока , В | 80 ÷ 264 |  |
| 5. | Функции шкафа |  |  |
| 5.1. | Программируемая логика работы | Да |  |
| 5.2. | Непрерывная автоматическая проверка целостности волоконно-оптического кабеля датчика | Да |  |
| 5.3. | Формирования обобщенных предупредительных сигналов в центральную сигнализацию при обнаружении неисправностей | Да |  |
| 5.4. | Шкаф сохраняет работоспособность, заданные параметры и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением | Да |  |
| 6. | Конструктивное исполнение |  |  |
| 6.2. | Масса, не более, кг | 15 |  |
| 6.3. | Габаритные размеры, не более, мм | 475×400×250 |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | УХЛ3.1 |  |
| 7.2. | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 7.3. | Температура окружающего воздуха, °С | -40÷+55 |  |
| 7.4. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | до 100 % |  |
| 7.5. | Воздействие факторов внешней среды, группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| 7.6. | Степень загрязнения по ГОСТ 51321.1-2000 | 1 |  |
| 7.7. | Степень защиты шкафа от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел по ГОСТ 14254- 96 | IP 53 |  |
| 8. | Комплектность поставки |  |  |
| 8.1. | Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри шкафа, рекомендации по выбору параметров настройки шкафа, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |  |
| 8.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8.3. | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 8.4. | Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности УДЗ ОВОД-МД в течение гарантийного срока эксплуатации и определяется в проектно-сметной документации на поставку продукции | Да |  |
| 8.5. | В состав принадлежностей должны входить специальные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта ПТС УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 9. | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 9.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 9.2. | Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: | - Общее описание устройств ОБР; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации комплекса технических средств ОБР. |  |
| 10. | Требования по надежности |  |  |
| 10.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 10.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 10.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 10.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 10.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 51 |  |
| 11. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 11.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 12. | Требования по безопасности и экологии |  |  |
| 12.1. | Конструкция изделий должна обеспечивать: | ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26.205-88 |  |
| 12.2. | Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание | Да |  |
| 12.3. | Изделия с питанием от сети должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения | Да |  |
| 12.4. | Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению (устройство защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру | Да |  |
| 12.5. | Минимальные требования к изоляции устройств VW3 | ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1. | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да |  |
| 13.2. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да |  |
| 13.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 13.4. | Растаможивание и доставка оборудования | За счет средств поставщика |  |
| 13.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14. | Помехозащищенность |  |  |
| 14.1. | Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой РЗА должна обеспечиваться устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и "Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" РД 34.35.310-97 | да |  |
| 15. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 15.1. | Наличие положительного заключения межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» | да (указать номер документа) |  |
| 16. | Приемка и наладочные работы |  |  |
| 16.1. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Нет |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/

Приложение 3

к техническому заданию

Характеристики и требования к устройству дуговой защиты ПС «Западная»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Волоконно-оптические датчики, шт | 58 |  |
| 4.1.1. | Порог срабатывания, мВт/см2 | не более 0,5 |  |
| 4.1.2. | Рабочий диапазон температур, °С | минус 40 ÷ плюс 55 |  |
| 4.2. | Время срабатывания без блокировки, мс | 5 |  |
| 4.3. | Выходные дискретные сигналы управления: |  |  |
| 4.3.1. | Коммутируемое напряжение постоянного тока не более, В | 250 |  |
| 4.3.2. | Коммутируемое напряжение переменного тока не более, В | 450 |  |
| 4.3.3. | Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/0,2 |  |
| 4.3.4. | Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более, А | 5/5 |  |
| 4.3.5. | Длительность сигнала, мс | 350 |  |
| 4.4. | Электропитание |  |  |
| 4.4.1. | Напряжение питания оперативного тока, постоянное, В | (80 ÷ 264) |  |
| 4.4.2. | Пульсации, не более | 12% |  |
| 4.4.3. | Напряжение питания оперативного тока, переменное, В | (80 ÷264) |  |
| 4.4.4. | Мощность потребления в рабочем режиме, не более, Вт | 15 |  |
| 4.4.5. | Мощность потребления в режиме выполнения функции отключения, не более, Вт | 30 |  |
| 4.5 | Входы блокировки |  |  |
| 4.5.1. | Входной ток не более, мА | 10 |  |
| 4.6 | Время задержки действия, мс | 150, 200, 300 |  |
| 4.7 | Напряжение питания оперативного тока , В | 80 ÷ 264 |  |
| 5. | Функции шкафа |  |  |
| 5.1. | Программируемая логика работы | Да |  |
| 5.2. | Непрерывная автоматическая проверка целостности волоконно-оптического кабеля датчика | Да |  |
| 5.3. | Формирования обобщенных предупредительных сигналов в центральную сигнализацию при обнаружении неисправностей | Да |  |
| 5.4. | Шкаф сохраняет работоспособность, заданные параметры и программы действия после перерывов питания любой длительности с последующим восстановлением | Да |  |
| 6. | Конструктивное исполнение |  |  |
| 6.2. | Масса, не более, кг | 15 |  |
| 6.3. | Габаритные размеры, не более, мм | 475×400×250 |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 | УХЛ3.1 |  |
| 7.2. | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 7.3. | Температура окружающего воздуха, °С | -40÷+55 |  |
| 7.4. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С | до 100 % |  |
| 7.5. | Воздействие факторов внешней среды, группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |  |
| 7.6. | Степень загрязнения по ГОСТ 51321.1-2000 | 1 |  |
| 7.7. | Степень защиты шкафа от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел по ГОСТ 14254- 96 | IP 53 |  |
| 8. | Комплектность поставки |  |  |
| 8.1. | Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри шкафа, рекомендации по выбору параметров настройки шкафа, инструкции по наладке и эксплуатации | Да |  |
| 8.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8.3. | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 8.4. | Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности УДЗ ОВОД-МД в течение гарантийного срока эксплуатации и определяется в проектно-сметной документации на поставку продукции | Да |  |
| 8.5. | В состав принадлежностей должны входить специальные проверочные устройства, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта ПТС УДЗ ОВОД-МД | Да |  |
| 9. | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |
| 9.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 9.2. | Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: | - Общее описание устройств ОБР; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации комплекса технических средств ОБР. |  |
| 10. | Требования по надежности |  |  |
| 10.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 10.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 10.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 10.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 10.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 51 |  |
| 11. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 11.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 12. | Требования по безопасности и экологии |  |  |
| 12.1. | Конструкция изделий должна обеспечивать: | ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26.205-88 |  |
| 12.2. | Технические средства (устройства) должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание | Да |  |
| 12.3. | Изделия с питанием от сети должны иметь сигнализацию включения сетевого напряжения | Да |  |
| 12.4. | Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению (устройство защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81). Для заземления должна использоваться заземляющая шина системы электроснабжения и силового электрооборудования. Все устройства в шкафах должны быть подключены к заземляющей шине. Устройства и шкафы должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру | Да |  |
| 12.5. | Минимальные требования к изоляции устройств VW3 | ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) |  |
| 13. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1. | Требования к упаковке, маркировке, временной антикоррозионной защите, транспортированию, условиям и срокам хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 18620-86 | Да |  |
| 13.2. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям МЭК | Да |  |
| 13.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 13.4. | Растаможивание и доставка оборудования | За счет средств поставщика |  |
| 13.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 14. | Помехозащищенность |  |  |
| 14.1. | Помехозащищенность шкафов с микропроцессорной аппаратурой РЗА должна обеспечиваться устойчивостью ее к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 и "Общими техническими требованиями к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" РД 34.35.310-97 | да |  |
| 15. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 15.1. | Наличие положительного заключения межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» | да (указать номер документа) |  |
| 16. | Приемка и наладочные работы |  |  |
| 16.1. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Нет |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/