УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам –

главный инженер

____________ А.В. Лукин

«___»___________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку КТП с ТМГ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка комплектных трансформаторных подстанций с ТМГ (КТП с ТМГ)

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: г.Кызыл, ул. Колхозная, 2; Центральный склад АО «Тываэнерго»

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом  комплексе;

– СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания» .

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Наличие типовых технических решений по монтажу КТП, в том числе столбового (мачтового) исполнения.

4.10. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении № 2 (изменение требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений и опросных листов к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификация основных комплектующих оборудования (трансформаторы, разъединители, автоматические выключатели, выключатели нагрузки) с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации поставляемого оборудования на русском языке;

5.8.  Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.9. Заполненные таблицы соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанным в приложении № 2к ТЗ,  либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.10.;

5.10. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

5.11. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2. Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3. В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция (Товар) проходит входной контроль, осуществляемый представителями ПАО «МРСК Сибири» при получении на склад.

Приемка по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции (Товара) осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Приложение № 1 к

техническому заданию

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование продукции | Краткая характеристика и комплектация продукции | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 3411110041 | Трансформатор масляный | Трансформатор ТМГ-25/10/0,4 Y/Zн-11 УХЛ1 | шт. | 15 | 81 329,33 | 97 595,20 | 1 219 939,95 | 1 463 927,94 |
| 2 | 3412100915 | Комплектная трансформаторная подстанция без трансформатора | КТПС-ВВ-25/10/0,4 УХЛ1 б/тр | шт. | 15 | 370 279,89 | 444 335,87 | 5 554 198,35 | 6 665 038,02 |
| 3 | 3411110037 | Трансформатор масляный | Трансформатор ТМГ-100/10/0,4 Y/Zн-11 УХЛ1 | шт. | 4 | 132 890,01 | 159 468,01 | 531 560,04 | 637 872,05 |
| 4 | 3412200446 | Комплектная трансформаторная подстанция без трансформатора | КТПС-ВВ-100/10/0,4 УХЛ1 б/тр | шт. | 4 | 371 427,89 | 445 713,47 | 1 485 711,56 | 1 782 853,87 |
| 5 | 3411210065 | Трансформатор масляный | Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 Y/Zн-11 УХЛ1 | шт. | 2 | 181 164,20 | 217 397,04 | 362 328,40 | 434 794,08 |
| 6 | 3412200455 | Комплектная трансформаторная подстанция без трансформатора | КТПС-ВВ-160/10/0,4 УХЛ1 б/тр | шт. | 2 | 402 964,90 | 483 557,88 | 805 929,80 | 967 115,76 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 9 959 668,10 | 11 951 601,72 |

Приложение №2 к

техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) | Код параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Производитель: |  |  |  |  |
| - 1.1. | - - КТП | * |  | ZPM_ZAVOD |
| - 1.2. | - - силовой трансформатор | * |  | ZPM_ZAVOD |
| - 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Заводской тип (марка) КТП | * |  |  |
| - 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |
| 3.1. | - Конструктивное исполнение ТП - для КТП мощностью до 100 кВА - - для КТП мощностью 160 кВА | на одной опоре - на двух опорах |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | - Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 1550 х 1400 |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | - Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (Да, Нет) | - Да |  |  |
| 3.4. | - Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД (да, нет) | - Да |  |  |
| 3.5. | - Контактные соединения имеют луженую поверхность (да, нет) | - Да |  |  |
| 3.6. | - КТП оснащены всеми видами защит: - - от атмосферных и коммутационных перенапряжений (да, нет); - - от перегрузки и междуфазных КЗ (да, нет) | - Да - Да |  |  |
| 3.7. | - Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рисунок 1); на уровне 2/3 высоты РУ НН синим цветом наносится логотип филиала (Рисунок 2), также данный логотип наносится на приборы учета, (Да, Нет). - Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 4. | - Да |  |  |
| 3.8. | - Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34 (да, нет) | - Да |  |  |
| 3.9. | - Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм (да, нет) | - Да |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | столбовая |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная (узловая)) | Тупиковая |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 25 100 160 |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН: | воздух - воздух |  |  |
| 5.9 | Материал здания (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |
| 5.10 | Наличие противопожарных и охранных устройств, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния, (да, нет) Передаваемая информация – Срабатывание систем пожарной сигнализации. Частота передачи данных – спорадически. | Да |  |  |
| 5.11 | Наличие освещения в РУНН, розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания (да, нет) | Да |  |  |
| 5.12 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные) (да, нет) | Да |  |  |
| 5.13 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования (да, нет) | Да, при наличии приборов, эксплуатация которых недопустима при низких температурах |  |  |
| 5.14 | Наличие на вводном и отходящем на наружное освещение (при наличии фидера наружного освещения) присоединениях РУНН приборов учета электрической энергии (коммерческого, технического), позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния (да, нет) | Да |  |  |
| 5.15 | Наличие интегрированного контроллера ТП, с возможностью интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр) по протоколу МЭК-60870-104. | Да |  |  |
| 5.16 | Концентрация информационных потоков от оборудования ТП в интегрированном контроллере | Да |  |  |
| 5.17 | Возможность осуществления дистанционной настройки оборудования ТП из ЦУС: - приборов контроля качества и учета электрической энергии; - противопожарных и охранных устройств. | Да |  |  |
| 5.18 | Приборы учета, установленные на ТП должны иметь возможность выдачи мгновенных величин токов, напряжений и мощностей в интегрированный контроллер ТП для дальнейшей передачи в SCADA/DMS/OMS по протоколу МЭК-60870-104 | Да |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | * |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, А | 1,44 5,78 9,25 |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН (в течение 1с), кА | 20 |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора) 10 кВ, А при наличии для КТПС мощностью - 25 кВА - 100 кВА - 160 кВА | 5 16 20 |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | двустороннее |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Вид управления выключателей (местное, дистанционное, местное и дистанционное), при наличии | Нет |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.9 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 6.10 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | ТТИ-А 40/5 ТТИ-А 150/5 ТТИ-А 300/5 |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | Литая |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,4 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 5-16 16-50 31,5-50 |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 12,7 40,7 80,2 |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А - ввод НН | 36,2 144,9 231,9 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 1 |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, не хуже | 0,5S |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |
| 7.16 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Межповерочный интервал не менее 8 лет (да, нет) | Да |  |  |
| 7.18 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 7.19 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 7.20 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |
| 8.1 | - Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН |  |  |  |
| 8.2 | - Номинальный ток, А - для КТП мощностью - 25 кВА - 100 кВА - - 160 кВА | ВА/250/40 ВА/250/160 ВА/250/250 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, К – количество, шт.//Iн – номинальный ток, А - 25 кВА - 100 кВА - 160 кВА | -К=2, Iн=32А, -К=4, Iн=40А-2шт, 63А-2шт -К=4, Iн=63А-2шт, 100А-2шт |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | Да |  |  |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный (да, нет) | Да |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель | * |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ | 10/0,4; |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА | 25, 100, 160 |  |  |
| 9.5 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ | ±2*2,5% |  |  |
| 9.6 | - Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Zн-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.7 | - Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 25 кВА - - для трансформатора 100 кВА - - для трансформатора 160 кВА | - 690 - 1970 - 2900 |  |  |
| 9.8 | - Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 25 кВА - - для трансформатора 100 кВА - - для трансформатора 160 кВА | 115 260 375 |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.9 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.10 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |
| 9.11 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 9.12 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 9.13 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Трехфазный прибор учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения (однофазный прибор - для фидера наружного освещения), соответствующий СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | В соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии |  |  |
| 10.3 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.4 | Номинальное напряжение, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |
| 10.5 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |
| 10.6 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | 1 |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок (да, нет) | Да |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.) (да, нет) | Да |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.) (да, нет) | Да |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2 (да, нет) | Да |  |  |
| 12. Требования к комплектации щита учета/шкафа АСКУЭ/места установки в шкафу РУНН |  |  |  |  |
| 12.1 | Шлюз/контроллер (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования»), шт. | 1 |  |  |
| 12.2 | Прибор учета (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»), шт. | 2 |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 12.3 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |
| 13. Требования к комплектации шкафа ТМ |  |  |  |  |
| 13.1 | Щит | Совмещенный со шкафом АСКУЭ |  |  |
| 13.2 | Шлюз (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования») | Единый контроллер АИИС КУЭ/ТМ |  |  |
| 13.3 | Преобразователь | Использование приборов учета в качестве измерительных преобразователей |  |  |
| 13.4 | УБП | Ионистр в составе контроллера АИИСКУЭ/ТМ, обеспечивающий время работы не менее 5 минут при отключении питания |  |  |
| 13.5 | Каналообразующее оборудование | 3G модуль на 2 SIM карты в составе контроллера |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформатор силовой (да, нет) | Да |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации (да, нет) | Да |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации (да, нет) | Да |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН (да, нет) | Да |  |  |
| 14.5 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |
| 14.6 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |
| 14.7 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (Да, Нет) | Да |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП (да, нет) | Да |  |  |
| 17. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |
| 17.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» (указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа на КТП; Да, указать номер и дату документа на трансформатор |  |  |
| 17.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (да, нет) | Да |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да, нет) | Да |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП столбового исполнения: |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.3 | Двери КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, иметь устройство от случайного закрытия двери при ее открытом состоянии (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.4 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.5 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможностью проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в шкаф РУНН, (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.6 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.7 | Наличие оформленной в инструкции по эксплуатации возможности безопасного обслуживания КТП без применения подъемного механизма (автовышки), (Да, Нет) | Да |  |  |
| 19.8 | Наличие измерительных приборов на вводе и секции НН: Вольтметр на 3 фазы с переключателем Амперметр в каждой фазе | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов |  |  |
| 19.9 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | Да, 100×100 |  |  |
| 19.10 | Объем передаваемых данных системой телемеханики должен соответствовать СТО 34.01-21-005-2019 ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-220 КВ Стандарт организации Дата введения: 29.03.2019 | Да, в объеме пункта 6.1.6 |  |  |

Рис.1 Фирменный цвет.

Рис.2 Начертание логотипа.

Рис.3 Пропорции логотипа.

Основной  цвет – светло-серый. Цокольная часть от 0,5 до 1 м – синий цвет. Двери, решетки, металлические лестницы, металлическая кровля (профлист/металлочерепица/другое), другие металлические архитектурные элементы – синий цвет.

Логотипы наносятся краской через трафарет на фасадных сторонах  объекта (от 2 сторон до 4 сторон). В качестве  сторон нанесения логотипа выбираются те поверхности, на которых расположены двери. Логотипы располагаются в верхнем левом  (или правом) углу КТП. В случае невозможности нанесения на профлист – логотип наносится на другую ровную поверхность (ворота, двери и др.). Размер логотипа, наносимого на КТП: 200×200 мм., размер надписи в пропорции в соответствие с рисунком 3. Для печати используется цветовая модель CMYK. Также допускается использование цвета по PANTONE.

Рис.4  Знак безопасности «Не влезай, убьет!»

Размер знака не менее 200х300 мм.

Требования к изготовлению знаков безопасности:

- изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет;

- должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей;

- конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.;

- нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах);

- цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral;

- фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые);

- размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%;

- стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы;

- стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы;

- стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы;

- при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.