| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» ___________/Грибач П.В. «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку РЛНД

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: поставка РЛНД.

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места разгрузки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: 30 календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Н/Н | Наименование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 3414000006 | Линейный разъединитель | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630УХЛ1 с р/пр | Шт. | 20 | 10 245,00 | 12294,00 | 204 900,00 | 245 880,00 |
| 2. | 3414210126 | Линейный разъединитель | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400УХЛ1 с р/пр | Шт. | 32 | 8 744,00 | 10492,80 | 279 808,00 | 335 769,60 |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  |  | 484 708,00 | 581 649,60 |

Цена взята с 1С МТС

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетовом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.7. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.8. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.5. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.6. Заполненную таблицу соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанную в приложении 1 к ТЗ;

5.7. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым линейным разъединителям РЛНД-1- 10Б/630 УХЛ1 с р/пр-1.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, шт. (компл.) | 10 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение, кВ | 6-10 |  |
| 4.2. | Номинальный ток | 630 |  |
| 4.3. | Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 25 |  |
| 4.4. | Ток термической стойкости для ножей заземления в течение 1 с, кА | 10 |  |
| 4.5. | Ток термической стойкости для главных ножей в течение 3 с, кА | 10 |  |
| 4.6. | Габаритные размеры, мм | 1200/470/385 |  |
| 4.7. | Масса, не более, кг | 38 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40ºC |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -45ºC |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 7.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 11.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 11.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 11.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 11.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 11.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 12. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 12.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемым линейным разъединителям РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с р/пр.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, шт. (компл.) | 16 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение, кВ | 6-10 |  |
| 4.2. | Номинальный ток | 400 |  |
| 4.3. | Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 25 |  |
| 4.4. | Ток термической стойкости для ножей заземления в течение 1 с, кА | 10 |  |
| 4.5. | Ток термической стойкости для главных ножей в течение 3 с, кА | 10 |  |
| 4.6. | Габаритные размеры, мм | 1200/470/385 |  |
| 4.7 | Масса, не более, кг | 38 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40ºC |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -45ºC |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 7.2. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 11.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 11.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 11.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 11.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 11.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 12. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 12.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |