| СО ТЗ.0003/0-01 | Приложение №1 к ТЗ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку КТП (типовое)

1. Общие положения.

1.1 Заказчик:

1.2 Предмет закупки: поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: указать фактический адрес.

2.2 Поставка продукции осуществляется (указать способ поставки) до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: ___ календарных дня (ей) с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;

– СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания» .

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Наличие типовых технических решений по монтажу КТП, в том числе столбового (мачтового) исполнения.

4.10. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении № 2  к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении № 2 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование должны соответствовать требованиям приложений и опросных листов к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложения, заверенные подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности на КТП;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификация основных комплектующих оборудования (трансформаторы, разъединители, автоматические выключатели, выключатели нагрузки и т.д.) с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации поставляемого оборудования на русском языке;

5.8. Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.9. Заполненные таблицы соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанным в приложении № 2, либо заверенные приложения с учетом требований п. 4.10.;

5.10. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника.

5.11. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения.

5.12. Документация на систему телемеханики и АИИС КУЭ включая:

- конструкторскую документацию на совмещенный шкаф телемеханики и АИИС КУЭ;

- спецификацию оборудования шкафа;

-спецификацию кабельной продукции оборудования и материалов, монтируемых за пределами шкафа;

- схему подключения цепей питания, телесигнализации и измерения к основному оборудованию;

- план размещения шкафа и прокладки кабельной продукции на КТП;

- чертеж монтажа шкафа и оборудования (датчики ОПС, открытия дверей, промежуточные реле) на КТП;

- кабельный журнал.

В случае использования реле контроля напряжения, для косвенного определения положения выключателя отходящей линии 0,4 кВ, необходимо предоставить согласованный с производителем выключателя способ подключения контрольных цепей к выключателю.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня поставки.

7.2. Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3. В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция (Товар) проходит входной контроль, осуществляемый представителями ПАО «МРСК Сибири» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ, если иное не предусмотрено договором поставки.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ, если иное не предусмотрено договором поставки.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала (в части реализации мероприятий ИПР) |  |  |
| 2 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Департамента ТОиРОЭХ |  |  |
| 3 |  | Начальник подразделения логистики и МТО по филиалу |  |  |
| 4 |  | Начальник подразделения учета электроэнергии и энергосервисной деятельности (в части организации системы учета электроэнергии) |  |  |

Примечания:

- при формировании ТЗ текст, выделенный курсивом, должен быть откорректирован (конкретизирован), либо удален;

- разработанное ТЗ направляется на согласование закрепленному эксперту от ИА ПАО «МРСК Сибири» после его согласования со всеми ответственными лицами от АУ филиала;

- приложения к ТЗ должны являться обязательными приложениями к договору поставки КТП.

Приложение № 1 к

техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ

| № | Номенклатурный номер | Краткий текст материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение оформляется в формате Excel.

Приложение № 2 к

техническому заданию

Технические характеристики и требования к КТП

Требования, устанавливаемые к закупаемому оборудованию, необходимо формировать с учетом всех условий эксплуатации (электрических, массогабаритных, климатических, эксплуатационных, надежности и т.д.) и возможности изготовления планируемого к применению оборудования (аттестованного в установленном порядке) не менее чем тремя производителями.

В случае если параметр указанный в таблице по мнению Заказчика является несущественным, то ставится либо «-», либо «*»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 1.2. | #### - силовой трансформатор | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | * |  |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Указать |  |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | Указать |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Указать |  |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Указать |  |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### Указать |  |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Указать |  |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Указать |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | Указать по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | Указать по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | Указать по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | Указать по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Указать |  |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Указать |  |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1250 1600 2500 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 6 10 |  |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 7,2 12 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | Да Указать |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие интегрированного контроллера присоединения, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | Да Указать вид связи |  |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | */указать |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | */указать (В, ВН, Р) |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 12,5 16 21 26 32 41 51 64 81 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 5 8 10 16 20 32 40 50 80 160 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | Указать |  |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | Указать |  |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления выключателей, выключателей нагрузки, (местное, дистанционное), (да/ нет). | Да |  |  |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.10 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Да (при соответствующем технико-экономическом обосновании) |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | Указать Указать Указать Указать |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.12 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | Указать |  |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 6 10 |  |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 7,2 12 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | Указать |  |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 1 3 |  |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | Указать |  |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | Указать Указать Указать |  |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 1 5 |  |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | Указать |  |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | Указать |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | Указать |  |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | Указать |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |  |
| 7.22. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | Указать |  |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | Указать |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 250 - 400 - 630 - 1000- - 1250 - 1600 - 2500 | 400 630 1000 1600 2500 3200 4000 |  |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Указать |  |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | ** |  |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | Указать |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | Указать |  |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | Указать |  |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |  |
| 9.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: ∆/Yн ,- при симметричной нагрузке; Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; #### Y/Yн – при обосновании (необходимость параллельной работы с установленным в сетях трансформатором). |  | ∆/Yн-11 Y/Zн-11 Y/Yн-0 |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - для трансформатора 25 кВА #### - для трансформатора 40 кВА #### - для трансформатора 63 кВА #### - для трансформатора 100 кВА #### - для трансформатора 160 кВА #### - для трансформатора 250 кВА #### - для трансформатора 400 кВА #### - для трансформатора 630 кВА #### - для трансформатора 1000 кВА #### - для трансформатора 1250 кВА #### - для трансформатора 1600 кВА #### - для трансформатора 2500 кВА |  | #### 690 #### 1000 #### 1280 #### 1970 #### 2900 #### 2955 #### 4182 #### 6136 #### 9545 #### 13500 #### 16500 #### 26500 |  |  |  |  |
| 9.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - для трансформатора 25 кВА #### - для трансформатора 40 кВА #### - для трансформатора 63 кВА #### - для трансформатора 100 кВА #### - для трансформатора 160 кВА #### - для трансформатора 250 кВА #### - для трансформатора 400 кВА #### - для трансформатора 630 кВА #### - для трансформатора 1000 кВА #### - для трансформатора 1250 кВА #### - для трансформатора 1600 кВА #### - для трансформатора 2500 кВА |  | 115 150 175 260 375 425 565 696 957 1350 1950 2600 |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |  |
| 9.12. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | Да Нет |  |  |  |  |
| 9.13. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Указать Трехфазный прибор учета электроэнергии непосредственного и трансформаторного включения (однофазный прибор - для фидера наружного освещения), соответствующие СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | В соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | Да Указать |  |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | Указать (при наличии приборов учета электроэнергии трансформаторного включения на вводе РУНН) |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Приборы учета используются в качестве измерительных преобразователей системы ТМ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12. Требования к ТМ, АИИС КУЭ, оборудованию связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Совмещенный шкаф ТМ, АИИС КУЭ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом и GPS/ГЛОНАСС-приемником, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ канала для удаленной настройки всего подключённого оборудования, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ установки единого точного времени всем подключенным устройствам ТП (КТП), а также приборам учета потребителей, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Синхронизация времени на контроллере ТМ и АИИС КУЭ приемником GPS/ГЛОНАСС, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Резерв контроллера ТМ и АИИС КУЭ: - резервный порт RS-485, шт. - сигналы подсистемы ввода-вывода, %. | 1 10 |  |  |  |  |  |
| 12.7 | ПО контроллера ТМ и АИИС КУЭ должно иметь возможность расширения и обновления для организации поддержки новых протоколов передачи данных, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | Указать Указать Да |  |  |  |  |  |
| 12.9 | УСПД (концентратор) обеспечивает прием данных от приборов учета потребителей на основе технологий (PLC, RF, LoRaWAN) | Указать PLC, RF, LoRaWAN |  |  |  |  |  |
| 12.10 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу команд отключения/включения на приборы учета потребителей на основе технологий (PLC, RF, LoRaWAN) | Указать PLC, RF, LoRaWAN |  |  |  |  |  |
| 12.11 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ на верхний уровень данных от приборов учета, ретрансляцию команд и запросов верхнего уровня на приборы учета, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Передача данных АИИС КУЭ и ТМ в центры сбора и обработки данных через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | Указать вид связи |  |  |  |  |  |
| 12.13 | Интеграция единого контроллера ТМ и АИИСКУЭ с ИВК «Пирамида-сети» | Да |  |  |  |  |  |
| 12.14 | GSM- модем обеспечивает использование 2-х сим карт различных операторов связи, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.15 | Связь элементов ТМ, АИИС КУЭ, УСПД, оборудования связи, контроллеров ОПС обеспечивается посредством RS-485, Ethernet | RS-485, Ethernet |  |  |  |  |  |
| 12.16 | Система питания ТМ и АИИС КУЭ содержит источник резервного питания на основе ионистора, с обеспечением резервного питания не менее 2-х минут, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 12.17 | Модули ввода-вывода и контроллеры ОПС: - интегрированы в контроллер ТМ, (да, нет); - поддерживают обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104, (да, нет). (Должны быть интегрированы в контроллер ТМ, либо поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104) | Указать Да/нет Да/нет |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к объему передаваемой информации, поддерживаемым протоколам |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Возможность передачи данных от приборов потребителей по сетям не реже 1 раза в 30 мин, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Объем передачи данных от приборов/приборам учета потребителей по сетям PLC и RF не менее чем: - показания счетчиков, (да, нет); - получасовые приращения мощности, (да, нет); - уровень напряжения при выходе за установленные предельные значения, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет); - команд отключения/включения потребителей, (да, нет). | Да Да Да Да Да |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Объем передачи данных от приборов, установленных в СТП(КТП) : - данные интервального учета электроэнергии, (да, нет); - мгновенные измерения тока, напряжения, мощности, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет) | Да Да Да |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Обмен данными контроллера ТМ и АИИС КУЭ с приборами учета с использованием протокола СПОДЭС, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Обмен данными ТМ с центрами сбора по протоколам МЭК-61850 и МЭК-104, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Обеспечение передачи данных учета электроэнергии, команд управления электроснабжением потребителей в АИИСКУЭ верхнего уровня «Пирамида. Сети», (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Информационная безопасность: - защита канала связи между контроллером ТМ, АИИС КУЭ и центром сбора данных с использованием технологии VPN, (да, нет); - поддержка VPN обеспечивается ПО контроллера и встроенного модуля GSM-связи, (да, нет); - защита ПО контроллера паролем, (да, нет); - ограничение подключения к контроллеру по нерегламентируемым портам, (да, нет); - защита паролем подключения к модулям системы для их настройки, (да, нет). | Да Да Да Да Да |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Информационный обмен объектными устройствами ТМ с центром сбора: Телесигнализация в объеме: - положение всех силовых выключателей 0,4-10 кВ, разъединителей 6-10 кВ, (да, нет); - сигналы: выхода значения 3U0, 3I0 за допустимые границы (в изолированной сети 6-10 кВ); - режима АВР (введен/выведен), (да, нет); - срабатывание систем РЗА, (да, нет); - срабатывание пожарной и охранной сигнализации, в том числе систем контроля открывания дверей в помещение, (да, нет); - формирование сигнала неисправность охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - формирование сигнала вскрытие приборов управления охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - наличие основного/резервного питания системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - неисправность защиты (сигнал, формируемый МП терминалом защиты, или сигнал отсутствия оперативного тока) , (да, нет). Телеизмерения ТМ в объеме: - напряжения на секциях шин 6-10 кВ, ток в ф азах А, B, С, активная и реактивная трехфазная мощности, (при наличии измерительных трансформаторов 6-10 кВ) (да, нет); - напряжения на секциях шин 0,4 кВ, токи в каждой фазе, активная и реактивная трехфазная мощности на стороне НН силового трансформатора, (да, нет); - уровень «запыленности» каждого пожарного дымового извещателя, (да, нет); - уровень заряда аккумуляторной батареи системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) Команды, передаваемые ТМ: - ТУ выключателями нагрузки 6-10 кВ (да, нет); - ТУ восстановление АВР, (да, нет); - ТУ взятие на «охрану» и снятие с «охраны» датчиков охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) | Да Да (при наличии оборудования) Да Да (при наличии оборудования) Да Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) Да Да Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) Да (при наличии оборудования) |  |  |  |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | Да |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 17. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» (да, нет, указать номер и дату документа) (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа на КТП; Да, указать номер и дату документа на трансформатор |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | * |  |  |  |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | * |  |  |  |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП столбового исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Конструктивное исполнение – столбовая (мачтовая): - для КТП мощностью до 100 кВА - для КТП мощностью 160 кВА | на одной опоре на двух опорах |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.5 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в шкаф РУНН, (да, нет) | Указать по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.7 | Наличие оформленной в инструкции по эксплуатации возможности безопасного обслуживания КТП без применения подъемного механизма (автовышки), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.8 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 19.9 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | Да |  |  |  |  |  |
| 19.10 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | Указать/Указать/Указать/Указать |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | Указать/Указать/Указать/Указать |  |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | Указать/Указать/Указать |  |  |  |  |  |
| 19.11 | Наличие 1 или 2-х (при наличии отходящей линии для наружного освещения) смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | Да, 100×100 |  |  |  |  |  |
| 20. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | Указать |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | Указать по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.10 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.11 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.12 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | Да |  |  |  |  |  |
| 20.13 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.14 | Тип коммутационного аппарата ввода ВН. | Указать: Выключатель- для проходной ТП, находящейся в городской местности одно- или двухтрансформаторной ТП, с трансформаторами мощностью 1000÷2500 кВА; Выключатель нагрузки- для иной проходной ТП; Разъединитель – для тупиковой ТП |  |  |  |  |  |
| 20.15 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | Указать |  |  |  |  |  |
| 20.16 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | Указать/Указать/Указать/Указать |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | Указать/Указать/Указать/Указать |  |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | Указать/Указать/Указать |  |  |  |  |  |
| 20.17 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |  |
| 21. Дополнительные требования для проходных (узловых) ТП : |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, позволяющие осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния | Указать (при наличии РЗА и ПА) |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Во всем неоговоренном ТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80.

2. . Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						М.П. Подпись			/И.О. Фамилия/

Рис.1 Фирменный цвет. Цветовая палитра по международной шкале PANTONE.

Рис.2 Фирменный блок. Начертание логотипа  в представленной  пропорции.

Рис.3 Оформление КТП киоскового типа.

Рис.4 Оформление КТП столбового типа

Рис.5 Знак безопасности «Не влезай, убьет!»

Требования к изготовлению знаков безопасности:

- изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет;

- должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей;

- конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.;

- нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах);

- цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral;

- фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые);

- размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%;

- стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы;

- стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы;

- стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы;

- при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.