| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» А.В. Лукин ____________ «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку силового кабеля до 1 кВ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик:

1.2 Предмет закупки: поставка силового кабеля до 1 кВ

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: г. Кызыл, ул. Колхозная, 2

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: Срок поставки: с 10 января 2021г. в течении 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемые материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети».

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложениях 1-6 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложениях 1-6 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений 1-6 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.9. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить, следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.5. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификация основных комплектующих оборудования с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документация по монтажу и эксплуатации на русском языке;

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник ДТО и РОЭХ |  | А.И. Таранков |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Кузнецова |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «МРСК Сибири» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

Характеристики и требования к поставляемому

Кабель АВБШвнг/А/-LS 4х120 1кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м | 885 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | - |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 229 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 244 |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | 1,6 мм |  |
| 4.5. | Допустимый ток в режиме короткого замыкания | IКЗ= 8,66 кА |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 0,25 Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1-5 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 80 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 6.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | - |  |
| 9. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 9.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 10.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 10.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 10.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 10.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Приложение 3

Характеристики и требования к поставляемому

Кабель ВВГнг/А/-LS 2х2,5 0,66 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м | 250 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | - |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 25 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 36 |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | 1,5 мм |  |
| 4.5. | Допустимый ток в режиме короткого замыкания | IКЗ= 0,18 кА |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 7,55 Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1-5 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 80 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 6.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | - |  |
| 9. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 9.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 10.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 10.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 10.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 10.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Приложение 4

Характеристики и требования к поставляемому

Кабель ВВГнг/А/-LS 3х1,5 1 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м | 200 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | - |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 21 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 27 |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | 1,5 мм |  |
| 4.5. | Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250 градусов |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 12,6 Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1-5 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 80 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 6.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | - |  |
| 9. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 9.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 10.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 10.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 10.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 10.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Приложение 5

Характеристики и требования к поставляемому

Кабель ВВГнг/А/-LS 3х2,5 0,66 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м | 50 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | - |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 27 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 36 |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | 1,5 мм |  |
| 4.5. | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,27 кА (килоампер) |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 7,55 Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1-5 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 80 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |
| 6.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | - |  |
| 8. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 8.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Приложение 6

Характеристики и требования к поставляемому

Кабель ВВГнг/А/-LS 3х2,5 1 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м | 30 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | - |  |
| 4.2. | Длительность допустимая токовая нагрузка на воздухе, Ампер | 27 |  |
| 4.3. | Длительность допустимая токовая нагрузка в земле, Ампер | 36 |  |
| 4.4. | Толщина жильной изоляции | 1,5 мм |  |
| 4.5. | Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 0,27 кА (килоампер) |  |
| 4.6. | Удельное активное сопротивление жилы | R= 7,55 Ом/км. |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1-5 |  |
| 5.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 5.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -50 |  |
| 5.4. | Допустимая температура нагрева жил, °С | 70 |  |
| 5.5. | Максимальная температура нагрева жил при нагрузке, °С | 80 |  |
| 5.6. | Максимальная температура нагрева жил при токе КЗ, °С | 160 |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 6.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 6.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | - |  |
| 9. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 9.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | да |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 10.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 10.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 10.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 10.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |