УТВЕРЖДАЮ:

Заместителя директора

по техническим вопросам–

главного инженера

___________ А.В. Лукин

«___»____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора возмездного оказания услуг

«Техническое обслуживание АУПС» в зданиях АО «Тываэнерго»

1 Общие положения.

  - Закупка на выполнение услуги по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации.

Исполнитель осуществляет организационно-технические мероприятия, обеспечивающие постоянную готовность средств АУПС к выполнению заданных функций и поддержанию средств АУПС в рабочем состоянии, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года                    № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Основными задачами технического обслуживания (ТО) являются:

- Обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС);

- контроль технического состояния ТС;

- выявление и устранение неисправностей ТС;

- ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) и неплановое  (по техническому состоянию). Плановое ТО предусматривается для блоков аппаратуры. Неплановое техническое обслуживание  проводится в следующих случаях:

- появление неисправностей;

- отказы аппаратуры;

- ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий;

- заявка пользователя (собственника объекта).

2 Место и условия оказания услуг

2.1. Объёмы оказываемых услуг определяются согласно перечню средств охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах АО «Тываэнерго» по адресам:

- г. Кызыл, ул. Колхозная,  д. 2,

- г. Кызыл, ул. Рабочая,  д. 4.

2.2. Организация должна иметь действующую лицензию, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление производства работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору  в соответствии с ПОТЭУ, п. 39.1 и письма Ростехнадзора от 05.05.2005г. № 10-04/479 «О регистрации электролабораторий».

2.3. Услуги оказываются без остановки уставной деятельности, с соблюдением Правил охраны труда, пожарной безопасности, правил действующего внутреннего распорядка, контрольно–пропускного режима, внутренних положений и инструкций АО «Тываэнерго».

2.4. Исполнитель выполняет свои работы своим персоналом, оборудованием и материалами. Результаты работы оформляются Актами об оказании услуг.

3. Планируемая стоимость услуг.

3.1. Цена договора включает в себя: стоимость услуг, подлежащих оказанию в соответствии с видами оказываемых услуг, предусмотренными Техническим заданием по техническому обслуживанию систем АУПС, также сумму всех затрат Исполнителя по оказанию услуг: транспортные расходы, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи.

Предельная стоимость всех выполненных услуг 200 000 (Двести тысяч руб.) без НДС..

4. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг.

4.1. Срок выполнения: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

4.2. Выполнить работы качественно и в сроки, определённые договором. Ежемесячно сдавать выполненные работы по акту сдачи-приёмки.

4.3. Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течении 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг и получения счета-фактуры, при условии, что услуги оказаны надлежащим образом. Основанием для оплаты является акт об оказании услуг.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для оказания работ.

5.1.  Исполнитель (подрядчик) выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.

6. Технические требования.

6.1. Организация должна проводить техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, установленных на объекте не реже одного раза в месяц, а более одного раза - по технической необходимости:

- проверку соответствия установки и регулировки их параметров требованиям технической документации;

- ликвидацию последствий воздействия на средства АУПС неблагоприятных климатических и производственных условий производится по вызову Заказчика;

- выявление и устранение причин поступления ложных тревог на пост охраны с системы АУПС и устранение неисправностей при заявках хозорганов, а также работников охраны, производится по вызову Заказчика;

- определение технического состояния систем АУПС, при котором их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной осуществляется постоянно, в период технического обслуживания;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии осуществляется ежемесячно;

- разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем АУПС осуществляется постоянно, на время действия Договора;

- замена вышедших из строя средств и систем АУПС;

- обеспечение круглосуточного приема заявок на устранение неисправностей систем ОПС;

- проведение работ по техническому обслуживанию в согласованное с Заказчиком, время;

- проведения измерений сопротивления изоляции шлейфов АУПС.

7. Требования по Охране труда при оказания услуг.

7.1. Ответственность за организацию выполнения правил охраны труда при оказании услуг согласно договора возлагается на Исполнителя.

7.2. Сотрудник Исполнителя, выполняющий регламентные работы, несёт персональную ответственность за выполнение правил охраны труда при производстве работ.

7.3. Контроль за соблюдением правил охраны труда при выполнении регламентов возлагается на руководителя работ Исполнителя.

7.4. Неблагоприятные условия, срочность выполнения работ и другие причины не могут служить основанием для нарушения правил Охраны труда при проведении работ.

7.5. Заказчик (в лице его должностного лица) имеет право в любое время проверить выполнение правил охраны труда при производстве работ сотрудниками Исполнителя.

7.6. Заказчик имеет право остановить работы в случае выявления нарушений Правил Охраны труда.

7.7. Заказчик имеет право за нарушения Правил Охраны труда потребовать отстранения от работы и привлечения виновных сотрудников Исполнителя к ответственности.

7.8. В случае производственного травматизма произошедшего с персоналом Исполнителя при оказании услуг, согласно договора Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы договора.

8. Требования к качеству оказания услуг, надёжности, сертификации.

8.1. Исполнитель обязан обеспечивать бережную и правильную эксплуатацию имущества, предоставленного Заказчиком, а также сбережение и правильную эксплуатацию систем охранно-пожарной сигнализации.

8.2. Исполнитель обязан провести процедуру в соответствии с требованиями действующих инструкций, наставлений и других нормативных документов по соблюдению правил эксплуатации и содержания установок систем АУПС.

9. Требования к приёму-передаче оказанных услуг.

9.1. При завершении работ исполнитель передает заказчику результат выполненных работ вместе с актом о приемке выполненных работ, счет-фактурой о стоимости выполненных работ в действующих ценах и стоимостью работ;

9.2. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить исполнителю подписанный экземпляр акта выполненных работ или мотивировать отказ от приемки выполненных работ.

- 10. Требования к участникам конкурса

10.1. Организация претендующая на проведение услуг технического обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации на объектах АО «Тываэнерго» должна в обязательном порядке иметь  лицензию МЧС РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и свидетельство о регистрации электролаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору  в соответствии с ПОТЭУ, п. 39.1 и письма Ростехнадзора от 05.05.2005г. № 10-04/479 «О регистрации электролабораторий».