УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор – первый

заместитель генерального директора

_______________  Н.А. Федоров

"____" ________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

- Основные условия выполнения работ:

В соответствии с разработанной  проектной документацией выполнить работы по строительству двухцепной ВЛ 10кВ, установке реклоузеров с ПКУ.

Выполнить  установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети».

Работы производятся под непрерывным наблюдением наблюдающего (из числа работников Подрядчика).

До  начала производства работ Подрядчик должен согласовать все отключения.

Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя  свои материалы, своими силами и за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ.

Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

Во время производства работ на объектах  Заказчик  имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

- Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг):

- строительство двухцепной ВЛ 10кВ– 11,5 км;

- установка  реклоузеров  PBA/TEL-10-12  с  ПКУ – 2 шт.

* Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации.

По окончании работ восстановить элементы благоустройства.

3.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

3.1.	Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя свои материалы, за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ.

3.2.	Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов и их сохранность до момента включения в работу и наработки 72 часов без замечаний. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и характеристики закупаемого оборудования и материалов и представить сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте.

3.3. При выполнении работ необходимо применять оборудование, материалы и системы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» (перечень аттестованного оборудования размещен на сайте ПАО «Россети»).

Подрядчик несет ответственность за упаковку, погрузку, транспортировку до объекта, получение, разгрузку, хранение на складе материально-технических ресурсов и оборудования, полученных от поставщиков, необходимых для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием.

Демонтируемые материалы Подрядчик обязан сдать на Центральный склад АО «Тываэнерго».

3.4.	Собственные материалы приобретаются Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком опросных листов предприятий-поставщиков.

3.5.	Материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим применимым стандартам, быть новыми, ранее не использованными, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2019 года.

После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве работ материально-технические ресурсы.

3.6. Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов и оборудования  из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ и подлежит уточнению на момент начала производства работ.

4. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии:

Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории энергообъектов Заказчика.

Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль соблюдения своим персоналом вышеперечисленного.

Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке  работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж. Работы по реконструкции ВЛ должны осуществляться только после их отключения. Мероприятия по технике  безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых  технологических картах. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ.

Подрядчик обязан:

-  своевременно   проводить   инструктажи   по   охране   труда   и      пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые);

-    обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при   ведении работ в административном здании, на выделенной территории предприятия (организации);

-обеспечить рабочих спец. одеждой и СИЗ (средствами индивидуальной      защиты);

-контролировать соблюдение Правил охраны труда, Правил   промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Подрядчика;

-безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c «Правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, Правил промышленной и пожарной безопасности и других Правил по охране труда;

-обеспечить работникам при выполнении работ безопасные и здоровые условия труда;

-выполнять работы, связанные с применением огня только при оформлении нарядов-допусков, соблюдая все требования Правил пожарной безопасности;

-обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими  осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчером.

-Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы в электроустановках Заказчика  должны производится в соответствии с требованиями «Правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, раздела 13 «Допуск персонала СМО к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи» п.п. 13.1.1.-13.1.6.;13.2.;13.3.

- по окончании работ получить разрешение на допуск энергоустановки в эксплуатацию от  Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

Подрядчик  гарантирует устранение скрытых дефектов на  объекте,  выявленных  после  подписания  акта  приёмки  объекта  в  эксплуатацию в  течение  гарантийного срока  за свой счет.

Подрядчик обязан в согласованные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет в случае соблюдения Заказчиком эксплуатационных требований.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

6.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

6.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

6.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинский центр на 200 коек | Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | строительство 2цепной ВЛ 10кВ на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1*120) -11,5км; установка реклоузеров PBA/TEL-10-12 с ПКУ – 2 ед. |  |

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер |  | А.В. Лукин |
| 2 |  | Начальник ДИ и КС |  | Д.В. Шатохин |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

- (Реклоузер без АВР для магистрали с монтажным комплектом установки на опору ВЛ 6-10 кВ и программным обеспечением для настройки и дистанционного управления)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производитель | * |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3 | Количество | 2 |  |
| 4 | Основные параметры |  |  |
| 4.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 4.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 4.3 | Номинальный ток, А | 800 |  |
| 4.4 | Номинальный ток отключения, кА | 16 |  |
| 4.5 | Испытательное напряжение в сухом состоянии, 50 Гц, 1 мин, кВ | 42 |  |
| 4.6 | Испытательное напряжение во влажном состоянии (при росе и под дождем), 50 Гц, 1 мин., кВ | 28 |  |
| 4.7 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 110 |  |
| 4.8 | Уровень частичных разрядов, пКп, не менее (при 13,2 кВ) | 10 |  |
| 4.9 | Механический ресурс циклов «В-О», не менее | 30 000 |  |
| 4.10 | Ресурс по коммутационной стойкости, не менее: |  |  |
|  | - при номинальном токе, циклов «В-О» | 30 000 |  |
|  | - при номинальном токе отключения, циклов «В-О» | - при токе отключения 16 кА, операций В-О – 70 - при токе отключения 12,5 кА, операций В-О – 120 |  |
| 4.11 | Собственное время включения коммутационного модуля от РЗА, мс, не более | 60 |  |
| 4.12 | Собственное время отключения коммутационного модуля от РЗА, мс, не более | 30 |  |
| 4.13 | Цикл АПВ | О – 0,1с – ВО – 1с – ВО – 1с – ВО - 60 с |  |
| 4.14 | Количество циклов «В-О» в час, не менее | 100 |  |
| 4.15 | Переходное сопротивление коммутационного модуля, мкОм, не более | 85 – без контактных терминалов 120 – с контактными терминалами |  |
| 4.16 | Степень защиты коммутационного модуля и шкафа управления | IP 65 |  |
| 4.17 | Система автономного питания шкафа управления должна обеспечивать его работоспособность в течение, не менее (часов) | при -40оС (-60оС) – 48 при +20оС – 120 при +55оС – 120 |  |
| 4.18 | Номинальное напряжение системы бесперебойного питания, В | 12 |  |
| 4.19 | Критерий качества функционирования при нормированных электромагнитных воздействиях | «А» |  |
| 4.20 | Относительная погрешность измерения фазного тока, %, не более | 0,2 |  |
| 4.21 | Относительная погрешность измерения фазного напряжения, %, не более | 0,2 |  |
| 5 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1 | Столбовая (для установки на одной ж/б стойке типа СВ-110), (да/нет) | Да |  |
| 5.2 | Отсутствие открытых токоведущих частей внутри коммутационного модуля реклоузера (да/нет) | Да |  |
| 5.3 | Материал корпуса | Алюминий (нержавеющая сталь), покрытый порошковой краской |  |
| 5.4 | Масса коммутационного модуля, не более, кг | 100 |  |
| 5.5 | Масса шкафа управления, не более, кг | 42 |  |
| 5.6 | Масса коммутационного модуля, кг, не более | 100 |  |
| 5.7 | Масса шкафа управления, кг, не более | 42 |  |
| 5.8 | Масса ТСН, кг, не более | 42 |  |
| 5.9 | Масса ОПН, кг, не более | 0,75 |  |
| 5.10 | Масса монтажного комплекта, кг, не более | 50 |  |
| 5.11 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Горячее цинкование |  |
| 6 | Номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |  |
| 6.2 | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.3 | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +45 |  |
| 6.4 | Допустимое значение скорости ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 6.5 | Район по гололеду | IV |  |
| 6.6 | Район по ветру | III |  |
| 6.7 | Допустимое значение скорости ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 6.8 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 6.9 | Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м | 3000 |  |
| 6.10 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 |  |
| 7 | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1 | Электрический коммутационный модуль | Да |  |
| 7.2 | Электронный модуль управления | Да |  |
| 7.3 | Трансформатор собственных нужд, 2 шт. для применения на отпайке | Да |  |
| 7.4 | Устройство соединительное | Да |  |
| 7.5 | Монтажный комплект реклоузера | Да |  |
| 7.6 | Разъединитель в комплекте, 2 шт. на 1 реклоузер | Да |  |
| 7.7 | Монтажный комплект разъединителя, 2 шт. | Да |  |
| 7.8 | Ограничитель перенапряжений, 6 шт. | Да, указать тип |  |
| 7.9 | Оборудование GPRS связи | Да |  |
| 7.10 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да: Варистор Epcos для блока питания – 2 шт. |  |
| 7.11 | Программное обеспечение для настройки и дистанционного управления реклоузером | Да |  |
| 7.12 | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, руководство пользователя программным обеспечением | Да |  |
| 8 | Комплектность защит и автоматики реклоузера |  |  |
| 8.1 | Комплект направленных и ненаправленных токовых защит от междуфазных коротких замыканий | Да |  |
| 8.2 | Комплект токовых защит от однофазных замыканий на землю | Да |  |
| 8.3 | Защита минимального напряжения | Да |  |
| 8.4 | Защита от обрыва фаз | Да |  |
| 8.5 | Функция многократного АПВ | Да |  |
| 8.6 | Функция АВР | Нет |  |
| 8.7 | Защита от гармоник (с 1 по 15) | Да |  |
| 8.8 | Защита от дуговых замыканий внутри корпуса ВМ реклоузера | Да |  |
| 8.9 | Механический указатель вкл/откл. должен позволять определять положение реклоузера с земли без подъема на опору | Да |  |
| 8.10 | Возможность использования защиты ОЗЗ с уставкой от 1 А | Да |  |
| 8.11 | Наличие встроенной двухсторонней системы измерения токов и напряжений не требующей обслуживания в течении всего срока эксплуатации | Да |  |
| 8.12 | Диапазон измеряемых значений вне зависимости от нагрузочных и аварийных токов линии | Да |  |
| 8.13 | Возможность интеграции в SCADA – систему посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS и пр.) | Да |  |
| 8.14 | Поддержка протокола передачи данных DNP3, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, IEC61850 | Да |  |
| 8.15 | Возможность автономного ведения журналов оперативных и аварийных событий в линии | Да |  |
| 8.16 | Реклоузер должен обеспечивать управление, контроль, и передачу информации о состоянии реклоузера по месту и дистанционно в двух режимах: | Да |  |
| 8.17 | а). в местном – с панели управления реклоузера | Да |  |
|  | б). дистанционно – с диспетчерского пункта с использованием соответствующего ПО | Да |  |
| 8.18 | Место установки программного обеспечения для дистанционного управления согласовать с Заказчиком | Да |  |
| 8.19 | Компоненты коммутационного модуля и РЗА входящие в комплект реклоузера должны быть одного производителя | Да |  |
| 8.20 | Самодиагностика компонентов РЗА и коммутационного модуля на наличие неисправностей с возможностью сигнализации в SCADA cистему | Да |  |
| 8.21 | Возможность дистанционной настройки реклоузеров, в том числе изменение уставок релейной защиты с диспетчерского пункта | Да |  |
| 8.22 | Программное обеспечение должно быть русифицировано и иметь все необходимые лицензии. | Да |  |
| 8.23 | Модель приемо-передающего устройства (модема) должна: обладать возможностью авторизации на точке доступа APN оператора мобильной связи по логину и паролю, обеспечивать защиту от электромагнитных наводок за счет прочной конструкции; защиты от ударов и вибраций; широкого диапазона температур эксплуатации; крепления на DIN рейку | Да |  |
| 8.24 | Программное обеспечение дистанционного управления должно обеспечивать алгоритм работы по каналу GPRS в циклическом и спорадическом режиме. Опрос объектов осуществляется по запросу диспетчера (спорадический режим), или циклически, например, 1 раз в сутки. Цикл опроса настраивается при наладке системы и может быть изменен персоналом Заказчика в любое время | Да |  |
| 8.25 | В случае возникновения аварийной ситуации на объекте, реклоузер самостоятельно осуществляет инициализацию связи, соединяется с сервером обмена данными и передает соответствующее сообщение | Да |  |
| 9 | Требования к системе коммерческого учёта |  |  |
| 9.1 | Схема учёта | 2ТТ/2ТН |  |
| 9.2 | Ток термической устойчивости (1 сек) в зависимости от но-минального тока главных цепей, кА, не менее | 10 |  |
| 9.3 | Ток электродинамической стойкости в зависимости от номинального тока главных цепей, кА, не менее | 25,5 |  |
| 9.4 | Класс точности прибора при измерении активно-реактивной энергии, не менее | 0,5S/1,0 |  |
| 9.5 | Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 10000/√3 |  |
| 9.6 | Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В | 100 |  |
| 9.7 | Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В | 220 |  |
| 9.8 | Номинальная мощность первой вторичной обмотки, ВА | 15 |  |
| 9.9 | Номинальная мощность второй вторичной обмотки, ВА | 75 |  |
| 9.10 | Наличие встроенного предохранительного устройства по стороне ВН трансформатора | Да |  |
| 9.11 | Габаритные размеры комбинированного трансформатора тока, напряжения и собственных нужд со встроенным высоковольтным предохранительным устройством, Ш х В х Г, мм , не более | 544х430х350 |  |
| 9.12 | Масса комбинированного трансформатора тока, напряжения и собственных нужд со встроенным высоковольтным предохранительным устройством, кг, не более | 62 |  |
| 9.13 | Габаритные размеры шкафа учёта, Ш х В х Г, мм , не более | 400х600х200 |  |
| 9.14 | Масса шкафа учёта, кг, не более | 12 |  |
| 9.15 | Материал шкафа учёта | Трудновоспламеняющийся, самозатухающий прессованный полиэфир (SMC премикс), армированный стекловолокном |  |
| 9.16 | Наличие обогрева шкафа учёта | Да |  |
| 9.17 | Счётчик Энергомера CE308 S31.503.OАG.SYVJF GS01 IEC | Да |  |
| 9.18 | Модем GSM/GPRS SprutNet GL868 AC KIT либо аналог | Да |  |
| 10 | Требования к надежности |  |  |
| 10.1 | Срок службы реклоузера, не менее (лет) | 30 | 30 |
| 10.2 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию реклоузера, не менее (лет) | 5 | 5 |
| 10.3 | Реклоузер не требует капитального ремонта в течение установленного срока службы или до исчерпания коммутационного ресурса | * | Да |
| 10.4 | Защита открытых токоведущих частей коммутационного модуля от попадания птиц | да | Да |
| 10.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб/год | * | 0 |
| 11 | Требования к безопасности |  |  |
| 11.1 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документа | Да |
| 12 | Требования к аттестации, сертификации |  |  |
| 12.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документа (либо гарантийное письмо о предоставлении документа) |  |
| 13 | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да | Да |
| 13.2 | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы включены в стоимость оборудования | Да | Да |
| 14 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 14.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-609 (да, нет) | Да | Да |
| 14.2 | Условия транспортирования | С по ГОСТ 23216-78 (п. 2.2) |  |
| 14.3 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | 8ОЖЗ по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 10) ГОСТ 15150-69 (п. 10) |  |