УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор – первый

заместитель генерального директора

_______________  Н.А. Федоров

"____" ________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

Условия выполнения работ (оказания услуг):

Начало выполнения работ -     с даты подписания договора.

Сроки   выполнения работ -     в течение 150  календарных  дней с даты подписания договора.

- Основные условия выполнения работ:

Разработать  проектную документацию и в соответствии с ней выполнить работы по строительству ДГР на ПС 110/35/10 Городская 2*5-100А, ДГР на ПС 110/10 Южная 2*5-80А; с  установкой  ячеек с вакуумными выключателями 6-10кВ.

Выполнить  установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети».

Работы производятся под непрерывным наблюдением наблюдающего (из числа работников Подрядчика).

До  начала производства работ Подрядчик должен согласовать все отключения.

Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя  свои материалы, своими силами и за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ.

Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

Во время производства работ на объектах  Заказчик  имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

- Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг):

- строительство ДГР на ПС 110/35/10 Городская 2*5-100А;

- установка  ячеек с вакуумными выключателями 6-10кВ– 2 шт;

- строительство ДГР на ПС 110/10 Южная 2*5-80А;

- установка  ячеек с вакуумными выключателями 6-10кВ– 2 шт;

* Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации.

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

По окончании работ восстановить элементы благоустройства.

3.Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ:

3.1.	Подрядчик осуществляет работу своими силами,  используя свои материалы, за свой счет осуществляет доставку необходимых материалов до места производства работ.

3.2.	Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за качество предоставленных материалов и их сохранность до момента включения в работу и наработки 72 часов без замечаний. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и характеристики закупаемого оборудования и материалов и представить сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте.

3.3. При выполнении работ необходимо применять оборудование, материалы и системы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» (перечень аттестованного оборудования размещен на сайте ПАО «Россети»).

Подрядчик несет ответственность за упаковку, погрузку, транспортировку до объекта, получение, разгрузку, хранение на складе материально-технических ресурсов и оборудования, полученных от поставщиков, необходимых для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием.

Демонтируемые материалы Подрядчик обязан сдать на Центральный склад АО «Тываэнерго».

3.4.	Собственные материалы приобретаются Подрядчиком на основании согласованных с Заказчиком опросных листов предприятий-поставщиков.

3.5.	Материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и прочим применимым стандартам, быть новыми, ранее не использованными, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2019 года.

После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия нормам и т.п. на фактически использованные при производстве работ материально-технические ресурсы.

3.6. Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов и оборудования  из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ и подлежит уточнению на момент начала производства работ.

4. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии:

Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории энергообъектов Заказчика.

Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль соблюдения своим персоналом вышеперечисленного.

Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке  работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж. Работы по реконструкции ВЛ должны осуществляться только после их отключения. Мероприятия по технике  безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых  технологических картах. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ.

Подрядчик обязан:

-  своевременно   проводить   инструктажи   по   охране   труда   и      пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые);

-    обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при   ведении работ в административном здании, на выделенной территории предприятия (организации);

-обеспечить рабочих спец. одеждой и СИЗ (средствами индивидуальной      защиты);

-контролировать соблюдение Правил охраны труда, Правил   промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Подрядчика;

-безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c «Правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, Правил промышленной и пожарной безопасности и других Правил по охране труда;

-обеспечить работникам при выполнении работ безопасные и здоровые условия труда;

-выполнять работы, связанные с применением огня только при оформлении нарядов-допусков, соблюдая все требования Правил пожарной безопасности;

-обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими  осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчером.

-Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы в электроустановках Заказчика  должны производится в соответствии с требованиями «Правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ, раздела 13 «Допуск персонала СМО к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи» п.п. 13.1.1.-13.1.6.;13.2.;13.3.

- по окончании работ получить разрешение на допуск энергоустановки в эксплуатацию от  Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

Подрядчик  гарантирует устранение скрытых дефектов на  объекте,  выявленных  после  подписания  акта  приёмки  объекта  в  эксплуатацию в  течение  гарантийного срока  за свой счет.

Подрядчик обязан в согласованные сроки устранить выявленные недостатки за свой счет в случае соблюдения Заказчиком эксплуатационных требований.

- Требования к подрядчику (исполнителю):

6.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

6.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

6.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

6.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

| № | Наименование объекта ТП | Адрес объекта технологического присоединения | Виды работ с физическими параметрами | реквизиты технического задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинский центр на 200 коек | Республика Тыва, г. Кызыл, южнее от ул. Ангарский бульвар, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская | 1. строительство ДГР на ПС 110/35/10 Городская 2*5-100А; 2. установка ячеек с вакуумными выключателями 6-10кВ на ПС 110/35/10 Городская – 2 шт; 3. строительство ДГР на ПС 110/10 Южная 2*5-100А; 4. установка ячеек с вакуумными выключателями 6-10кВ на ПС 110/10 Южная – 2 шт. |  |

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер |  | А.В. Лукин |
| 2 |  | Начальник ДИ и КС |  | Д.В. Шатохин |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические требования к дугогасящему реактору ПС 11 110/35/10 кВ «Городская»

Приложение 2.1. Таблица 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные технические характеристики |  |  |
| 4. | Номинальное напряжение, кВ | 10,5/√3 |  |
| 5. | Максимально допустимое напряжение основной обмотки, кВ | 12/√3 |  |
| 6. | Тип регулирования ДГР | плунжерный |  |
| 7. | Номинальная мощность, кВА | 610 |  |
| 8. | Диапазон непрерывного изменения значений тока, А | 5 - 100 |  |
| 9. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 10. | Число фаз | 1 |  |
| 11. | Наибольшая продолжительность неполнофазного режима сети, ч, не более | 6 |  |
| 12. | Номинальный ток сигнальной обмотки, А | 10 |  |
| 13. | Напряжение ток сигнальной обмотки, В | 100 |  |
| 14. | Номинальный ток обмотки управления, А | 40 |  |
| 15. | Напряжение обмотки управления, В | 220 |  |
| 16. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 17. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 18. | Температура окружающего воздуха, 0С - верхнее рабочее значение - нижнее рабочее значение | +40 -60 |  |
| 19. | Высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 20. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 21. | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96) |  |  |
| 22. | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | а |  |
| 23. | Уровень изоляции вводов | а |  |
| 24. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 25. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
| 26. | Исполнение ДГР | открытое |  |
| 27. | Количество подвижных частей магнитопровода ДГР | 2 |  |
| 28. | Расположение регулируемого воздушного зазора симметрично относительно основной обмотки ДГР | Да |  |
| 29. | Вид внутренней изоляции (сухой, масляный) | масляный |  |
| 30. | Вид системы охлаждения ГОСТ Р 52719-2007 | М (ONAF) Естественная циркуляция масла |  |
| 31. | Тип системы охлаждения | Навесная |  |
| 32. | Превышение средней температуры обмоток над температурой охлаждающего воздуха, ℃, не более | 65 |  |
| 33. | Допустимые нагрузки на клеммы вводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 500 |  |
| 34. | Система измерения тока ДГР (встроенные трансформаторы тока): |  |  |
| 35. | Количество | 1 |  |
| 36. | Первичный ток, А | 100 |  |
| 37. | Вторичный ток, А | 5 |  |
| 38. | Класс точности, % | 10P |  |
| 39. | Номинальная мощность, ВА | 20 |  |
| 40. | Комплектность поставки |  |  |
| 41. | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 42. | Технический паспорт (да/нет) | Да |  |
| 43. | Гарантии изготовителя |  |  |
| 44. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 45. | Услуги шеф-монтажа | Да |  |

Технические требования к дугогасящему реактору ПС 10 110/10 кВ «Южная»

Приложение 2.1. Таблица 2

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные технические характеристики |  |  |
| 4. | Номинальное напряжение, кВ | 10,5/√3 |  |
| 5. | Максимально допустимое напряжение основной обмотки, кВ | 12/√3 |  |
| 6. | Тип регулирования ДГР | плунжерный |  |
| 7. | Номинальная мощность, кВА | 485 |  |
| 8. | Диапазон непрерывного изменения значений тока, А | 5 - 80 |  |
| 9. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 10. | Число фаз | 1 |  |
| 11. | Наибольшая продолжительность неполнофазного режима сети, ч, не более | 6 |  |
| 12. | Номинальный ток сигнальной обмотки, А | 10 |  |
| 13. | Напряжение ток сигнальной обмотки, В | 100 |  |
| 14. | Номинальный ток обмотки управления, А | 40 |  |
| 15. | Напряжение обмотки управления, В | 220 |  |
| 16. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 17. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 18. | Температура окружающего воздуха, 0С - верхнее рабочее значение - нижнее рабочее значение | +40 -60 |  |
| 19. | Высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 20. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 21. | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96) |  |  |
| 22. | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | а |  |
| 23. | Уровень изоляции вводов | а |  |
| 24. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее | 2,25 |  |
| 25. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
| 26. | Исполнение ДГР | открытое |  |
| 27. | Количество подвижных частей магнитопровода ДГР | 2 |  |
| 28. | Расположение регулируемого воздушного зазора симметрично относительно основной обмотки ДГР | Да |  |
| 29. | Вид внутренней изоляции (сухой, масляный) | масляный |  |
| 30. | Вид системы охлаждения ГОСТ Р 52719-2007 | М (ONAF) Естественная циркуляция масла |  |
| 31. | Тип системы охлаждения | Навесная |  |
| 32. | Превышение средней температуры обмоток над температурой охлаждающего воздуха, ℃, не более | 65 |  |
| 33. | Допустимые нагрузки на клеммы вводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 500 |  |
| 34. | Система измерения тока ДГР (встроенные трансформаторы тока): |  |  |
| 35. | Количество | 1 |  |
| 36. | Первичный ток, А | 100 |  |
| 37. | Вторичный ток, А | 5 |  |
| 38. | Класс точности, % | 10P |  |
| 39. | Номинальная мощность, ВА | 20 |  |
| 40. | Комплектность поставки |  |  |
| 41. | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 42. | Технический паспорт (да/нет) | Да |  |
| 43. | Гарантии изготовителя |  |  |
| 44. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 45. | Услуги шеф-монтажа | Да |  |

Технические требования к присоединительному трансформатору

Приложение 2.2. Таблица 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные технические характеристики |  |  |
| 4. | Номинальное напряжение сети, кВ | 10,5 |  |
| 5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 6. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 7. | Номинальная мощность, кВА | 630 |  |
| 8. | Схема и группа соединения обмоток | YN/D-11 |  |
| 9. | Напряжение питания цепей сигнализации, В | 220 |  |
| 10. | Вид системы охлаждения ГОСТ Р 52719-2007 | М (ONAF) Естественная циркуляция масла |  |
| 11. | Тип системы охлаждения | Навесная |  |
| 12. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 13. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |  |
| 14. | Температура окружающего воздуха, 0С - верхнее рабочее значение - нижнее рабочее значение | +40 -60 |  |
| 15. | Высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 16. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 17. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |
| 18. | Превышение средней температуры обмоток над температурой охлаждающего воздуха, ℃, не более | 65 |  |
| 19. | Допустимые нагрузки на клеммы вводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 500 |  |
| 20. | Комплектность поставки |  |  |
| 21. | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 22. | Технический паспорт (да/нет) | Да |  |
| 23. | Гарантии изготовителя |  |  |
| 24. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 25. | Услуги шеф-монтажа | Да |  |

Технические требования к разъединителю 35 кВ  РГП-1б-35/1000 УХЛ1, 1-полюсному, с приводом ПРГ-00-5БУХЛ1 и ПРГ-01-5БУХЛ1

Приложение 2.3. Таблица 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Производитель | * |  |
| 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 3.4 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости кА | 50 |  |
| 3.6 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей | 3 |  |
| 3.7 | Тип изоляции (ГОСТ 9920-89) | II |  |
| 3.8 | Уровень изоляции (ГОСТ 1516.3) | Нормальный |  |
| 3.9 | Тип разъединителя по кол-ву полюсов | 1- полюсный |  |
| 3.10 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 3.11 | Привод разъединителя | - Ручной |  |
| 3.12 | Возможность запирания ножей в любых конечных положениях | Да |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Материал изоляторов | Полимерный |  |
| 4.2 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к изолятору, не более, Н | 200 |  |
| 4.3 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 4.4 | Антикоррозийное покрытие контактных соединений | Да |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 5.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20мм |  |
| 5.5. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 36м/с |  |
| 5.6. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15м/с |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | РГП-1б-35/1000 УХЛ1 с м/к | Да |  |
| 6.2. | Привод разъединителя ПРГ-00-5БУХЛ1 и ПРГ-01-5БУХЛ1 | Да |  |
| 6.3. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 6.4 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 6.5. | Привод разъединителя должен предусматривать запирания его на механический замок | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.3 | Механический ресурс, циклы «В-О», не менее | 10 000 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 9. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 9.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 10.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 10.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 10.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Нет |  |
| 10.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 10.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 11. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 11.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 11.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |

Требования к РЗА ячеек 10 кВ ПС Городская

Приложение 2.4. Таблица 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Производитель | ООО НПП «ЭКРА» либо аналогичный |  |
| 2. | - Заводской тип (марка) | БЭ2502А0103-61Е2 УХЛ3.1, либо аналогичный |  |
| 3. | - Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| 4. | - Основные параметры |  |  |
| 5. | Основные параметры терминала |  |  |
| 6. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 7. | Номинальный переменный ток входов для нулевой последовательности Iзном (3I0ном ), А | 5 |  |
| 8. | Номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В | 100 |  |
| 9. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 10. | Номинальное напряжение оперативного питания постоянного тока Uпит.ном, В | 220 |  |
| 11. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 12. | Количество аналоговых каналов напряжения | 0 |  |
| 13. | Количество дискретных входов | 24 |  |
| 14. | Количество дискретных выходных реле | 19 |  |
| 15. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 16. | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей терминала (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 80 %, - не менее | 100 МОм |  |
| 17. | Электрическая изоляция между всеми независимыми входными и выходными цепями терминала (за исключением цепей портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых, гальванически не связанных между собой, цепей выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение | 1 мин. |  |
| 18. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 19. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 20. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 21. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 22. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 23. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 24. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 25. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 26. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 27. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 28. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 29. | Требования к цепи оперативного питания |  |  |
| 30. | Цепь оперативного питания гальванически развязана от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 31. | Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения. | Да |  |
| 32. | Терминал не повреждается и не срабатывает ложно: |  |  |
|  | - при подаче и снятии напряжения оперативного питания; | Да |  |
|  | - при перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением | Да |  |
|  | - при замыканиях цепей оперативного питания на землю. | Да |  |
| 33. | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала: |  |  |
|  | - без перезапуска терминала до, мс | 150 |  |
|  | - с перезапуском терминала свыше, мс | 150 |  |
| 34. | Время готовности терминала после подачи напряжения оперативного питания ,с - не более | 2,0 |  |
| 35 | Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а терминал не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. | Да |  |
| 36. | Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: |  |  |
|  | - в дежурном режиме ,Вт | 7 |  |
|  | - в режиме срабатывания ,Вт | 15 |  |
| 37. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов |  |  |
| 37.1 | Входные цепи переменного тока имеют термическую стойкость: |  |  |
|  | - при длительном токовом воздействии; | 2 Iном |  |
|  | - при токовом воздействии в течение 1,0 с. | 40 Iном |  |
| 37.2 | Входные цепи переменного напряжения длительно выдерживают: |  |  |
|  | - цепи напряжения «разомкнутого треугольника»; | 1,8 Uном |  |
|  | - остальные цепи напряжения. | 1,5 Uном |  |
| 38. | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: |  |  |
|  | - по входной цепи переменного тока, ВА | 0,2 |  |
|  | - по входной цепи переменного напряжения, ВА | 0,1 |  |
| 39. | Требования к входным цепям приема дискретных сигналов |  |  |
|  | Терминал содержит дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 40. | Требования для типоисполнений терминалов с номинальным оперативным напряжением постоянного тока |  |  |
|  | Дискретные входы терминала обеспечивают: |  |  |
| 40.1 | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением Uпит.ном постоянного тока 220 В и длительностью не менее, мс | 10 |  |
| 40.2 | - срабатывание при приеме сигналов с напряжением более, В | 160 |  |
| 40.3 | - несрабатывание при приеме сигналов с напряжением менее, В | 120 |  |
| 40.4 | Номинальный ток по каждому дискретному входу - не менее, мА | 4 |  |
| 40.5 | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу, при номинальном напряжении сигнала не превышает, ВА | 1,2 |  |
| 41 | Требования к выходным цепям |  |  |
| 41.1 | Терминал содержит выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями и сигнализации, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 41.2 | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешних цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, при напряжении, соответственно, 110/220/250 В составляет, А | 0,40/0,20/0,15 |  |
| 41.3 | Контакты реле допускают включение цепей с током: |  |  |
|  | до 10 А - в течение, с | 1,0 |  |
|  | до 30 А - в течение, с | 0,2 |  |
|  | до 40 А - в течение, с | 0,03 |  |
| 41.4 | длительно допустимый ток через контакты реле - не менее, А | 5 |  |
| 41.5 | Коммутационная износостойкость контактов реле, не менее: |  |  |
|  | - 2000 циклов при постоянной времени 0,04 с; | Да |  |
|  | - 6500 циклов при постоянной времени 0,02 с; | Да |  |
|  | - 10000 циклов при постоянной времени 0,005 с. | Да |  |
| 42. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 42.1 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 42.2 | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 42.3 | По задней панели | IP20 |  |
| 43. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 43.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 43.2 | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 43.3 | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 43.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 43.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 44. | Комплектность поставки |  |  |
| 44.1 | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 44.2 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 44.3 | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств БЭ2502А0201-2702 УХЛ3.1; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 45. | Требования по надежности |  |  |
| 45.1 | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 45.2 | При проведении работ по наладке терминала сервисным центром срок заводской гарантии продлевается на 12 месяцев | Да |  |
| 45.3 | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 45.4 | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 45.5 | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 45.6 | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 45.7 | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 45.8 | Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 46. | Требования по безопасности |  |  |
|  | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 47. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 47.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 47.2 | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |
| 48. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
|  | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 49. | Требования по экологии |  |  |
|  | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 50. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 50.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 50.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 50.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 50.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 50.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 51. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 51.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |  |
| 51.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 51.3 | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Да |  |

Требования к РЗА ячеек 10 кВ ПС Южная

Приложение 2.4. Таблица 2

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | ООО НПП «ЭКРА» либо аналогичный |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | БЭ2502А0103-61Е2 УХЛ3.1, либо аналогичный |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 5. | Основные параметры терминала |  |  |
| 6. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 7. | Номинальный переменный ток входов для нулевой последовательности Iзном (3I0ном ), А | 5 |  |
| 8. | Номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В | 100 |  |
| 9. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 10. | Номинальное напряжение оперативного питания переменного тока Uпит.ном, В | 220 |  |
| 11. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 12. | Количество аналоговых каналов напряжения | 0 |  |
| 13. | Количество дискретных входов | 24 |  |
| 14. | Количество дискретных выходных реле | 19 |  |
| 15. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 16. | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей терминала (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 80 %, - не менее | 100 МОм |  |
| 17. | Электрическая изоляция между всеми независимыми входными и выходными цепями терминала (за исключением цепей портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых, гальванически не связанных между собой, цепей выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение | 1 мин. |  |
| 18. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 19. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 20. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 21. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 22. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 23. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 24. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 25. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 26. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 27. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 28. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 29. | Требования к цепи оперативного питания |  |  |
| 30. | Цепь оперативного питания гальванически развязана от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 31. | Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения. | Да |  |
| 32. | Терминал не повреждается и не срабатывает ложно: |  |  |
|  | - при подаче и снятии напряжения оперативного питания; | Да |  |
|  | - при перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением | Да |  |
|  | - при замыканиях цепей оперативного питания на землю. | Да |  |
| 33. | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала: |  |  |
|  | - без перезапуска терминала до, мс | 150 |  |
|  | - с перезапуском терминала свыше, мс | 150 |  |
| 34. | Время готовности терминала после подачи напряжения оперативного питания ,с - не более | 2,0 |  |
| 35 | Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а терминал не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. | Да |  |
| 36. | Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: |  |  |
|  | - в дежурном режиме ,Вт | 7 |  |
|  | - в режиме срабатывания ,Вт | 15 |  |
| 37. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов |  |  |
| 37.1 | Входные цепи переменного тока имеют термическую стойкость: |  |  |
|  | - при длительном токовом воздействии; | 2 Iном |  |
|  | - при токовом воздействии в течение 1,0 с. | 40 Iном |  |
| 37.2 | Входные цепи переменного напряжения длительно выдерживают: |  |  |
|  | - цепи напряжения «разомкнутого треугольника»; | 1,8 Uном |  |
|  | - остальные цепи напряжения. | 1,5 Uном |  |
| 38. | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: |  |  |
|  | - по входной цепи переменного тока, ВА | 0,2 |  |
|  | - по входной цепи переменного напряжения, ВА | 0,1 |  |
| 39. | Требования к входным цепям приема дискретных сигналов |  |  |
|  | Терминал содержит дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 40. | Требования для типоисполнений терминалов с номинальным оперативным напряжением переменного тока |  |  |
|  | Дискретные входы терминала обеспечивают: |  |  |
| 40.1 | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением Uпит.ном переменного тока 220 В и длительностью не менее, мс | 10 |  |
| 40.2 | - срабатывание при приеме сигналов с напряжением более, В | 160 |  |
| 40.3 | - несрабатывание при приеме сигналов с напряжением менее, В | 120 |  |
| 40.4 | Номинальный ток по каждому дискретному входу - не менее, мА | 4 |  |
| 40.5 | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу, при номинальном напряжении сигнала не превышает, ВА | 1,2 |  |
| 41 | Требования к выходным цепям |  |  |
| 41.1 | Терминал содержит выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями и сигнализации, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 41.2 | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешних цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, при напряжении, соответственно, 110/220/250 В составляет, А | 0,40/0,20/0,15 |  |
| 41.3 | Контакты реле допускают включение цепей с током: |  |  |
|  | до 10 А - в течение, с | 1,0 |  |
|  | до 30 А - в течение, с | 0,2 |  |
|  | до 40 А - в течение, с | 0,03 |  |
| 41.4 | длительно допустимый ток через контакты реле - не менее, А | 5 |  |
| 41.5 | Коммутационная износостойкость контактов реле, не менее: |  |  |
|  | - 2000 циклов при постоянной времени 0,04 с; | Да |  |
|  | - 6500 циклов при постоянной времени 0,02 с; | Да |  |
|  | - 10000 циклов при постоянной времени 0,005 с. | Да |  |
| 42. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 42.1 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 42.2 | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 42.3 | По задней панели | IP20 |  |
| 43. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 43.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 43.2 | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 43.3 | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 43.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 43.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 44. | Комплектность поставки |  |  |
| 44.1 | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 44.2 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 44.3 | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств БЭ2502А0201-2702 УХЛ3.1; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 45. | Требования по надежности |  |  |
| 45.1 | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 45.2 | При проведении работ по наладке терминала сервисным центром срок заводской гарантии продлевается на 12 месяцев | Да |  |
| 45.3 | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 45.4 | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 45.5 | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 45.6 | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 45.7 | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 45.8 | Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 46. | Требования по безопасности |  |  |
|  | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 47. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 47.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 47.2 | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |
| 48. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
|  | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 49. | Требования по экологии |  |  |
|  | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 50. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 50.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 50.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 50.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 50.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 50.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 51. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 51.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |  |
| 51.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 51.3 | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Да |  |

Требования к ячейкам 10 кВ

Приложение 2.5. Таблица 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | АО «ПО Элтехника» либо аналогичный |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | КРУ «Волга» либо аналогичный |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 4 |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |
| 5. | Назначение | Отходящая линия |  |
| 6. | Номинальное напряжение КСО, кВ | 10 |  |
| 7. | Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |
| 8. | Род тока вспомогательных цепей | Постоянный АКБ (На ПС Городская) Переменный (На ПС Южная) |  |
| 9. | Выключатель, тип, ном. ток | VF-12 на выкатном элементе 630 А |  |
| 10. | Тип привода выключателя | Пружинно-моторный |  |
| 11. | Выкатной элемент | Нижний |  |
| 12. | Расположение сборной шины | Нижнее |  |
| 13. | Материал сборной шины | Медь |  |
| 14. | Возможность проведения высоковольтных испытаний кабеля без снятия напряжения со сборных шин | Да |  |
| 15. | Габарит ячейки не более - ВхШхГ | 2000х650х1300 мм. |  |
| 16. | Трансформаторы тока измерительные, Марка, количество на ячейку | ТЛО-10 3 шт. |  |
| 17. | Наличие индикатора высокого напряжения | Да |  |
| 18. | ОПН | ОПН-П/3ЭУ-10/12 3 шт. |  |
| 19. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 20. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 21. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 22. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 23. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 24. | Комплектность поставки |  |  |
| 25. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 26. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 27. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные виды аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 28. | Требования по надежности |  |  |
| 29. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 36 |  |
| 30. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 31. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 32. | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 33. | Требования по безопасности |  |  |
| 34. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
|  | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 35 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 36. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | Да |  |
|  | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 37. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
|  | Требования по экологии |  |  |
| 38. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 39. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 40. | Условия транспортирования | * |  |
| 40.1 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 40.2 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 40.3 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 41 | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 41.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |  |
| 41.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 41.3 | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) | Да |  |

Технические требования к шкафу управления реактором

Приложение 2.6. Таблица 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) шкафа | * |  |
| 3. | Наличие шкафа управления | Да |  |
| 4. | Количество шкафов | Один на два ДГР |  |
| 5. | Требование к автоматическому регулятору |  |  |
| 6. | Система автоматической настройки реактора на режим компенсации | УАРК-105 либо аналогичный по ТУ 4217-001-12303007-2011 |  |
| 7. | Автоматическое/ручное регулирование | автоматическое |  |
| 8. | Регулирование тока компенсации с точностью расстройки до возникновения однофазного замыкания на землю, %, не более (точность настройки ДГР согласно СТО 34.01-3.2-008-2017 «Реакторы заземляющие дугогасящие 6-35 кВ. Общие технические требования») | 1 |  |
| 9. | Работа при любых комбинациях включения секционных выключателей (наличие режима работы «Ведущий» – «Ведомый» для параллельной работы нескольких регуляторов) | Да |  |
| 10. | Дистанционное управление регулятором и дугогасящим реактором по Ethernet (RS-485) с комплектом ПО | Да |  |
| 11. | Количество контролируемых фидеров | 20 |  |
| 12. | Требование к системе ОПФ |  |  |
| 13. | Головное устройство системы ОПФ на базе «Панель ОПФ» | Да |  |
| 14. | Поиск повреждённого присоединения прибором серии ПЗЗМ-3 | Да |  |
| 15. | Регистрация осциллограмм электрических сигналов переходных процессов аварийных событий прибором серии РВЦ-801 | Да |  |
| 16. | Автоматическое выявление и сигнализация поврежденного фидера при возникновении однофазного замыкания на землю | Да |  |
| 17. | Автоматическое/ручное регулирование | автоматическое |  |
| 18. | Работа на отключение поврежденного фидера | Да |  |
| 19. | Ведение журнала событий | Да |  |
| 20. | Регистрация осциллограмм при ОЗЗ | Да |  |
| 21. | Основные технические характеристики |  |  |
| 22. | Конструктивное исполнение | Шкаф (2200х800х600 мм, кабельный ввод снизу) |  |
| 23. | Степень защиты шкафа управления по ГОСТ 14254-2015 | IP40 |  |
| 24. | Номинальное напряжение оперативного тока, В, род тока | 220 В DC (НА ПС Городская) 220 В АC (На ПС Южная) |  |
| 25. | Комплектность поставки |  |  |
| 26. | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. | 3 экз. |  |
| 27. | Технический паспорт (да/нет) | Да |  |
| 28. | Гарантии изготовителя |  |  |
| 29. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 30. | Услуги шеф-монтажа | Да |  |