| СО ТЗ.0005 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам– главный инженер АО «Тываэнерго» ___________/Лукин А.В. «___»___________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку арматуры к СИП на напряжение до 1 кВ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: филиал АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1 кВ.

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: С даты заключения договора в течение 30 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Цена продукции включает в себя: все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. . Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом  комплексе»;

– СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-003-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

– СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования».

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу и эксплуатации.

4.4. Закупаемые материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка продукции должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы изделия.

4.8. Наличие типовых проектных решений для ЛВИ 0,4 кВ и типовых технологических карт;

4.9. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке изделия должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого изделия указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Документацию по монтажу и эксплуатации на русском языке;

5.7. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.

6. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам изделий участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода продукции из строя участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Все поставляемые запасные части проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении запасных частей на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются протоколом приема.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник ДИиКС |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Начальник Департамента ТОиРОЭХ |  | Таранков А.И. |
| 3 |  | Начальник Управления логистика и МТО |  | Кузнецова А.Ю. |
| 4 |  | Начальник Отдела НСиЦ |  | Егоров Г.А. |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемой арматуре СИП

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Общие технические требования к арматуре |  |  |
| - 1.1 | Основные параметры |  |  |
| - 1.1.1. | Рабочее напряжение, кВ | до 1 кВ |  |
| - 1.1.2. | Совместимость с проводом отечественного производства | Да |  |
| - 1.1.3. | Соответствие стандартам CENELEC CN EN50483, ГОСТ 13276-79, ГОСТ 51177-98 | Да |  |
| - 1.1.4. | Наличие типовых проектных решений для ЛВИ до 1 кВ и типовых технологических карт | Да |  |
| - 1.2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 1.2.1. | Климатическое исполнение (У, УХЛ, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ(ХЛ)1 |  |
| 1.2.2. | Верхнее и нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 ÷ -60 |  |
| 1.2.3. | Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева, не выше, °С | - 20 |  |
| 1.3. | Комплектность поставки |  |  |
| 1.3.1. | Технический паспорт, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке, экз. | 1 |  |
| 1.4. | Требования по надежности |  |  |
| 1.4.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
| 1.4.2. | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 1.5. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 1.5.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 1.6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 1.6.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 1.6.2. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

| МЗВА | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | TYCO | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | НИЛЕД | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | SICAME | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН | ENSTO | Сечение, мм2; Диаметр, мм | Разрушающая Нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ES 35-1500 | 16-35 | 4,3 | ES 1500.E | 16-95 | 12 | ES 54-14 | 25-95 | 15 | SO 260 | 16-95 | 12 |
| ES 1500 | 16-70 | 12 | ES F54/70 | 50-70 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES 1500/95 | 95 | 12 | ES 1500 | 50-70 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ES 2000 | 50-70 | 16 |  |  |  | ES 70-14 | 54-95 | 20 |  |  |  |
| Поддерживающий зажим без кронштейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PS 35 | 16-35 | 4,3 | PS 1500 + LM-E | 16-95 | 12 | PSL 54 | 25-95 | 15 | SO 69.95 | 16-95 | 12 |
| PS 16/70 (1500) | 16-70 | 12 | PS 54 (PS 54+LM) | 50-70 | 12 |  |  |  | PSQ 54R | 25-95 | 12 | SO 265 SO 265.01 | 16-95 | 12 |
| PS 95-1500 | 95 | 12 |  |  |  |  |  |  | PSQ 54 | 25-95 | 12 | SO 260.1 | 16-95 | 12 |
|  |  |  | PS 120 | 95-120 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект анкерной подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EA 1500/35 | 35-70 | 15 | EA 1000 | 25-35 | 10 |  |  |  | EAS 35-10 | 25-35 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | EA 1500 | 50-70 | 15 |  |  |  | EAS 54-10 | 50-70 | 15 |  |  |  |
| EA 1500 | 50-70 | 15 | EA 1500 | 50-70 | 15 |  |  |  | EAS 54-10 | 50-70 | 15 |  |  |  |
| EA 1500S | 35-70 | 15 | EA 1000 | 25-35 | 10 |  |  |  | EAS 35-10 | 25-35 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | EA 1500 | 50-70 | 15 |  |  |  | EAS 54-10 | 50-70 | 15 |  |  |  |
| EA 2200 | 95 | 22 | EA 95-2000 | 95 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кронштейн анкерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA 1500 |  | 15 | CA 1500-2 CA 1500 |  | 15 | CS 10.3 |  | 15 | CS 10.3 |  | 15 | SO 253 |  | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  | CF 16 |  | 18 |  |  |  | SOT 29 |  | 12,5 |
| CA 2000 |  | 22 | CA 1500/2000 |  | 20 | CS 2000 |  | 20 | CS 2000 |  | 20 |  |  |  |
| Анкерный зажим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 25-600 | 16-25 | 6 |  |  |  |
| PA 1500/35 | 35-70 | 15 | PA 1000 | 25-35 | 10 | DN 35 | 25-35 | 10 | PA 35-1000 (A) PA 35-1000 | 25-35 | 10 | SO 252.01 | 25-35 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 15 | PA 54-1500 (C) PA 54-1500 PAC 54-1500 | 50-70 | 15 | SO 250.01 | 50-70 | 15 |
| PA 1500 | 50-70 | 15 | PA 1500 | 50-70 | 15 | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 15 | PA 54-1500 (A) PA 54-1500 PAC 54-1500 | 50-70 | 15 | SO 250.1 | 50-70 | 15 |
| PA 1500S | 35-70 | 22 | PA 2000 | 50-70 | 20 | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 15 | PA 70-2000 (A) PA 70-2000 PAC 70-2000 | 54-70 | 19,5 | SO 250.01 | 50-70 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | DN 35 | 25-35 | 10 | PA 35-1000 (A) PA 35-1000 | 25-35 | 10 | SO 252.01 | 25-35 | 15 |
| PA 2200 | 95 | 22 | PA 95-2000 | 95 | 20 | PA 2200 | 80-95 | 22 | PA 95-2000 (A) PA 95-2000 PAC 95-2000 | 70-95 | 19,5 | SO 251.01 | 95 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PA 120-2000 | 95-120 | 19,5 |  |  |  |
| Анкерный зажим для ответвлений к вводам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA 25x100 | 2x16-4x25 | 3, 5 | PA 25x100 | 2x16-4x25 | 3 | DN 123 | 2x6-4x25 | 3,5 | PC 63F27 | 2x6-4x35 |  | SO 157.1 | 2x16-35 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | DN 1 | 2x16-2x25 | 2,2 |  |  |  | SO 158.1 | 4x16-35 | 8,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO 25 | 2x16-4x25 | 2 |
| Фасадное крепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRPF-1 | D25-60 | 2 | BRPF 70-150-1F | D25-60 | 2 | SF 20 | D25-60 | 2 | SC 93.1PC | D20-50 | 2 | SO 90.1 | D15-45 | 1,2 |
| BRPF-6 | D25-60 | 2 | BRPF 70-150-6F | D25-60 | 2 | SF 50 | D25-60 | 2 | SC 93.6PC | D20-50 | 2 | SO 70.13 | D12-47 | 1,2 |
| Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОP 6 | 6-150/ 1,5-6 |  | EP 95-13 или KZEP-13 | 16-95/ 1,5-10 |  | P 6 | 6-150/ 1,5-6 |  | TTD 051F | 6-35/ 1,5-6 |  | SLIW 11.1 | 16-95/ 1,5-10 |  |
|  |  |  |  |  |  | P 616 | 6-95/ 1,5-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОP 645 | 6-150/ 6-35 |  | P 2x95 | 16-25/ 4-35 |  | P 645 | 6-150/ 6-35 |  | TTD 151FJ | 25-95/ 4-35 |  | SLIW 15.1 | 25-95/ 6-50 |  |
| ОP 95 | 16-150/ 16-95 |  | P 3x95 | 25-95/ 25-95 |  | P 95 | 16-150/ 16-95 |  | TTD 201F | 35-95/ 25-95 |  | SLIW 17.2 | 25-150/ 25-150 |  |
| Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVZ 71 | 16-95/ 2,5-54 |  | KZ 31-150/70 | 50-150/ 35-70 |  | P 71 | 16-95/ 2,5-54 |  | F 35+TTD 151FJ | 25-95/ 6-35 |  |  |  |  |
|  |  |  | KZ 31-70/70 | 35-70/ 35-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVZ 72 | 16-95/ 2,5-54 |  | KZ 2-150- Bp | 25-150/ 2х6-35 |  | P 72 (2ответ.) | 16-95/ 2,5-54 |  | FT 235+TTD 151FJ (2ответвления) | 25-95/ 2x6-35 |  |  |  |  |
| Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP 1 | 6-120/ 6-25 |  | RDP 25/CN | 7-100/ 16-35 |  | N 640 | 6-120/ 6-25 |  | NTD 151F(AF) | 35-95/ 2,5-35 |  |  |  |  |
| ZP 2 | 22-150/ 16-95 |  | CDR/CN 1S95VK | 7-100/ 25-95 |  | N 95 | 22-150/ 16-95 |  |  |  |  | SLIP 22.12 | 25-95/ 25-95 |  |
| Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIZZ |  |  | РМСС |  |  |  |  |  |  |  |  | SE 40 |  |  |
| ZVZ 481 | 16-150 |  |  |  |  | PC 481 | 16-150 |  | TTD 2-CC | 35-95 |  |  |  |  |
| Соединительный зажим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJPT 25, 35,50,70 | 25, 35, 50, 70 |  | MJPT 25, 35, 50, 70 | 25, 35, 50, 70 |  | MJPT 25, 35, 50, 70 | 35, 50, 70 |  | MJPT 25SF, 35SF, 50SF, 70SF | 25, 35, 50, 70 |  | SJ 8.25, 8.35, 8.50, 8.70 | 25, 35, 50, 70 |  |
| MJPT 95 | 95 |  | MJPT 95 | 95 |  | MJPT 95 | 95 |  | MJPT 95SF | 95 |  | SJ 8.95 | 95 |  |
| MJPT 120, 150 | 120, 15 |  | MJPT 120, 150 | 120, 150 |  | MJPT 120, 150 | 120, 150 |  | MJPT 120SF,150SF | 120, 150 |  | SJ 8.120 | 120 |  |
| Соединительный зажим для проводов ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJPB 06-16 | 6-16 |  | MJPB 6-16 | 6-16 |  | MJPB 6-16 | 6-16 |  | MJPB 16-6CG | 16-25 |  |  |  |  |
| MJPB 16 | 16 |  | MJPB 16 | 16 |  | MJPB 16 | 16 |  | MJPB 16CG | 16 |  | SJ 8.16 | 16 |  |
| MJPB 25 | 25 |  | MJPB 25 | 25 |  | MJPB 25 | 25 |  | MJPB 25CG | 25 |  | SJ 8.25 | 25 |  |
| MJPB 16-25 | 16-25 |  | MJPB 16-25 | 16-25 |  | MJPB 16-25 | 16-25 |  | MJPB 25-16CG | 16-25 |  |  |  |  |
| Соединительный зажим для нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MJPT 25N | 25 |  |  |  |  | MJPT 25N | 25 |  | MJPT 25NSF | 25 |  | CIJ 1 | 25-50 |  |
| MJPT 35N | 35 |  |  |  |  | MJPT 35N | 35 |  | MJPT 35NSF | 35 |  | CIJ 1 | 25-50 |  |
| MJPT 50N | 50 |  |  |  |  | MJPT 50N | 50 |  | MJPT 50NSF | 50 |  | SJ 8.501 | 50, 54 |  |
| MJPT 54,6 N | 54, 6 |  | MJPT 54 | 54, 6 |  | MJPT 54,6 N | 54, 6 |  | MJPT 54 SF | 54, 6 |  | SJ 8.501 | 50, 54 |  |
| MJPT 70N | 70 |  | MJPT 70N | 70 |  | MJPT 70N | 70 |  | MJPT 70NSF | 70 |  | SJ 8.701 | 70 |  |
| MJPT 95N | 95 |  |  |  |  | MJPT 95N | 95 |  | MJPT 95NSF | 95 |  | SJ 8.951 | 95 |  |
| Изолированный наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPTAU 16….70 | 16-70 |  | CPTAU 16D, 25D, 35, ….70 | 16-70 |  | CPTAUR 16….70 | 16-70 |  | CPTAU 16….70 | 16-70 |  | SAL 1.27 | 10-50 |  |
| CPTAU 95 | 95 |  | CPTAU 95 | 95 |  | CPTAUR 95 | 95 |  | CPTAU 95 | 95 |  | SAL 2.27 | 50-95 |  |
| CPTAU 120, 150 | 120, 150 |  | CPTAU 120D, 150D | 120, 150 |  | CPTAUR 120, 150 | 120, 150 |  | CPTAU 120, 150 | 120, 150 |  | SAL 3.27 | 95-185 |  |
| Стяжной хомут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KR 1 | D 10-45 |  | CSB | D 10-45 |  | E 778 | D10-45ММ |  | CCI 9-180 | D8-22 |  | PER 15 | 10-62 |  |
| KR 2 | D 25-62 |  | CSL 260 | D26-66 |  | E 260 | D25-62 ММ |  | CCI 9-265 | D20-62 |  | PER 15 | 10-62 |  |
| KR 3 | D 55-92 |  | CSL 350 | D55-93 |  | E 350 | D55-92мм |  | CCI 9-360 | D20-92 |  | PER 26.375 | 10-92 |  |
| Лента крепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 20.07 | упак. 50 м |  | F 2007 | упак. 50 м |  | F 207 | упак. 50м |  | IF 207 | упак. 50м |  | COT 37 | упак. 25 м |  |
| Скрепа для ленты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 20 | 20 мм |  | A 200 | 20 мм |  | NC 20 | 20 мм |  | CF 20 | 20 мм |  | COT 36 | 20 мм |  |
|  |  |  |  |  |  | NB 20 | 20мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Колпачок изолирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CI 6-35 | 16-35 |  | CECT 6-35 | 16-35 |  | CE 6-35 | 12936 |  | CPE 3 | 6-35 |  | PK 99.025 | 16-25 |  |
| CI 16-150 | 25-150 |  | CECT 16-150 | 25-150 |  | CE 25-150 | 25-150 |  | CPE 5 | 50-95 |  | PK 99.050 | 35-50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PK 99.95 | 70-95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PK 99.2595 | 25-95 |  |