СО ТЗ.0003/0-01

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам –

главный инженер

____________ А.В. Лукин

«___»___________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку КТП с ТМГ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: Поставка комплектных трансформаторных подстанций с ТМГ (КТП с ТМГ)

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: г.Кызыл, ул. Колхозная, 2; Центральный склад АО «Тываэнерго»

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: С даты заключения договора в течение 90 календарных дней.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1. Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом  комплексе;

– СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания» .

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Наличие типовых технических решений по монтажу КТП, в том числе столбового (мачтового) исполнения.

4.10. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении № 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении № 2 (изменение требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложений и опросных листов к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификация основных комплектующих оборудования (трансформаторы, разъединители, автоматические выключатели, выключатели нагрузки) с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации поставляемого оборудования на русском языке;

5.8.  Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.9. Заполненные таблицы соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанным в приложении № 2к ТЗ,  либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.10.;

5.10. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

5.11. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входить специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7.2. Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3. В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция (Товар) проходит входной контроль, осуществляемый представителями ПАО «МРСК Сибири» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ, если иное не предусмотрено договором поставки.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ, если иное не предусмотрено договором поставки.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Приложение №2 к

техническому заданию

Технические характеристики и требования к КТП 250 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - - КТП | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| - 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |
| - 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Конструктивное исполнение ТП | - Тупиковая |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | - Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 6900х6800 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | - Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.4. | - Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.5. | - Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.6. | - Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.7. | - Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.8. | - КТП оснащены всеми видами защит: - - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); - - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | - Да - Да |  |  |  |  |
| 3.9. | - Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | - да |  |  |  |  |
| 3.10. | - Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); - Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); - Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). - Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | - Да - Да - Да - Да |  |  |  |  |
| 3.11. | - Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.12. | - Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.13. | - Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.14. | - Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 250 |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | * |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет нет |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие интегрированного контроллера присоединения, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | нет |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | ВН (ВНА) |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 20 |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 41 |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 32 |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | двустороннее |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP 34 |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления выключателей, выключателей нагрузки, (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.10 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  |  |
| 6.11 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | 2200 800 600 600 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.12 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |
| 6.13 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |
| 6.14 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |
| 6.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.16 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.10 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |
| 6.20 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.21 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | да |  |  |  |  |
| 6.22 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.23 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 6.24 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | 15 |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | * |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | * |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.21. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 7.22. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |
| 8.2 | - Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 5 |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 250 | 400 |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | * |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 250 |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 2 |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |
| 9.7 | - Схема и группа соединений обмоток трансформатора: ∆/Yн ,- при симметричной нагрузке |  | ∆/Yн-11 |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | - Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 250 кВА |  | - 2955 |  |  |  |
| 9.9 | - Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 250 кВА |  | 425 |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 9.12. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | Да Нет |  |  |  |
| 9.13. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Меркурий230 АРТ-03/либо аналогичный |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | * |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | Да Да |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | - |  |  |  |  |
| 11. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.4 | Комплект ОПН ВН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |
| 11.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |
| 11.7 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |
| 11.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |
| 12.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 12.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | - |  |  |  |  |
| 13. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 13.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» | Да, указать номер и дату документа на КТП |  |  |  |  |
| 14.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | - |  |  |  |  |
| 15.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | - |  |  |  |  |
| 15.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 16. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 16.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.10 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.11 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.12 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) |  |  |  |  |
| 16.13 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.14 | Тип коммутационного аппарата ввода ВН. | * |  |  |  |  |
| 16.15 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |
| 16.16 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 5/250/*/* |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
| 16.17 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к КТП  400 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - - КТП | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| - 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |
| - 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Конструктивное исполнение ТП | - Тупиковая |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | - Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 6900х6800 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | - Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.4. | - Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.5. | - Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.6. | - Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.7. | - Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.8. | - КТП оснащены всеми видами защит: - - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); - - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | - Да - Да |  |  |  |  |
| 3.9. | - Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.10. | - Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); - Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); - Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). - Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | - Да - Да - Да - Да |  |  |  |  |
| 3.11. | - Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.12. | - Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.13. | - Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.14. | - Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 400 |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | * |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет нет |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие интегрированного контроллера присоединения, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | нет |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | ВН (ВНА) |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 31,5 |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 64 |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 80 |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | двустороннее |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP 34 |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления выключателей, выключателей нагрузки, (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.10 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  |  |
| 6.11 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | 2200 800 600 600 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.12 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |
| 6.13 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |
| 6.14 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |
| 6.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.16 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.10 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |
| 6.20 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.21 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | да |  |  |  |  |
| 6.22 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.23 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 6.24 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | 15 |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | * |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | * |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.21. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 7.22. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |
| 8.2 | - Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 5 |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 630 | 1000 |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | * |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 400 |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 2 |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |
| 9.7 | - Схема и группа соединений обмоток трансформатора: ∆/Yн ,- при симметричной нагрузке; |  | ∆/Yн-11 |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | - Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 400 кВА |  | - 4182 |  |  |  |
| 9.9 | - Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 400 кВА |  | 565 |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 9.12. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | Да Нет |  |  |  |
| 9.13. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Меркурий230 АРТ-03/либо аналогичный |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | * |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | Да Да |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | - |  |  |  |  |
| 11. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.4 | Комплект ОПН ВН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |
| 11.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |
| 11.7 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |
| 11.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |
| 12.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 12.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | - |  |  |  |  |
| 13. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 13.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» | Да, указать номер и дату документа на КТП |  |  |  |  |
| 14.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | - |  |  |  |  |
| 15.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | - |  |  |  |  |
| 15.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 16. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 16.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 16.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.10 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.11 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.12 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) |  |  |  |  |
| 16.13 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.14 | Тип коммутационного аппарата ввода ВН. | * |  |  |  |  |
| 16.15 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |
| 16.16 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 5/400/*/* |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
| 16.17 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к КТП  630 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - - КТП | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| - 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |
| - 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Конструктивное исполнение ТП | - Тупиковая |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | - Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 6900х6800 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | - Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.4. | - Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.5. | - Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.6. | - Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.7. | - Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.8. | - КТП оснащены всеми видами защит: - - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); - - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | - Да - Да |  |  |  |  |
| 3.9. | - Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | - да |  |  |  |  |
| 3.10. | - Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); - Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); - Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). - Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | - Да - Да - Да - Да |  |  |  |  |
| 3.11. | - Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.12. | - Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.13. | - Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 3.14. | - Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | - Да |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 630 |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | * |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет нет |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие интегрированного контроллера присоединения, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | нет |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | ВН (ВНА) |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 31,5 |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 64 |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 80 |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | двустороннее |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP 34 |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления выключателей, выключателей нагрузки, (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.10 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  |  |
| 6.11 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | 2200 800 600 600 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.12 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |
| 6.13 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |
| 6.14 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |
| 6.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.16 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.10 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |
| 6.20 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.21 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | да |  |  |  |  |
| 6.22 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.23 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 6.24 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | 15 |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | * |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | * |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.21. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 7.22. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |
| 8.2 | - Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 5 |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 630 | 1000 |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | * |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | 10/0,4 |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | 630 |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | 2 |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | ±2*2,5% |  |  |  |
| 9.7 | - Схема и группа соединений обмоток трансформатора: ∆/Yн ,- при симметричной нагрузке; |  | ∆/Yн-11 |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | - Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 630 кВА |  | - 6136 |  |  |  |
| 9.9 | - Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): - - для трансформатора 630 кВА |  | 696 |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 9.12. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | Да Нет |  |  |  |
| 9.13. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | * |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | Меркурий230 АРТ-03/либо аналогичный |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | * |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | Да Да |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | - |  |  |  |  |
| 11. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.4 | Комплект ОПН ВН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |
| 11.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |
| 11.7 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |
| 11.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |
| 12.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 12.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | - |  |  |  |  |
| 13. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 13.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» | Да, указать номер и дату документа на КТП |  |  |  |  |
| 14.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | - |  |  |  |  |
| 15.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | - |  |  |  |  |
| 15.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 16. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 16.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 16.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.10 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.11 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.12 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) |  |  |  |  |
| 16.13 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 16.14 | Тип коммутационного аппарата ввода ВН. | * |  |  |  |  |
| 16.15 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |
| 16.16 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 5/400/*/* |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
| 16.17 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |

Примечание:

1. Во всем неоговоренном ТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80.

2. . Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						М.П. Подпись			/И.О. Фамилия/

Рис.1 Фирменный цвет. Цветовая палитра по международной шкале PANTONE.

Рис.2 Фирменный блок. Начертание логотипа  в представленной  пропорции.

Рис.3 Оформление КТП киоскового типа.

Рис.5 Знак безопасности «Не влезай, убьет!»

Требования к изготовлению знаков безопасности:

- изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет;

- должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей;

- конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.;

- нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах);

- цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral;

- фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые);

- размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%;

- стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы;

- стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы;

- стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы;

- при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.