| СО ТЗ.0001/0-00 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» _____________А.В. Лукин «___»___________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35кВ.

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: на поставку провода СИП на напряжение до 35кВ

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: С даты заключения договора в течение 30 календарных дней.

3. Цена, перечень и объемы поставки Продукции.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемые материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»)..

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Характеристики и требования к поставляемым материалам представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы,  должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемых указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.9. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Документацию по монтажу и эксплуатации на русском языке;

5.7. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник Департамента инвестиций и капитального строительства |  | Шатохин Д.В. |
| 2 |  | Начальник Департамента ТОиРОЭХ |  | Таранков А.И. |
| 3 |  | Начальник Управления логистика и МТО |  | Кузнецова А.Ю. |
| 4 |  | Начальник Отдела НСиЦ |  | Егоров Г.А. |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому

СИП-2 3*50+1*50+1*16

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м. | 7 000 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 509 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 195 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 0,641 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | Не более 1000м. |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10.2. |  |  |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к поставляемому

СИП-2 3*50+1*70+1*16

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Пред лагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м. | 12 000 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 870 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 195 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 0,641 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | Не более 1000м. |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10.2. |  |  |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к проводу СИП -3 1*70

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м. | 30 000 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 282 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 240 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 0,443 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | не более 1000 метров |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1 |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к проводу СИП-4 4х16

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м. | 2000 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 262 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 100 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 1,910 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | не более 1000 метров |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1 |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к проводу СИП-4 4х25

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | * |  |
| - 3. | - Количество, м. | 2 000 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Расчетный вес, кг/км | 389 |  |
| 4.2. | Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А | 100 |  |
| 4.3. | Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более | 1,200 |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | 1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +50 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.4. | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |
| 6.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |
| 6.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |
| 6.7. | Высота установки над уровнем моря, м | не более 1000 метров |  |
| 6.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Объем поставляемой продукции (с учетом аварийного запаса) |  |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  |  |
| 7.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 10.1. | Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1 |  |  |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |