| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго» _____________А.В. Лукин «___»___________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку устройств РЗА

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго».

1.2 Предмет закупки: устройства РЗА

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора

3. Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Номенклатурный номер 1С МТС | Наименование оборудования | Краткая характеристика и комплектация оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС | Всего без НДС | Всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4311360005 | Регистратор к.з. АМКА-033-18Т УХЛ1 |  | шт. | 3 | 30 156,73 | 36 188,08 | 90 470,19 | 108 564,23 |
|  | Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  |  | 90 470,19 | 108 564,23 |

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.5. Поставляемые материалы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.6. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.7. Характеристики и требования к поставляемым материалам представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы,  должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемых указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.9. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.3. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой  продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.4. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.5. Документацию по монтажу и эксплуатации на русском языке;

5.6. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложении 1 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.

6. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник ДТО и РОЭХ |  | А.И. Таранков |
| 2 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «МРСК Сибири» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к регистратору КЗ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Производитель | * |  |
| - 2. | - Заводской тип (марка) | АМКА-033-18Т УХЛ1 |  |
| - 3. | - Количество, шт. | 1 |  |
| - 4. | - Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение: кВ | 6-35 |  |
| 4.2. | Схема сети | Тупиковая/радиальная с ответвлениями |  |
| 4.3 | Режим работы нейтрали | Изолированная, компенсированная |  |
| 4.4 | Тип регистрируемого повреждения | Двухфазные и трехфазные КЗ (МФЗ), однофазные замыкания на землю )ОЗЗ) |  |
| 4.5 | Минимальный нагрузочный ток | 3А |  |
| 4.6 | Максимальный допустимый нагрузочный ток | 1000А |  |
| 4.7 | Минимальная величина возрастания тока при КЗ для срабатывания регистратора | 20А |  |
| 4.8 | Минимальная величина возрастания тока при ОЗЗ для срабатывания регистратора | 3А |  |
| 4.9 | Визуальная индикация при МФЗ, ОЗЗ | Сигнальный флажок оранжевого цвета; 6 светодиодов с режимом индикации в зависимости от вида повреждения (красный цвет – МФЗ, синий цвет – ОЗЗ) |  |
| 4.10 | Передача информации о виде повреждения на мобильные устройства и (или) в SCADA систему | Через встроенный в корпус регистратора модель GPS/GSM и сервер сбора информации с конвертацией в протокол МЭК 60870-5-104 |  |
| 4.11 | Время непрерывного мигания | до 2000 часов* |  |
| 4.12 | Максимально допустимый ток КЗ по термической стойкости | 25кА/500мс |  |
| 4.13 | Переход в стерегущий (рабочий) режим из режима сигнализации | По истечению настраиваемого временного интервала (от 5 до 40 000 сек)*, по восстановлению нормального режима работы ВЛ |  |
| 4.14 | Питание | Два независимых контура питания из двух источников питания (Li-lon, Li-Fe) для обеспечения оперативного режима работы с подпиткой от солнечных батарей трансформированного тока нагрузки ВЛ |  |
| 4.15 | Настройка регистратора, считывание параметров настройки и параметров текущего режима ВЛ | По радиоканалу на частоте 433МГц через пульт ДУ (опциально) на расстоянии до 100м |  |
| 4.16 | Срок работы батареи в режиме ожидания | Свыше 10 лет |  |
| 4.17 | Видимость регистратора во время сигнализации | =100м днем; =500 м ночью |  |
| 4.18 | Визуальный угол обзора во время сигнализации | 360о град |  |
| 4.19 | Диаметр провода ВЛ | 8-24 мм |  |
| 4.20 | Механизм крепления | Самофиксирующийся стальной зажим |  |
| 4.21 | Вес изделия | до0,8 кг |  |
| 4.22 | Габаритный размер | 80х80х192 |  |
| 4.23 | Монтаж и демонтаж регистратора | Непосредственно на провод |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Технический паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | да |  |
| 6. | Требования по сертификации и аттестации |  |  |
| 6.1. | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности | да |  |
| 6.2. | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |
| 6.3. | Наличие экспертного заключения об аттестации в аккредитованном Центре ПАО «Россети» | нет |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1 | Наличие российских сертификатов безопасности | да |  |
| 8. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 8.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 | да |  |
| 8.2. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 8.3. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | да |  |

Исп. Монгуш А.Э.

Тел. 9-84-89