### УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор – первый Заместитель генерального директора АО «Тываэнерго» ___________Н.А. Федоров «___» ___________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной закупки на право заключения договора на выполнение работ «Модернизация систем телемеханики на подстанции 110 кВ Городская»

1.Общие положения.

  - Наименование:

Система телемеханики ПС 110 кВ Городская;

2. Место, срок и условия выполнения работ, оказания услуг.

2.1. Место выполнения работ: - Республика Тыва, г. Кызыл;

2.2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора подряда в течение 60

календарных дней.

2.3. Условия выполнения работ – производство монтажных работ в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением, и вблизи действующих ВЛ, в стесненных условиях, при наличии наряда допуска.

3.Объемы выполнения работ, оказания услуг.

3.1. В соответствии с рабочей документацией ВЛСТ 885.00. 000 АТХ2, разработанной ЗАО ИТФ «Системы и технологии»,  выполнить в следующем объеме:

3.1.1. предоставить и согласовать с Заказчиком план-график выполнения работ;

3.1.2. предоставить и согласовывать с Заказчиком календарный план выполнения работ, связанных с отключением основного оборудования подстанции;

3.1.3. в соответствии с предоставленной Заказчиком рабочей документацией выполнить строительно-монтажные работы. Изменения, вносимые в документы рабочей документации, должны быть согласованы между Исполнителем и Заказчиком.

3.1.4. провести настройку и параметрирование приборов, выполнить  пуско-наладочные работы систем телемеханики подстанций.

3.1.5. провести автономные испытания.

3.1.6. подготовить исполнительную документацию;

3.1.7. внести изменения в документы технического и рабочего проектирования, если работы проводились не в соответствии с проектом;

3.1.8. провести комплексные испытания системы, которые должны определить возможность передачи системы в опытную эксплуатацию. Испытания системы должны проводиться в соответствии с программой и методикой проведения испытаний, разрабатываемой Исполнителем и согласованной с Заказчиком;

3.1.9. сдать систему Заказчику  в опытную эксплуатацию;

по результатам опытной эксплуатации устранить выявленные дефекты;

3.1.10. провести приемочные испытания;

3.1.11. по результатам приемочных испытаний сдать систему Заказчику в постоянную эксплуатацию.

3.2. организовать обслуживание системы телемеханики в течение гарантийного периода эксплуатации (не менее 36 месяцев). Гарантии должны распространяться на все детали и узлы системы.

Исполнитель обязан в течение гарантийного периода эксплуатации устранять все неисправности, возникшие из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ.

Гарантийный период эксплуатации должен увеличиваться на время простоя системы, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

Исполнитель может взять на себя дополнительные обязательства по проведению регламентных работ в послегарантийный период, в согласованные с заказчиком сроки.

4. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

4.1. Продукция, закупаемая подрядчиком, должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной

4.2. Стоимость материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ, включена в цену договора.

4.3. Комплектация и поставка материалов, конструкций, оборудования осуществляется Подрядчиком в полном объёме, в соответствии с рабочей документацией ВЛСТ 885.00. 000 АТХ2

4.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны быть заводского изготовления, письменно согласованы с Заказчиком и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Заказчику при согласовании этих материалов и оборудования.

Любое предложение Исполнителя о замене материалов или оборудования, предусмотренных проектом, на аналогичное, должно сопровождаться:

- документальным подтверждением производителя, позволяющим однозначно утверждать, что предлагаемый аналог имеет равные или лучшие характеристики по сравнению с  заменяемым оборудованием или материалом;

- согласованным с Заказчиком  рабочим проектом, содержащим предложенные изменения.

Программно-технические средства, входящие в состав системы телемеханики, должны быть серийными, унифицированными.

Система телемеханики должна сопровождаться полным комплектом эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006, в следующем составе:

- руководства по эксплуатации, содержащие сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей;

- формуляры, содержащие сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные);

- паспорта, содержащие сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия;

- классификатор сигналов;

- сведения о сертификации средств измерения (контроллеров, модулей распределенного ввода-вывода, датчиков, преобразователей), применяемых в составе системы телемеханики.

Комплект эксплуатационных документов системы телемеханики представляется заказчику в 3 (трех) экземплярах в печатном виде, а также в электронном виде (на компакт-дисках).

Вносимые изменения в документы рабочей документации должны соответствовать номенклатуре, приведенной в ГОСТ 34.201-89 и объему документов по РД-50-34-698-90.

4.5. Подрядчик обязан своевременно обеспечить работы материалами, под планируемые к выполнению работы, и несет ответственность за качество предоставленных материалов.

4.6. Подрядчик должен обеспечить наличие всей необходимой техники и инструмента для ведения строительства и монтажа оборудования систем телемеханики, а также наличие оборудования для настройки и калибровки. Иметь разрешительные документы на выполнение данных работ.

5. Перечень  точек измерения и состава передаваемой телеинформации в центры сбора технологической информации ПС 110 кВ Городская

| № | Диспетчерское наименование элемента (точка измерения ТИ, ТС) | Список ТС | № ТС | Список ТУ | № ТУ | Список ТИ | № ТИ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110кВ С-401 | МВ 110кВ С-401 ВКЛ, ОТКЛ | ТС3 ТС4 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ11 ТУ12 | I,P,Q | ТИ1 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС151 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛР 110кВ С-401 ВКЛ, ОТКЛ | ТС5 ТС6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-401 в ст. ВЛ ВКЛ, ОТКЛ | ТС7 ТС8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-401 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС9 ТС10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 1сек 110кВ С-401 ВКЛ, ОТКЛ | ТС11 ТС12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 110кВ С-401 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС13 ТС14 |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ 110кВ С-405 | МВ 110кВ С-405 ВКЛ, ОТКЛ | ТС15 ТС16 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ13 ТУ14 | I,P,Q | ТИ2 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛР 110кВ С-405 ВКЛ, ОТКЛ | ТС17 ТС18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-405 в ст. ВЛ ВКЛ, ОТКЛ | ТС19 ТС20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-405 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС21 ТС22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 110кВ С-405 ВКЛ, ОТКЛ | ТС23 ТС24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 110кВ С-405 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС25 ТС26 |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ 110кВ С-407 | МВ 110кВ С-407 ВКЛ, ОТКЛ | ТС35 ТС36 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ21 ТУ22 | I,P,Q | ТИ3 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС153 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛР 110кВ С-407 ВКЛ, ОТКЛ | ТС37 ТС38 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-407 в ст. ВЛ ВКЛ, ОТКЛ | ТС39 ТС40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР110кВ С-407 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС41 ТС42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 1сек 110кВ С-407 ВКЛ, ОТКЛ | ТС43 ТС44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 110кВ С-407 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС45 ТС46 |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ 110кВ С-408 | Срабатывание защит | ТС154 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛР 110кВ С-408 ВКЛ, ОТКЛ | ТС49 ТС50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-408 в ст. ВЛ ВКЛ, ОТКЛ | ТС51 ТС52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ЛР 110кВ С-408 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС53 ТС54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 110кВ С-408 ВКЛ, ОТКЛ | ТС55 ТС56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 110кВ С-408 в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС57 ТС58 |  |  |  |  |  |
| 5 | РП-1 | РП-1 ВКЛ, ОТКЛ | ТС27 ТС28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН РП-1 в ст. РП-2 ВКЛ, ОТКЛ | ТС29 ТС30 |  |  |  |  |  |
| 6 | РП-2 | РП-2 ВКЛ, ОТКЛ | ТС31 ТС32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН РП-2 в ст. РП-1 ВКЛ, ОТКЛ | ТС33 ТС34 |  |  |  |  |  |
| 7 | Силовой трансформатор 1Т | ОД 110кВ 1Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС135 ТС136 | ОТКЛ | ТУ3 | I,P,Q | ТИ5 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС155 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 1сек 110кВ 1Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС139 ТС140 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 110кВ 1Т в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС141 ТС142 |  |  |  |  |  |
| 8 | Силовой трансформатор 2Т | ОД 110кВ 2Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС137 ТС138 | ОТКЛ | ТУ8 | I,P,Q | ТИ6 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС158 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 110кВ 2Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС143 ТС144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 110кВ 2Т в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС145 ТС146 |  |  |  |  |  |
| 9 | СВ 110кВ | СВ 110кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС59 ТС60 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ15 ТУ16 | I,P,Q | ТИ7 |  |
|  |  | ШР 1сек 110кВ СВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС61 ТС62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 110кВ СВ в ст. СВ 110кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС63 ТС64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 110кВ СВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС65 ТС66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 110кВ СВ в ст. СВ 110кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС67 ТС68 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТН 110кВ 1сек | ШР ТН 1сек 110кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС69 ТС70 |  |  | U | ТИ8 |  |
|  |  | ЗН ШР ТН 1сек 110кВ в ст. 1сек ВКЛ, ОТКЛ | ТС71 ТС72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР ТН 1сек 110кВ в ст. ТН ВКЛ, ОТКЛ | ТС73 ТС74 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТН 110кВ 2сек | ШР ТН 2сек 110кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС75 ТС76 |  |  | U | ТИ9 |  |
|  |  | ЗН ШР ТН 2сек 110кВ в ст. 2сек ВКЛ, ОТКЛ | ТС77 ТС78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР ТН 2сек 110кВ в ст. ТН ВКЛ, ОТКЛ | ТС79 ТС80 |  |  |  |  |  |
| 12 | В 35кВ 1Т | МВ 35кВ 1Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС81 ТС82 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ1 ТУ2 | I,P,Q | ТИ10 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р 35кВ 1Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС83 ТС84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН Р 35кВ 1Т в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС85 ТС86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 1сек 35кВ 1Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС87 ТС88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 35кВ 1Т в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС89 ТС90 |  |  |  |  |  |
| 13 | В 35кВ 2Т | МВ 35кВ 2Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС91 ТС92 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ6 ТУ7 | I,P,Q | ТИ11 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС159 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р 35кВ 2Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС93 ТС94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН Р 35кВ 2Т в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС95 ТС96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 35кВ 2Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС97 ТС98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 35кВ 2Т в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС99 ТС100 |  |  |  |  |  |
| 14 | СВ 35кВ | СВ 35кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС101 ТС102 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ19 ТУ20 | I,P,Q | ТИ12 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС163 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 1сек 35кВ СВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС103 ТС104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 35кВ СВ в ст. СВ 35кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС105 ТС106 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 35кВ СВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС107 ТС108 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 35кВ СВ в ст. СВ 35кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС109 ТС110 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1БСК 35кВ | МВ 1БСК 35кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС111 ТС112 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ25 ТУ26 | I,P,Q | ТИ13 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС164 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 1сек 35кВ 1БСК ВКЛ, ОТКЛ | ТС113 ТС114 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 1сек 35кВ 1БСК в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС115 ТС116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р 35кВ 1БСК ВКЛ, ОТКЛ | ТС117 ТС118 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН Р 35кВ 1БСК в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС119 ТС120 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН Р 35кВ 1БСК в ст. 1БСК ВКЛ, ОТКЛ | ТС121 ТС122 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2БСК 35кВ | МВ 2БСК 35кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС123 ТС124 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ27 ТУ28 | I,P,Q | ТИ14 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС167 |  |  |  |  |  |
|  |  | ШР 2сек 35кВ 2БСК ВКЛ, ОТКЛ | ТС125 ТС126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН ШР 2сек 35кВ 2БСК в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС127 ТС128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Р 35кВ 2БСК ВКЛ, ОТКЛ | ТС129 ТС130 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН Р 35кВ 2БСК в ст. МВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС131 ТС132 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗН Р 35кВ 2БСК в ст. 2БСК ВКЛ, ОТКЛ | ТС133 ТС134 |  |  |  |  |  |
| 17 | В 10кВ 1Т | МВ 10кВ 1Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС173 ТС174 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ4 ТУ5 | I,P,Q | ТИ15 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС157 |  |  |  |  |  |
| 18 | В 10кВ 2Т | МВ 10кВ 2Т ВКЛ, ОТКЛ | ТС175 ТС176 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ9 ТУ10 | I,P,Q | ТИ16 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС160 |  |  |  |  |  |
| 19 | СВ 10кВ | СВ 10кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС177 ТС178 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ17 ТУ18 | I,P,Q | ТИ17 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС168 |  |  |  |  |  |
| 20 | ТН 1сек. 10кВ | Земля в сети 10кВ 1сек | ТС179 |  |  | U | ТИ18 |  |
|  |  | Неисправность ТН 1сек | ТС180 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТН 2сек. 10кВ | Земля в сети 10кВ 2сек | ТС181 |  |  | U | ТИ19 |  |
|  |  | Неисправность ТН 2сек | ТС182 |  |  |  |  |  |
| 22 | яч. 10кВ №9 Ф.11-07 | МВ 10кВ Ф.11-07 ВКЛ, ОТКЛ | ТС183 ТС184 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ29 ТУ30 | I,P,Q | ТИ20 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС185 |  |  |  |  |  |
| 23 | яч. 10кВ №10 Ф.11-05 | МВ 10кВ Ф.11-05 ВКЛ, ОТКЛ | ТС186 ТС187 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ31 ТУ32 | I,P,Q | ТИ21 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС188 |  |  |  |  |  |
| 24 | яч. 10кВ №11 Ф.11-04 | МВ 10кВ Ф.11-04 ВКЛ, ОТКЛ | ТС189 ТС190 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ33 ТУ34 | I,P,Q | ТИ22 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС191 |  |  |  |  |  |
| 25 | яч. 10кВ №13 ф.11-03 | МВ 10кВ Ф.11-03 ВКЛ, ОТКЛ | ТС192 ТС193 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ35 ТУ36 | I,P,Q | ТИ23 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС194 |  |  |  |  |  |
| 26 | яч. 10кВ №14 Ф.11-02 | МВ 10кВ Ф.11-02 ВКЛ, ОТКЛ | ТС195 ТС196 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ37 ТУ38 | I,P,Q | ТИ24 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС197 |  |  |  |  |  |
| 27 | яч. 10кВ №16 Ф.11-01 | МВ 10кВ Ф.11-01 ВКЛ, ОТКЛ | ТС198 ТС199 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ39 ТУ40 | I,P,Q | ТИ25 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС200 |  |  |  |  |  |
| 28 | яч. 10кВ №17 Ф.11-06 | МВ 10кВ Ф.11-06 ВКЛ, ОТКЛ | ТС201 ТС202 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ41 ТУ42 | I,P,Q | ТИ26 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС203 |  |  |  |  |  |
| 29 | яч. 10кВ №18 Ф.11-08 | МВ 10кВ Ф.11-08 ВКЛ, ОТКЛ | ТС204 ТС205 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ43 ТУ44 | I,P,Q | ТИ27 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС206 |  |  |  |  |  |
| 30 | яч. 10кВ №19 Ф.11-10 | МВ 10кВ Ф.11-10 ВКЛ, ОТКЛ | ТС207 ТС208 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ45 ТУ46 | I,P,Q | ТИ28 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС209 |  |  |  |  |  |
| 31 | яч. 10кВ №20 Ф.11-09 | МВ 10кВ Ф.11-09 ВКЛ, ОТКЛ | ТС210 ТС211 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ47 ТУ48 | I,P,Q | ТИ29 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС212 |  |  |  |  |  |
| 32 | яч. 10кВ №21 Ф.11-11 | МВ 10кВ Ф.11-11 ВКЛ, ОТКЛ | ТС213 ТС214 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ49 ТУ50 | I,P,Q | ТИ30 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС215 |  |  |  |  |  |
| 33 | яч. 10кВ №22 Ф.11-13 | МВ 10кВ Ф.11-13 ВКЛ, ОТКЛ | ТС216 ТС217 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ51 ТУ52 | I,P,Q | ТИ31 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС218 |  |  |  |  |  |
| 34 | яч. 10кВ №23 Ф.11-15 | МВ 10кВ Ф.11-15 ВКЛ, ОТКЛ | ТС219 ТС220 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ53 ТУ54 | I,P,Q | ТИ32 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС221 |  |  |  |  |  |
| 35 | яч. 10кВ №24 Ф.11-12 | МВ 10кВ Ф.11-12 ВКЛ, ОТКЛ | ТС222 ТС223 | ВКЛ ОТКЛ | ТУ55 ТУ56 | I,P,Q | ТИ33 |  |
|  |  | Срабатывание защит | ТС224 |  |  |  |  |  |
| 36 | ТCН 10/0,22кВ | Р ТСН 10/0,22кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС147 ТС148 |  |  | U, Р | ТИ34 |  |
| 37 | 1ТCН 10/0,4кВ | Положение вводного автомата 0,4кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС225 ТС226 |  |  | U, Р | ТИ35 |  |
| 38 | 2ТCН 10/0,4кВ | Положение вводного автомата 0,4кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС227 ТС228 |  |  | U, Р | ТИ36 |  |
|  |  | Р ТСН 10/0,4кВ ВКЛ, ОТКЛ | ТС149 ТС150 |  |  |  |  |  |
| 39 | ЦС | Температура ЗРУ-10кВ |  |  |  |  | ТИ37 | Датчик температуры |
|  |  | Температура ОРУ 110/35кВ |  |  |  |  | ТИ38 | Датчик температуры |
|  |  | Температура ОПУ |  |  |  |  | ТИ39 | Датчик температуры |
|  |  | Контроль напряжения ТН 1сек | ТС229 |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль напряжения ТН 2сек | ТС230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вызов в ЗРУ-10кВ | ТС170 |  |  |  |  |  |
|  |  | Срабатывание ЦС | ТС171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Неисправность ТН | ТС172 |  |  |  |  |  |
|  |  | АОСН БСК | ТС165 |  |  |  |  |  |
|  |  | АОПН БСК | ТС166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийная сигнализация | ТС169 |  |  |  |  |  |
| 40 | Зарезерв. сигналы КТМ «ARIS» | Дверца шкафа КТМ-«ARIS» открыта | ТС1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Питание цепей ТУ отключено | ТС2 |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ДИиКС                                                               Д.В. Шатохин

Начальник  УКиТАСУ						О.А. Мамонтова

Начальник СРЗА                                                                  Д.В. Долгополов

Заместитель главного инженера

по ОТиСУ – начальник ЦУС	М.В. Макаров

Заместитель генерального директора

по развитию и реализации услуг                                          Ю.А. Кукарин