|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ____________ Ю.А.Кукарин «___»____________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на право заключения рамочного договора поставки  приборов учета электроэнергии для нового технологического присоединения

# г. Кызыл, 2021 г.

Покупатель намерен приобрести продукцию (Товар) в ассортименте и по ценам указанным в Приложении №1.

## 1. Объект, условия, срок, цена  поставки Продукции (Товара).

  - Объект поставки:

|  | Адрес |
| --- | --- |
| АО «Тываэнерго» | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2а |

  - Условия поставки

Продукция (товар) поставляется транспортом Поставщика до склада Покупателя. Поставка продукции (товара) должна осуществляться, как правило, с завода-изготовителя или его дилеров. Транспортирование продукции (товара) должно осуществляться в упаковке, исключающей механическое повреждение, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Стоимость поставляемой Продукции (Товара) включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Продукции (Товара) (для импортной Продукции (Товара)) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

  - Срок поставки

Срок поставки, объект поставки, ассортимент и количество Продукции (Товара) указывается в заявках Покупателя на поставку Продукции (Товара). Заявка на поставку Продукции (Товара) (Приложение №2) подается не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до планируемого срока поставки.

Договор поставки заключается сроком до 31.12.2021 г.

  - Предельная цена поставки

| 21 653 894,03 | руб., без НДС |
| --- | --- |
| 25 984 672,84 | руб., с НДС |

  - Ориентировочный объем и перечень поставки Продукции

Ориентировочный объем и перечень поставки Продукции (товара) на весь период действия договора и единичные расценки указаны в Приложении №1.

Объем всей продукции может изменяться, не выходя за рамки предельной суммы поставки, на протяжении исполнения рамочного договора.

- Общие технические требования

  - Продукция (товар) должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 1 квартала 2021 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

  - Технические характеристики приборов учета должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

  - К установке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества в соответствии с Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети», либо допущенное к применению комиссией ДЗО ПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр).

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Компоновка шкафов учета должна соответствовать типовым техническим решениям ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии (Приложение №3).

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией (товаром).

  - Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

  - Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

  - На видном месте корпуса элементов оборудования системы учета электроэнергии (приборы учета электроэнергии, удаленные дисплеи, внутренные поверхности шкафа учета, ВРУ-0,4 кВ), находящихся в зоне доступа потребителя и заземленных в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями, должны быть размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки с логотипом ПАО «Россети» и нанесенным шрифтом Arial (размером не менее 10 мм) телефоном Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Требования к логотипу приведены в Приложении №6.

  - Закупаемые приборы учета электроэнергии, выносные дисплеи должны иметь возможность интеграции в существующий информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) «Пирамида-Сети» без применения промежуточного программного обеспечения.

  - Закупаемая продукция должна быть совместима по протоколу обмена данными с УСПД СЕ805М RP01 EXT (позиции 1,3 Приложения №1) и УСПД СЕ805M-PL03 ЕХТ1 (позиции 2, 4 Приложения №1).

- Требования к информационно-измерительным комплексам

- Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, должны обеспечивать технические и функциональные возможности. Конструкция элементов приборов учета должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии рекомендациями «Типовые технические решения
ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии» (Приложение №3). Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Комплект поставки прибора учета электроэнергии должен включать:

- прибор учета электроэнергии (для приборов учета split – исполнения также монтажный комплект для его установки и удаленный (выносной) дисплей);

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601;

- методику поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре));

- сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета);

- транспортная тара.

- 3.1 Общие функциональные возможности.

Для определения требований к приборам учета электроэнергии руководствоваться СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) (Приложение №4).

3.2. Требования к трансформаторам тока

Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001 (2015).

Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий функционирования объекта измерений;

Тип, коэффициенты трансформации определяются в ПД.

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения, или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-96.

Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответсвующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

Цифоровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

Цифровые выходы ТТ должны соответсвовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

4. Требования к ИВКЭ и каналам связи

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД руководствоваться СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) (Приложение №5).

Выносной шкаф с УСПД должен быть оснащен сигнализацией о вскрытии (при отдельной поставке УСПД наличие в комплекте поставки укомплектованного датчика вскрытия с комплектом подключения к УСПД и креплением для возможности монтажа в шкаф учета). События вскрытия шкафа должны инициативно передаваться через УСПД в ИВК ВУ и ОИК ЦУС. Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с.

При использовании технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

5. Требования к выносным щитам учета

Выносной щит учета (ВЩУ) предназначен для применения в качестве конструкции выносной системы учёта электроэнергии, устанавливаемой на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепежных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета, выбранный на основании заявок на поставку (Приложение №2);

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- электрические провода цепей ТС;

- концевой выключатель;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 
400 А).

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку;

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ.

ВШУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода-вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры 
поворотно-откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев.

### 5.1. Требования к ВЩУ из ПВХ

- в комплектном ВЩУ должны быть размещены прибор учета электроэнергии непосредственного включения (без применения измерительных трансформаторов) и рубильник (выключатель) до прибора учета электроэнергии, выбранный на основании заявок на поставку (Приложение №2);

- все ВЩУ из ПВХ должны иметь антивандальное исполнение, позволяющее повысить устойчивость к механическим воздействиям, иметь возможность выдерживать 3 единичных удара силой 0,50+0,04 Дж.

- все ВЩУ из ПВХ должны быть устойчивы к воздействию солнечного излучения и температуры внешней среды.

## - все ВЩУ из ПВХ должны иметь в комплекте сальники для герметизации, метизы, DIN-рейку, провод ПВ-1 1х10мм² (3 метра).

### 5.2. Требования к комплекному ВЩУ из металла

- в ВЩУ должны быть размещены прибор учета электроэнергии трансформаторного включения, измерительные трансформаторы тока, испытательная клеммная коробка и рубильник (выключатель) до прибора учета электроэнергии, выбранные на основании заявок на поставку (Приложение №2);

- ВЩУ должен быть выполнен из сертифицированной российской стали (ГОСТ) толщиной 1,2 мм (без учета полимерного покрытия), утеплен утеплителем толщиной не менее 10 мм;

- корпус ВЩУ должен быть покрыт текстурированным полиэстеровым порошком;

- дверца ВЩУ должна иметь усиленные петли с оцинкованным шплинтом, двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель;

- в ВЩУ должен быть установлен заземляющий проводник дверцы;

- ввод и вывод проводов осуществляется снизу ВЩУ (3 отверстия диаметром 30 мм);

- ВЩУ должен иметь съемную панель для закрытия токоведущих частей с предусмотренными местами опломбировки;

- ВЩУ должен иметь в комплекте измерительные трансформаторы тока, испытательную клеммную коробку, рубильник (выключатель) до прибора учета электроэнергии, герметичные сальники для ввода кабеля диаметром отверстия 30 мм, шайбы с резиновым уплотнителем, набор метизов, провод ПВ-1 1х2,5мм² (3 метра), дин-рейка, шина нулевая;

- ВЩУ должен иметь встроенный замок с тремя комплектами универсальных ключей.

6. Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с удаленным сбором данных по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- - от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- - от помех и искажений при передаче информации;

- - от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- - от несанкционированного доступа.

7. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

8. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика (для гарантийных случаев), вышедших из строя модулей в период гарантийного срока;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

10. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ.

11. Требования к технической поддержке

При возникновении у персонала Покупателя проблем по интеграции оборудования с ИВК ВУ «Пирамида-Сети», Поставщик обеспечивает удаленное методологическое сопровождение персонала Покупателя по их устранению не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обращения;

При невозможности решения проблем по интеграции оборудования в удаленном режиме Поставщик обеспечивает выезд своих представителей к Покупателю для их решения на месте не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения;

Методологическое обеспечение осуществляется Поставщиком в течении 1 (одного) года с момента поставки оборудования.

12. Требования к поставке и приемке продукции (товара)

- Поставка и приемка продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.

Приложение №1 к

техническому заданию

Перечень единичных расценок

Приложение в формате Excel

Приложение №2 к

техническому заданию

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

к Договору № _______________ от «____» _________ 201__ года

Поставщик:

Покупатель:

| № п/п | Наименование и тип товара (в соответствии со справочником МТР/Спецификацией) | Марка (номер чертежа) | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. без НДС, руб. |  | Сумма без НДС, руб. | НДС |  | Сумма с НДС, руб. |  | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ставка, % | Сумма НДС, руб. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма, включая транспортные расходы, с учетом НДС - ______________________________________________рублей ____ копеек (указывается прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Объект поставки: | До склада ___________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Грузополучатель: | ____________________________________________________________ | (наименование, адрес, КПП) |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

- Типовые технические решения
ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии

Приложение в формате Word

Приложение №4

к техническому заданию

- СТО 34.01-5.1-009-2019 ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам)

Приложение в формате Word

Приложение №5

к техническому заданию

СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования»  (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам)

Приложение в формате Word

Приложение №6

к техническому заданию

Приложение в формате Word