Приложение №3

к техническому заданию

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РОССЕТИ»

СТО 34.01-5.1-009-2019

ПРИБОРЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стандарт организации

Дата введения: 01.02.2019

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил
и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001; правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования
к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений
к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

| 1 РАЗРАБОТАН |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Департаментом реализации услуг ПАО «Россети» |
| 2 ВНЕСЕН Департаментом реализации услуг ПАО «Россети» |  |  |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением ПАО «Россети» от 01.02.2019 № 43р |  |  |
| 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |  |

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять
в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, или на адрес электронной почты: nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети»

Содержание

1.	Область применения	1

2.	Нормативные ссылки	1

3.	Термины и определения, обозначения и сокращения	1

3.1.	Термины и определения	1

3.2.	Обозначения и сокращения	1

4.	Общие технические требования к приборам учета	1

4.1.	Однофазные приборы учета электроэнергии	1

4.2.	Трехфазные приборы учета электроэнергии непосредственного включения	1

4.3.	Трехфазные приборы учета электроэнергии трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)	1

Введение

Общие технические требования необходимы для организации проведения аттестации оборудования, материалов и систем и служат главным критерием для оценки возможности применения данного вида электрооборудования на объектах группы компаний «Россети».

Общие технические требования к приборам учёта электроэнергии (далее - ПУ) разработаны с учётом опыта эксплуатации данных устройств, учитывают требования Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (утверждено протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 22.02.2017 № 252).

Общие технические требования к ПУ включают:

- общие требования;

- условия эксплуатации;

- номинальные параметры и характеристики;

- требования к электрической прочности изоляции;

- требование к стойкости при коротких замыканиях;

- требования к конструкции и составным частям;

- требования к материалам;

- требования к метрологическим характеристикам;

- требования к электромагнитной совместимости;

- требования по надежности;

- требования по безопасности;

- требования безопасности и охраны окружающей среды;

- требования к комплектности;

- требования к маркировке;

- требования к упаковке, условиям хранения и транспортирования;

- требования к заводам-изготовителям.

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ПУ, предназначенные для учёта передаваемой (принимаемой) активной и реактивной энергии и мощности присоединений 0,22 кВ и выше, размещаемые на объектах дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» и в электроустановках потребителей.

ПУ условно можно разделить на три типа:

- однофазные ПУ с встроенным или выносным дисплеем;

- трёхфазные ПУ непосредственного включения со встроенным или выносным дисплеем (сплит-исполнения);

- трёхфазные ПУ косвенного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения).

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные и национальные стандарты, а также стандарты организаций:

- РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрология. Основные термины и определения;

- ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов;

- ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Трансформаторы напряжения. Методика поверки;

- ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Трансформаторы тока. Методика поверки;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с изменением № 1);

- ГОСТ 721–77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В. (с изменениями № 1, 2, 3);

- ГОСТ 1516.3–96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции;

- ГОСТ 9920–89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции;

- ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (с изменениями № 1, 2, 3);

- ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

- ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5);

- ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка (с изменением № 1, с поправкой);

- ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения;

- ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В. с изменением N 1);

- ГОСТ 23216–78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. (с изменениями № 1, 2, 3);

- ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой;

- ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем;

- ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний;

- ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов;

- ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная);

- ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар;

- ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ 30804.4.11-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии;

- ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счётчики электрической энергии (с поправкой);

- ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2;

- ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счётчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

- ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счётчики реактивной энергии;

- ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Части 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к звенящей волне;

- ГОСТ Р 55195-2012 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

- ГОСТ Р 56750-2015 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счётчики электрической энергии с аналоговыми входами, подключаемые к маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов напряжения и тока;

- ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (с изменением № 1);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с изменениями № 1, 2, 3, 4);

- ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний;

- ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ IEC 61107-2011 Обмен данными при считывании показаний счётчиков, тарификации и управлении нагрузкой. Прямой локальный обмен данными;

- ГОСТ 25372-95 (МЭК 387-92) Условные обозначения для счётчиков электрической энергии переменного тока.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учётом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учёта данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения, обозначения и сокращения

  - Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

| № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматизированная информационно-измерительная система учёта электроэнергии субъекта | Совокупность функционально объединенных информационно-измерительных комплексов точек учёта, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительных комплексов субъектов и системы единого времени данного субъекта |
|  | Вторичная цепь трансформатора тока (напряжения) | Внешняя цепь, получающая сигналы измерительной информации от вторичной обмотки трансформатора тока (напряжения) |
|  | Данные | Информация со средств измерений, представляемая в формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или обработки с участием человека или автоматическими средствами |
|  | Защита информации от несанкционированного доступа | Меры, направленные на предотвращение получения защищаемой информации третьим лицом с нарушением установленных правовыми документами ли собственником (владельцем) информации прав или правил доступа к защищаемой информации, проводимые на техническом (аппаратном) уровне, включая опломбировку разъёмов, функциональных модулей, установку голограмм, аппаратную блокировку и т.п., и (или) на программном уровне, включая установку пароля для доступа |
|  | Измерение | Совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины |
|  | Информационно-измерительный комплекс | Конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность прибора учёта электрической энергии, трансформатора тока и трансформатора напряжения (при необходимости) и их линий связи |
|  | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки | Совокупность функционально объединённых программных, вычислительных и других технических средств, для решения задач сбора, диагностики и обработки информации по учёту электроэнергии в части зоны измерений, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации |
|  | Интеллектуальная система учёта электроэнергии | Совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удалённого сбора, обработки, передачи показаний приборов учёта электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учёта электрической энергии, удалённое управление ее компонентами, устройствами и приборами учёта электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учёта электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации |
|  | Калиборовка средств измерений | Совокупность операций, выполняемых по утвержденной, для этого средства измерения методики поверки и в целях подтверждения соответствия средств измерений установленным метрологическим требованиям, с обязательным нанесением клейма калибровки, выдача документа о соответствии/несоответствии средства измерения. |
|  | Класс точности | Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений. Примечание. Класс точности приборов учета обозначается числом, согласно которому определяются пределы допускаемой погрешности прибора учета (установленные в нормативных документах на счетчики активной и реактивной электрической энергии).» |
|  | Коммерческий (расчётный) учёт электроэнергии (мощности) | Расчётным учётом электроэнергии называется учёт выработанной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчёта за нее |
|  | Код IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой |
|  | Метрологическая характеристика средств измерений | Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющего на результат измерений и его погрешность Примечания: - Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками. - Нормируемые метрологические характеристики и их соответствие классам точности для счетчиков электрической энергии установлены в НД (ГОСТ) на счетчики активной/реактивной электрической энергии. |
|  | Поверка средства измерений | Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений установленным метрологическим требованиям. |
|  | Степень защиты | Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к основным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний |
|  | Журнал событий | Массив информации, формируемый устройством (прибором учёта), характеризующий изменения технического состояния, параметров и режимов работы этого устройства с привязкой к календарному времени |
|  | Информационно-вычислительный комплекс | Комплекс функционально объединенных программных, вычислительных и других технических средств для решения задач сбора данных от ИВКЭ, диагностики, обработки и хранению информации по учёту электроэнергии по всем точкам поставки субъекта, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации со стороны заинтересованных организаций |
|  | Условия эксплуатации | Совокупность значений внешних воздействующих факторов, которые во время эксплуатации электрооборудования могут на него влиять |
|  | Номинальный параметр | Значение параметра электротехнического изделия, указанное изготовителем, при котором оно должно работать, являющееся исходным для отсчёта отклонений |
|  | Сплит-исполнение | Конструктивное исполнение прибора учета с отдельным измерительным блоком и выносным дисплеем |
|  | Средство измерений | Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности. |
|  | Прибор учёта электрической энергии | Средство измерений, предназначенное для определения количества активной и (или) реактивной электрической энергии, прошедшей через него в данный промежуток времени к месту потребления электроэнергии. |
|  | Тип прибора учёта электроэнергии | Термин, используемый для определения конкретной конструкции прибора учёта, имеющей сходные метрологические характеристики и конструктивное подобие элементов, определяющих эти характеристики. Тип прибора учёта электроэнергии может иметь несколько значений номинального тока и номинального напряжения; |

  - Обозначения и сокращения

АИИС КУЭ – Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии субъекта;

ИВК – информационно-вычислительный комплекс;

ИИК – информационно-измерительный комплекс;

ИВКЭ – информационно-вычислительный комплекс электроустановки;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ПУ – прибор учёта электроэнергии;

УСПД – устройство сбора и передачи данных;

ЭД – эксплуатационная документация;

ЭЭ – электроэнергия.

Общие технические требования к ПУ

  - Однофазные ПУ электроэнергии

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение |  | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПУ |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | ПУ должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ 31818.11-12 «Часть 11. Счётчики электрической энергии». 2. ГОСТ 31819.21-12 «Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2». 3. ГОСТ 31819.23-12 «Часть 23. Статические счётчики реактивной энергии». 4. ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Утверждены как тип средства измерений по перечню измеряемых параметров (согласно п.п.2.1, раздела «Функциональные требования» и раздела 4 «Требования к метрологическим характеристикам и метрологическому обеспечению, за исключением небаланса токов в фазном и нулевом проводе) |  | ст.12 ФЗ №102 |
|  | Измерительные блоки должны иметь две цепи тока | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Схема включения ПУ | 1 фазная 2-х проводная |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Энергонезависимая память | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Визуализация индикации работоспособного состояния | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Тарифные зоны, не менее | 4-х |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Встроенные часы реального времени | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Перечень измеряемых параметров: |  |  |  |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: | - активной и реактивной электроэнергии |  | Требование ПАО «Россети» |
|  |  | - напряжение фазное |  |  |
|  |  | - ток (пофазно) |  |  |
|  |  | - ток в нулевом проводе |  |  |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  |  |
|  |  | - соотношение активной и реактивной мощности |  |  |
|  |  | - частота сети |  |  |
|  |  | - небаланс токов в фазном и нулевом проводах |  |  |
| 2.1.2 | Измерение качества электроэнергии | - положительное и отрицательное отклонение напряжения с погрешностью не хуже класса S по ГОСТ Р 32144-2013 |  |  |
|  |  | - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47,5 до 52,5 Гц) |  |  |
|  | Фиксация измерений по времени: |  |  |  |
|  | - профиль нагрузки за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения не менее | 123 суток |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - активная и реактивная электроэнергия с нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам за сутки, глубина хранения не менее | 123 суток |  |  |
|  | - формирование профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования (для активной и реактивной мощности), в диапазоне | От 1 до 60 мин |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Длительность сохранения в памяти ПУ информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее, лет | 3 |  |  |
|  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | Обязательно |  |  |
|  | - ведение даты и времени; | Обязательно |  |  |
|  | - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); | Обязательно |  |  |
|  | - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время | Обязательно |  |  |
|  | Ограничение потребления и мощности | функция по дистанционному ограничению/отключению (включению) нагрузки посредством встроенного реле |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие Журнала событий с возможностью хранения не менее 100 событий по каждому журналу, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - дата и время вскрытия клеммной крышки | Обязательно |  |  |
|  | - дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой) | Обязательно |  |  |
|  | - дата последнего перепрограммирования | Обязательно |  |  |
|  | - воздействие магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - факт связи с ПУ, приведший к изменению данных | Обязательно |  |  |
|  | - отклонение напряжения в измерительных цепях от номинальных значений прибора; | Обязательно |  |  |
|  | - результатов самодиагностики | Обязательно |  |  |
|  | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени | Обязательно |  |  |
|  | Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК: - при вскрытии клеммной крышки; - воздействии магнитным полем; - при перепараметрировании; - превышении максимальной мощности; - отклонении от нормированного значения уровня напряжения; | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие автоматической самодиагностики с формированием обобщённого сигнала в Журнале событий о работоспособности: - измерительного блока; - вычислительного блока; - таймера; - блока питания;; - блока памяти (подсчёт контрольной суммы) | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требование к реле отключения |  |  |  |
|  | Максимальный ток реле при выполнении операции отключения / включения (без приваривания контактов реле) | Не менее 1,1∙Iмакс ПУ |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Коммутационная износостойкость контактов реле, циклов, не менее | 1000 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 230 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Базовый ток Iб, А | 5; 10 |  |  |
|  | Максимальный ток Iмакс, А | 60; 80; 100 |  |  |
|  | Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |  |
|  | Стартовый ток (чувствительность), не менее | для ПУ класса точности 1,0 ≥ 0,004∙Iб |  |  |
|  | Потребляемая мощность по цепям напряжения (без учёта устройств связи), не более | 2 Вт |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Потребляемая мощность по цепям тока, не более, В∙А | 0,3 |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, часов | 150 000 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Рекомендуемый срок службы встроенной батареи составляет не менее, лет | 16 |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 20 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |  |  |
|  | Маркировка ПУ должна соответствовать ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-12 | Обязательно |  | ГОСТ 25372, п. 6 ГОСТ 31818.11-12, п. 5.10; 5.12 |
|  | Указание в паспорте ПУ токов собственного потребления | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |  |  |  |
|  | Класс точности, по активной/реактивной электроэнергии: |  |  |  |
|  | - для присоединений к сети 0,22 кВ на объектах потребителей, не хуже | 1,0/ 2,0 |  | ГОСТ 31819.21-12 п.8.1 и 8.2; ГОСТ 31819.23-12 п. 8.1 и 8.2 |
|  | Пределы погрешности, вызываемой изменением тока |  |  |  |
|  | Для ПУ активной и реактивной энергии класса точности 1,0: 0,05∙Iб ≤ I < 0,1∙Iб 0,1∙Iб ≤ I ≤ Iмакс | ± 1,5 % ± 1,0 % |  | ГОСТ 31819.21-12 п.8.1 ГОСТ 31819.23-12 п.8.1 |
|  | Для ПУ реактивной энергии класса точности 2,0: 0,05∙Iб ≤ I < 0,1∙Iб 0,1∙Iб ≤ I ≤ Iмакс | ± 2,5 % ± 2,0 % |  | ГОСТ 31819.23-12 п.8.1 |
|  | Пределы погрешности, вызываемой другими влияющими величинами |  |  |  |
| 4.3.1. | Для ПУ: измерения активной энергии класса точности, не хуже 1,0 измерения реактивной энергии класса точности, не хуже 2,0 | Дополнительная погрешность не должна превышать пределов для класса точности 1,0, установленных в табл. 8 п.8.2 ГОСТ 31819.21-12 |  | ГОСТ 31819.21-12 п.8.2 ГОСТ 31819.23-12 п.8.2 |
|  |  | Дополнительная погрешность не должна превышать пределов для класса точности 2,0, установленных в табл.8 п.8.2 ГОСТ 31819.23-12 |  |  |
| 4.4. | Испытания с целью утверждения типа средств измерений | Предоставляемые документы: свидетельство об утверждении типа, описание типа, методика поверки, акт испытаний с целью утверждения типа |  | Требование ПАО «Россети»; ГОСТ 31818.11-12 п. 3.7.1 |
| 4.5. | ПУ должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства | Предоставляемые документы: протоколы поверки для соответствующих классов точности, аттестат аккредитации на право выполнения работ по поверке с областью аккредитации метрологической службы предприятия-изготовителя или привлекаемой организации. |  | Требование ПАО «Россети» |
| 4.6. | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  | Требование ПАО «Россети» |
| 4.7. | Точность хода энергонезависимых часов в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 С в рабочем положении должна соответствовать требованиям, не хуже | 5,0 с в сутки |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ, КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |  |  |
|  | Конструкция элементов ПУ должна предусматривать установку пломб сетевой организацией | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | На корпус прибора учёта сплит-исполнения должны быть нанесены лазерным принтом или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации, шесть последних цифр серийного номера прибора учета или MAC-адрес шрифтом Arial с высотой символов не менее 30 мм, позволяющие его идентификацию без подъема персонала на опору. | Обязательно для ПУ в сплит-исполнении |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Должно быть предусмотрено одно или несколько окон в корпусе ПУ для отображения информации на дисплее, изготовленных из прозрачного материала, удаление которых невозможно без их повреждения и/или без нарушения целостности пломб, а так же допускается применение ПУ, оборудованных удалённым (выносным) дисплеем для отображения информации. | Обязательно |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.10 |
|  | Тип корпуса - неразъёмный или разрушаемый при вскрытии или оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой), срабатывающим, в том числе, при отсутствии сетевого питания, с возможностью крепления в щиток/на DIN-рейку/сплит | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Прозрачная клеммная крышка | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Информация, выводимая на дисплее ПУ, должна отображаться на русском языке | Обязательно (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее ПУ и общепринятые обозначения) |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к изменению: - данных; - параметров настройки; - журнала событий; - загруженных программ | - на программном уровне - установка паролей; - на аппаратном уровне - электронные пломбы корпуса и клеммной крышки (кроме ПУ в неразъемном или неразрушаемом при вскрытии корпусе), аппаратная блокировка опломбирование (голограмма/пломба) |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие встроенного реле отключения | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие цифровых интерфейсов (любой из): GSM, PLC, RF или другие | Один – обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие оптического порта (кроме ПУ в сплит-исполнении) | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS / COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС | Обязательно |  | СТО 34.01-8.1-001-2017 |
|  | Обеспечение возможности дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения, удалённого доступа и параметрирования | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие отсека для установки коммуникационного модуля связи с возможностью пломбировки. | Опционально |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Предусмотреть возможность монтажа приборов непосредственного включения в сплит-исполнении с использованием прокалывающих зажимов | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Климатические условия применения ПУ (диапазоны температур): |  |  |  |
|  | Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-96 | для внутренней установки не хуже IP 51, для наружной установки не хуже IP 54 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Предельный рабочий диапазон: - ПУ, применяемые внутри помещения - ПУ наружной установки | от -25 до +55 С от -40 до +70 С |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 6.1 |
|  | Предельный диапазон хранения и транспортирования: - ПУ, применяемые внутри помещения - ПУ наружной установки | от -25 до +60 С от -40 до +70 С |  |  |
|  | - температуры внутри корпуса приборов учета | Опционально |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  | Комплект поставки ПУ электроэнергии: - прибор учета электроэнергии; - удаленный дисплей (для прибора учета сплит-исполнения); - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601; - методика поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД), - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)), - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета), - транспортная тара; - батарейки для выносного дисплея (для прибора учета сплит-исполнения). | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» ГОСТ 2.601 |
|  | Наличие в технической документации на устройство (паспорте или РЭ) информации о совместимости приборов учета с ПО ИВК «Пирамида-сети» (или с УСПД, совместимым с ПО ИВК «Пирамида-сети») | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие ПУ в свидетельстве об описании типа средств измерений в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведённых в монтажной и/или эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования безопасности | По безопасности эксплуатации ПУ должен удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94. По способу защиты человека от поражения электрическим током ПУ должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012 классу защиты II. |  | ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 12.2.007.0-75 |
|  | Сертификат соответствия средств связи | Обязательное наличие на модули связи сертификатов о соответствии требованиям Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по вопросам применения средств связи (для работы в публичных сетях связи) |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к радио интерфейсу со встроенной антенной (при наличии): |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот, МГц | Любая в не лицензируемом диапазоне |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне – при помощи пароля) |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к радио интерфейсу с разъёмом под внешнюю антенну (при наличии): |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот | Любая в не лицензируемом диапазоне |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне – при помощи пароля) |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие выходного соединителя (вилки) для подключения внешней антенны | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к заводу-изготовителю |  |  |  |
|  | Наличие системы входного и промежуточного контроля качества | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие выходного контроля качества готовой продукции | Обязательно |  |  |
|  | Сертификат системы управления и качества ISO 9001 | Обязательно |  |  |
|  | Наличие участка метрологии (приказ о создании метрологической службы (МС) с указанием подразделения, на которое возлагается функция МС; аттестат аккредитации МС на право выполнения работ по поверке с соответствующей областью аккредитации) или копия действующего договора с организацией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения работ по поверке СИ (копия аттестата аккредитации с соответствующей областью аккредитации) | Обязательно |  |  |
|  | Система подготовки персонала | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие приспособленных и оснащенных техническими средствами помещений для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей | Обязательно |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта | 1) Разрешительная документация на техническое обслуживание электротехнического оборудования; 2) перечень и копии выполняемых договоров сервисного обслуживания; 3) отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референц-лист); 4) перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации; 5) свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени завода-изготовителя; 6) сертификаты, паспорт и иные документы, подтверждающие качество имеющихся в наличии запасных частей; 7) договор с организацией, осуществляющей сервисное обслуживание (с 01.01.2020) | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов |  |  |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта |  |  |  |
|  | Наличие достаточного для обеспечения своевременного (не более 5 суток) ремонта всего спектра поставляемого оборудования аварийного резерва запчастей |  |  |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона |  |  |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов |  |  |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 15 лет с даты окончания Гарантийного срока. |  |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более одного месяца. |  |  |  |

Приложение 1.1

Перечень протоколов испытаний

- Протоколы испытаний в целях утверждения типа средств измерений.

- Протоколы поверки.

- Протоколы приемо-сдаточных испытаний ПУ.

- Протокол испытаний на соответствие параметров ЭМС требованиям ГОСТ 31818.11-2012, СТО 56947007-29.240.044-2010, ГОСТ Р 51317.6.5-2006.

- Протокол испытаний на воздействие условий окружающей среды (сухое тепло, холод, циклическое испытание на влажное тепло).

- Протокол испытаний ПУ для наружной установки на стойкость к воздействию солнечного излучения.

- Протокол испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 14254-2015 по степени защиты.

- Протокол испытаний электрической прочности изоляции ПУ.

- Протокол испытаний ПУ на подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Протокол испытаний образца колодки ПУ на устойчивость к воздействию нагрева и огня.

  - Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ)

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение |  |  | Документ, устанавливающий требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |  |  |
|  | ПУ должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ 31818.11-12 «Часть 11. Счётчики электрической энергии». 2. ГОСТ 31819.21-12 «Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2». 3. ГОСТ 31819.23-12 «Часть 23. Статические счётчики реактивной энергии». 4. ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) и описание типа СИ | Утверждены как тип средства измерений по перечню измеряемых параметров (согласно п.п.2.1, 2.2, 2.3 раздела «Функциональные требования» и раздела 4 «Требования к метрологическим характеристикам и метрологическому обеспечению» и дополнительным измеряемым параметрам в соответствии с технической документацией) |  |  | ст. 12 ФЗ № 102-ФЗ от 26.06.2008. Требование ПАО «Россети» |
|  | Схема включения ПУ | 3-х фазная 4-х проводная схема включения в сети 0,4 кВ |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Тип ПУ непосредственного включения | Трёхэлементный |  |  |  |
|  | Энергонезависимая память | Обязательно |  |  |  |
|  | Встроенные часы реального времени | Обязательно |  |  |  |
|  | Ежесуточное тестирование памяти | Обязательно |  |  |  |
|  | Визуализация индикации работоспособного состояния | Обязательно |  |  |  |
|  | Тарифные зоны, не менее | 4-е |  |  |  |
|  | Функциональные требования |  |  |  |  |
|  | Перечень измеряемых параметров: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: | - активная и реактивная электроэнергия в двух направлениях (приём, отдача) |  |  | Требование ПАО «Россети» СТО 56947007-29.200.15.209-2015 п.п.6.5.1, 6.9.3, 6.9.6 |
|  |  | - напряжение фазное |  |  |  |
|  |  | - ток (пофазно) |  |  |  |
|  |  | - соотношение активной и реактивной мощности суммарно и по каждой фазе |  |  |  |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  |  |  |
|  |  | - частота сети |  |  |  |
| 2.1.2. | Измерение основных показателей качества электроэнергии: | - положительное и отрицательное отклонение напряжения по ГОСТ Р 32144-2013» |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  |  | - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47.5 до 52.5 Гц); |  |  |  |
|  | Измерение энергии на фиксированных интервалах времени (в том числе запись и хранение результатов измерений): |  |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача) за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения, не менее, суток | 123 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), за сутки, глубина хранения, не менее, суток | 123 |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), а так же запрограммированных параметров, за прошедший месяц, глубина хранения, не менее, лет | 3 |  |  |  |
|  | - формирование профиля активной и реактивной мощности нагрузки непосредственного и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования, в диапазоне, мин | от 1 до 60 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Длительность сохранения в памяти ПУ информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее, лет | 3 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - ведение даты и времени; | Обязательно |  |  |  |
|  | - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); | Обязательно |  |  |  |
|  | - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время | Обязательно |  |  |  |
|  | Ограничение потребления и мощности для ПУ непосредственного включения | функция по дистанционному ограничению/отключению (включению) нагрузки посредством встроенного реле отключения |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие Журнала событий с возможностью хранения не менее 100 событий по каждому журналу, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - дата и время вскрытия клеммной крышки | Обязательно |  |  |  |
|  | - дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой) | Обязательно |  |  |  |
|  | - дата последнего перепрограммирования | Обязательно |  |  |  |
|  | - факт связи с ПУ, приведший к изменению данных; | Обязательно |  |  |  |
|  | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; | Обязательно |  |  |  |
|  | - показатели качества электроэнергии в соответствии с п.2.1.2 | Обязательно |  |  |  |
|  | - изменение направления перетока мощности | Обязательно |  |  |  |
|  | - изменения чередования фаз; | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - инициализации ПУ, последнего сброса, число сбросов; | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - воздействие магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - перерывы питания; | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - результатов самодиагностики: - измерительного блока, - вычислительного блока, - таймера, - блока питания, - блока памяти (подсчёт контрольной суммы). | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - температуры внутри корпуса приборов учета | Опционально |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК: - при вскрытии клеммной крышки; - воздействии сверхнормативным магнитным полем; - при перепараметрировании - превышении максимальной мощности; - отклонении от нормированного значения уровня напряжения; | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Контроль чередования фаз | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Обеспечение возможности дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения, удалённого доступа и параметрирования | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа |  |  |  |  |
|  | к изменению: - данных; - параметров настройки; - журнала событий; - загруженных программ | - на программном уровне – установка паролей, - на аппаратном уровне – электронные пломбы корпуса и клеммной крышки (кроме ПУ в неразъемном или разрушаемом при вскрытии корпусе), аппаратная блокировка опломбирование (голограмма/пломба) |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требование к реле отключения |  |  |  |  |
|  | Максимальный ток реле при выполнении операции отключения / включения (без приваривания контактов реле) |  | Не менее 1,1∙Iмакс ПУ | Требование ПАО «Россети» |  |
| 2.11.2 | Коммутационная износостойкость контактов реле, циклов, не менее |  | 1000 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение Uном: | 3×230/400 В |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 4.1 табл.1 |
|  | Базовый ток Iб (ПУ непосредственного включения), А | 5, 10 |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 4.2, табл.2 Требование ПАО «Россети» |
|  | Максимальный ток Iмакс (ПУ непосредственного включения), не менее, А | 60, 80, 100 |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 4.2.1 Требование ПАО «Россети» |
|  | Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 4. |
|  | Потребляемая мощность по цепям напряжения на каждую фазу (без учёта модулей связи), не более | 2 Вт |  |  | ГОСТ 31819.22-12 п. 7.1 |
|  | Потребляемая мощность по цепям тока (без учёта модулей связи), не более, В∙А | 1,0 |  |  | ГОСТ 31819.22-12 п. 7.1 |
|  | Начальный запуск ПУ | ПУ должен функционировать не позднее чем через 5 с после того, как к его зажимам будет приложено номинальное напряжение |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 8.3.1, ГОСТ 31819.22-12 п. 8.3.1, ГОСТ 31819.23-12 п. 8.3.1 |
|  | Стартовый ток (чувствительность) - для ПУ класса точности 1 по активной и реактивной энергии | ПУ должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях тока: ≥ 0,004∙Iб |  |  | ГОСТ 31819.21 п. 8.3.2 ГОСТ 31819.23 п. 8.3.2 |
|  | Постоянная ПУ по измерительным числоимпульсным интерфейсам, имп./кВт∙ч, имп./квар∙ч | Постоянная ПУ по измерительным числоимпульсным интерфейсам и показания на дисплее должны соответствовать маркировке на корпусе |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 8.4, ГОСТ 31819.22-12 п. 8.4, ГОСТ 31819.23-12 п. 8.4 |
|  | Отсутствие самохода (без тока нагрузки) | Обязательно |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 8.3.2, ГОСТ 31819.22-12 п. 8.3.2, ГОСТ 31819.23-12 п. 8.3.2 |
|  | Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды: | - на сухое тепло; - на холод; - на влажное циклическое тепло; - на стойкость к солнечной радиации (для ПУ наружной установки, в течение всего срока службы). |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 6.3. |
|  | Контроль электрической прочности изоляции импульсным напряжением | Наличие протокола испытаний |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 7.3, ГОСТ 31819.22-12 п. 7.3 ГОСТ 31819.23-12 п. 7.3 |
|  | Контроль электрической прочности изоляции напряжением переменного тока | Наличие протокола испытаний |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 7.4, ГОСТ 31819.22-12 п. 7.4 ГОСТ 31819.23-12 п. 7.4 |
|  | Контроль устойчивости к воздействию нагрева и огня | Наличие протокола испытаний |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.8 |
|  | Контроль материала зажимной платы | Наличие протокола испытаний |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.4. |
|  | Наличие цифровых интерфейсов: |  |  |  |  |
|  | Наличие оптического порта (кроме ПУ в сплит-исполнении) | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Интерфейс для обеспечения передачи всех учётных и сервисных данных для ПУ со встроенным дисплеем | RS-485 / PLC / радио-интерфейсы / GPRS |  |  |  |
|  | Дополнительный интерфейс для обеспечения передачи всех учётных и сервисных данных для ПУ со встроенным дисплеем (опция) | RS-485 и/или Ethernet |  |  |  |
|  | Интерфейс для удалённого доступа и параметрирования для ПУ с выносным дисплеем | PLC, и/или радио-интерфейсы, и/или GPRS |  |  |  |
|  | Наличие числоимпульсных измерительных интерфейсов (выходов) | Обязательно, кроме приборов учета сплит-исполнения |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Скорость обмена информации при связи с ПУ по цифровым интерфейсам: |  |  |  |  |
|  | RS-485, не менее, бит/с | 9600 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Ethernet (опция), не менее Мбит/сек | 10 |  |  |  |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS / COSEM), спецификация ПАО «Россети» СПОДЭС | Обязательно |  |  | СТО 34.01-5.1-006-2017 |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, часов | 100 000 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Рекомендуемый срок службы встроенной батареи, не менее, лет | 16 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Гарантийный срок службы с даты ввода изделия в эксплуатацию, не менее лет | 5 |  |  |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  |  |
|  | Маркировка ПУ должна соответствовать ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-12 | Обязательно |  |  | ГОСТ 25372 п. 6 ГОСТ 31818.11-12 п. 5.10; 5.12 |
|  | Указание в паспорте ПУ токов собственного потребления | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к метрологическим характеристикам и метрологическому обеспечению |  |  |  |  |
|  | Класс точности, по активной/реактивной электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - для присоединений к сети 0,4 кВ на объектах сетевых организаций, не хуже | 0,5S/1,0 |  |  | СТО 56947007-29.200.15.209-2015 п.п.6.9.9 |
|  | - для присоединений к сети 0,4 кВ на объектах потребителей, не хуже | 1,0/2,0 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Пределы основной погрешности измерения активной/реактивной электроэнергии, вызываемой изменением тока с симметричными нагрузками |  |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Для ПУ класса точности 0,5s/1,0 активной/реактивной электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - пределы погрешности измерения активной электроэнергии | п.8.1 табл.6 ГОСТ 31819.21 |  |  | ГОСТ 31819.21-2012 п.8.1 |
|  | - пределы погрешности измерения реактивной электроэнергии | п.8.1 табл.6 ГОСТ 31819.23 |  |  | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.1 |
|  | Пределы дополнительных погрешностей измерения активной/реактивной электроэнергии, вызываемых влияющими величинами |  |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Для ПУ класса точности 0,5S (активной) 1,0 (реактивной) электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - пределы дополнительных погрешностей измерения активной электроэнергии | п.8.2 табл.8 ГОСТ 31819.21 |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п.8.2 |
|  | - пределы дополнительных погрешностей измерения реактивной электроэнергии | п.8.2 табл.6 ГОСТ 31819.23 |  |  | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.2 |
|  | Пределы основной погрешности измерения тока и напряжения |  |  |  |  |
|  | - предел основной приведённой погрешности измерения тока, не хуже | ± 0,5 % |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - предел основной приведённой погрешности измерения напряжения, не хуже | ± 0,5 % |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Пределы погрешностей измерения: |  |  |  |  |
|  | - активной, реактивной мощности (пофазно и суммарная величина) | не превышает предела основной погрешности измерения соответствующей активной/ реактивной электроэнергии для соответствующего класса точности |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | - частоты сети, Гц | ± 0,05 |  |  |  |
|  | Пределы погрешностей измерения качества электроэнергии |  |  |  |  |
|  | Положительное и отрицательное отклонение напряжения | СИ должны быть не хуже класса S |  |  | ГОСТ 30804.4.30 Требование ПАО «Россети» |
|  | ПУ должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Межповерочный интервал, не менее, лет | 12 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Точность хода встроенных энергонезависимых часов в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 С в рабочем положении (с возможностью внешней синхронизации) должна соответствовать требованиям | 5,0 с в сутки |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к конструктивному исполнению, климатическим условиям и комплекту поставки |  |  |  |  |
|  | Конструкция элементов ПУ должна предусматривать установку пломб сетевой организацией | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | На корпус прибора учёта сплит-исполнения должны быть нанесены лазерным принтом или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации, шесть последних цифр серийного номера прибора учета или MAC-адрес шрифтом Arial с высотой символов не менее 30 мм, позволяющие его идентификацию без подъема персонала на опору. | Обязательно для ПУ в сплит-исполнении |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Должно быть предусмотрено одно или несколько окон в корпусе ПУ для отображения информации на дисплее, изготовленных из прозрачного материала, удаление которых невозможно без их повреждения и/или без нарушения целостности пломб, а так же допускается применение ПУ, оборудованных удалённым (выносным) дисплеем для отображения информации | Обязательно |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.3 |
|  | Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, ПУ должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удалённым (выносным) дисплеем | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Тип корпуса – неразъемный или разрушаемый при вскрытии или оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой), срабатывающим, в том числе, при отсутствии сетевого питания, с возможностью крепления в щиток/на DIN-рейку/сплит | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Прозрачная клеммная крышка | Обязательно |  |  |  |
|  | Информация, выводимая на дисплее ПУ, должна отображаться на русском языке | Обязательно (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее ПУ и общепринятые обозначения физических величин) |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Климатические условия применения ПУ: |  |  |  |  |
|  | Температурный диапазон функционирования в соответствии с заявленными техническими характеристиками в интервале, С: | от минус 40 до плюс 70 |  |  | СТО 56947007-29.200.15.209-2015 п.п.6.9.9 |
|  | Защита ПУ от проникновения пыли и воды: - для ПУ, устанавливаемого внутри помещений или в шкафах наружного исполнения - для ПУ наружной установки | IP51 IP54 |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.9; ГОСТ 14254-2015 раздел 4-6. |
|  | Комплект поставки прибора учета электроэнергии: - прибор учета электроэнергии; - удаленный дисплей (для прибора учета сплит-исполнения); - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601; - методика поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД), - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)), - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета), - транспортная тара; - батарейки для выносного дисплея (для прибора учета сплит-исполнения). | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» ГОСТ 2.601 |
|  | Наличие отсека для установки коммуникационного модуля связи с возможностью пломбировки. | Опционально |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Предусмотреть возможность монтажа приборов непосредственного включения в сплит-исполнении с использованием прокалывающих зажимов» | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования безопасности | 1) по степени защиты от поражения электрическим током приборы должны соответствовать классу защиты не ниже II по ГОСТ 12.2.007.0-75; 2) по безопасности приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012; 3) соответствие «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  | ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 12.2.007.0-75 |
|  | Требование к программной и аппаратной совместимости |  |  |  |  |
|  | Наличие в технической документации на устройство (паспорте или РЭ) информации о совместимости приборов учета с ПО ИВК «Пирамида-сети» (или с УСПД, совместимым с ПО ИВК «Пирамида-сети») | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» СТО 56947007-29.200.15.209-2015 п. 6.1.7 |
|  | Наличие ПУ в свидетельстве об описании типа средств измерений в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в монтажной и/или ЭД, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы | Обязательно |  |  | ГОСТ Р 8.596-2002 Требование ПАО «Россети» |
|  | Сертификат соответствия средств связи | Обязательное наличие на модули связи сертификатов о соответствии требованиям Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по вопросам применения средств связи (для работы в публичных сетях связи) |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к радио интерфейсу со встроенной антенной (при наличии): |  |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот, МГц | Любая в не лицензируемом диапазоне |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне – при помощи пароля) |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к радио интерфейсу с разъёмом под внешнюю антенну (при наличии): |  |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот | Любая в не лицензируемом диапазоне |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне – при помощи пароля) |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие выходного соединителя (вилки) для подключения внешней антенны | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ |  |  |  |  |
|  | Наличие системы входного и промежуточного контроля качества | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие выходного контроля качества готовой продукции | Обязательно |  |  |  |
|  | Сертификат системы управления качеством | Обязательно |  |  |  |
|  | Наличие участка метрологии (приказ о создании МС с указанием подразделения, на которое возлагается функция МС); аттестат аккредитации МС на право выполнения работ по поверке с соответствующей областью аккредитации) или копия действующего договора с организацией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения работ по поверке СИ (копия аттестата аккредитации с соответствующей областью аккредитации) | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Система подготовки персонала; | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Наличие приспособленных и оснащенных техническими средствами помещений для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта | 1) разрешительная документация на техническое обслуживание электротехнического оборудования; 2) перечень и копии выполняемых договоров сервисного обслуживания. 3) отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референц-лист); 4) перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации; 5) свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени завода-изготовителя 6) сертификаты, паспорт и иные документы, подтверждающие качество имеющихся в наличии запасных частей. 7) договор с организацией, осуществляющей сервисное обслуживание (с 01.01.2020) |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов |  |  |  |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта |  |  |  |  |
|  | Наличие достаточного для обеспечения своевременного(не более 5 суток) ремонта всего спектра поставляемого оборудования аварийного резерва запчастей. |  |  |  |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. |  |  |  |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. |  |  |  |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 15 лет с даты окончания Гарантийного срока. |  |  |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более одного месяца. |  |  |  |  |

Приложение 2.1.

Перечень протоколов испытаний

- Протоколы испытаний в целях утверждения типа средств измерений.

- Протоколы поверки.

- Протоколы приемо-сдаточных испытаний ПУ.

- Протокол испытаний на соответствие параметров ЭМС требованиям ГОСТ 31818.11-2012, СТО 56947007-29.240.044-2010, ГОСТ Р 51317.6.5-2006.

- Протокол испытаний на воздействие условий окружающей среды (сухое тепло, холод, циклическое испытание на влажное тепло).

- Протокол испытаний ПУ для наружной установки на стойкость к воздействию солнечного излучения.

- Протокол испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 14254-2015 по степени защиты.

- Протокол испытаний электрической прочности изоляции ПУ.

- Протокол испытаний ПУ на подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Протокол испытаний образца колодки ПУ на устойчивость к воздействию нагрева и огня.

4.3 Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока и напряжения)

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение |  |  | Подтверждающий документ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ПУ должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ 31818.11-12 «Часть 11. Счётчики электрической энергии». 2. ГОСТ 31819.21-12 «Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2». 3. ГОСТ 31819.22-12 «Часть 22. Статические счётчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S». 4. ГОСТ 31819.23-12 «Часть 23. Статические счётчики реактивной энергии». 5. ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) и описание типа СИ | Утверждены как тип средства измерений по перечню измеряемых параметров (согласно п.п.2.1, 2.2, 2.3 раздела «Функциональные требования» и раздела 4 «Требования к метрологическим характеристикам и метрологическому обеспечению» и дополнительным измеряемым параметрам в соответствии с технической документацией) |  |  | ст.12 ФЗ №102-ФЗ от 26.06.2008. Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Схема включения ПУ: | 3-х фазная 3-х проводная схема включения; 3-х фазная 4-х проводная схема включения |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Энергонезависимая память | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Встроенные часы реального времени | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Ежесуточное тестирование памяти | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Визуализация индикации работоспособного состояния | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Тарифные зоны, не менее | 4-е |  |  |  |  |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Перечень измеряемых параметров |  |  |  |  |  |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - активная и реактивная электроэнергия в двух направлениях (прием, отдача) | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  |  | - напряжение фазное |  |  |  |  |
|  |  | - ток (пофазно) |  |  |  |  |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  |  |  |  |
|  |  | - коэффициент мощности (пофазно и суммарная величина) |  |  |  |  |
|  |  | - частота сети |  |  |  |  |
|  | Измерение основных показателей качества электроэнергии: | - положительное и отрицательное отклонение напряжения |  |  |  |  |
|  |  | - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47.5 до 52.5 Гц) |  |  |  |  |
|  | Измерение энергии на фиксированных интервалах времени (в том числе запись и хранение результатов измерений): |  |  |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача) за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения, не менее, суток | 123 суток | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача), за сутки, глубина хранения, не менее, суток | 123 суток |  |  |  |  |
|  | - для приборов косвенного включения приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача) | - текущий месяц и на начало предыдущих 36 месяцев; - текущий год и предыдущие два года (на начало года); |  |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача), а также запрограммированных параметров, за прошедший месяц, глубина хранения, не менее, лет | 3 | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - формирование профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования, в диапазоне, мин | От 1 до 60 мин | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Длительность сохранения в памяти ПУ информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключённом питании не менее, лет | 3 | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - ведение даты и времени; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Ограничение потребления и мощности через внешнее устройство отключения нагрузки: | функция по дистанционному ограничению /отключение (включению) нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Наличие Журнала событий с возможностью хранения не менее 100 событий по каждому журналу, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - дата и время вскрытия клеммной крышки; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - факт связи с ПУ, приведший к изменению данных; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой); | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - дата последнего перепараметрирования; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отклонение напряжения в измерительных цепях от от номинальных значений прибора; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отклонение основных показателей качества электроэнергии, перечисленных в п.2.2; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - изменения чередования фаз; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - инициализации ПУ, последнего сброса, число сбросов; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - пропадание напряжения на присоединении с фиксацией времени пропадания и восстановления | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - превышение максимальной мощности; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - коэффициент несимметрии фазных напряжений | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отклонение коэффициента мощности от нормированного значения | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - получение системных параметров | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - воздействие сверхнормативного магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализация индикации воздействия | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - перерывы питания с фиксацией времени пропадания и восстановления; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - результатов самодиагностики: - измерительного блока, - вычислительного блока, - таймера, - блока питания,, - блока памяти (подсчёт контрольной суммы) | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - температуры внутри корпуса ПУ | Опционально | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК: - при вскрытии клеммной крышки; - воздействии сверхнормативным магнитным полем; - при перепараметрировании - превышении максимальной мощности; - отклонении от нормированного значения уровня напряжения; | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Контроль чередования фаз | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Обеспечение возможности дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения, удалённого доступа и параметрирования | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | к изменению: - данных; - параметров настройки; - журнала событий; - загруженных программ | - на программном уровне – установка паролей, - на аппаратном уровне – электронные пломбы корпуса и клеммной крышки (кроме ПУ в неразъемном или разрушаемом при вскрытии корпусе), аппаратная блокировка опломбирование (голограмма/пломба) |  |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Проверка стартового тока (чувствительности) |  |  |  |  |  |
|  | Для ПУ активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S | ПУ должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях тока ≥ 0,001∙Iном |  |  | ГОСТ 31819.22-12 п. 8.3.3 |  |
|  | Для ПУ активной и реактивной энергии класса точности 1,0 | ПУ должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях тока ≥ 0,002∙Iном |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 8.3.3, ГОСТ 31819.23-12 п. 8.3.3 |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение Uном: - трёхфазный ПУ (включение только через измерительные трансформаторы), В - трёхфазный ПУ (включение через трансформаторы напряжения), В | 3×230/400 3×57,7/100 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Номинальный ток Iном – трёхфазный ПУ (включение через трансформатор тока), А | 1; 5 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Максимальный ток Iмакс: -трёхфазный ПУ трансформаторного включения, А | 1,2; 1,5; 2,0; 6,0, 7,5, 10 |  |  | Требование ПАО «Россети»; ГОСТ 31818.11-12 п.4.2.1 |  |
|  | Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п.4.3 |  |
|  | Потребляемая мощность по цепям напряжения: - трёхфазный ПУ (без учёта мощности устройств связи), не более | 6 Вт и 30 В·А |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Потребляемая мощность по цепям тока: - трёхфазный ПУ, не более, В∙А | 0,9 |  |  |  |  |
|  | Скорость обмена информации при связи ПУ по цифровым интерфейсам: |  |  |  |  |  |
|  | RS-485, не менее, бит (бод) | 9600 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Постоянная ПУ по измерительным числоимпульсным интерфейсам, имп./кВт∙ч, имп./квар∙ч | Связь между количеством импульсов, формируемых на испытательном выходе, и показанием на дисплее должна соответствовать маркировке на щитке. |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 8.4, ГОСТ 31819.22-12 п. 8.4, ГОСТ 31819.23-12 п. 8.4 |  |
|  | Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды: | - испытание на сухое тепло; - испытание на холод; - циклическое испытание на влажное тепло; |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 6.3 |  |
|  | Контроль электрической прочности изоляции импульсным напряжением | Наличие документа о проведении испытаний |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 7.3, ГОСТ 31819.22-12 п. 7.3 ГОСТ 31819.23-12 п. 7.3 |  |
|  | Контроль электрической прочности изоляции напряжением переменного тока | Наличие документа о проведении испытаний |  |  | ГОСТ 31819.21-12 п. 7.4, ГОСТ 31819.22-12 п. 7.4 ГОСТ 31819.23-12 п. 7.4 |  |
|  | Контроль устойчивости к воздействию нагрева и огня | Наличие документа о проведении испытания |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.8 |  |
|  | Контроль материала зажимной платы | Наличие документа о проведении испытания |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.4 |  |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, часов | 100 000 |  |  | СТО 34.01-5.1-002-2014 п. 2.6.1 |  |
|  | Требуемый срок службы встроенной батареи составляет не менее, лет | 16 |  |  |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |  | СТО 34.01-5.1-002-2014 |  |
|  | Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |  |  |  |  |
|  | Маркировка ПУ должна соответствовать ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-12 | Обязательно |  |  | ГОСТ 25372 п. 6 ГОСТ 31818.11-12 п. 5.10; 5.12 |  |
|  | Указание в паспорте ПУ токов собственного потребления | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности, по активной/реактивной электроэнергии: |  |  |  |  |  |
|  | - для линий и присоединений 110 кВ и выше | Не хуже 0,2S |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - для линий и присоединений 0,4-35 кВ на объектах сетевых предприятий и потребителей, не хуже | 0,2S/0,5 (1,0); 0,5S/1,0 |  |  | СТО 34.01-5.1-002-2014; ГОСТ 31819.21-12 п.8.1; ГОСТ 31819.22-12 п. 8.1; ГОСТ 31819.23-12 п. 8.1. |  |
|  | Пределы погрешности, вызываемой изменением тока с симметричными нагрузками |  |  |  |  |  |
|  | Для ПУ реактивной энергии класса точности 1,0: Трансформаторного включения: 0,02∙Iном ≤ I < 0,05∙Iном 0,05∙Iном ≤ I ≤ Iмакс | ± 1,5 % ± 1,0 % |  |  | ГОСТ 31819.23-12 п.8.1 |  |
|  | Для с ПУ активной энергии класса точности 0,2S: 0,02∙Iном ≤ I < 0,05∙Iном 0,05∙Iном ≤ I ≤ Iмакс | ± 0,4 % ± 0,2 % |  |  | ГОСТ 31819.22-12 п.8.1 |  |
|  | Для ПУ активной энергии класса точности 0,5S: 0,02∙Iном ≤ I < 0,05∙Iном 0,05∙Iном ≤ I ≤ Iмакс | ± 1,0 % ± 0,5 % |  |  | ГОСТ 31819.22-12 п.8.1 |  |
|  | Пределы погрешности, вызываемой другими влияющими величинами |  |  |  |  |  |
|  | Для ПУ активной энергии класса точности 0,2S, 0,5S (0,5) | Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.5 (8.2), не должна превышать пределов для соответствующего класса точности, установленных в таблице 6 ГОСТ 31819.22-2012 (ГОСТ 31819.11-2012) |  |  | ГОСТ 31819.22-12 (ГОСТ 31819.11-2012) |  |
|  | Для ПУ реактивной энергии класса точности 1,0 | Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.5, не должна превышать пределов для класса точности 1,0, установленных в табл.8. п.8.2 ГОСТ 31819.23-12 |  |  | ГОСТ 31819.23-12 п.8.2 |  |
|  | Пределы погрешностей измерения качества электроэнергии: | СИ должны быть не хуже класса S |  |  | ГОСТ 30804.4.30 Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - положительное и отрицательное отклонение напряжения |  |  |  |  |  |
|  | ПУ должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Межповерочный интервал, не менее, лет | 12 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Точность хода встроенных энергонезависимых часов в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60С в рабочем положении (с возможностью внешней синхронизации) должна соответствовать требованиям | 5,0 с в сутки |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ, КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И КОМПЛЕКТНОСТУ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция элементов ПУ должна предусматривать установку пломб сетевой организацией | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Должно быть предусмотрено одно или несколько окон в корпусе ПУ для отображения информации на дисплее, изготовленных из прозрачного материала, удаление которых невозможно без их повреждения и/или без нарушения целостности пломб, а так же допускается применение ПУ, оборудованных удалённым (выносным) дисплеем для отображения информации | Обязательно |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.3 |  |
|  | Прозрачная клеммная крышка | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Информация, выводимая на дисплее ПУ, должна отображаться на русском языке | Обязательно (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее ПУ и общепринятые обозначения физических величин) |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Резервное питание ПУ, любое в диапазоне напряжений, В | от 9 до 230 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие цифровых интерфейсов: |  |  |  |  |  |
|  | - для косвенного включения - RS-485 и Ethernet | Обязательно с возможностью обмена информацией по двум портам одновременно |  | Требование ПАО «Россети» |  |  |
|  | - для полукосвенного включения RS-485 | Обязательно |  |  |  |  |
|  | RS-232, радио-интерфейсы, CAN, GPRS | Опционально |  |  |  |  |
|  | Наличие числоимпульсных измерительных интерфейсов (выходов) для поверки ПУ | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие оптического порта | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Наличие двух дискретных входов напряжением 24 В | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие двух дискретных выходов напряжением 24 В | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS / COSEM), спецификация ПАО «Россети» СПОДЭС | Обязательно |  |  | СТО 34.01-5.1-006-2017 |  |
|  | Обеспечение возможности дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения, удалённого доступа и параметрирования | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Климатические условия применения ПУ (диапазоны температур): |  |  |  |  |  |
|  | Температурный диапазон функционирования в соответствии с заявленными техническими характеристиками в интервале, С: | от минус 40 до плюс 70 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Защита ПУ от проникновения пыли и воды: | для ПУ, применяемых внутри помещений - IP51 |  |  | ГОСТ 31818.11-12 п. 5.9; ГОСТ 14254-2015 раздел 4-6. |  |
|  | Комплект поставки ПУ | - ПУ; - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр); - методика поверки на партию ПУ (или в качестве подраздела в составе ЭД); - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)); - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа средства измерений на ПУ), транспортная тара |  |  | Требование ПАО «Россети» ГОСТ 2.601 |  |
|  | Требования безопасности | 1. По степени защиты от поражения электрическим током приборы должны соответствовать классу защиты не ниже II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 2. По безопасности приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012. 3. Соответствие «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  | ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |
|  | Требование к программной и аппаратной совместимости |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Наличие в технической документации на устройство (паспорте или РЭ) информации о совместимости приборов учета с ПО ИВК «Пирамида-сети» (или с УСПД, совместимым с ПО ИВК «Пирамида-сети») | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» СТО 56947007-29.200.15.209-2015 п. 6.1.7 |  |
| 7.3. | Наличие ПУ в свидетельстве об описании типа средств измерений в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в монтажной и/или эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы | Обязательно |  |  | ГОСТ Р 8.596-2002 Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Сертификат соответствия средств связи | Обязательное наличие на встраиваемые модули связи сертификатов о соответствии средств связи Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по вопросам применения средств связи (для работы в публичных сетях связи) |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Требования к радио интерфейсу со встроенной антенной (при наличии): |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот, МГц | Любая в не лицензируемом диапазоне |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне путём установки пароля) |  |  |  |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  |  |  |
|  | Требования к радио интерфейсу с разъёмом под внешнюю антенну (при наличии): |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот | Любая в не лицензируемом диапазоне |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне путём установки пароля) |  |  |  |  |
|  | Наличие выходного соединителя (вилки) для подключения внешней антенны | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  |  |  |
|  | Требования к заводу-изготовителю |  |  |  |  |  |
|  | Наличие системы входного и промежуточного контроля качества | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие выходного контроля качества готовой продукции | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Сертификат системы управления и качества ISO 9001 | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Наличие участка метрологии (приказ о создании МС с указанием подразделения, на которое возлагается функция МС; аттестат аккредитации МС на право выполнения работ по поверке с соответствующей областью аккредитации) или копия действующего договора с организацией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения работ по поверке СИ (копия аттестата аккредитации с соответствующей областью аккредитации) | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Система подготовки персонала | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие приспособленных и оснащенных техническими средствами помещений для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей. | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта | 1) разрешительная документация на техническое обслуживание электротехнического оборудования. 2) перечень и копии выполняемых договоров сервисного обслуживания. 3) отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референц-лист). 4) перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации. 5) свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени завода-изготовителя. 6) сертификаты, паспорт и иные документы, подтверждающие качество имеющихся в наличии запасных частей. 7) договор с организацией, осуществляющей сервисное обслуживание (с 01.01.2020) |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов |  |  |  |  |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Наличие достаточного для обеспечения своевременного(не более 5 суток) ремонта всего спектра поставляемого оборудования аварийного резерва запчастей. |  |  |  |  |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. |  |  |  |  |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. |  |  |  |  |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 15 лет с даты окончания Гарантийного срока. |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более одного месяца. |  |  |  |  |  |

Приложение 3.1

Перечень протоколов испытаний

- Протоколы испытаний в целях утверждения типа средств измерений.

- Протоколы поверки.

- Протоколы приемо-сдаточных испытаний ПУ электрической энергии.

- Протокол испытаний на соответствие параметров ЭМС требованиям ГОСТ 31818.11-2012, СТО 56947007-29.240.044-2010, ГОСТ Р 51317.6.5-2006.

- Протокол испытаний на воздействие условий окружающей среды (сухое тепло, холод, циклическое испытание на влажное тепло).

- Протокол испытаний ПУ для наружной установки на стойкость к воздействию солнечного излучения.

- Протокол испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 14254-2015 по степени защиты.

- Протокол испытаний электрической прочности изоляции ПУ.

- Протокол испытаний ПУ на подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Протокол испытаний образца колодки ПУ на устойчивость к воздействию нагрева и огня.

Библиография

| СТО 34.01-23.1-001-2017 | Объем и нормы испытания электрооборудования |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ |
|  | Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ |
|  | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» от 27.12.2010 № 1172 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» от 04.05.2012 № 442 |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 № 354 |
|  | Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252) |
|  | Технический регламент Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утверждено решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768) |
|  | Распоряжение ПАО «Россети» от 30.05.2017 № 282р |
| СТО 34.01-5.1-001-2014 | Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учёта электроэнергии. Типовые функциональные требования |
| СТО 34.01-5.1-002-2014 | Типовой стандарт. Техническая политика. Системы учёта электрической энергии с удалённым сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» |
| СТО 34.01-5.1-003-2014 | Программное обеспечение вычислительных комплексов по формированию объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии. Типовые функциональные требования |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. Приказа Минтруда России от 14.02.2016 № 74н) |
|  | Правила устройств электроустановок (ПУЭ) |
| РД 34.09.101-94 | Типовая инструкция по учёту электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (с Изменением N 1) |
| РД 153-34.0-11.209-99 | «Автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности» |
| МИ 2999-2011 | Рекомендации. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учёта электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа |
| МИ 3000-2018 ГСИ | Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учёта электрической энергии. Типовая методика поверки» |
| МИ 3022-2006 ГСИ. | Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока |
| МИ 3023-2006 ГСИ. | Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения» |
|  | АВОД.466364.007МП. Автоматизированные системы коммерческого учёта электрической энергии АСКУЭ-С. Методика поверки. – М., ВНИИМС, 2001 |
|  | Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. Издание второе, переработанное и дополненное – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979 |
| РД 153-34.0-11.209-99 | Автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности |
| СТО 34.01-3.1-002-2016 | Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ |
| СТО 56947007-35.240.01.188-2014 | Устройства сбора и передачи данных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Типовые технические требования |
| СТО 56947007-35.240.01.023-2009 | Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции. Типовые технические требования в составе закупочной документации |
| СТО 34.01-6.1-001-2016 | Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования |
| Приложение 11.1 | Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка. Приложение 11.1, утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 26.11.2009 № 30/2009 |
| СТО 56947007 -29.240.044-2010 | Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС». Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. |
| СТО 34.01-5.1-004-2017 | Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учёта электроэнергии и системы учёта электроэнергии с удалённым сбором данных. организация эксплуатации |
| СТО 34.01-5.1-006-2017 | Счётчики электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными |

ГОСТ Р 55195-2012 применяется для ПКУ, разработанного после 01.01.2014.

Для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ предъявляются протоколы испытаний в соответствии с приложением 1.1

Для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ предъявляются протоколы испытаний в соответствии с приложением 2.1

Для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ предъявляются протоколы испытаний в соответствии с приложением 3.1