Приложение № 2

к техническому заданию

Технические характеристики, требования к поставляемой Продукции

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заземление ЗПЛ-1-5/5 16 мм2 спуск 9 м. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | Заземление ЗПЛ-1-5/5 16 мм2 спуск 9 м. (аналог) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  | до 1000 В |  |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника |  | 16 мм |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | 2,3 |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | 14 |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество штанг |  | 5 |  |  |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов |  | 5 |  |  |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима |  | зажимная скоба типа «прищепка» |  |  |  |
| 5.4. | Заземляющий провод |  | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |  |  |
| 5.5. | Длина провода между фазами |  | 0,8 м |  |  |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска |  | 9 м |  |  |  |
| 5.7. | Длина изолирующей части штанги, не менее |  | 600 мм |  |  |  |
| 5.8. | Длина рукоятки штанги, не менее |  | 150 мм |  |  |  |
| 5.9. | Габаритные размеры (в упаковке), мм |  | 900x150x100 |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -40°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 2. Заземление ЗПЛ-10-3/3 25мм спуск 9 м. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | ЗПЛ-10-3/3 (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | - |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  | 0,1- 10кВ |  |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника. |  | 25 мм |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | 3,6 |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | 22 |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество штанг |  | 3 |  |  |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов |  | 3 |  |  |  |
| 5.3. | Тип фазного адаптера |  | зажимная скоба |  |  |  |
| 5.4. | Заземляющий провод |  | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |  |  |
| 5.5. | Длина межфазных перемычек |  | 1,6 м |  |  |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска |  | 10 м |  |  |  |
| 5.7. | Общая длина заземляющего провода |  | 13,2 м |  |  |  |
| 5.8. | Длина изолирующей части штанги |  | 310 мм |  |  |  |
| 5.9. | Длина рукоятки штанги |  | 720 мм |  |  |  |
| 5.10. | Общая длина штанги |  | 1250 мм |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |  |  |  |
|  | внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 3. Указатель напряжения УВН-90М 6-35 СЗ ИП |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УВН-90М 6-35 СЗ ИП (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | от бкВдо 35кВ |  |  |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 1,5 кВ |  |  |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 7 мА. |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 1 |  |  |  |
| 5.2. | Длина штанги указателя, мм не менее |  |  |  |  |
|  | -изолирующей части -рукоятки | 510 120 |  |  |  |
| 5.3. | Габаритные размеры указателя | 72 х 230 мм |  |  |  |
| 5.4. | В собранном рабочем положении | 72 х 370 мм |  |  |  |
| 5.5. | Тип индикации | свето-звуковая |  |  |  |
| 5.6. | Источник питания указателя | один элемент CR - 123, напряжением ЗВ, емкостью 1500 мА/ч. |  |  |  |
| 5.7. | Устройство самопроверки |  |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 4. Заземление ПК-1-10 для СИП спуск 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | Заземление ПК-1-10 для СИП (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  | от 1 кВ до 10 кВ |  |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника |  | 25 мм |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | 4 |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | 22 |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество штанг |  | 3 |  |  |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов |  | 3 |  |  |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима |  | зажимная скоба |  |  |  |
| 5.4. | Заземляющий провод |  | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |  |  |
| 5.5. | Длина провода между фазами |  | 1,6 м |  |  |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска |  | 10 м |  |  |  |
| 5.7. | Общая длина заземляющего провода |  | 13,2 м |  |  |  |
| 5.8. | Длина изолирующей части штанги, не менее |  | 700 мм |  |  |  |
| 5.9. | Длина рукоятки штанги, не менее |  | 300 мм |  |  |  |
| 5.10. | Общая длина штанги, не менее |  | 1180 мм |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -40°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 5. ЗПЛ-1-16 для СИП спуск 10 м |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | ЗПЛ-1-16СИП (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | - |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  | 1кВ |  |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника. |  | 16 мм |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | 2,3 |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | 14 |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество штанг |  | - |  |  |  |
| 5.2. | Количество фазных адаптеров |  | 6 |  |  |  |
| 5.3. | Тип фазного адаптера |  | РМСС |  |  |  |
| 5.4. | Заземляющий провод |  | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |  |  |
| 5.5. | Длина межфазных перемычек |  | 0,3 м |  |  |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска |  | 10 м |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |  |  |  |
|  | внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 6. Заземление ЗПП-1-3/3 16 мм2 спуск 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | ЗПП-1-3/3 16 мм2 спуск 2 м (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | - |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  | До 1кВ |  |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника |  | 25 мм |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | по ГОСТу |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | по ГОСТу |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество штанг |  | 3 |  |  |  |
| 5.2. | Количество фазных зажимов |  | 3 |  |  |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима |  | струбцина |  |  |  |
| 5.4. | Заземляющий провод |  | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |  |  |
| 5.5. | Длина провода между фазами |  | 0,4 м |  |  |  |
| 5.6. | Длина заземляющего спуска |  | 2 м |  |  |  |
| 5.7. | Длина штанг с зажимами не менее |  | 270 мм |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Сумка для переноски |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 7. Заземление ЗНЛ-10 70 мм2 спуск 15 м |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | ЗНЛ-10 70 мм2 спуск 15 м (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | - |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  | до 10 кВ |  |  |  |
| 4.2. | Сечение закорачивающего/заземляющего провода |  | 70/25 мм2 |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | по ГОСТу |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | по ГОСТу |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Длинна заземляющего провода, м |  | 15 |  |  |  |
| 5.2. | Длинна закорачивающего провода, м |  | 3 |  |  |  |
| 5.3. | Диаметр изолирующего фала, мм |  | 5 |  |  |  |
| 5.4. | Длинна изолирующего фала, м, не менее |  | 20 |  |  |  |
| 5.5. | Длина заземляющего штыря, м, не менее |  | 620 |  |  |  |
| 5.6. | Диаметр заземляющего штыря, мм, не менее |  | 20 |  |  |  |
| 5.7. | Масса, кг не более |  | 16,5 |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Сумка для переноски |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 8. Заземление ЗПС-1М 25 мм2 провод 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | ЗПС-1М 25 мм2 провод 20 м (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Сечение проводника, мм2 |  | 25 |  |  |  |
| 4.4. | Сечение заземляющего провода должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласна ГОСТ 51853-2001 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Ток термической стойкости, кА/3 сек. |  | по ГОСТу |  |  |  |
| 4.4.2. | Ток динамической стойкости, кА |  | по ГОСТу |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Длинна заземляющего провода, м |  | 20 |  |  |  |
| 5.2. | Количество зажимов |  | 1 |  |  |  |
| 5.3. | Тип фазного зажима |  | струбцина |  |  |  |
| 5.4. | Заземляющий провод |  | в прозрачной полиуретановой оболочке |  |  |  |
| 5.5. | Длина заземляющего штыря, мм, не менее |  | 620 |  |  |  |
| 5.6. | Диаметр заземляющего штыря, мм |  | 20 |  |  |  |
| 5.7. | Габаритные размеры (в упаковке), мм |  | 380х250х50 |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С |  | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект переносного заземления |  | да |  |  |  |
| 7.2. | Сумка для переноски |  | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний проводника и оболочки |  | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 9. Сигнализатор СНК "Радиус" |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. | #### Производитель |  | * |  |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) |  | Сигнализатор СНК Радиус (аналоги) |  |  |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) |  | 1 |  |  |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Назначение |  | предупреждения персонала, обслуживающего воздушные линии электропередачи (ВЛ), о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением 6-10 кВ. |  |  |  |
| 4.2. | Форма сигнализации |  | звуковая |  |  |  |
| 4.3. | Контролируемое сигнализатором напряжение электроустановки, кВ, не менее |  | 6-10 |  |  |  |
| 4.4 | Расстояние срабатывания до проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-10 кВ, м. не менее |  | 2 |  |  |  |
| 4.5 | Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента питания , мес., не менее |  | 12 |  |  |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | +45 |  |  |  |
| 5.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. |  | -45 |  |  |  |
| 5.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +35°С |  | до 98 |  |  |  |
| 6. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Срок эксплуатации, лет не менее |  | 5 |  |  |  |
| 10. Указатель напряжения ПИН 90М |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ПИН 90М (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | до 1000 В |  |  |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 50 В |  |  |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 1 мА. |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |  |  |
| 5.2. | Габаритные размеры указателя в упаковке | 215 х 60 х 30 мм |  |  |  |
| 5.3. | Продолжительность работы (дежурный режим) | 100 ч |  |  |  |
| 5.4. | Тип индикации | повторно-кратковременный |  |  |  |
| 5.5. | Масса прибора | 80 гр. |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 11. Указатель напряжения УННУ 1 ВЛ |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УННУ 1 ВЛ (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | до 1000 В |  |  |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 50 В |  |  |  |
| 4.4. | Ток, протекающий через указатель | не более 1 мА. |  |  |  |
| 4.5. | Габаритные размеры корпуса | 25 x 160мм |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |  |  |
| 5.2. | Длина соединительного провода, м. | 1 |  |  |  |
| 5.2. | Длина неизолированной части электродов-наконечников | 7 мм |  |  |  |
| 5.3. | Тип индикации | Свето-звуковой |  |  |  |
| 5.3. | Несъемный затенитель | да |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 12. Указатель напряжения УНН-1 СЗ ВЛ со штангой |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УНН-1 СЗ ВЛ со штангой (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | от 50 до 1000 В |  |  |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 12 В |  |  |  |
| 4.4. | Величина рабочего тока | не более 7 мА. |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 1 |  |  |  |
| 5.3. | Габаритные размеры указателя в рабочем положении | 800 х 72 мм |  |  |  |
| 5.4. | Габаритные размеры удлинительной штанги в рабочем положении | 6600 мм |  |  |  |
| 5.5. | Размеры указателя в упаковке | 800 х 100 х 50 мм |  |  |  |
| 5.6. | Размеры удлинительной штанги в упаковке | 1870 х 70 х 120 мм |  |  |  |
| 5.7. | Тип индикации | свето-звуковая |  |  |  |
| 5.8. | Источник питания указателя | один элемент CR - 123, напряжением ЗВ, емкостью 1500 мА/ч. |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 13. Указатель напряжения УВНУ 10 СЗ ИП с ТФ |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | УВНУ 10 СЗ ИП с ТФ (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение |  |  |  |  |
| 4.2. | Диапазон рабочего напряжения | До 10 кВ |  |  |  |
| 4.3. | Напряжение индикации: | 1,5 кВ |  |  |  |
| 4.4. | Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки |  |  |  |  |
| 4.4.1. | при схеме согласного включения, В, | 12700 |  |  |  |
| 4.4.2. | при схеме встечного включения, В, | 1500 |  |  |  |
| 4.5. | Величина рабочего тока |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Контактная часть | 7 мА. |  |  |  |
| 4.5.2. | Бесконтактная часть | 1 мА |  |  |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество полюсов | 2 |  |  |  |
| 5.3. | Габаритные размеры указателя | 72 x 500 мм |  |  |  |
| 5.3.1. | в рабочем положении | 72 x 745 мм |  |  |  |
| 5.3.2. | Габаритные размеры трубки фазировки | 52 x 400 мм |  |  |  |
| 5.3.3. | в рабочем положениие | 72 x 745 мм |  |  |  |
| 5.3.4. | Длина провода для фазировки | 1000 мм |  |  |  |
| 5.4. | Продолжительность подсветки в непрерывном режиме | 150 часов |  |  |  |
| 5.5. | Масса указателя | 0,8 кг |  |  |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 6.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |  |  |
| 6.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |  |  |
| 6.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |  |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплект указателя | да |  |  |  |
| 7.2. | Чехол | да |  |  |  |
| 7.3. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |
| 8.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |  |  |
| 8.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 14. Лестница диэлектрическая ЛСП-3,0 |  |  |  |  |  |
| 1. | Производитель | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | ЛСП-3,0 (аналоги) |  |  |  |
| 3. | Количество, шт. (компл.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество ступеней | 8 |  |  |  |
| 4.2. | Общая длина, м | 3 |  |  |  |
| 4.3. | Рабочая высота, м | 3,95 |  |  |  |
| 4.4. | Ширина лестницы, мм | 520 |  |  |  |
| 4.5. | Ширина вершины, мм | 360 |  |  |  |
| 4.6. | Концевеки лестницы | пластиковые |  |  |  |
| 4.7. | Шаг ступеней, мм | 340 |  |  |  |
| 4.8. | Размер профиля, мм | 40 |  |  |  |
| 4.9. | Тип соединения перекладин | фланцевое |  |  |  |
| 4.10. | Вес, кг | 7,95 |  |  |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 5.1. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | +45°С |  |  |  |
| 5.2. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С. | -45°С |  |  |  |
| 5.3. | Максимальная влажность при температуре воздуха +25°С | 98% |  |  |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 6.1. | Лестница стеклопластиковая | да |  |  |  |
| 6.2. | Паспорт, с протоколами испытаний | да |  |  |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |  |  |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |  |  |
| 15. Перчатки диэлектрические |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. | #### Производитель |  | * |  |  |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) |  | Перчатки диэлектрические 1000В |  |  |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) |  | - |  |  |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |  |  |
| #### 4.1. | #### Назначение |  | Для защиты рук от поражения электрическим током |  |  |  |
| 4.2. | #### Материал |  | натуральный латекс |  |  |  |
| 4.3. | Длина, мм не менее |  | 350 |  |  |  |
| 4.4. | Толщина, мм |  | 1,3±0,2 |  |  |  |
| 5. | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие ТУ 38.306-5-83-97 ТУ 38.106977-2004 |  | да |  |  |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/