# СО 6.1363/10

| # СОГЛАСОВАНО: | # УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| # Первый заместитель директора - | # Управляющий директор – первый |
| # главный диспетчер | # заместитель генерального директора |
| # Филиала АО «СО ЕЭС» # Красноярское РДУ | # АО «Тываэнерго» |
| # _________________А.М. Артеменков | # _________________А.В. Лукин |
| # «____» _________________ 2022 г. | # «____» _________________ 2022 г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №

на разработку проектной и рабочей документации по проекту Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Сибирь» в зоне эксплуатационного обслуживания АО  «Тываэнерго» на период 2022 – 2024 годов.

# 1.	Основание для проектирования.

# 1.1.    Инвестиционная программа АО «Тываэнерго» на 2021-2025год.

# 1.2.    Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Сибирь» в зоне эксплуатационного обслуживания АО  «Тываэнерго» на период 2022 – 2024 годов.

# 2.	Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

# 2.1.	Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (действующая редакция);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

## 2.2.	Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;

## 2.3.	ОРД и НТД ПАО  «Россети», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

- «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в распределительном сетевом комплексе» ;

- Стандарт организации ПАО «Россети Сибирь» СО 3.162/0-14 «Единый порядок принятия технических решений при выполнении проектно-изыскательских работ для нового строительства и реконструкции электросетевых объектов. Регламент»;

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.55.016-2008;

- Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями», СТО 56947007-29.240.034-2008;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007- 2008;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5- 104;

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

3.     Назначение и цели

3.1. Назначение.

В целях обеспечения надежности функционирования объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ (ДЦ):

- ПС 110кВ Городская;

- ПС 110кВ Южная;

- ПС 110кВ Арыг-Узю;

- ПС 110 кВ Шагонар;

- ПС 110 кВ Западная,

а также для централизованного оперативно-диспетчерского управления в пределах единой энергетической системы России (ЕЭС России), в том числе управления технологическими режимами работы, организовать не менее двух не зависимых цифровых каналов связи согласно Техническому требованию по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации.

3.2. Цели модернизации цифровых каналов.

Цель модернизации существующих цифровых каналов связи между объектами диспетчеризации и ДЦ, ЦУС АО Тываэнерго является:

- организация разных линий связи, не имеющих общих линейно-кабельных сооружений;

- применение основного и резервного оборудование связи и электропитания, исключением возможности одновременного вывода из работы двух независимых каналов связи.

# 4.	Обязательные требования:

Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае, этот срок не должен быть менее чем 90 (девяносто) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

-	Планируемая (предельная) цена закупки составляет 500,00 тыс. руб. с НДС.

-	Проектная документация должна быть согласована с АО «Тываэнерго»», Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское  РДУ, ПАО «Россети Сибирь»

-   Срок разработки и согласования проектной и рабочей документации – не более 1 месяца со дня подписания договора.

-	Условия оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ по объекту.

# 5.	Общие требования

5.1.	Предусмотреть в составе РД на основании Правил оперативно диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2004 г. №854 с изменениями от 6 мая 2006 г. № 279 следующее:

При передаче технологической информации с ПС в пункт управления ЦУС «Тываэнергои в точки доступа Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское  РДУ  и организации телефонной связи, технологическая сеть должна удовлетворять следующим требованиям:

- технологическая сеть связи должна быть организована на базе цифровых систем передачи по двум взаиморезервируемым каналам;

- физическая среда передачи для организации каналов связи должна быть согласована с Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ;

- при наличии нескольких работающих подсистем управления общий коэффициент готовности и время восстановления технологической сети связи должны удовлетворять требованиям всех этих подсистем;

- для снижения вероятности одновременного повреждения и для обеспечения требуемого коэффициента готовности основной и резервный канал технологической связи должны проходить по независимым трассам;

- полоса пропускания технологической сети связи должна выбираться так, чтобы обеспечивался обмен информацией с необходимыми объемами и параметрами обмена, устанавливаемыми требованиями работающих подсистем оперативно-диспетчерского управления

5.2	Предусмотреть в составе проекта:

- организационно-технические решения по созданию двух не зависимых каналов связи с  исключением возможностью одновременного вывода из работы для передачи технологической информации;

- организацию системы гарантированного электропитания 48 В. постоянного тока и 220 В. переменного тока для всех систем связи с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения не менее 6 часов.

5.3 В проекте должны быть представлены:

5.3.1 Описание технических решений с обоснованиями для систем связи:

-	Структура и топология систем связи.

-	Распределение информационных потоков, включая таблицу распределения потоков.

-	Организация связи, включая сопряжение со смежными системами связи, а также решения по подключению технологических и корпоративных систем объекта (ССПИ,  телефония и т.д.) к системам связи.

-	Организация системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, тактовой синхронизации, электропитания

-	Обеспечение надежности, качества функционирования, безопасности. Метрологическое обеспечение.

5.3.2 Схемы с позиционным обозначением оборудования в спецификации, включая:

-	линейная схема;

-	схемы организации связи;

-	схемы организации передачи телеинформации;

-	схемы резервирования, электропитания оборудования, системы управления, организации служебной связи

На схемах организации связи должно быть приведено все оборудование связи и все подключаемое оборудование корпоративных и технологических систем объектов (ССПИ, телефония, и т.д.) с указанием:

-	интерфейсов сопряжения,

-	направления и объема передачи информации,

-	Уровень детализация схем должен обеспечивать отображение всех рабочих функций, соединений и сопряжений.

- технологическая сеть связи должна иметь коэффициент готовности и время восстановления, устанавливаемые 	требованиями надежности работы этих систем;

- для снижения вероятности одновременного повреждения и для обеспечения требуемого коэффициента готовности основной и резервный канал технологической связи должны проходить по независимым трассам;

# 6.	Особые условия.

6.1.	При выполнении ПИР необходимо применять оборудование, изделия и материалы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, устройства и материалы должны быть аттестованы в аккредитованном ПАО «Россети» испытательном центре (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте ОАО «ФСК ЕЭС»).

6.2. Подрядная организация обеспечивает согласование основных технических решений и применяемого электрооборудования в экспертной комиссии ПАО «Россети Сибирь», а также с Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ

6.3. Графические	материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf (или ином корпоративном стандарте);. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

6.4. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

6.5. Разработанная проектная, рабочая и конкурсная документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

Подрядная организация обеспечивает:

-	заключение договоров на проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы;

-	получение положительных заключений экспертиз по проектной документации;

-	сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;

-	сопровождение документации в Государственной экспертизе с получением положительного заключения

-	внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

# 7.	Выделение пусковых комплексов.

не требуется

# 8.	Подрядная организация - генеральный проектировщик.

Выбирается на конкурсной основе.

# 9.	Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.