ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №_______

г. Кызыл                      						                                  "___" ___________ 20__ г.

АО "Тываэнерго", именуемое в дальнейшем "Покупатель" в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании Доверенности № 00/191 от 16.12.2020 г., с одной стороны и _______, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице_____________, действующий на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №____________ от «__»_____ г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю комплектные трансформаторные подстанции (КТП) (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в Приложении № 3 и являются неотъемлемой частью Договора.

  - Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором.

  - В процессе исполнения Договора количество Товара может быть изменено по инициативе Покупателя в сторону увеличения (не более 10%), либо уменьшено в случае сокращения потребности Заказчика без применения штрафных санкций от общего количества, указанного в Приложении №1 к настоящему договору, в связи с чем Поставщик обязуется подписать направленное в его адрес Покупателем дополнительное соглашение к настоящему Договору.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена настоящего Договора без НДС составляет: __ ( ) рублей, _ копеек. Кроме того НДС 20% составляет: __ ( ) рублей, _ копеек. Всего с НДС цена Договора составляет: __ ( ) рублей, _ копеек.

  - Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов.

  - Стоимость Продукции, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и цена настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости Продукции и цены настоящего Договора возможно только по дополнительному письменному соглашению сторон с оформлением новой Спецификации.

  - Продукция оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) банковских дней (для СМП – в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней) со дня получения всего объема Продукции Покупателем, согласно спецификации (Приложение № 1), по товарной накладной на основании счета-фактуры. Покупатель вправе приостановить оплату в случае непредставления документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

  - В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Расчеты могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по дополнительному соглашению Сторон.

  - В течение пяти дней со дня отгрузки продукции Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 (ред. от 29.11.2014).

  - Поставщик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Поставщик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Поставщиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- 3.  Сроки и порядок поставки

  - Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Спецификации (Приложении № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Место поставки: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2, Центральный склад.

  - Способ поставки: поставка осуществляется транспортом за счет средств поставщика.

  - Поставщик обязан письменно известить Покупателя о произведенной отгрузке не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки посредством почтовой, факсимильной, телетайпной связи.

  - Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи продукции, после подписания товарной накладной.

  - Датой отгрузки считается : дата подписания транспортной накладной

  - Датой поставки продукции считается: дата подписания товарной накладной и счет фактуры со стороны Покупателя.

- 4.  Качество и порядок приемки продукции

  - Поставляемая продукция должна быть экологически безопасной и по своему качеству, должна соответствовать действующим ГОСТам и ТУ, согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и сопровождаться российскими сертификатами (декларациями) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности на КТП. Иметь протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации), документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя и сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ обязательно.

  - Наличие документации на систему телемеханики и АИИС КУЭ включая:

- конструкторскую документацию на совмещенный шкаф телемеханики и АИИС КУЭ;

- спецификацию оборудования шкафа;

- спецификацию кабельной продукции оборудования и материалов, монтируемых за пределами шкафа;

- схему подключения цепей питания, телесигнализации и измерения к основному оборудованию;

- план размещения шкафа и прокладки кабельной продукции на КТП;

- чертеж монтажа шкафа и оборудования (датчики ОПС, открытия дверей, промежуточные реле) на КТП;

- кабельный журнал.

  - В случае использования реле контроля напряжения, для косвенного определения положения выключателя отходящей линии 0,4 кВ, необходимо предоставить согласованный с производителем выключателя способ подключения контрольных цепей к выключателю.

  - Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

  - Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня поставки.

  - При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее Актом о приемке материалов (форма М-7, СО 6.2033/0). Акт о приемке материалов служит основанием для предъявления претензий и исков к поставщику и (или) транспортной организации

  - Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 4.1 Договора. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену продукции ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

  - Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественной продукции в сроки, указанные в п. 4.4 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 6.2. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

  - В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.

  - Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

4.12. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна быть рекомендована к применению по результатам проведения аттестации оборудования, материалов и систем на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети». Документом, подтверждающим прохождение аттестации, является заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (полнотекстовая версия), при наличии подтверждающей информации, расположенной на Интернет-сайте по адресу: http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/ .

4.13. В случае поставки продукции имеющей зарегистрированный товарный знак, Поставщик предоставляет Покупателю, документы, подтверждающие право на использование товарного знака не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.  Тара и упаковка

  - Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу, повреждение и (или) уничтожение.

  - В дополнение к условиям, предусмотренным п. 5.1. настоящего Договора, Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

  - Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Продукции, указанную в Спецификации (Приложение № 1).

- Ответственность сторон и порядок разрешения споров

  - Поставляемая по настоящему Договору Продукция должна быть свободной от любых прав третьих лиц.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Покупателю причиненные убытки.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Поставщика в связи с полным либо частичным неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от цены настоящего Договора и возмещает Покупателю причиненные убытки.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

  - Стороны договорились, что период отсрочки оплаты поставки товаров и услуг, не является коммерческим кредитом (ст.823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст.317.1 ГК РФ.

  - В случае нарушения Поставщиком (Продавцом) сроков поставки продукции (товара), либо количества (ассортимента), Продукции (товара), либо качества продукции (товара), либо нарушения сроков устранения выявленных недостатков, Покупатель имеет право вычесть из цены Договора в виде неустойки сумму, рассчитанную в порядке, установленном пунктом 6.2 Договора.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

  - В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения АО "Тываэнерго".

  - Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

  - Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.

  - Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)  последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционные условия

  - Поставщику известно о том, что АО «Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 № 6/2015), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: https://rosseti-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4101&lang=ru40, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

  - Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Покупателя).

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1. – 8.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1., 8.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1., 8.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Заключительные положения

  - Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору со стороны Поставщика – _______, тел.:_______, e-mail:______ , со стороны Покупателя - Симонов Владислав Иванович, тел.: +7 (394-22) 9-84-28, 8-963-207-5424, e-mail: SimonovVI@tv.rosseti-sib.ru . По вопросам поставки - Батурин Николай Владимирович, тел.:+7(39422) 4-83-76, e-mail: BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru . Часы работы: Пн - Пт с 8.00-17.00.

  - После подписания сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

  - Поставщик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Поставщика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Поставщиком по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

Поставщик обязуется предоставлять Покупателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Поставщика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Поставщика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субконтрагентов Поставщика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Поставщику соответствующего письменного уведомления.

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора.

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31" декабря 2021 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих  обязательств.

  - Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора, он может быть расторгнут в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления Поставщиком.

  - Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

  - В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

  - Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами.

  - Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - В случае прекращения деятельности АО «Тываэнерго» в результате реорганизации путем присоединения к ПАО "Россети Сибирь", все права обязанности АО «Тываэнерго» по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО "Россети Сибирь".

- Приложения к договору

  - Приложение № 1. Спецификация на 1 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Приложение № 2. Форма предоставления информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) на 1 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Приложение № 3. на 20 стр., составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

11.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: АО «Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 ИНН/КПП 1701029232 /170101001 Р/с 40702810065000100511 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК К/с 30101810800000000627 БИК 040407627 ОГРН 1021700509566 _________________/ Н.А. Федоров / | Поставщик: Адрес юридический: Адрес почтовый: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ОГРН ___________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| "_____"_____________20___г. | "_____"_____________20___г. |

- Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_________

От ____________________20____г.

к договору поставки № ______от____________20__г.

| № п/п | Наименование продукции | Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТПТ-ВВ-250/10/0,4 УХЛ1 б/тр |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 2 | КТПТ-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1 б/тр |  |  | шт. | 3 |  |  |
| Общая сумма без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки: 45 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

Способ поставки товара - транспортом Поставщика до  г. Кызыл, ул. Колхозная 2.

Транспортные расходы учтены в стоимости товара.

Стоимость тары учтена в стоимости товара

ПОКУПАТЕЛЬ                	                                ПОСТАВЩИК

________________/ Н.А. Федоров /                       ____________________//

М.П.                                                                              М.П.

Приложение № 2

СО 6.1401/0

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРНИП | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Технические характеристики и требования к КТП 250 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Тупиковая |  |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 6900х6800 |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### да |  |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 250 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет нет |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие интегрированного контроллера присоединения, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | нет |  |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | ВН (ВНР) |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 51 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 32 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | двустороннее |  |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP 23 |  |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления выключателей, выключателей нагрузки, (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.10 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | 2200 800 600 600 |  |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.12 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | да |  |  |  |  |  |
| 6.22 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 600-1000 |  |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | 15 |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | * |  |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | * |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 7.21. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |  |
| 7.22. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 250 | 400 |  |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | - |  |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | - |  |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | - |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | - |  |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | - |  |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | - |  |  |  |  |
| 9.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: ∆/Yн ,- при симметричной нагрузке; Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; #### Y/Yн – при обосновании (необходимость параллельной работы с установленным в сетях трансформатором). |  | - |  |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - для трансформатора 250 кВА |  | - |  |  |  |  |
| 9.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - для трансформатора 250 кВА |  | - |  |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | - |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | - |  |  |  |  |
| 9.12. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | - |  |  |  |  |
| 9.13. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | - |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | * |  |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | * |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | * |  |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | * |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | - |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Приборы учета используются в качестве измерительных преобразователей системы ТМ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.), (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.), (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12. Требования к ТМ, АИИС КУЭ, оборудованию связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Совмещенный шкаф ТМ, АИИС КУЭ, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом и GPS/ГЛОНАСС-приемником, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ канала для удаленной настройки всего подключённого оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ установки единого точного времени всем подключенным устройствам ТП (КТП), а также приборам учета потребителей, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Синхронизация времени на контроллере ТМ и АИИС КУЭ приемником GPS/ГЛОНАСС, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Резерв контроллера ТМ и АИИС КУЭ: - резервный порт RS-485, шт. - сигналы подсистемы ввода-вывода, %. | - - |  |  |  |  |  |
| 12.7 | ПО контроллера ТМ и АИИС КУЭ должно иметь возможность расширения и обновления для организации поддержки новых протоколов передачи данных, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | - - - |  |  |  |  |  |
| 12.9 | УСПД (концентратор) обеспечивает прием данных от приборов учета потребителей на основе технологий (PLC, RF, LoRaWAN) | - |  |  |  |  |  |
| 12.10 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу команд отключения/включения на приборы учета потребителей на основе технологий (PLC, RF, LoRaWAN) | - |  |  |  |  |  |
| 12.11 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ на верхний уровень данных от приборов учета, ретрансляцию команд и запросов верхнего уровня на приборы учета, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Передача данных АИИС КУЭ и ТМ в центры сбора и обработки данных через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | - |  |  |  |  |  |
| 12.13 | Интеграция единого контроллера ТМ и АИИСКУЭ с ИВК «Пирамида-сети» | - |  |  |  |  |  |
| 12.14 | GSM- модем обеспечивает использование 2-х сим карт различных операторов связи, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.15 | Связь элементов ТМ, АИИС КУЭ, УСПД, оборудования связи, контроллеров ОПС обеспечивается посредством RS-485, Ethernet | - |  |  |  |  |  |
| 12.16 | Система питания ТМ и АИИС КУЭ содержит источник резервного питания на основе ионистора, с обеспечением резервного питания не менее 2-х минут, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 12.17 | Модули ввода-вывода и контроллеры ОПС: - интегрированы в контроллер ТМ, (да, нет); - поддерживают обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104, (да, нет). (Должны быть интегрированы в контроллер ТМ, либо поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104) | - - - |  |  |  |  |  |
| 13. Требования к объему передаваемой информации, поддерживаемым протоколам |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Возможность передачи данных от приборов потребителей по сетям не реже 1 раза в 30 мин, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Объем передачи данных от приборов/приборам учета потребителей по сетям PLC и RF не менее чем: - показания счетчиков, (да, нет); - получасовые приращения мощности, (да, нет); - уровень напряжения при выходе за установленные предельные значения, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет); - команд отключения/включения потребителей, (да, нет). | - - - - - |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Объем передачи данных от приборов, установленных в СТП(КТП) : - данные интервального учета электроэнергии, (да, нет); - мгновенные измерения тока, напряжения, мощности, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет) | - - - |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Обмен данными контроллера ТМ и АИИС КУЭ с приборами учета с использованием протокола СПОДЭС, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Обмен данными ТМ с центрами сбора по протоколам МЭК-61850 и МЭК-104, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Обеспечение передачи данных учета электроэнергии, команд управления электроснабжением потребителей в АИИСКУЭ верхнего уровня «Пирамида. Сети», (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Информационная безопасность: - защита канала связи между контроллером ТМ, АИИС КУЭ и центром сбора данных с использованием технологии VPN, (да, нет); - поддержка VPN обеспечивается ПО контроллера и встроенного модуля GSM-связи, (да, нет); - защита ПО контроллера паролем, (да, нет); - ограничение подключения к контроллеру по нерегламентируемым портам, (да, нет); - защита паролем подключения к модулям системы для их настройки, (да, нет). | - - - - - |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Информационный обмен объектными устройствами ТМ с центром сбора: Телесигнализация в объеме: - положение всех силовых выключателей 0,4-10 кВ, разъединителей 6-10 кВ, (да, нет); - сигналы: выхода значения 3U0, 3I0 за допустимые границы (в изолированной сети 6-10 кВ); - режима АВР (введен/выведен), (да, нет); - срабатывание систем РЗА, (да, нет); - срабатывание пожарной и охранной сигнализации, в том числе систем контроля открывания дверей в помещение, (да, нет); - формирование сигнала неисправность охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - формирование сигнала вскрытие приборов управления охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - наличие основного/резервного питания системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - неисправность защиты (сигнал, формируемый МП терминалом защиты, или сигнал отсутствия оперативного тока) , (да, нет). Телеизмерения ТМ в объеме: - напряжения на секциях шин 6-10 кВ, ток в ф азах А, B, С, активная и реактивная трехфазная мощности, (при наличии измерительных трансформаторов 6-10 кВ) (да, нет); - напряжения на секциях шин 0,4 кВ, токи в каждой фазе, активная и реактивная трехфазная мощности на стороне НН силового трансформатора, (да, нет); - уровень «запыленности» каждого пожарного дымового извещателя, (да, нет); - уровень заряда аккумуляторной батареи системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) Команды, передаваемые ТМ: - ТУ выключателями нагрузки 6-10 кВ (да, нет); - ТУ восстановление АВР, (да, нет); - ТУ взятие на «охрану» и снятие с «охраны» датчиков охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | Нет |  |  |  |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | - |  |  |  |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 17. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» | Да, указать номер и дату документа на КТП |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | - |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | - |  |  |  |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 18.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП столбового исполнения (НЕ ПРИМЕНИМО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Конструктивное исполнение – столбовая (мачтовая): - для КТП мощностью до 100 кВА - для КТП мощностью 160 кВА | - |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.5 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в шкаф РУНН, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.7 | Наличие оформленной в инструкции по эксплуатации возможности безопасного обслуживания КТП без применения подъемного механизма (автовышки), (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.8 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | - |  |  |  |  |  |
| 19.9 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - |  |  |  |  |  |
| 19.10 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |  |
|  | - …. | - |  |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |  |
| 19.11 | Наличие 1 или 2-х (при наличии отходящей линии для наружного освещения) смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | - |  |  |  |  |  |
| 20. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | да |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.10 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.11 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.12 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) |  |  |  |  |  |
| 20.13 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |  |
| 20.14 | Тип коммутационного аппарата ввода ВН. | * |  |  |  |  |  |
| 20.15 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |  |
| 20.16 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 5/250/*/* |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |  |
| 20.17 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |  |
| 21. Дополнительные требования для проходных (узловых) ТП : |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, позволяющие осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния | - |  |  |  |  |  |

Технические характеристики и требования к КТП  630 кВА

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) |  | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |  | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Производитель: |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1. | #### - КТП | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| #### 2. Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 | #### Заводской тип (марка) КТП | КТП |  |  |  |  |
| #### 3. Основные требования к КТП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | #### Конструктивное исполнение ТП | #### Тупиковая |  |  |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 3.2. | #### Габаритные размеры (Д×Ш), мм, не более | 6900х6800 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.3. | #### Антикоррозийное покрытие металлоконструкции обеспечивающее защиту на весь срок службы, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.4. | #### Каждый трансформатор устанавливается в отдельной камере, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.5. | #### Наличие в трансформаторных отсеках вентиляционных жалюзийных решеток с обеих сторон наружу, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.6. | #### Ошиновка главных цепей огрунтована и окрашена, выполнена расцветка фаз в соответствии с НТД, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.7. | #### Контактные соединения имеют луженую поверхность, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.8. | #### КТП оснащены всеми видами защит: #### - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, (да, нет); #### - от перегрузки и междуфазных КЗ, (да, нет) | #### Да #### Да |  |  |  |  |
| 3.9. | #### Монтаж межшкафных соединений выполняется на заводе изготовителе, (да, нет) | #### да |  |  |  |  |
| 3.10. | #### Окраска металлоконструкций и корпуса КТП полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками в фирменный цвет (Рис. 1), (да, нет); #### Логотип Покупателя наносится в представленной пропорции (Рис. 2) , (да, нет); #### Оформление КТП в представленном формате (Рис. 3,4), (да, нет). #### Знаки безопасности в соответствии с Рисунком 5, (да, нет). | #### Да #### Да #### Да #### Да |  |  |  |  |
| 3.11. | #### Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP34, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.12. | #### Наличие запирающих устройств дверей внутренней установки с универсальным ключом, предупреждающих об опасности знаков, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.13. | #### Сплошной металлический пол внутри КТП, включая трансформаторные отсеки, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 3.14. | #### Листовой металл на всех элементах КТП толщиной не менее 2 мм, (да, нет) | #### Да |  |  |  |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже, °С | +40 |  |  |  |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше, °С | -60 |  |  |  |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, не менее, м/с | 36 |  |  |  |  |
| 4.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, не менее, м/с | 15 |  |  |  |  |
| 4.7. | Максимальная высота установки над уровнем моря, не ниже, м | 1000 |  |  |  |  |
| 4.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |  |  |  |
| 5. Общие параметры |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение (киосковая/столбовая/бетонная) | Киосковая |  |  |  | ZFL_ISPOLNENIE_TP_RP |
| 5.2 | Тип КТП (тупиковая/проходная) | Тупиковая |  |  |  | ZFL_TIP_TP |
| 5.3 | Мощность КТП, кВА | 630 |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 10 |  |  |  | ZPM_U_VN_NOM |
| 5.5 | Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ | 12 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 5.6 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |  |  |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 5.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 5.8 | Исполнение вводов ВН–НН, (кабель/воздух) | Воздух-воздух |  |  |  |  |
| 5.9 | Материал здания, (сэндвич-панели, металл, ж/бетонные блоки) | Металл |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие лестниц, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.11 | Наличие водослива, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.12 | Наличие освещения в РУВН, РУНН, трансформаторных камерах, кабельных и релейных отсеках и розетки 220 В (переменного напряжения) для организации обслуживания, (да, нет) | да |  |  |  |  |
| 5.13 | Освещение аварийное, рабочее (тип светильников – светодиодные), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.14 | Наличие технических средств для поддержания рабочей температуры оборудования, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 5.15 | Наличие приборов технического учета электрической энергии на вводных присоединениях силовых трансформаторов РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 5.16 | Наличие приборов учета электрической энергии на отходящих присоединениях РУНН: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | нет нет |  |  |  |  |
| 5.17 | Наличие интегрированного контроллера присоединения, поддерживающего цифровой обмен и возможность интеграции в SCADA/DMS/OMS – системы посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | нет |  |  |  |  |
| 6. Параметры РУВН |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель/Тип РУВН | * |  |  |  |  |
| 6.2 | Производитель / тип коммутационных аппаратов | ВН (ВНР) |  |  |  |  |
| 6.3 | Номинальный ток главных цепей, не менее, А | 40 |  |  |  |  |
| 6.4 | Ток термической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80 (в течение 1с), не менее, кА: | 31,5 |  |  |  |  |
| 6.5 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН по ГОСТ 14695-80, не менее, кА: | 81 |  |  |  |  |
| 6.6 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя (в сторону трансформатора), А при наличии | 80 |  |  |  |  |
| 6.7 | Условия обслуживания (одностороннее, двустороннее)* * – только для обслуживаемых КТП | двустороннее |  |  |  | ZPM_OBSLUG |
| 6.8 | Степень защиты оболочек шкафов (КСО, КРУ, КРУЭ) по ГОСТ 14254-96, не менее* * – только для обслуживаемых КТП | IP 23 |  |  |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 6.9 | Вид управления выключателей, выключателей нагрузки, (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.10 | Вид управления разъединителей и заземляющих разъединителей, устройств ввода/вывода АВР (местное, дистанционное), (да/ нет). | Местное |  |  |  |  |
| 6.11 | Габаритные размеры ячейки: высота, мм, не более ширина, мм, не более глубина по габариту, мм, не более глубина по основанию, мм, не более | 2200 800 600 600 |  |  |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 6.12 | Расположение отсека сборных шин, (верхнее, нижнее) | Верхнее |  |  |  |  |
| 6.13 | Наличие дверей кабельного отсека, (да/ нет). | нет |  |  |  |  |
| 6.14 | Блокировки замками в соответствии с ПУЭ (механические и/или электромагнитные), (да/ нет). | Да |  |  |  |  |
| 6.15 | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.16 | Заземлитель со встроенным пружинным приводом на включение, (да/нет) | Да |  |  |  |  |
| 6.17 | Наличие дверей в отсеке выдвижного элемента камеры, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.18 | Наличие механической индикации положения ВЭ (выкатного элемента) и ЗН (заземлителя), (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.10 | Наличие металлических перегородок между отсеками, (да/нет) | да |  |  |  |  |
| 6.20 | Наличие проходных изоляторов в отсеке выкатного элемента, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.21 | Установка ТТНП внутри (КСО, КРУ, КРУЭ), (да/нет)* * – только для обслуживаемых КТП | да |  |  |  |  |
| 6.22 | Выдвижной элемент высоковольтного отсека, (да/нет) | нет |  |  |  |  |
| 6.23 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 6.24 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7. Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка) | * |  |  |  | ZPM_TIP |
| 7.2 | Изготовитель | * |  |  |  | ZPM_ZAVOD |
| 7.3 | Тип изоляции | * |  |  |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.4 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |  |  |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  |  |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | ZPM_F_NOM |
| 7.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 120 |  |  |  |  |
| 7.8 | Ток термической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_TERM |
| 7.9 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |  |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.10 | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | * |  |  |  | ZPM_I_DIN |
| 7.11 | Номинальный первичный ток, А и кол-во - ввод ВН - ввод НН - отходящие линии (при наличии) | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 7.12 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.13 | Количество вторичных обмоток, не менее, шт. | 2 |  |  |  | ZPM_KOL_OBMOT_VTOR |
| 7.14 | Класс точности, для целей учета, не хуже | 0,5S |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.15 | Номинальная нагрузка, ВА, не менее | 15 |  |  |  |  |
| 7.16 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | * |  |  |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | * |  |  |  |  |
| 7.18 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.19 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.20 | Межповерочный интервал не менее 8 лет, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 7.21. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |  |  |
| 7.22. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 8. Параметры РУНН |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | #### Производитель / тип коммутационного аппарата ввода НН | * |  |  |  |  |
| 8.2 | #### Номинальный ток, А | 600-1000 |  |  |  | ZPM_I_NOM_A |
| 8.3 | Коммутационные аппараты отходящих линий и количество, шт. | 5 |  |  |  |  |
| 8.4 | Наличие переходных шинок для крепления двух кабелей 0,4 кВ (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.5 | Наличие АВР НН двухтрансформаторной ТП, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 8.6 | Номинальный ток сборных шин, не менее, А: - 630 | 1000 |  |  |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 9. Параметры силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор масляный герметичный, (да, нет) |  | - |  |  |  |
| 9.2 | Тип (марка) / Производитель |  | - |  |  | ZPM_TIP |
| 9.3 | Номинальное напряжение ВН/НН, кВ/кВ |  | - |  |  | ZPM_U_VN_NOM ZPM_U_NN_NOM |
| 9.4 | Номинальная мощность, кВА |  | - |  |  |  |
| 9.5 | Количество силовых трансформаторов, шт. |  | - |  |  |  |
| 9.6 | Ступени и диапазон регулирования ПБВ |  | - |  |  |  |
| 9.7 | #### Схема и группа соединений обмоток трансформатора: ∆/Yн ,- при симметричной нагрузке; Y/Zн – при несимметричной нагрузке и мощности до 400 кВА; #### Y/Yн – при обосновании (необходимость параллельной работы с установленным в сетях трансформатором). |  | - |  |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 9.8 | #### Параметры потерь короткого замыкания при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 10 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - для трансформатора 630 кВА |  | - |  |  |  |
| 9.9 | #### Параметры потерь холостого хода при T = 75 °С, не более, Вт (с учетом допустимого отклонения ± 15 %, в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007): #### - для трансформатора 630 кВА |  | - |  |  | ZPM_P_HH_VT |
| 9.10 | Срок службы, лет, не менее |  | - |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9.11 | Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | - |  |  |  |
| 9.12. | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  | - |  |  |  |
| 9.13. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | - |  |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 10. Учет электроэнергии (требования согласно СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования») |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Тип прибора учета электроэнергии | * |  |  |  | ZPM_TIP |
| 10.2 | Расположение прибора учета электроэнергии | * |  |  |  |  |
| 10.3 | Прибор учета электроэнергии: - на присоединении, отходящем на наружное освещение (при его наличии), (да, нет) - на всех отходящих присоединениях, (да, нет) | * |  |  |  | ZPM_SCHETCHIK |
| 10.4 | Коробка испытательная переходная, шт. | * |  |  |  |  |
| 10.5 | Класс точности (акт. / реакт.), не хуже | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 10.6 | Напряжение питания прибора учета электроэнергии, В | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.7 | Учет собственных нужд, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.8 | Наличие резервного блока питания прибора учета электроэнергии от источника питания от сети ~220 В, (да, нет) | В соответствии с СТО ПАО «Россети» №34.01-5.1-009-2019 |  |  |  |  |
| 10.9 | Количество интерфейсов RS-485, не менее | - |  |  |  |  |
| 10.10 | Приборы учета используются в качестве измерительных преобразователей системы ТМ, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 11. Требования по безопасности АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пломбирование промежуточных клеммников, испытательных коробок, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 11.2 | Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.), (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 11.3 | В измерительных цепях измерительно-информационных комплексов точек измерений предусматривать возможность замены прибора учета электроэнергии и подключения образцового прибора учета без отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.), (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 11.4 | По условию механической прочности должны применяться медные проводники сечением не менее 2,5 мм2, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12. Требования к ТМ, АИИС КУЭ, оборудованию связи |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Совмещенный шкаф ТМ, АИИС КУЭ, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.2 | Единый контроллер ТМ и АИИС КУЭ со встроенным GSM-модемом и GPS/ГЛОНАСС-приемником, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ канала для удаленной настройки всего подключённого оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.4 | Обеспечение единым контроллером ТМ и АИИС КУЭ установки единого точного времени всем подключенным устройствам ТП (КТП), а также приборам учета потребителей, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.5 | Синхронизация времени на контроллере ТМ и АИИС КУЭ приемником GPS/ГЛОНАСС, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.6 | Резерв контроллера ТМ и АИИС КУЭ: - резервный порт RS-485, шт. - сигналы подсистемы ввода-вывода, %. | - - |  |  |  |  |
| 12.7 | ПО контроллера ТМ и АИИС КУЭ должно иметь возможность расширения и обновления для организации поддержки новых протоколов передачи данных, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.8 | Обеспечение ОПС: - отдельным прибором, (да, нет); - охранно-пожарными датчиками типа «сухой контакт», (да, нет); - пожарными датчиками дыма, (да, нет); (Установка отдельного прибора обосновывается технико-эконмическими расчетами) | - - - |  |  |  |  |
| 12.9 | УСПД (концентратор) обеспечивает прием данных от приборов учета потребителей на основе технологий (PLC, RF, LoRaWAN) | - |  |  |  |  |
| 12.10 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу команд отключения/включения на приборы учета потребителей на основе технологий (PLC, RF, LoRaWAN) | - |  |  |  |  |
| 12.11 | УСПД (концентратор) обеспечивает передачу через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ на верхний уровень данных от приборов учета, ретрансляцию команд и запросов верхнего уровня на приборы учета, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.12 | Передача данных АИИС КУЭ и ТМ в центры сбора и обработки данных через единый контроллер ТМ и АИИСКУЭ посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS, и пр). | - |  |  |  |  |
| 12.13 | Интеграция единого контроллера ТМ и АИИСКУЭ с ИВК «Пирамида-сети» | - |  |  |  |  |
| 12.14 | GSM- модем обеспечивает использование 2-х сим карт различных операторов связи, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.15 | Связь элементов ТМ, АИИС КУЭ, УСПД, оборудования связи, контроллеров ОПС обеспечивается посредством RS-485, Ethernet | - |  |  |  |  |
| 12.16 | Система питания ТМ и АИИС КУЭ содержит источник резервного питания на основе ионистора, с обеспечением резервного питания не менее 2-х минут, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 12.17 | Модули ввода-вывода и контроллеры ОПС: - интегрированы в контроллер ТМ, (да, нет); - поддерживают обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104, (да, нет). (Должны быть интегрированы в контроллер ТМ, либо поддерживать обмен данными по протоколам Modbus, МЭК-101, МЭК-104) | - - - |  |  |  |  |
| 13. Требования к объему передаваемой информации, поддерживаемым протоколам |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Возможность передачи данных от приборов потребителей по сетям не реже 1 раза в 30 мин, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 13.2 | Объем передачи данных от приборов/приборам учета потребителей по сетям PLC и RF не менее чем: - показания счетчиков, (да, нет); - получасовые приращения мощности, (да, нет); - уровень напряжения при выходе за установленные предельные значения, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет); - команд отключения/включения потребителей, (да, нет). | - - - - - |  |  |  |  |
| 13.3 | Объем передачи данных от приборов, установленных в СТП(КТП) : - данные интервального учета электроэнергии, (да, нет); - мгновенные измерения тока, напряжения, мощности, (да, нет); - сигналы вскрытия приборов учета, шунтирования и другие служебные сигналы приборов учета, (да, нет) | - - - |  |  |  |  |
| 13.4 | Обмен данными контроллера ТМ и АИИС КУЭ с приборами учета с использованием протокола СПОДЭС, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 13.5 | Обмен данными ТМ с центрами сбора по протоколам МЭК-61850 и МЭК-104, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 13.6 | Обеспечение передачи данных учета электроэнергии, команд управления электроснабжением потребителей в АИИСКУЭ верхнего уровня «Пирамида. Сети», (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 13.7 | Информационная безопасность: - защита канала связи между контроллером ТМ, АИИС КУЭ и центром сбора данных с использованием технологии VPN, (да, нет); - поддержка VPN обеспечивается ПО контроллера и встроенного модуля GSM-связи, (да, нет); - защита ПО контроллера паролем, (да, нет); - ограничение подключения к контроллеру по нерегламентируемым портам, (да, нет); - защита паролем подключения к модулям системы для их настройки, (да, нет). | - - - - - |  |  |  |  |
| 13.8 | Информационный обмен объектными устройствами ТМ с центром сбора: Телесигнализация в объеме: - положение всех силовых выключателей 0,4-10 кВ, разъединителей 6-10 кВ, (да, нет); - сигналы: выхода значения 3U0, 3I0 за допустимые границы (в изолированной сети 6-10 кВ); - режима АВР (введен/выведен), (да, нет); - срабатывание систем РЗА, (да, нет); - срабатывание пожарной и охранной сигнализации, в том числе систем контроля открывания дверей в помещение, (да, нет); - формирование сигнала неисправность охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - формирование сигнала вскрытие приборов управления охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - наличие основного/резервного питания системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет); - неисправность защиты (сигнал, формируемый МП терминалом защиты, или сигнал отсутствия оперативного тока) , (да, нет). Телеизмерения ТМ в объеме: - напряжения на секциях шин 6-10 кВ, ток в ф азах А, B, С, активная и реактивная трехфазная мощности, (при наличии измерительных трансформаторов 6-10 кВ) (да, нет); - напряжения на секциях шин 0,4 кВ, токи в каждой фазе, активная и реактивная трехфазная мощности на стороне НН силового трансформатора, (да, нет); - уровень «запыленности» каждого пожарного дымового извещателя, (да, нет); - уровень заряда аккумуляторной батареи системы охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) Команды, передаваемые ТМ: - ТУ выключателями нагрузки 6-10 кВ (да, нет); - ТУ восстановление АВР, (да, нет); - ТУ взятие на «охрану» и снятие с «охраны» датчиков охранно-пожарной сигнализации, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 14. Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 14.2 | РУ ВН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14.3 | РУ НН в полной комплектации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14.4 | Комплект ОПН ВН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 14.5 | Блочно-модульное здание, (да, нет)\ | КТП |  |  |  |  |
| 14.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП), (да, нет) (состав ЗИП определяется производителем) | Да |  |  |  |  |
| 14.7 | Технический паспорт, протоколы испытаний, сертификаты (декларации) соответствия, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, кол-во экз. | 1 |  |  |  |  |
| 14.8 | На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт (с указанием даты поверки), комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 15. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |  |  |  |
| 15.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 15.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | - |  |  |  |  |
| 16. Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности, (да, нет) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 16.2 | Наличие российских сертификатов (деклараций) безопасности на комплектующие КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 17. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» | Да, указать номер и дату документа на КТП |  |  |  |  |
| 17.2 | Измерительные средства имеют сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и действующие свидетельства о поверке, (да, нет, указать номер и дату документа) | Да, указать номер и дату документа |  |  |  |  |
| 18. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 18.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | - |  |  |  |  |
| 18.3 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 18.4 | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц и ЗИП | - |  |  |  |  |
| 18.5 | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 18.6 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19. Дополнительные требования для КТП столбового исполнения (НЕ ПРИМЕНИМО) |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.3 | Конструктивное исполнение – столбовая (мачтовая): - для КТП мощностью до 100 кВА - для КТП мощностью 160 кВА | - |  |  |  |  |
| 19.4 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.5 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в шкаф РУНН, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.6 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.7 | Наличие оформленной в инструкции по эксплуатации возможности безопасного обслуживания КТП без применения подъемного механизма (автовышки), (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.8 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | - |  |  |  |  |
| 19.9 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - |  |  |  |  |
| 19.10 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
|  | - …. | - |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
| 19.11 | Наличие 1 или 2-х (при наличии отходящей линии для наружного освещения) смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | - |  |  |  |  |
| 20. Дополнительные требования для КТП киоскового исполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Наличие заземляющих ножей на разъединителе, а также привода основных и заземляющих ножей для безопасного управления ими с земли, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.2 | Конструкция привода разъединителя должна предусматривать возможность установки механического замка для фиксации привода при отключенных основных ножах разъединителя, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.3 | Наличие блокировки (в соответствии с действующими требованиями НТД) от включения выключателя нагрузки ВН при включенных заземляющих ножах и от включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.4 | Наличие блокировки между сетчатым ограждением УВН (отсек предохранителей ВН и силового трансформатора) и заземляющими ножами и разъединителя (выключателя нагрузки) ВН, не допускающая доступ в отсек УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и предотвращающая их выключение при открытом сетчатом ограждении отсека (блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя (выключателя нагрузки) ВН и на раме сетчатого ограждения отсека УВН), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.5 | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности, (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 20.6 | Конструкция КТП должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа РУНН, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.7 | КТП комплектуются фидером наружного освещения с автоматикой управления и возможность проводить операции ВКЛ/ВЫКЛ другими организациями без доступа в КТП (антивандальный шкаф), (да, нет) | нет |  |  |  |  |
| 20.8 | Двери в КТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.9 | Прибор учета электрической энергии фидера уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.10 | Шпильки вводов ВН, НН трансформатора комплектуются латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.), (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.11 | Наличие у производителя оформленных альбомов типовых технических решений по монтажу КТП, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.12 | Исполнение вводов ВН – НН, (да, нет): - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) - воздух (НН СИП 0,4 кВ); - воздух (ВЛЗ 6 (10) кВ) – кабель; - воздух – кабель; - кабель – воздух (НН СИП 0,4 кВ); - кабель – кабель | - воздух - воздух (НН СИП 0,4 кВ) |  |  |  |  |
| 20.13 | Использование приборов учета в качестве измерительных приборов Вольтметр на 3 фазы, амперметр в каждой фазе, (да, нет) | Да |  |  |  |  |
| 20.14 | Тип коммутационного аппарата ввода ВН. | * |  |  |  |  |
| 20.15 | Номинальный ток коммутационного аппарата, А | 630 |  |  |  |  |
| 20.16 | Автоматические выключатели отходящих линий: |  |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | 5/400/*/* |  |  |  |  |
|  | - К – количество, шт./Т – тип/Iн – номинальный ток, А/Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
|  | - …. | … |  |  |  |  |
|  | - для фидера уличного освещения Т – тип/Iн – номинальный ток, А/ Iр – ток расцепителя, А | - |  |  |  |  |
| 20.17 | Наличие смотровых окон на дверце шкафа РУНН/щита учета/шкафа АСКУЭ напротив мест крепления приборов учета электроэнергии, равное количеству отходящих линий РУНН плюс 1 (одно) окно для прибора учета электроэнергии на вводе в соответствии с п.12.2, для визуального снятия показаний приборов учета электроэнергии без открытия дверцы шкафа. Размеры каждого окна, не менее, мм (Ш×В) | 110×110 |  |  |  |  |
| 21. Дополнительные требования для проходных (узловых) ТП : |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, позволяющие осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния | - |  |  |  |  |

Примечание:

1. Во всем неоговоренном ТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80.

2. . Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						М.П. Подпись			/И.О. Фамилия/

Рис.1 Фирменный цвет. Цветовая палитра по международной шкале PANTONE.

Рис.2 Фирменный блок. Начертание логотипа  в представленной  пропорции.

Рис.3 Оформление КТП киоскового типа.

Рис.5 Знак безопасности «Не влезай, убьет!»

Требования к изготовлению знаков безопасности:

- изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет;

- должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей;

- конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.;

- нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах);

- цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral;

- фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые);

- размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства;

- поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации:

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%;

- стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы;

- стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы;

- стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы;

- при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ.