|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «Тываэнерго». ____________А.В. Лукин «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку передвижной электролаборатории ППУ

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Передвижная электролаборатория ППУ

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: Центральный склад, г.Кызыл, ул. Колхозная, 2.

2.2 Поставка осуществляется силами и средствами «Поставщика» до места поставки.

Условия транспортирования, условия и сроки хранения техники и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя техники, и другой нормативно-технической документации. Порядок отгрузки и специальные требования должны быть определены в договоре на поставку передвижной электролаборатории.

2.3 Срок поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1. Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку транспортных средств до места поставки и ее погрузку/разгрузку, стоимость упаковки, гарантийные обязательства  включены в стоимость заявки/предложения участника.

  - Технические характеристики, требования к комплектации:

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Базовая модель | Газель NEXT A32R32 |
| Привод | 4х2 |
| Длина / ширина / высота, мм | 6207х2513х2753 |
| База, мм | 1927 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,7 |
| Емкость топливного бака, л | 79 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 140 |
| Максимальная мощность, л. с | 120 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, л | 2,8 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Дополнительное оборудование: | Приложение 1 |

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемые транспортное средство и оборудование должны быть изготовлены в год поставки или предшествующий ему, быть новыми, ранее не использованными, не собранными из восстановленных компонентов.

4.2. Транспортное средство и оборудование должны сопровождаться документацией по эксплуатации.

4.3. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.4. Транспортное средство должно иметь экологический класс (энергоэффективность) соответствующий нормативам действующим в соответствии с законодательством РФ на момент поставки техники

4.5. Транспортные средства (самоходные машины) должны удовлетворять требованиям действующих Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте.

4.6. Характеристики и требования к транспортному средству и оборудованию представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа "предлагаемые технические характеристики", изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

Предлагаемая к поставке транспортное средство и оборудование должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого транспортного средства и оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.7. Все приборы должны иметь:

- Паспорта на испытательное оборудование на русском языке;

- Свидетельства о поверки;

- Свидетельства об утверждении типа средств измерений.

5. Назначение: Предназначена для высоковольтных испытаний электрооборудования подстанций, силовых кабелей, а также прожига дефектной изоляции силовых кабелей и определение мест их повреждения относительными и абсолютными методами

6. Внешний вид:

7. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить, следующие документы, подтверждающие соответствие транспортного средства и оборудования установленным требованиям:

7.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

7.2. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

7.3. Одобрение типа транспортного средства на готовое изделие (шасси с установленным оборудованием).

7.4. Сертификат соответствия таможенного союза на готовое изделие (ТС);

7.5. Габаритные чертежи ТС;

7.6. Полномочия от производителя, подтверждающие, что участник сможет осуществить поставку ТС, и на поставленную продукцию будут распространяться все гарантии производителя.

7.7. Поставщик обязан предоставить список сервисных центров по обслуживанию и ремонту поставляемой транспортных средств, расположенных на территории присутствия АО «Тываэнерго»

7.8. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемого  транспортного средства и оборудования с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

7.9. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.3. (для участников-производителей не требуется);

7.10. Спецификация основных комплектующих транспортного средства и оборудования с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

7.11. Документация по монтажу и эксплуатации на русском языке;

7.12. Заполненная таблица соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанная в приложении 2 к ТЗ;

7.13. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

7.14. Документальное подтверждение положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемую продукцию в России в течении 1 года и более;

8. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемое транспортное средство должно быть не менее 3 (трех) лет и на оборудование - не менее 5(пяти) лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи.

В случае доставки поставщиком оборудованного транспортного средства (самоходной машины) к месту поставки своим ходом (перегоном) и достижения пробега (наработки) при котором в соответствии с рекомендациями завода изготовителя необходимо проводить  регламентное техническое обслуживание, поставщик должен обеспечить проведение ТО в дилерском сервисном центре за свой счет с обязательной отметкой в сервисной книжке, а также предоставить копию акта приемки выполненных работ по проведению ТО.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты, не связанные с нарушением условий эксплуатации, в поставленной технике, выявленные в течение гарантийного срока.

Поставщик должен обеспечить исполнение гарантийных обязательств по месту базирования транспортного средства, либо оплатить затраты на транспортировку (проезд) к месту устранения неисправности (если сервисный центр находится на расстоянии более 25 км от места базирования транспортного средства).

9. Правила приемки оборудования.

Поставляемое оборудованное транспортное средство проходит входной контроль, осуществляемый представителями обществаАО «Тываэнерго») при получении на склад.

При приемке оборудованного транспортного средства осуществляется:

– проверка комплектности;

– проверка соответствия маркировки, документации и технических характеристик транспортных средств требованиям технического задания;

– проверка работоспособности всех узлов и агрегатов.;

– проверка соответствия данных паспорта транспортного средства номерам шасси, рамы, кузова и т.д.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Зам. гл. инженера по эксплуатации -начальник ДТОиРОЭХ |  | А.И.Таранков |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю.Кузнецова |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Общие технические характеристики

| Наименование параметров | Технические характеристики | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Базовый автомобиль Газель NEXT A32R32 3 посадочных места, автономный отопитель. Стекла в боковой двери отсека оператора и напротив. В задних дверях внизу люки для вывода кабелей и проходной изолятор для вывода кабеля для испытаний переменным напряжением. |  |  |
| Питание – однофазная сеть переменного тока частотой 50±2 Гц, напряжением, В | 220±20 |  |
| Потребляемый ток, не более, А | 40 |  |
| Длина сетевого присоединительного кабеля на барабане, м - сечение, мм2 - тип кабеля | 30 8 КГ2х4 |  |
| Длина провода защитного заземления на барабане, м - сечение, мм2 - тип | 30 10 ПВ6-3 10 |  |
| Длина высоковольтного коаксиального кабеля на 3-х барабанах, м - сечение, мм2 - тип | по 30 6 СКВИЛ 70 |  |
| Длина высоковольтного провода МРС красного цвета для испытания переменным напряжением, м | 30 |  |
| Длина провода рабочего заземления МРС коричневого цвета для испытания переменным напряжением, м | 30 |  |
| Занимаемая площадь в плане, м | 1,8х3,0 |  |
| Масса оборудования, кг, не более | 500 |  |
| Обслуживающий персонал, не менее | 2 оператора |  |
| Срок службы лаборатории, лет | 8 |  |
| Блок высоковольтных испытаний АИП-70: |  |  |
| Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном режиме, кВ | 70 |  |
| Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, мА | 80 |  |
| Наибольшее переменное напряжение, действующее значение, кВ | 50 |  |
| Наибольший рабочий ток при переменном напряжении (действующее значение), мА | 80 |  |
| Блок прожига и дожига БПД-30/80: |  |  |
| Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, кВ | 30 |  |
| Минимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, кВ | 0,19 |  |
| Количество ступеней прожига | 6 |  |
| Максимальный ток блока прожига в режиме короткого замыкания, А, не менее | 16 |  |
| Количество ступеней дожига | 2 (320В и 190В) |  |
| Максимальное напряжение дожига в режиме холостого хода, В | 320 |  |
| Максимальный ток дожига в режиме короткого замыкания, А, не менее | 80 |  |
| Потребляемая мощность блока прожига, кВА , не более | 11 |  |
| Мощность, отдаваемая в нагрузку, кВА, не менее | * |  |
| Режим работы блока прожига | длительный |  |
| Генератор акустики БАА 20-4000: |  |  |
| Количество ступеней | 3 |  |
| Емкость накопителя, мкФ | 4х80 |  |
| Максимальное выходное напряжение по ступеням, кВ | 5кВ; 10кВ; 20кВ |  |
| Максимальная энергия импульса разряда, Дж | 4000 |  |
| Режимы работы | ручной или автоматический с частотой следования импульсов разряда от 1 до12 сек. |  |
| Устройство связи для реализации импульсно-дугового метода SC-40: |  |  |
| Величина входного импульсного тока, не более, кА | 50 |  |
| Величина выходного напряжения, не более, В | 50 |  |
| Стойка блоков управления |  |  |
| Стойка блоков управления включает в себя пульты управления, предназначенные для управления блоком испытания, прожига, дожига, акустического генератора , измерения входных и выходных параметров | 1 |  |
| Высоковольтный переключатель |  |  |
| Количество секций, шт | 3 |  |
| Количество положений на переключателе одной секции, шт | 6 |  |
| Наличие панели для осуществления внешних подключений | да |  |
| Генератор звуковой частоты ГП-500К: |  |  |
| Выходная мощность в согласованном режиме, Вт | 500 |  |
| Максимальное выходное напряжение холостого хода, В | 450 |  |
| Максимальный выходной ток, А | 8±0,5 |  |
| Частота генерации, Гц | 480±0,5 1069±0,5 9796±0,5 |  |
| Частота. модуляции, Гц | 1 ±0,1 |  |
| Количество ступеней согласования с нагрузкой | 10 |  |
| Диапазон сопротивления нагрузки, Ом | 0,5 - 256 |  |
| Питание – однофазная сеть переменного тока | 220±22В, 50±2 Гц |  |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 3000 |  |
| Приемник ПП-500К: |  |  |
| Рабочая частота: |  |  |
| Поиск индукционным методом (ИМ) | 480 Гц 1069Гц 9796Гц |  |
| Поиск акустическим методом (АМ) | 40Гц-4000Гц |  |
| Чувствительность, не более: |  |  |
| Поиск индукционным методом (ИМ) | 10-20 мкВ |  |
| Поиск акустическим методом (АМ) | 20/20 мкВ |  |
| Поиск потенциальным методом (ПМ) | 20 мкВ |  |
| Бензиновый генератор: |  |  |
| Номинальная мощность | 10 кВт |  |
| Максимальная мощность | 12 кВт |  |
| Тип стартера | электрический |  |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |  |
| Емкость топливного бака | 15 л. |  |
| Габаритные размеры (ДхВхШ) | 855х574х633 |  |
| Рефлектометр цифровой Рейс-305: |  |  |
| Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500) | 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600; 51200 м |  |
| Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измерения расстояния на диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,4% (на остальных диапазонах ±0,2%) |  |
| Пределы допускаемых значений приведенной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения в диапазоне 200 м (от конечного значения) | ±0,8 % (в остальных диапазонах ±0,4 %) |  |
| Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения | От 1 до 7 с дискретностью установки коэффициента укорочения 0,001 |  |
| Отсчет расстояния | С помощью двух вертикальных курсоров - нулевого и измерительного |  |
| Амплитуда зондирующего импульса | На нагрузке 50 Ом не менее 6,5 В (повышенная не менее 22В) |  |
| Длительность зондирующего импульса | Регулируется от 20 нс до 25 мкс |  |
| Выходное сопротивление прибора | От 30 до 700 Ом |  |
| Перекрываемое прибором затухание | Не менее 80 дБ |  |
| Диапазон усиления | От -12 до 60 дБ |  |
| Комплект барабанов и кабелей: |  |  |
| Две стойки с девятью барабанами для ЭТЛ-10 | - Блок барабанов с проводом для высоковольтных испытаний переменным напряжением, рабочим и защитным заземлением (длина - по 30 м.), - Блок трех барабанов с экранированными кабелями для работы на выпрямленном напряжении (длина - по 30 м.), |  |
| Комплект электротехнического оборудования | Блокировки, сирена, комплект стоек и подставок для вывешивания высоковольтных проводов, проходной изолятор. |  |

Аппарат испытательный малогабаритный АИП-70М (внесен в госреестр СИ РФ) – 1 шт.

RD7100SL+ с генератором Tx-5, сумкой — трассопоисковый комплект – 1 компл.

АИМ-90 аппарат испытания масла- 1 шт.