| СО 6.2230/10 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер __________А.В. Лукин «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку реклоузеров 6-35 кВ (инновационное оборудование)

1. Общие положения.

1.1 Покупатель: АО «Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Реклоузеры 6-35 кВ (инновационное оборудование)

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1 Место поставки: 667001 , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2, Центральный склад.

Грузополучатель – АО «Тыванерго».

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения, документация должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации.

2.3 Срок поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора на поставку.

3. Перечень и объемы поставки Продукции.

3.1.   Перечень и объемы поставки указаны в Приложении №1.

3.2. Стоимость поставляемой Продукции (Товара) включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Продукции (Товара) (для импортной Продукции (Товара)) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая Продукция (Товар) должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

4.2. Продукция (Товар) должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе;

4.3. Продукция (Товар) должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой Продукцией (Товаром).

4.6. Поставляемая Продукция (Товар) должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка Продукции (Товара) должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Характеристики и требования к поставляемой Продукции (Товара) представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 1 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.10. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие Продукции (Товара) установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой Продукции (Товара) с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификацию основных комплектующих оборудования с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.8. Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ;

5.9. Заполненную таблицу соответствия поставляемой продукции установленным требованиям, указанную в приложениях 3-5 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.9.;

5.10. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения.

5.11. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам Продукции (Товара) участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями:

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997);

- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Начальник департамента инвестиций и капитального строительства (в части реализации мероприятий ИПР) |  | Шатохин Д.В.. |
| 2 |  | Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник ДТОиРОЭХ |  | Таранков А.И. |
| 3 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | Кузнецова А.Ю. |
| 4 |  | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС |  | Макаров М.В. |
| 5 |  | Начальник УКиТАСУ |  | Мамонтова О.А. |
| 6 |  | Эксперт от ИА ПАО «МРСК Сибири» - Начальник Департамента технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Шмидт В.В. |

Приложение 1

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

### (Реклоузер без АВР для магистрали с монтажным комплектом установки на опору ВЛ 6-10 кВ и программным обеспечением для настройки и дистанционного управления)

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производитель | * |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3 | Количество | 2 |  |
| 4 | Основные параметры |  |  |
| 4.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 4.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 4.3 | Номинальный ток, А | 800 |  |
| 4.4 | Номинальный ток отключения, кА | 16 |  |
| 4.5 | Испытательное напряжение в сухом состоянии, 50 Гц, 1 мин, кВ | 42 |  |
| 4.6 | Испытательное напряжение во влажном состоянии (при росе и под дождем), 50 Гц, 1 мин., кВ | 28 |  |
| 4.7 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 110 |  |
| 4.8 | Уровень частичных разрядов, пКп, не менее (при 13,2 кВ) | 10 |  |
| 4.9 | Механический ресурс циклов «В-О», не менее | 30 000 |  |
| 4.10 | Ресурс по коммутационной стойкости, не менее: |  |  |
|  | - при номинальном токе, циклов «В-О» | 30 000 |  |
|  | - при номинальном токе отключения, циклов «В-О» | - при токе отключения 16 кА, операций В-О – 70 - при токе отключения 12,5 кА, операций В-О – 120 |  |
| 4.11 | Собственное время включения коммутационного модуля от РЗА, мс, не более | 60 |  |
| 4.12 | Собственное время отключения коммутационного модуля от РЗА, мс, не более | 30 |  |
| 4.13 | Цикл АПВ | О – 0,1с – ВО – 1с – ВО – 1с – ВО - 60 с |  |
| 4.14 | Количество циклов «В-О» в час, не менее | 100 |  |
| 4.15 | Переходное сопротивление коммутационного модуля, мкОм, не более | 85 – без контактных терминалов 120 – с контактными терминалами |  |
| 4.16 | Степень защиты коммутационного модуля и шкафа управления | IP 65 |  |
| 4.17 | Система автономного питания шкафа управления должна обеспечивать его работоспособность в течение, не менее (часов) | при -40оС (-60оС) – 48 при +20оС – 120 при +55оС – 120 |  |
| 4.18 | Номинальное напряжение системы бесперебойного питания, В | 12 |  |
| 4.19 | Критерий качества функционирования при нормированных электромагнитных воздействиях | «А» |  |
| 4.20 | Относительная погрешность измерения фазного тока, %, не более | 0,5 |  |
| 4.21 | Относительная погрешность измерения фазного напряжения, %, не более | 0,5 |  |
| 5 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1 | Столбовая (для установки на одной ж/б стойке типа СВ-110), (да/нет) | Да |  |
| 5.2 | Отсутствие открытых токоведущих частей внутри коммутационного модуля реклоузера (да/нет) | Да |  |
| 5.3 | Материал корпуса | Алюминий (нержавеющая сталь), покрытый порошковой краской |  |
| 5.4 | Масса коммутационного модуля, не более, кг | 100 |  |
| 5.5 | Масса шкафа управления, не более, кг | 42 |  |
| 5.6 | Масса коммутационного модуля, кг, не более | 100 |  |
| 5.7 | Масса шкафа управления, кг, не более | 42 |  |
| 5.8 | Масса ТСН, кг, не более | 42 |  |
| 5.9 | Масса ОПН, кг, не более | 0,75 |  |
| 5.10 | Масса монтажного комплекта, кг, не более | 50 |  |
| 5.11 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Горячее цинкование |  |
| 6 | Номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |  |
| 6.2 | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 6.3 | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +45 |  |
| 6.4 | Допустимое значение скорости ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 6.5 | Район по гололеду | IV |  |
| 6.6 | Район по ветру | III |  |
| 6.7 | Допустимое значение скорости ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 6.8 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 6.9 | Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м | 3000 |  |
| 6.10 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 |  |
| 7 | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1 | Электрический коммутационный модуль | Да |  |
| 7.2 | Электронный модуль управления | Да |  |
| 7.3 | Трансформатор собственных нужд, 2 шт. для применения на отпайке | Да |  |
| 7.4 | Устройство соединительное | Да |  |
| 7.5 | Монтажный комплект реклоузера | Да |  |
| 7.6 | Разъединитель в комплекте, 2 шт. на 1 реклоузер | Да |  |
| 7.7 | Монтажный комплект разъединителя, 2 шт. | Да |  |
| 7.8 | Ограничитель перенапряжений, 6 шт. | Да, указать тип |  |
| 7.9 | Оборудование GPRS связи | Да |  |
| 7.10 | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да: Варистор Epcos для блока питания – 2 шт. |  |
| 7.11 | Программное обеспечение для настройки и дистанционного управления реклоузером | Да |  |
| 7.12 | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, руководство пользователя программным обеспечением | Да |  |
| 8 | Комплектность защит и автоматики реклоузера |  |  |
| 8.1 | Комплект направленных и ненаправленных токовых защит от междуфазных коротких замыканий | Да |  |
| 8.2 | Комплект токовых защит от однофазных замыканий на землю | Да |  |
| 8.3 | Защита минимального напряжения | Да |  |
| 8.4 | Защита от обрыва фаз | Да |  |
| 8.5 | Функция многократного АПВ | Да |  |
| 8.6 | Функция АВР | Нет |  |
| 8.7 | Защита от дуговых замыканий внутри корпуса ВМ реклоузера | Да |  |
| 8.8 | Механический указатель вкл/откл. должен позволять определять положение реклоузера с земли без подъема на опору | Да |  |
| 8.9 | Возможность использования защиты ОЗЗ с уставкой от 1 А | Да |  |
| 8.10 | Наличие встроенной двухсторонней системы измерения токов и напряжений не требующей обслуживания в течении всего срока эксплуатации | Да |  |
| 8.11 | Диапазон измеряемых значений вне зависимости от нагрузочных и аварийных токов линии | Да |  |
| 8.12 | Возможность интеграции в SCADA – систему посредством различных видов цифровой связи (проводной, радио, GSM/GPRS и пр.) | Да |  |
| 8.13 | Поддержка протокола передачи данных DNP3, IEC60870-5-101, IEC60870-5-104, IEC61850 | Да |  |
| 8.14 | Возможность автономного ведения журналов оперативных и аварийных событий в линии | Да |  |
| 8.15 | Реклоузер должен обеспечивать управление, контроль, и передачу информации о состоянии реклоузера по месту и дистанционно в двух режимах: | Да |  |
| 8.16 | а). в местном – с панели управления реклоузера | Да |  |
|  | б). дистанционно – с диспетчерского пункта с использованием соответствующего ПО | Да |  |
| 8.17 | Место установки программного обеспечения для дистанционного управления согласовать с Заказчиком | Да |  |
| 8.18 | Компоненты коммутационного модуля и РЗА входящие в комплект реклоузера должны быть одного производителя | Да |  |
| 8.19 | Самодиагностика компонентов РЗА и коммутационного модуля на наличие неисправностей с возможностью сигнализации в SCADA cистему | Да |  |
| 8.20 | Возможность дистанционной настройки реклоузеров, в том числе изменение уставок релейной защиты с диспетчерского пункта | Да |  |
| 8.21 | Программное обеспечение должно быть русифицировано и иметь все необходимые лицензии. | Да |  |
| 8.22 | Модель приемо-передающего устройства (модема) должна: обладать возможностью авторизации на точке доступа APN оператора мобильной связи по логину и паролю, обеспечивать защиту от электромагнитных наводок за счет прочной конструкции; защиты от ударов и вибраций; широкого диапазона температур эксплуатации; крепления на DIN рейку | Да |  |
| 8.23 | Программное обеспечение дистанционного управления должно обеспечивать алгоритм работы по каналу GPRS в циклическом и спорадическом режиме. Опрос объектов осуществляется по запросу диспетчера (спорадический режим), или циклически, например, 1 раз в сутки. Цикл опроса настраивается при наладке системы и может быть изменен персоналом Заказчика в любое время | Да |  |
| 8.24 | В случае возникновения аварийной ситуации на объекте, реклоузер самостоятельно осуществляет инициализацию связи, соединяется с сервером обмена данными и передает соответствующее сообщение | Да |  |
| 9 | Требования к надежности |  |  |
| 9.1 | Срок службы реклоузера, не менее (лет) | 30 |  |
| 9.2 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию реклоузера, не менее (лет) | 5 |  |
| 9.3 | Реклоузер не требует капитального ремонта в течение установленного срока службы или до исчерпания коммутационного ресурса | * |  |
| 9.4 | Защита открытых токоведущих частей коммутационного модуля от попадания птиц | да |  |
| 9.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб/год | * |  |
| 10 | Требования к безопасности |  |  |
| 10.1 | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документа |  |
| 11 | Требования к аттестации, сертификации |  |  |
| 11.1 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да, указать номер и дату документа |  |
| 12 | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 12.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Да |  |
| 12.2 | Шеф-монтажные и пусконаладочные работы включены в стоимость оборудования | Да |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-609 (да, нет) | Да |  |
| 13.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 13.3 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | * |  |

#### Заполняется участником:

#### Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю (при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность МП,                                             Подпись                                               /И.О. Фамилия/