УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя генерального директора

по техническим вопросам –

главного инженера

__________А.И. Таранков

«___» ___________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку кабельных муфт на напряжение до 35 кВ.

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Тываэнерго»

  - Предмет закупки: кабельные муфты на напряжение до 35 кВ.

- Место, срок и условия поставки Продукции (Товара).

  - Объект (место) поставки: г. Кызыл (667004,  Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2)

  - Поставка Продукции (Товара) до склада Покупателя осуществляется автомобильным транспортом или иным способом за счет средств Поставщика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения, документация должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в договоре на поставку продукции (Товара).

- Перечень и объемы поставки Продукции (Товара).

  - Заказчик намерен приобрести продукцию, в ассортименте, количестве и по ценам указанным в Приложении №1.

  - Срок поставки: с даты заключения договора в течении 30 календарных дней.

Стоимость поставляемой Продукции (Товара) включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Продукции (Товара) (для импортной Продукции (Товара)) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

4. Общие технические требования к поставляемому оборудованию.

4.1. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросетевом  комплексе РФ.

4.3. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, безопасности и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы в аккредитованном Центре ПАО «Россети» (в соответствии с действующими организационно-распорядительными документами ПАО «Россети»).

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка должна выполняться на всех элементах или индивидуальной упаковке, иметь четкие обозначения завода изготовителя с указанием наименования и диапазона усадки (для термоусаживаемых изделий), номера партии и соответствовать ГОСТ 18690. Данное требование относится ко всем комплектующим материалам, включая мастики, соединители и наконечники. Упаковка и паспорт изделий должны содержать информацию о наименовании, назначении, дате выпуска и номере партии.

4.8. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении №2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении №2 требований, не допускается).

Предлагаемое к поставке оборудование, должны соответствовать требованиям приложения №2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.9. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации в ПАО «Россети» (ПАО «ФСК ЕЭС») (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)), сертификаты безопасности;

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемого  оборудования с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемого оборудования по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Документацию по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.7. Заполненную таблицу соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанную в приложении №2 к ТЗ, либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.8.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1.	По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, заверенные в установленном порядке.

6.3. Комплект поставки каждой кабельной муфты должен включать инструкцию по монтажу на русском языке, все необходимые комплектующие изделия обеспечивающие надежную эксплуатацию и вспомогательные расходные материалы необходимые для сборки и монтажа.

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 4,5 лет, если иной срок не указан в паспорте на продукцию, сертификате качества изготовителя, гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие её части (комплектующие изделия). Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 30 лет.

Поставщик обязан за свой счет устранить Недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока, произведя его ремонт или заменив Товар и (или) его части (комплектующие) в согласованный Сторонами срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар либо комплектующие его изделия не использовались Покупателем из-за обнаруженных Недостатков.

8. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция (Товар) проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции (Товара) осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию (Товар) в течение 20 (двадцати) календарных дней.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник ДТО и РОЭХ |  | А.И. Таранков |
| 2 |  | Начальник управления логистики и МТО |  | А.Ю. Кузнецова |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «МРСК Сибири» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение №2

к техническому заданию

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 5 | Общие требования к кабельной арматуре для кабелей на напряжение 6 - 35 кВ |  |  |
| 5.1 | #### Муфты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ТУ на муфты конкретных марок по технологической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке. #### Да, указать ТУ конкретных марок | * |  |
| 5.2 | Комплект поставки каждой кабельной муфты должен включать инструкцию по монтажу на русском языке, все необходимые комплектующие изделия и вспомогательные расходные материалы (согласно инструкции). | Да |  |
| 5.3 | Наличие российских сертификатов соответствия, безопасности (да/нет) | Да |  |
| 5.4 | Наличие положительного заключения об аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Да |  |
| 6. | Основные технические характеристики кабельной арматуры 6 - 35 кВ |  |  |
| 6.1 | Термоусаживаемые детали муфт (трубки и перчатки) должны быть радиационно-модифицированны и термо-механически ориентированы. Трубки и перчатки не должны иметь раковин, трещин пузырей, расслоений, утолщений, проколов и т.п. | Да |  |
| 6.2 | Термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%. | Да |  |
| 6.3 | Клеи на термоусаживаемых трубках и перчатках должны быть нанесены тонким равномерным слоем, по всей длине трубок методом со экструзии. Внутренняя поверхность «юбки и пальцев» термоусаживаемых перчаток должна быть с клеевым слоем | Да |  |
| 6.4 | Электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м (ГОСТ 13781.0-86, п.2.12, подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 6.5 | Муфты должны быть предназначены для соединения и оконцевания силовых кабелей с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией на переменное напряжение 1-35 кВ, частотой 50 Гц, для сетей с изолированной и заземленной нейтралью | Да |  |
| 6.6 | Внешние изоляционные трубки концевых муфт должны быть ультра-фиолетостойкими, трекинго-эрозионно-стойкими в соответствии с п. 2.22 ГОСТ 13781.0-86 Используемый полимерный материал для изготовления трекинго-эрозионностойких трубок должен быть испытан в соответствии с п. 6.15 ГОСТ 13781.0-86 или п. 13 МЭК-61442 (подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 6.7 | Для кабелей исполнений: нг, нг-LS, нг-FRLS, нг-HF, нг-FRHF должно быть предусмотрено исполнение наружных труб – кожухов типа «нг». Для узлов герметизации наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля должен быть предусмотрен противопожарный или огнезащитный герметик, наносимый методом дополнительной подмотки. | Да |  |
| 6.8 | Муфты должны иметь следующие марко-размеры: 70-120мм2, 150-240мм2 Допускается использовать более широкий диапазон сечений в одном марко-размере. | Да |  |
| 6.9 | Муфты должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от «- 50 °С» до «+50 °С» (подтверждается протоколом испытаний). | Да |  |
| 6.10 | Соединительные муфты сечением до 150 мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 4-мя и более специальными болтами со срывными головками (срывными болтами); сечением до 240 мм2 включительно должны комплектоваться соединителями с 4-мя срывными болтами; сечением до 630 мм2 включительно должны комплектоваться соединителями с 6-ю и более срывными болтами; сечением свыше 800 мм2 должны комплектоваться соединителями с 8-ю и более срывными болтами. Концевые муфты сечением до 150 мм2 включительно должны комплектоваться болтовыми наконечниками с 1-м и более срывными болтами; сечением до 300 мм2 должны комплектоваться наконечниками с 2-мя и более срывными болтами; сечением 400 мм2 и более должны комплектоваться наконечниками с 3-мя и более срывными болтами. Наличие гальванического лужения поверхности наконечников. Для соединения жил кабеля с бумажной изоляцией должны применяться соединители с внутренней перегородкой. Обязательно наличие протокола испытаний соединителей на стабильность электрических и механических характеристик (соответствие с требованиями п.2.27 ГОСТ 13871.0-86 и/или п.19 МЭК-61442). | Да |  |
| 6.11 | Комплект монтажных материалов на одну муфту должен быть упакован в отдельную коробку. Маркировка на коробке должна выполняться типографским способом, с указанием предприятия-изготовителя, обозначения муфты, даты изготовления, номера партии. Каждый комплект должен снабжаться упаковочным листом либо комплектовочной ведомостью и инструкцией по монтажу. В целях идентификации производителя кабельной арматуры персоналом сетей, на все термоусаживаемые элементы с внешней стороны должна быть нанесена несмываемая хорошо заметная маркировка-логотип производителя. -все материалы, входящие в состав муфт, должны быть упакованы и промаркированы в отдельный пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. - комплектовочная ведомость и инструкция по монтажу должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. | Да |  |
| 6.12 | Продукция должна быть новой, упаковка должна быть не нарушена и содержать маркировку, соответствующую получаемой продукции. | Да |  |
| 6.13 | Муфты всех марок должны иметь протоколы испытаний: Сертификационные испытания для муфт напряжением 10 кВ (для применения в кабелях с бумажной изоляцией) на соответствие ГОСТ 13781.0-86 и МЭК-61442: - проверка конструкции; - испытание переменным напряжением 40 кВ частотой 50 Гц в течение 4 часов; - испытание постоянным напряжением 60 кВ в течение 10 минут; - испытание импульсным напряжением +/- 80 кВ 10 импульсов каждой полярности; - испытания циклами нагрева при повышенном напряжении; - испытание концевых муфт под дождем при напряжении 40кВ 50Гц; - трекингостойкость концевых муфт при увлажнении соляным раствором; - испытание соединительных муфт циклами нагрева под водой при повышенном напряжении. Сертификационные испытания для муфт напряжением до 35 кВ (для применения в кабелях с пластмассовой изоляцией) на соответствие ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4: - проверка конструкции; - испытания напряжением 90 кВ 50 Гц в течение 4 часов. - испытания уровня ЧР при напряжении 1,73*U0 (35 кВ) не более 10 пКл. - циклы нагрева при tж.= +90°C и напряжении 2,5*U0 (50 кВ) для концевых муфт 60 циклов в воздухе для соединительных муфт – 30 циклов на воздухе и 30 циклов в воде - испытания импульсным напряжением 190 кВ по 10 импульсов каждой полярности при tж.= +90°C - термическая и динамическая стойкость при токах КЗ при tж = 250°C - испытание электрической прочности изоляции после проведения испытаний на стойкость к воздействию сквозных токов КЗ. - испытание концевых муфт под дождем при напряжении 90кВ 50Гц - трекингостойкость концевых муфт при увлажнении раствором CaCl2 - стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 ℃; - стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60 ℃ | Да |  |
|  | Дополнительные требования к концевым и соединительным муфтам для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение от 6 - 10 кВ включительно. |  |  |
| 6.14 | Концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длиной не менее 500 мм. | Да |  |
| 6.15 | Концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ должны иметь длину фазных трубок не менее 800 мм. Концевые муфты внутренней и наружной установки не должны иметь дополнительных изоляторов – юбок. | Да |  |
| 6.16 | В концевых и соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек и заземления должно соответствовать 3 классу по ГОСТ 22483-2012 и быть не менее: - 16 мм2 для кабелей с сечением жил 35; 50 мм2; - 25 мм2 для кабелей с сечением жил70; 95; 120 мм2; - 35 мм2 для кабелей с сечением жил 150; 185; 240 мм2. Проводник для соединения между собой оболочек (свинцовых и алюминиевых) в соединительных муфтах и провод заземления в концевых муфтах должен быть плоским, гибким, медным, многопроволочным, луженым. | Да |  |
| 6.17 | Муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны поставляться с паяной или напаянной системой заземления. В комплект для паяного заземления должны входить: оловянно-медно-цинковый припой типа «А»; оловянно-свинцовый припой типа «ПОССу»; флюс паяльный ФППУ (или паяльный жир). В комплект напаянного заземления должны входить: контактные пластины из сплава CuCbBe или CuNiSi; роликовые пружины постоянного давления должны быть заменены на паяную систему. | Да |  |
| 6.18 | В конструкции концевых и соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для узлов герметизации наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля должен быть предусмотрен влагостойкий и маслостойкий герметик, наносимый методом дополнительной подмотки Наружный покров должен восстанавливаться двумя термоусаживаемыми трубами со сплошным клеевым подслоем, устанавливаемыми внахлест. Толщина наружных термоусаживаемых трубок после свободной усадки должна составлять не менее 4 мм. | Да |  |
| 6.19 | Соединительные муфты на кабель 6–10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь межфазный секторный заполнитель и термоплавкий заполнитель пустот. | Да |  |
| 6.20 | Соединительные муфты для 3-х жильных кабелей 6-10 кВ всех производителей по габаритным размерам должны помещаться в стальной противопожарный кожух КСРб (из двух половин, соединяемых болтами), промышленного исполнения, марки КСР-1 или КСР-2 (длиной 1250мм и внутренним диаметром 150 – 170 мм с толщиной стенки не менее 5 мм). | Да |  |
| 6.21 | Болтовые гильзы-соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией имеют герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла (требование выполняется целостностью перегородки при изготовлении гильзы. Запрессовка перегородки запрещена). | Да |  |
| 6.22 | В комплект материалов для муфт на кабель с пропитанной бумажной изоляцией дополнительно должны входить хлопчатобумажные перчатки и салфетки. | Да |  |

Примечание: * - обязательное заполнение участником

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность				МП, Подпись			_____________/________/