Приложение № 6 к Договору

№ _____________от _______2021г.

РЕГЛАМЕНТ

допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Тываэнерго» для выполнения строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний и измерений, технического обслуживания электроустановок

1. Введение

1.1.Настоящий Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Тываэнерго» для выполнения строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний и измерений, технического обслуживания электроустановок (далее - Регламент) разработан в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328Н (далее - ПОТЭЭ).

1.2. Регламент устанавливает единый порядок допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на объектах АО «Тываэнерго» и является нормативным документом, обязательным для исполнения структурными подразделениями АО «Тываэнерго»

1.3. Целью внедрения Регламента является организация безопасных условий труда персонала подрядных и субподрядных организаций на объектах АО «Тываэнерго»

1.4. В Регламенте определены требования  к персоналу, порядок и условия производства работ, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работников подрядных организаций.

2. Оформление сопроводительных писем

Строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, техническое обслуживание электроустановок

2.1. В подрядных организациях, работающих на объектах АО «Тываэнерго», должны соблюдаться требования Трудового законодательства Российской Федерации в области безопасных условий и охраны труда.

2.2. Строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, техническое обслуживание электроустановок должны осуществляться в соответствии с договором, техническими условиями, актом разграничения балансовой принадлежности, на основании инструкций (положений) о взаимоотношениях между АО «Тываэнерго» и сторонними организациями.

2.3. Руководитель подрядной организации до начала производства работ оформляет сопроводительное письмо и направляет его в адрес АО «Тываэнерго»

2.4. Сопроводительное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписаноруководителем подрядной организации, скреплено печатью организации.

Сопроводительное письмо обязательно должно содержать:

- ссылку на реквизиты заключенного договора с АО «Тываэнерго», технические условия, акт разграничения балансовой принадлежности, инструкцию (положение) о взаимоотношениях между АО «Тываэнерго» и сторонними организациями (цепочки заключенных договоров в случае привлечения субподрядной организации);

- наименование объекта, на котором планируется проведение работ, его фактический адрес, а также содержание, объем и сроки выполнения работ;

- списки персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности (профессии);

- гражданство и паспортные данные персонала;

- группы по электробезопасности работников, а также предоставленных прав (право подписи акта-допуска, право выдачи наряда-допуска (распоряжения), право ответственного руководителя работ, право производителя работ, право наблюдающего, члена бригады, право допускающего на ВЛ в соответствие с п.46.9 абзац 2 ПОТЭЭ);

- фамилии, имена, отчества, должности лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников и т.д.);

- фамилии, имена, отчества, профессии лиц, имеющих право проведения специальных работ (при выполнении данных работ);

- контактные номера телефонов ответственных лиц подрядной организации;

- запись, удостоверяющую, что персонал прошел медицинский осмотр, проверку знаний правил,инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и его квалификация соответствует выполняемой работе;

- запись, подтверждающую квалификацию работников подрядных организаций для определения возможности выполнения требуемых работ в электроустановках; подтверждающую прохождение обучения готовности к оказанию первой помощи при несчастных случаях;

- перечень автотехники (с указанием государственных регистрационных знаков номеров) для въезда на объекты, перечень лиц, ответственных за проезд транспортных средств;

- фамилия, имя, отчество и контактный номер телефона исполнителя сопроводительного письма.

2.5. В случае привлечения к производству работ иностранных граждан к сопроводительному письму необходимо приложить копии разрешительных документов на пребывание и работу иностранных граждан на территории Российской Федерации (документы миграционного учета, разрешение на работу, патент).

2.6. Сопроводительное письмо, содержащее списки персонала субподрядной организации, должно быть подписано руководителем подрядной организации, имеющей договорные или иные отношения с АО «Тываэнерго» согласно пункту 2.2 настоящего Регламента.

2.7. Сопроводительное письмо, оформленное и подписанное руководителем субподрядной (субсубподрядной) организации, не подлежит рассмотрению.

2.8. Руководители 	подрядных 	организаций, 	выполняющих работы на энергообъектах АО «Тываэнерго», обязаны обеспечить своих сотрудников спецодеждой, спецобувью в соответствии с действующими в Российской Федерации Типовыми нормами для каждой профессии (должности), средствами защиты, инструментом и приспособлениями.

2.9. Ответственность за достоверность представленной документации в сопроводительном письме, а также за соблюдение норм федерального законодательства (трудового, миграционного, гражданского и т.д.) при выполнении работ, в том числе с участием иностранных граждан, несет руководитель подрядной организации.

3. Согласование сопроводительных писем

3.1. При поступлении сопроводительного письма отдел документационного обеспечения АО «Тываэнерго» регистрирует сопроводительное письмо в корпоративной системе электронного документооборота (далее - СКИП). После регистрации в СКИП сопроводительное письмо направляется заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру для наложения резолюции.

3.2. При наличии замечаний к письму в части требований охраны труда Управление производственной безопасностью и производственным контролем (далее – УПБиПК) сообщает об этом подрядной организации посредством телефонной связи или электронной почты.

4. Проведение вводного и первичного инструктажей по охране труда

4.1. Работники подрядных организаций до начала работ на объектах АО «Тываэнерго» должны пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.

4.2. Ответственный представитель подрядной организации должен удостовериться в получении визы на сопроводительном письме посредством телефонного звонка в адрес АО «Тываэнерго» и согласовать дату, место и время проведения вводного инструктажа с подразделением ПБиПК.

4.3. Ответственный представитель подрядной организации, прибывшей в АО «Тываэнерго» для прохождения вводного инструктажа по охране труда, должен представить:

- копию сопроводительного письма с входящим номером;

- квалификационные удостоверения установленной формывсех работников, указанных в сопроводительном письме, в т.ч. о проверке знаний правил работы в электроустановках, рабочего люльки, стропальщика, ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями,  о допуске к работам на высоте.

4.4. Вводный инструктаж работников подрядной организации проводится по программе вводного инструктажа по охране труда, с применением тестовых вопросов для проверки усвоения инструктажа. Вводный инструктаж проводят работники, назначенные соответствующим приказом заместителя генерального директора - директора АО «Тываэнерго», как правило специалисты по охране труда.

4.5. Вводный инструктаж регистрируется в журнале вводного инструктажа.

4.6. При возникновении сомнений в достоверности представленных документов работник, ответственный за проведение вводного инструктажа, может потребовать дополнительные документы, не указанные в пункте 4.3 настоящего Регламента (копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках всех работников, указанных в сопроводительном письме, распорядительный документ о предоставлении прав в действующих электроустановках, распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство подъемными сооружениями, а также оназначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и т.д.). Работник, ответственный за проведение вводного инструктажа, вправе отказать подрядной организации во вводном инструктаже до предоставления полного комплекта документов по его запросу.

4.7. На копии сопроводительного письма подрядной организации ставится отметка о проведении вводного инструктажа с датой прохождения вводного инструктажа и подпись инструктирующего. В случае неодновременного прибытия в АО «Тываэнерго» работников подрядной организации для прохождения вводного инструктажа в сопроводительном письме ставится отметка напротив каждой фамилии работника, получившего вводный инструктаж.

4.8. Первичный инструктаж на рабочем месте работников подрядной организации проводится после проведения вводного инструктажа по программе проведения первичного инструктажа, с применением тестовых вопросов для проверки усвоения инструктажа.

4.9. Первичный инструктаж на рабочем месте персонала подрядной организации проводит работник из числа административно-технического персонала (руководитель структурного подразделения), имеющий группу V по электробезопасности, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV- при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В:

4.10. При проведении первичного инструктажа на рабочем месте работников подрядной организации инструктирующий должен:

- ознакомить с электрическими схемами электроустановок, особо опасными местами, нормативно техническими документами АО «Тываэнерго», знание которых необходимо для выполнения работ;

- ознакомить с порядком информирования служб АО «Тываэнерго» при возникновении чрезвычайной ситуации;

- обязать находиться на рабочем месте в спецодежде, спецобуви и использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Организация допуска персонала подрядных организаций в качестве командированного персонала

5.1. К командированному персоналу относятся работники подрядных организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках АО «Тываэнерго» в соответствии с имеющимся договором подряда или иными отношениями согласно пункту 2.2 настоящего Регламента.

5.2. Командирующая организация несет ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп по электробезопасности и электротехнических прав, предоставленных ему в соответствии с пунктом 46.3 ПОТЭЭ, а также за соблюдение им действующего законодательства, требований нормативных документов и правил АО «Тываэнерго».

5.3. АО «Тываэнерго» несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности выполнения работ в электроустановках, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

5.4. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках АО «Тываэнерго»  проводятся в соответствии с ПОТЭЭ и осуществляются работниками структурного подразделения эксплуатирующиеэлектроустановку, в которой производятся работы.

На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.

5.5. АО «Тываэнерго» вправе предоставить оперативно-ремонтные права персоналу специализированных организациям, после соответствующей их подготовки и проверки знаний в комиссии соответствующего уровня АО «Тываэнерго».

6. Организация допуска персонала строительно-монтажных организаций

6.1. К персоналу строительно-монтажных организаций (далее – СМО) относится персонал подрядных организаций, выполняющий строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы вне действующих электроустановок.

6.2. До начала проведения строительно-монтажных работ уполномоченное лицо СМО, имеющее право подписи акта-допуска, совместно с представителем АО «Тываэнерго», имеющим право подписи акта-допуска, должны составить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объектав двух экземплярах. Один экземпляр акта-допуска остается у ответственного руководителя работ подрядчика, второй в структурном подразделении АО «Тываэнерго», на территории которого будут производиться работы.

6.3. Актом-допуском должны быть определены:

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения участка строительно- монтажных работ от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;

- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения персонала СМО за пределы зоны работ;

- места входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

- наличие опасных и вредных факторов;

В акте-допуске или отдельном распоряжении организации (обособленного подразделения) - владельца электроустановок указываются работники, имеющие право допуска к работе работников СМО и право подписи наряда-допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю СМО.

6.4. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут представители СМО и АО «Тываэнерго», составившие и подписавшие акт-допуск.

6.5. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на объектах АО «Тываэнерго» должны проводится по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками СМО.

6.7. Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ выполняется по заявке СМО работниками структурного подразделения АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями главы 47 ПОТЭЭ.

6.8. Первичный допуск к работам на территории энергообъекта АО «Тываэнерго» должен проводиться допускающим из числа персонала структурного подразделения эксплуатирующие энергообъект. Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником СМО ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ СМО разрешает приступить к работе.

6.9. В случаях, когда зона работ бригады СМОне выгорожена или путь следования персонала СМОв выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала структурного подразделения эксплуатирующие энергообъект.

6.10. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) СМО несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников СМО в отношении поражения электрическим током.

6.11. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, проводят допускающий из числа персонала структурного подразделения, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады СМО.

К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ СМО, который затем должен сам производить допуск остального персонала СМО.

6.12. Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руководителя работ СМО и под надзором наблюдающего из персонала структурного подразделения, эксплуатирующей линию электропередачи.

Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения допускающего, после установки заземлений, выполняемой в соответствии с требованиями главы XXII ПОТЭЭ.

6.13. Выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований пункта 45.6 ПОТЭЭ и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в таблице N 8. ПОТЭЭ.

6.14. В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ и в акте-допуске должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

6.15. Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ под надзором персонала структурного подразделения, эксплуатирующей КЛ, должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин.

6.16. Прокол кабеля должен выполняться работниками структурного подразделения эксплуатирующей КЛ, в соответствии с пунктом 37.19 ПОТЭЭ.

7. Контроль в области охраны труда и безопасности производства работ

7.1. Руководители структурных подразделений, в зоне эксплуатации которых работает персонал подрядной организации, а также специалисты ПБиПК обязаны регулярно проводить проверки (в том числе внезапные) организаций, осуществляющих работы на объектах АО «Тываэнерго», в том числе применения ими необходимой спецодежды, средств защиты, инструментов и приспособлений, контролировать выполнение требований правил по охране труда и пожарной безопасности на рабочих местах.

7.2. При выявлении в ходе проверки нарушений требований правил охраны труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности проверяющий вправе остановить работы до устранения выявленных нарушений.

7.3. Информация о выявленных нарушениях передается в подрядную организацию для устранения нарушений.

8. Организация взаимодействия с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации

  - Данный раздел определяет основные принципы взаимодействия подразделений АО «Тываэнерго» с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов в условиях установления режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации с целью обеспечения бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, сохранения жизни и здоровья работников в условиях предпринимаемых мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или других возможных вирусных инфекций.

Под режимом повышенной готовности понимается режим функционирования подсистем (функциональных, территориальных на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в соответствии с Положением о РСЧС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, Положением об объектовом звене ПАО «Россети» функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в ведении Минэнерго России, утвержденным приказом ПАО «Россети» от 20.02.2019 № 39, устанавливаемый решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций (на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации), либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

  - При введении на территориях субъектов Российской Федерации режимов повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций), функционирование РСЧС осуществляется решениями Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (далее - КЧСПБ) соответствующих органов управления на территориях субъектов Российской Федерации, где установлены данные режимы. Штабы/ КЧСПБ, созданные в ПАО «МРСК Сибири», АО «Тываэнерго» в этот период переходят на функционирование в режимы работы подсистем РСЧС с учетом специализированной отраслевой направленности.

  - В целях сохранения жизни и здоровья работников АО «Тываэнерго» работа по профилактике распространения вирусной инфекции при взаимодействии с подрядными организациями, поставщиками оборудования и материалов при оказании ими услуг или поставке материальных ценностей (далее – подрядные организации) должна предусматривать предотвращение заноса инфекции в организацию путем:

- неукоснительного соблюдения работниками АО «Тываэнерго» и работниками подрядных организаций (в части их касающейся) требований, предусмотренных Регламентом в условиях установления режима повышенной готовности и Регламентом организации производственной деятельности ПАО «МРСК Сибири» в условиях установления режима чрезвычайной ситуации, утвержденных приказом ПАО «МРСК Сибири» от 15.04.2020 № 1/51-пр;

- максимального сокращения непосредственного контакта с представителями подрядных организаций. По возможности организация взаимодействия в формате видеоконференции, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных встреч;

- организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции). Ограничение или исключение приема незащищенной корреспонденции (без упаковки);

- получения полной достоверной информации от подрядной организации для исключения взаимодействия с лицами из групп риска: о возрасте направляемых работников (не старше 65 лет), о состоянии здоровья направляемых в АО «Тываэнерго» работников и лиц, проживающих вместе с ними (в том числе информацию об имеющихся у них хронических заболеваниях, сниженном иммунитете, беременности и т.п.); о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из стран или субъекта Российской Федерации с повышенным риском заражения;

- обеспечения контроля состояния здоровья работников подрядных организаций («входного фильтра») с проведением бесконтактного контроля температуры тела перед работой и после работы, опросом по наличию симптомов инфекций или признаков респираторных заболеваний;

- обеспечения обработки рук работников подрядных организаций кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками;

- ограничения или запрета доступа в организацию или на объект АО «Тываэнерго» работников подрядных организаций, не имеющих при себе средств защиты (респираторы, медицинские маски, одноразовые перчатки и антисептические средства) (далее - СЗ). Работники подрядных организаций должны быть обеспечены СЗ за счет средств своего работодателя (направляющей их организации) и иметь их при себе;

- отстранения работников подрядных организаций с повышенной температурой тела и/или признаками респираторного заболевания от работы и удаления с территории организации или объекта;

- проведения обработки с применением дезинфицирующих средств помещения, в которых находился (-ись) заболевший (-ие), а также салонов и внутренних поверхностей бригадных автомобилей и спецтехники, в которой он выезжал на работы (или не использовать данный автомобиль не менее 24 часов) в случае подтверждения у работника (-ов) подрядных организаций вирусной инфекции.

В случае выявления одного заболевшего из числа работников подрядных организаций, все направленные для выполнения работ работники подрядной организации отстраняются от работы и удаляются с территории организации или объекта. Персонал структурных АО «Тываэнерго», контактировавший с заболевшим, переводится на удаленный режим работы (режим самоизоляции). При этом должен быть запрещен вход в помещения, которые посещал заболевший, до проведения их дезинфекции специальной санитарной службой;

- обеспечения выполнения работниками подрядных организаций следующих мер: регулярная обработка рук дезинфицирующим средством, в т.ч. мылом с водой; использование только индивидуальных средств личной гигиены (полотенце для рук и т.п.); кашлянье, чихание в одноразовую салфетку и последующая ее утилизация (не использовать свои ладони, локоть и одежду); не употребление еды и воды из одной упаковки (бутылки) с другими работниками; соблюдение при общении с другими людьми безопасных расстояний и этикета; запрет любых видов контактных приветствий; исключение личных контактов в течение рабочего дня; запрет нахождения в рабочих кабинетах и транспортных средствах без СЗ;

- обеспечения режима отдельного (и даже индивидуального) размещения и питания работников подрядных организаций, выполняющих работы в организациях и на объектах АО «Тываэнерго», в т.ч. аварийно-восстановительные. Питание в столовых АО «Тываэнерго» запретить. Организовать утилизацию каждым работником использованной одноразовой посуды в индивидуальные герметичные пакеты;

- организации проведения силами работников подрядных организаций не реже 1 раза в сутки качественной влажной уборки мест их размещения, питания и соответствующих мест общего или индивидуального пользования (туалетные комнаты, душевые, умывальники) с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, а также дезинфекции воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные);

- обеспечения наличия у работников подрядных организаций, выполняющих работы в организациях или на объектах АО «Тываэнерго», в том числе аварийно-восстановительные, длительностью более одного рабочего дня (одной рабочей смены) не менее чем пятидневного запаса СЗ и моющих средств;

- ограничения перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых; выхода за территорию организации или объектов, перемещения на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением ими поставленных задач;

- выделения сотрудников, как из числа работников АО «Тываэнерго», так и из числа работников подрядных организаций, отвечающих за приемку товарно-материальных ценностей и оказанных услуг, доставку, входной контроль, перемещение материалов, изделий и документов между помещениями, отделами, участками, цехами, зданиями.