|  | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от "__" _______________ 20__г. № 20.1700.1099.21. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000458940

для присоединения к электрическим сетям

АО "Тываэнерго"

ГКУ РТ "Госстройзаказ"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки  детского сада.

2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д. 2 (кадастровый номер 17:13:0402001:1256)

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 267 кВт;

4. Категория надежности:  вторая.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.

7. Точка (и) присоединения: от РУ 0,4 кВ  проектируемых  двухтрансформаторных  подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

8.  Основной источник питания: ПС 110/35/10 №8 кВ Шагонар, РП-1,  фидер 1-04

9.  Резервный источник питания: ПС 110/35/10 №8 кВ Шагонар, РП-1,  фидер 8-07

10. Сетевая организация осуществляет:

- проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ, S=2*400 кВА;

- по основному источнику питания: строительство воздушной линии (ВЛ)-10 кВ ~ 300  метров с применением железобетонных опор, установка 3-фазного прибора учета трансформаторного включения (без шкафа учета, без провода к потребителю)

- по резервному источнику питания: строительство воздушной линии (ВЛ)-10 кВ ~ 450  метров с применением железобетонных опор, установка 3-фазного прибора учета трансформаторного включения (без шкафа учета, без провода к потребителю)

- приобретение, установку, допуск в эксплуатацию приборов учета  электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети АО «Тываэнерго»: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87;)

11.2. Требования по проектированию и установки устройств:

Подключение объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки;

11.3. Коммутационных аппаратов, аппаратов защиты: перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.4. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.5. Защиты и автоматики:

Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.

11.6.  Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.7. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительные сведения:

Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих АО «Тываэнерго» без предварительного согласования;

Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.

Указанная в настоящих технических условиях точка присоединения к электрическим сетям АО «Тываэнерго» на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

11.8. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию – По окончании строительства присоединяемых энергопринимающих устройств, объект предъявить инспекции Отдела технологического, экологического и энергетического надзора по Республике Тыва Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  для осмотра (обследования) и получения акта осмотра электроустановки.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

| Управляющий директор – первый заместитель генерального директора |  | А.В. Лукин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | ФИО | М | подпись |  | дата |