| СО ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер _______________А.И. Таранков «___»___________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку разъединителей на напряжение 6-20 кВ.

- Общие положения.

  - Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

  - Предмет закупки: Поставка разъединителей на напряжение 6-20 кВ.

- Место, срок и условия поставки.

  - Место поставки: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б.

  - Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

- Перечень и объемы поставки.

  - Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

  - Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия/декларацией и протоколом сертификационных испытаний, подтверждающих заявленные характеристики, а также документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

  - Поставляемая продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого изделия.

  - Характеристики и требования к поставляемой продукции представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию (в таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 2 требований, не допускается).

  - Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

  - В случае полного соответствия предлагаемой продукции указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

  - Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

- Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

  - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности;

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем видам продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования и материалов.

  - Участник должен предоставить полный комплект ЗИП (пункт указывается при необходимости, при отсутствии необходимости выполняется также корректировка наименования раздела 7 и п. 3.2, 5.9). Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

- Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Дата | Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗГИ по эксплуатации – начальник УТО и РОЭХ |  | В.В. Князев |
| 2 |  | Начальник отдела логистики и МТО |  | В.В. Власов |
| 3 |  | Начальник ДТОиРОЭХ ПАО «Россети Сибирь» |  | А.Я. Гаммель |

Приложение 2

к техническому заданию

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию, материалам

Разъединитель РВФЗ-10/630 II II с р/пр

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А | 630 |  |
| 3.4 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости кА | 51 |  |
| 3.6 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей | 3 |  |
| 3.7 | Время протекания тока термической стойки для заземляющих ножей | 1 |  |
| 3.8 | Тип изоляции | фарфор |  |
| 3.9 | Тип разъединителя по кол-ву полюсов | 3- полюсный |  |
| 3.10 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 3.11 | Привод разъединителя | # Ручной |  |
| 3.12 | Возможность запирания ножей в любых конечных положениях | Да |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к изолятору, не более, Н | 200 |  |
| 4.2 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 4.3 | Антикоррозийное покрытие контактных соединений | Да |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 5.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20мм |  |
| 5.5. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 36м/с |  |
| 5.6. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15м/с |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | РВФЗ-10/630 II II с р/пр | Да |  |
| 6.2. | Привод разъединителя | Да |  |
| 6.3. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 6.4 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6.5 | Привод разъединителя должен предусматривать запирания его на механический замок | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | * |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 10. | Требования по безопасности |  |  |
| 10.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10.2. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Разъединитель РВФЗ-10/1000 II II с р/пр

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Производитель | * |  |
| 2. | #### Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |
| 3.1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 3.2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 3.3 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 3.4 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 3.5 | Ток электродинамической стойкости кА | 51 |  |
| 3.6 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных ножей | 3 |  |
| 3.7 | Время протекания тока термической стойки для заземляющих ножей | 1 |  |
| 3.8 | Тип изоляции | фарфор |  |
| 3.9 | Тип разъединителя по кол-ву полюсов | 3- полюсный |  |
| 3.10 | Тип установки | Горизонтальная |  |
| 3.11 | Привод разъединителя | # Ручной |  |
| 3.12 | Возможность запирания ножей в любых конечных положениях | Да |  |
| 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 4.1 | Допустимая механическая нагрузка на выводы, прикладываемая к изолятору, не более, Н | 200 |  |
| 4.2 | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций | Да |  |
| 4.3 | Антикоррозийное покрытие контактных соединений | Да |  |
| 5. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 5.2. | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 |  |
| 5.3. | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 5.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20мм |  |
| 5.5. | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 36м/с |  |
| 5.6. | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15м/с |  |
| 5.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.8. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1. | РВФЗ-10/1000 II II с р/пр | Да |  |
| 6.2. | Привод разъединителя | Да |  |
| 6.3. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 6.4 | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6.5 | Привод разъединителя должен предусматривать запирания его на механический замок | Да |  |
| 7. | Требования по надежности |  |  |
| 7.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |
| 8.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | * |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 10. | Требования по безопасности |  |  |
| 10.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10.2. | Соответствие ГОСТ 12.2.003-91 п.п.1.2., 1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.13., 2.1.14., (да/нет) | Да |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность						МП, Подпись				/И.О.Фамилия/