ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №_______

г. Кызыл                      						                                 «___»__________20__ г.

АО «Россети Сибирь Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Лукина Антона Владимировича, действующего на основании Доверенности № 00/227 от 01.09.2022 г. с одной стороны; и , _______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________, действующего на основании ________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №________ от «__»___г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю: устройства РЗА (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию и материалам представлены в Приложении № 4 к настоящему Договору.

  - Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором.

  - В процессе исполнения Договора количество Продукции может быть изменено по инициативе Покупателя в сторону увеличения (не более 10%), либо уменьшено в случае сокращения потребности Покупателя без применения штрафных санкций от общего количества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, в связи с чем Поставщик обязуется подписать направленное в его адрес Покупателем дополнительное соглашение к настоящему Договору.

- Цена и порядок расчётов

  - Цена настоящего Договора без НДС составляет: ___ ( ) рублей, _ копеек. Кроме того, НДС 20% составляет: _ ( ) рублей, _ копеек. Всего с НДС цена Договора составляет: _ ( ) рублей, _ копеек. Цена Договора указана в Спецификации (приложение 1 к Договору). Цена является твердой, окончательной и не подлежит изменению в течение срока его действия.

В случае изменения в течение срока действия Договора ставки НДС цена Договора с даты изменения будет рассчитываться с учетом новой ставки налога, который уплачивается сверх цены Договора, без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость поставляемой Продукции включает все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительско-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного товара) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

  - Стоимость Продукции, согласованная сторонами в Спецификации (Приложение № 1) и цена настоящего Договора изменению в одностороннем порядке не подлежат. Изменение стоимости Продукции и цены настоящего Договора возможно только по дополнительному письменному соглашению сторон с оформлением новой Спецификации.

  - Продукция оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней (для СМП – в срок не более 7 (семи) рабочих дней) со дня получения Покупателем Продукции в полном объеме указанном в товарной накладной (товарно-транспортной накладной), либо универсальном передаточном документе (УПД).

Покупатель вправе приостановить оплату, в случае непредставления документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора или несоответствия п. 2.6, 2.7 настоящего Договора.

  - В платежном поручении Покупатель указывает дату и номер настоящего Договора. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Расчеты могут производиться иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, по дополнительному соглашению Сторон.

  - Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру или УПД, в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Продукции, в том числе отдельной партии. В случае, если Поставщик не выставил счет-фактуру или УПД в срок, либо выставил счет-фактуру или УПД, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры или УПД.

Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю оригинала счета-фактуры или УПД. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм налога.

*В случае перехода на электронный документооборот, пункт 2.6. излагается в следующей редакции:

«Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру или УПД, в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Продукции, в том числе отдельной партии. В случае, если Поставщик не выставил счет-фактуру или УПД в срок, либо выставил счет-фактуру или УПД, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры или УПД. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю электронного документа, переданного по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм налога».

  - Поставщик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Поставщик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Покупателя, утверждены Поставщиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

  - Поставщик обязан предоставить Покупателю, подписанный со своей стороны, акт сверки взаиморасчетов, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения обязательств Покупателя по оплате.

  - Стороны вправе истребовать друг у друга документы, необходимые для целей реализации требований НК РФ, в том числе фактический расчет рентабельности затрат по контролируемой сделке, договоры и (или) первичные учетные документы, подтверждающие наличие сопоставимых сделок с независимыми лицами.

  - Поставщик при поставке товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров», обязуется обеспечить направление счетов-фактур, универсальных передаточных документов, товарных накладных, содержащих реквизиты прослеживаемости, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

- 3.  Сроки и порядок поставки

  - Срок поставки: в период с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г.

- Допускается поставка Продукции отдельными партиями с предоставлением документов, предусмотренных п. 4.8. настоящего Договора и последующей оплатой Продукции, оговоренной разделом № 2 «Цена и порядок расчетов» по товарной накладной либо УПД.

  - Место (объект) поставки: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б, Центральный склад АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

  - Способ поставки: поставка осуществляется транспортом за счет средств Поставщика.

  - Поставщик обязан письменно известить Покупателя о произведенной отгрузке не позднее 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки посредством почтовой, факсимильной, электронной почты.

  - Право собственности и риск случайной гибели Продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю (франко-склад Покупателя).

  - Датой поставки (отгрузки) Продукции считается: дата подписания товарной накладной со стороны Покупателя (при самовывозе автотранспортом Покупателя - франко-склад Поставщика или доставкой до Покупателя силами и средствами Поставщика (франко-склад Покупателя).

Подтверждением факта приемки-передачи (отгрузки) Продукции является товарная накладная (товарно-транспортная накладная) или УПД.

  - В случае привлечения Поставщиком грузоперевозчика, факт доставки Продукции Покупателю подтверждается транспортной накладной отправителя (товарно-транспортной накладной, грузовой авианакладной при поставке воздушным транспортом, транспортной железнодорожной накладной, морской накладной при доставке водным транспортом) или УПД.

  - При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документах Поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее Актом о приемке материалов (форма М-7, СО 6.2033/0). Акт о приемке материалов служит основанием для предъявления претензий и исков к Поставщику и (или) транспортной организации.

- 4.  Качество и порядок приемки Продукции

  - Поставляемая Продукция должна быть экологически безопасной и по своему качеству должна соответствовать наименованию и характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1) Техническим характеристикам и требованиям (Приложение № 4) к Договору, должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

Продукция должна соответствовать требованиям:

- Действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

- Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе;

Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации.

Продукция должна снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о Продукции и должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

Маркировка должна располагаться на Продукции или на ее упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемой продукции.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемой Продукцией.

  - Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 (пяти) лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

  - Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 4.1. Договора. После получения подобного уведомления, Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену Продукции ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

  - Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) или не произведет замену некачественной Продукции в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 6.2. настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель имеет в отношении Поставщика в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

  - В случае существенного нарушения требований к качеству Продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы;

- потребовать замены Продукции ненадлежащего качества Продукцией, соответствующей Договору.

  - Вся поставляемая Продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

- внешний осмотр тары и упаковки:

- проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

- проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

- проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

- проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

- контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

4.7. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, должна быть рекомендована к применению по результатам проведения проверки и подтверждения качества Товара, основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО ПАО «Россети». Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе и Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО  ПАО «Россети», Методикой проведения проверки цифрового оборудования и систем на соответствие требованиям безопасности информации, в том числе проведения проверки качества технических средств защиты информации в электросетевом комплексе (протокол заседания Правления ПАО «Россети» от 18.06.2020 № 1012пр (адрес в сети Интернет: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

  - При поставке Продукции Поставщик должен передать Покупателю оригиналы следующих документов на русском языке:

    - Сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний.

    - Полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Гарантийные свидетельства.

    - Сертификат о происхождении свидетельства о праве применения Товара на территории Российской Федерации в случае поставки Продукции, произведенной за пределами Российской Федерации.

    - Документ, подтверждающий страну происхождения Продукции.

    - Копию заключения о проверке качества, подтверждающего возможность применения Товара на объектах группы компаний «Россети», либо подтверждение включения Товара в Перечень допущенного оборудования (кроме случаев, когда Товар допущен к применению КДО в случаях, предусмотренных в Регламенте работы КДО).

  - В случае поставки Продукции, имеющей зарегистрированный товарный знак, Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие право на использование товарного знака не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

5.  Тара и упаковка

  - Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить ее порчу, повреждение и (или) уничтожение.

  - Поставка Продукции осуществляется в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки Покупателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

  - Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Продукции, указанную в Спецификации (Приложение № 1).

  - Многооборотная тара и упаковка, в которых поступила Продукция, подлежат возврату Поставщику не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции Покупателем.

- Ответственность сторон и порядок разрешения споров

  - Поставляемая по настоящему Договору Продукция должна быть свободной от любых прав третьих лиц.

  - В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Покупателю причиненные убытки.

За непредставление/нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии на Товар (кроме случаев, когда Товар допущен к применению КДО в случаях, предусмотренных в Регламенте работы КДО) п. 4.8.6. или непредставление/нарушение сроков представления документов, предусмотренных пп. 4.8.1. – 4.8.4. Договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,2% от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств до фактического исполнения данного обязательства.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Поставщика в связи с полным либо частичным неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены настоящего Договора и возмещает Покупателю причиненные убытки.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Начисление неустойки осуществляется, начиная с дня, следующего за последним днем установленного Договором срока исполнения Покупателем своих обязательств по оплате. Всего неустойка должна составлять не более 10 % от суммы просроченного платежа.

  - Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении привлекаемых субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субпоставщиков).

В случае непредставления Поставщиком информации об отнесении привлекаемых субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств по привлечению к исполнению договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

  - В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.8. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

  - Уплата пеней и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления соответствующей претензии.

Стоимость подлежащего оплате Покупателем Товара по Договору может быть уменьшена Покупателем на сумму начисленных в отношении Поставщика неустоек, убытков и иных санкций (в том числе, путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость Товара по Договору ниже суммы наложенных неустоек, убытков и иных санкций, Покупатель вправе выставить Поставщику счет на оплату санкций, превышающих стоимость Товара по Договору.

  - Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту третейского судопроизводства.

  - Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - tuvaenergo@tv.rosseti-sib.ru;

(наименование Стороны): (адрес электронной почты).

  - Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Покупателя может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем претензии (требования) Поставщику.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

  - В случаях, предусмотренных в пункте 7.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

  - Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Антикоррупционная оговорка

  - Поставщику известно о том, что АО «Россети Сибирь Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по адресу: http://www.tuvaenergo.ru/buy/corruption.php, полностью принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 – 8.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

  - В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Конфиденциальность

  - Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

  - Требования п. 9.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Предусмотренные настоящим разделом договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

  - Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 9. настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

  - Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Сибирь».

- Уступка права требования

10.1.	После выполнения обязательств по договору Поставщик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщика обеспечивает представление в адрес Покупателя (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

10.2.	Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Покупателем) должно содержать обязательство исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

10.3.	В случае переуступки Поставщиком права денежного требования по договору с Обществом (Покупателем) с нарушением условий, указанных в пункте 10.1 и/или 10.2, Поставщик уплачивает Обществу (Покупателю) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

10.4.	Куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. 10.1 оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему), в Департамент финансов ПАО «Россети» на адрес электронной почты cfd@rosseti.ru.

- Толкование договора

  - Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

  - Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

- Особые условия

  - Поставщик обязуется предоставлять Покупателю:

- информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Поставщика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru;

- информацию о привлечении Поставщиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Поставщиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru.

Поставщик обязуется предоставлять Покупателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика, третьих лиц, привлеченных Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Покупателю по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru.

В случае если информация о полной цепочке собственников Поставщика, третьего лица, привлеченного Поставщиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Поставщик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 12.1. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора письменно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком указанного письменного уведомления Покупателя.

  - Поставщик гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;

- располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору. (Услуги по перевозке ТМЦ, если транспорт не является собственностью контрагента, либо не находится у него в аренде.) В случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие наличие договорных отношений с указанными лицами и фактическое исполнение обязательств по данной сделке;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

  - Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 12.3. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

  - Поставщик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 12.3. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

- Заключительные положения

  - Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору:

со стороны Поставщика – _______, тел.: _______, e-mail: ______.

со стороны Покупателя - Батурин Николай Владимирович, тел.: +7 (39422) 9-86-54,

e-mail: BaturinNV@tuva.mrsk-sib.ru .

Кулар Аржаан Юрьевич: +7 (39422) 9-85-29,

e-mail: KularAY@tv.rosseti-sib.ru.

Часы работы: Пн. – Пт. с 8:00-17:00.

  - В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего Договора, он может быть расторгнут Покупателем (полностью или частично) в одностороннем порядке путём направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления Поставщиком.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Сторонами в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

  - Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

  - При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.

Электронный документ Покупателя считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru, BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru, KularAY@tv.rosseti-sib.ru на адрес электронной почты Поставщика: _______ .

Электронный документ Поставщика считается подписанным простой электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его направлении) с электронного адреса: ________ на адрес электронной почты Покупателя EvtifevaDV@tv.rosseti-sib.ru, BaturinNV@tv.rosseti-sib.ru, KularAY@tv.rosseti-sib.ru.

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность электронного документооборота.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - В случае прекращения деятельности АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в результате реорганизации путем присоединения к ПАО «Россети Сибирь», все права обязанности АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО «Россети Сибирь».

- Приложения к Договору

  - Приложение № 1. Спецификация.

  - Приложение № 2. Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров).

  - Приложение № 3. Согласие на обработку персональных данных (форма).

  - Приложение № 4. Технические характеристики и требования к поставляемому оборудованию.

15.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Покупатель: АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Адрес юридический: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4 ИНН/КПП 1701029232 /170101001 Р/с 40702810865000001852 в КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. КРАСНОЯРСК К/с 30101810800000000627 БИК 040407627 ОГРН 1021700509566 _____________________/ А.В. Лукин / | Поставщик: Адрес юридический: Адрес почтовый: ИНН/КПП Р/с К/с БИК ОГРН ОКПО _____________________/ / |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |
| «_____»_____________20___г. | «_____»_____________20___г. |

Приложение № 1

к Договору №________________

- от "____" __________ 20___г

СПЕЦИФИКАЦИЯ №______от _______20__г.

к Договору поставки № _____________от_______20__г.

| № п/п | Номенклатурный № | Наименование, характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования | Страна происхождения товара, и производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС руб. | Сумма, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000009081 | Терминал ЭКРА 050 05 0301-61E2 УХЛ3.1 |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | 3428600037 | Блок питания токовый БПТК-25 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | 3414990292 | Модуль БИМ 1130.00 АДР01/0,5/5/100/0/220 |  | шт | 2 |  |  |
| Итого общая сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Срок поставки: в период с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г.

Способ поставки товара - транспортом Поставщика: Центральный склад, г. Кызыл, ул. Колхозная 2Б.

Транспортные расходы учтены в стоимости товара. Стоимость тары учтена в стоимости товара.

ПОКУПАТЕЛЬ                	                                     ПОСТАВЩИК

_____________________/ А.В. Лукин /                     _____________________/ /

М.П.                                                                              М.П.

Приложение № 2

к Договору №________________

от "____" __________ 20___г

СО 6.1401/0

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

| Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Договору №________________

ФОРМА                                                                                                                                             от "____" __________ 20___

СО 6.1461/0

## Согласие на обработку персональных данных участника закупочной процедуры

от «_____» ____________ 202____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

(потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице ___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,

________________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) *

действующего на основании _______________, дает свое согласие АО «Россети Сибирь Тываэнерго» зарегистрированному по адресу: 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  Публичному акционерному обществу   «Россети Сибирь», зарегистрированному по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда 144 А, и Публичному акционерному обществу  «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), 
в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, 
а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров)
и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), 
а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации 
и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                                 ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных/                                    (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.                                                                                  М.П.

* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

** При заключении договоров ПАО «Россети Сибирь»/ Обществом под управлением ПАО «Россети Сибирь» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента/ контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Общества под управлением ПАО «Россети Сибирь» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе своих бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», Обществу под управлением ПАО «Россети Сибирь» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

Покупатель: _____________________/ А.В. Лукин /; Поставщик: _____________________/ ____ /. М.П.; М.П.. «_____»_____________20___г.; «_____» _____________20___г..

Приложение № 4

к Договору №________________

от "____" __________ 20___

Характеристики и требования к Терминал защиты типа ЭКРА 050 0301

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Терминал защиты типа ЭКРА 050 0301. или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Основные параметры терминала |  |  |
| 4.1.1. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 4.1.2. | Номинальный переменный ток входов для нулевой последовательности Iзном (3I0ном ), А | 0,6 |  |
| 4.1.3. | Номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В | 100 |  |
| 4.1.4. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 4.1.5. | Номинальное напряжение постоянного оперативного питания Uпит.ном, В | 220 |  |
| 4.1.6. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 4.1.7. | Количество аналоговых каналов напряжения | 3 |  |
| 4.1.8. | Количество дискретных входов | 16 |  |
| 4.1.9. | Количество дискретных выходных реле | 12 |  |
| 4.1.10. | Суммарная длительность хранимых осциллограмм, с | 120 |  |
| 4.2. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.2.1. | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей терминала (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 80 %, - не менее | 100 МОм |  |
| 4.2.2. | Электрическая изоляция между всеми независимыми входными и выходными цепями терминала (за исключением цепей портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых, гальванически не связанных между собой, цепей выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение | 1 мин. |  |
| 4.3. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 4.3.1. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.2. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.3. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.4. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.5. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 4.3.5.1. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 4.3.5.2. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 4.3.6. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.7. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.8. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.4. | Требования к цепи оперативного питания |  |  |
| 4.4.1. | Цепь оперативного питания гальванически развязана от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.4.2. | Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения. | Да |  |
| 4.4.3. | Терминал не повреждается и не срабатывает ложно: |  |  |
| 4.4.3.1. | - при подаче и снятии напряжения оперативного питания; | Да |  |
| 4.4.3.2. | - при перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением | Да |  |
| 4.4.3.3. | - при замыканиях цепей оперативного питания на землю. | Да |  |
| 4.4.4. | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала: |  |  |
| 4.4.4.1. | - без перезапуска терминала до, мс | 150 |  |
| 4.4.4.2. | - с перезапуском терминала свыше, мс | 150 |  |
| 4.4.5. | Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а терминал не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. | Да |  |
| 4.4.6. | Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: |  |  |
| 4.4.7. | - в дежурном режиме ,Вт | 10 |  |
| 4.4.7.1. | - в режиме срабатывания ,Вт | 15 |  |
| 4.5. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов |  |  |
| 4.5.1. | Входные цепи переменного тока имеют термическую стойкость: |  |  |
| 4.5.1.1. | - при длительном токовом воздействии; | 2 Iном |  |
| 4.5.1.2. | - при токовом воздействии в течение 1,0 с. | 40 Iном |  |
| 4.5.2. | Входные цепи переменного напряжения длительно выдерживают: |  |  |
| 4.5.2.1. | - цепи напряжения «разомкнутого треугольника»; | 1,8 Uном |  |
| 4.5.2.2. | - остальные цепи напряжения. | 1,5 Uном |  |
| 4.5.3. | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: |  |  |
| 4.5.3.1. | - по входной цепи переменного тока, ВА | 0,2 |  |
| 4.5.3.2. | - по входной цепи переменного напряжения, ВА | 0,25 |  |
| 4.6. | Требования к входным цепям приема дискретных сигналов |  |  |
| 4.6.1. | Терминал содержит дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.7. | Требования для типоисполнений терминалов с номинальным оперативным напряжением переменного тока |  |  |
| 4.7.1. | Дискретные входы терминала обеспечивают: |  |  |
| 4.7.1.1. | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением Uпит.ном переменного тока 220 В и длительностью не менее, мс | 10 |  |
| 4.7.1.2. | - срабатывание при приеме сигналов с напряжением более, В | 160 |  |
| 4.7.1.3. | - несрабатывание при приеме сигналов с напряжением менее, В | 120 |  |
| 4.7.2. | Номинальный ток по каждому дискретному входу - не менее, мА | 4 |  |
| 4.7.3. | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу, при номинальном напряжении сигнала не превышает, ВА | 1,2 |  |
| 4.8. | Требования к выходным цепям |  |  |
| 4.8.1. | Терминал содержит выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями и сигнализации, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала. | Да |  |
| 4.8.2. | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешних цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, при напряжении, соответственно, 110/220/250 В составляет, А | 0,40/0,20/0,15 |  |
| 4.8.3. | Контакты реле допускают включение цепей с током: |  |  |
| 4.8.3.1. | до 10 А - в течение, с | 1,0 |  |
| 4.8.3.2. | до 30 А - в течение, с | 0,2 |  |
| 4.8.3.3. | до 40 А - в течение, с | 0,03 |  |
| 4.8.3.4. | длительно допустимый ток через контакты реле - не менее, А | 5 |  |
| 4.8.4. | Коммутационная износостойкость контактов реле, не менее: |  |  |
| 4.8.4.1. | - 2000 циклов при постоянной времени 0,04 с; | Да |  |
| 4.8.4.2. | - 6500 циклов при постоянной времени 0,02 с; | Да |  |
| 4.8.4.3. | - 10000 циклов при постоянной времени 0,005 с. | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 5.1.1. | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 5.1.2. | По задней панели | IP20 |  |
| 5.1.3. | Наличие протокола МЭК 61850 | Да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 6.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 7.3. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств БЭ2502А0303-27Е4 УХЛ3.1; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 8.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 8.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 8.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 8.6. | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 8.7. | Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км. | Да |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 10.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к Модулю БИМ 1130.00 АДР01/0,5/5/100/0/220

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Модуль БИМ 1130.00 АДР01/0,5/5/100/0/220, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | Количество аналоговых каналов, не более | 8 |  |
| 4.1.1.1. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 4.1.1.2. | Количество аналоговых каналов напряжения | 4 |  |
| 4.1.2. | Частота дискретизации сигналов при измерении, Гц | 12800 |  |
| 4.1.3. | Действующее значение напряжения переменного тока |  |  |
| 4.1.3.1. | Номинальное междуфазное напряжение переменного напряжения Uном, В | 100 |  |
| 4.1.3.2. | Рабочий диапазон измерений, В | от 0,8∙Uн до 1,2∙Uн |  |
| 4.1.3.3. | аварийный диапазон измерений, В | от 0,05∙Uн до 0,8∙Uн и от 1,2∙Uн до 1,4∙Uн |  |
| 4.1.4. | Действующее значение силы переменного тока |  |  |
| 4.1.4.1. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 4.1.4.2. | Рабочий диапазон измерений, А | от 0,05∙I н до 8∙I н |  |
| 4.1.4.3. | Аварийный диапазон измерений, А | от 8∙I н до 50∙I н |  |
| 4.1.5. | Частота переменного тока |  |  |
| 4.1.5.1. | Диапазон измерений, Гц | от 45 до 55 |  |
| 4.1.6. | Номинальное напряжение оперативного питания переменного тока Uпит.ном, В | 220 |  |
| 4.1.7. | Количество дискретных входов | 30 |  |
| 4.1.8. | Номинальное напряжение дискретных входов, В | 220 |  |
| 4.1.9. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.1.9.1. | Сопротивление изоляции между независимыми цепями, между независимыми цепями и корпусом, МОм, не менее | 100 МОм |  |
| 4.2. | Гальваническая развязка (цепи передачи информации/аналогового датчика ТН - 500/остальные цепи), кВ, не хуже | ~0,5/ ~2,5/ ~2,0 |  |
| 4.3. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 4.3.1. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.2. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.3. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.4. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.5. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 4.3.5.1. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 4.3.5.2. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 4.3.6. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.7. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.8. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 5.1.1. | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 5.1.2. | По задней панели | IP20 |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 6.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 7.3. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 8.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 8.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 8.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 10.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к блоку питания токовому БПТК-25

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | БПТК-25 |  |
| #### 3. | #### Количество, компл. | 1 |  |
| #### 4. | Количество входов для подключения источников напряжения | 2 |  |
| 5. | Количество входов для подключения источников тока | 2 |  |
| 6. | Номинальное входное напряжение, В, 50 Гц | 100, 220 |  |
| 7. | Номинальный входной ток, А, 50 Гц | 5 |  |
| 8. | Номинальная выходная мощность каждого из четырёх преобразователей, Вт | 25 |  |
| 9. | Минимальный ток на входах обоих преобразователей переменного тока в постоянное напряжение, при котором обеспечивается выходная мощность: – 25 Вт, не менее, А – 50 Вт, не менее, А | 1,3 2,25 |  |
| 10. | Минимальный ток на входе одного из двух преобразователей переменного тока в постоянное напряжение, при котором обеспечивается выходная мощность: – 25 Вт, не менее, А – 50 Вт, не менее, А | 2,5 4,3 |  |
| 11. | Ток термической стойкости цепей подключаемых к ТТ: – для исполнений блока БПТК-25М.00 и БПТК-25М.02 в течение 1 с, А – для исполнения блока БПТК-25М.01 в течение 1 с, А – для всех исполнений длительно, А | 500 200 10 |  |
| 12. | Рабочий диапазон входного напряжения в % от номинального значения | 80 – 110 |  |
| 13. | Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТСН и (или) ТН, В | 229 – 231 |  |
| 14. | Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТТ, В | 215 – 225 |  |
| 15. | Амплитуда синусоидальной составляющей выходного напряжения: – при выходной мощности 25 Вт, не более, В – при выходной мощности 50 Вт, не более, В | 10 15 |  |
| 16. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного то-ка в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при вход-ном токе в одном из двух входов: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 34 / 37 35 / 60 45 / 98 |  |
| 17. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного то-ка в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при вход-ном токе в обоих входах: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 30 / 36 22 / 50 30 / 82 |  |
| 18. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного напряжения в постоянное напряжение при номинальном входном напряжении и выходной мощности: – 12,5 Вт, не более, Вт / ВА – 25 Вт, не более, Вт / ВА – 50 Вт, не более, Вт / ВА | 29 / 66 54 / 104 54 / 170 |  |
| 19. | Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТТ, В | 215 – 225 |  |
| 20. | Амплитуда синусоидальной составляющей выходного напряжения: – при выходной мощности 25 Вт, не более, В – при выходной мощности 50 Вт, не более, В | 10 15 |  |
| 21. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного тока в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при входном токе в одном из двух входов: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 34 / 37 35 / 60 45 / 98 |  |
| 22. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного тока в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при входном токе в обоих входах: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 30 / 36 22 / 50 30 / 82 |  |
| 23. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного напряжения в постоянное напряжение при номинальном входном напряжении и выходной мощности: – 12,5 Вт, не более, Вт / ВА – 25 Вт, не более, Вт / ВА – 50 Вт, не более, Вт / ВА | 29 / 66 54 / 104 54 / 170 |  |
| 24. | Габаритные размеры блока, не более, мм: – ширина – высота – глубина | 240 250 135 |  |
| 25. | Масса блока, не более, кг | 8,6 |  |
| 26. | Сопротивление изоляции между всеми независимыми цепями, а также между независимыми цепями и корпусом, измеренное в холодном состоянии, при температуре окружающего воздуха (205) С и относительной влажности воздуха до 80 % | не менее 100 МОм. |  |
| 27. | Электрическая изоляция между всеми независимыми цепями, а также между независимыми цепями и корпусом выдерживает без пробоя изоляции при-ложенное в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока | 2 кВ, 50 Гц |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 28. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): | IP20 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 29. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 30. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 31. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 40 |  |
| 32. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |

Пункт включается в условия договора, заключаемого с контрагентом, имеющим признаки аффилированности с Обществом).

Включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Поставщика поданной на участие в закупочной процедуре.

Раздел включается при заключении договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.