| ТЗ.0001 | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер _________ А.И. Таранков «___»__________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки на поставку устройств РЗА

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

1.2 Предмет закупки: Устройства РЗА

2. Место, срок и условия поставки.

2.1 Место поставки: г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б, Центральный склад.

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортными средствами до склада Заказчика.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

2.3 Срок поставки: с 01.06.2025г. по 31.07.2025г.

3. Перечень и объемы поставки.

3.1 Цена, перечень и объемы поставки указаны в приложении 1.

3.2. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– Положения ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

4.9	Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 2 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

5.	Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.  Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования и материалов в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования и материалов участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Правила приемки оборудования.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями общества АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при получении оборудования на склад.

Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| № п/п | Должность | Подпись | Дата | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксперт от ИА ПАО «Россети Сибирь»: Начальник отдела развития систем релейной защиты, оптимизации электрических режимов и анализа системной надежности |  |  | В.В. Булгаков |
| 2 | Заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС |  |  | М.В. Макаров |
| 3 | Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления ТОиРОЭХ |  |  | В.В. Князев |
| 4 | Начальник отдела логистики и МТО |  |  | В.В. Власов |
| 5 | Начальник СРЗА ЦУС |  |  | Д.В. Долгополов |

Приложение 2

к техническому заданию

Характеристики и требования к Терминал защиты типа ЭКРА 050 0301

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель |  | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) |  | Терминал защиты типа ЭКРА 050 0301. или аналогичный |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) |  | 1 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |  |
| 4.1. | Основные параметры терминала |  |  |  |
| 4.1.1. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А |  | 5 |  |
| 4.1.2. | Номинальный переменный ток входов для нулевой последовательности Iзном (3I0ном ), А |  | 0,6 |  |
| 4.1.3. | Номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В |  | 100 |  |
| 4.1.4. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 4.1.5. | Номинальное напряжение постоянного оперативного питания Uпит.ном, В |  | 220 |  |
| 4.1.6. | Количество аналоговых каналов тока |  | 4 |  |
| 4.1.7. | Количество аналоговых каналов напряжения |  | 3 |  |
| 4.1.8. | Количество дискретных входов |  | 16 |  |
| 4.1.9. | Количество дискретных выходных реле |  | 12 |  |
| 4.1.10. | Суммарная длительность хранимых осциллограмм, с |  | 120 |  |
| 4.2. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |
| 4.2.1. | Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей терминала (кроме портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и между собой, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности воздуха до 80 %, - не менее |  | 100 МОм |  |
| 4.2.2. | Электрическая изоляция между всеми независимыми входными и выходными цепями терминала (за исключением цепей портов последовательной передачи данных) относительно корпуса и всех независимых, гальванически не связанных между собой, цепей выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частоты 50 Гц в течение |  | 1 мин. |  |
| 4.3. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |  |
| 4.3.1. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. |  | Да |  |
| 4.3.2. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. |  | Да |  |
| 4.3.3. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. |  | Да |  |
| 4.3.4. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. |  | Да |  |
| 4.3.5. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: |  | Да |  |
| 4.3.5.1. | - для непрерывного магнитного поля; |  | 30 А/м |  |
| 4.3.5.2. | - для кратковременного магнитного поля. |  | 300 А/м |  |
| 4.3.6. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. |  | Да |  |
| 4.3.7. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. |  | Да |  |
| 4.3.8. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испытаний 3. |  | Да |  |
| 4.4. | Требования к цепи оперативного питания |  |  |  |
| 4.4.1. | Цепь оперативного питания гальванически развязана от внутренних цепей терминала. |  | Да |  |
| 4.4.2. | Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения. |  | Да |  |
| 4.4.3. | Терминал не повреждается и не срабатывает ложно: |  |  |  |
| 4.4.3.1. | - при подаче и снятии напряжения оперативного питания; |  | Да |  |
| 4.4.3.2. | - при перерывах питания любой длительности с последующим самовосстановлением |  | Да |  |
| 4.4.3.3. | - при замыканиях цепей оперативного питания на землю. |  | Да |  |
| 4.4.4. | Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию терминала: |  |  |  |
| 4.4.4.1. | - без перезапуска терминала до, мс |  | 150 |  |
| 4.4.4.2. | - с перезапуском терминала свыше, мс |  | 150 |  |
| 4.4.5. | Контакты выходных реле терминала не замыкаются ложно, а терминал не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности. |  | Да |  |
| 4.4.6. | Мощность, потребляемая БП терминала от оперативного источника при номинальном напряжении, не превышает: |  |  |  |
| 4.4.7. | - в дежурном режиме ,Вт |  | 10 |  |
| 4.4.7.1. | - в режиме срабатывания ,Вт |  | 15 |  |
| 4.5. | Требования к входным цепям приема аналоговых сигналов |  |  |  |
| 4.5.1. | Входные цепи переменного тока имеют термическую стойкость: |  |  |  |
| 4.5.1.1. | - при длительном токовом воздействии; |  | 2 Iном |  |
| 4.5.1.2. | - при токовом воздействии в течение 1,0 с. |  | 40 Iном |  |
| 4.5.2. | Входные цепи переменного напряжения длительно выдерживают: |  |  |  |
| 4.5.2.1. | - цепи напряжения «разомкнутого треугольника»; |  | 1,8 Uном |  |
| 4.5.2.2. | - остальные цепи напряжения. |  | 1,5 Uном |  |
| 4.5.3. | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не превышает: |  |  |  |
| 4.5.3.1. | - по входной цепи переменного тока, ВА |  | 0,2 |  |
| 4.5.3.2. | - по входной цепи переменного напряжения, ВА |  | 0,25 |  |
| 4.6. | Требования к входным цепям приема дискретных сигналов |  |  |  |
| 4.6.1. | Терминал содержит дискретные входы для приема команд от внешних устройств управления и автоматики с оптронной развязкой от внутренних цепей терминала. |  | Да |  |
| 4.7. | Требования для типоисполнений терминалов с номинальным оперативным напряжением переменного тока |  |  |  |
| 4.7.1. | Дискретные входы терминала обеспечивают: |  |  |  |
| 4.7.1.1. | - срабатывание при приеме сигналов с номинальным напряжением Uпит.ном переменного тока 220 В и длительностью не менее, мс |  | 10 |  |
| 4.7.1.2. | - срабатывание при приеме сигналов с напряжением более, В |  | 160 |  |
| 4.7.1.3. | - несрабатывание при приеме сигналов с напряжением менее, В |  | 120 |  |
| 4.7.2. | Номинальный ток по каждому дискретному входу - не менее, мА |  | 4 |  |
| 4.7.3. | Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу, при номинальном напряжении сигнала не превышает, ВА |  | 1,2 |  |
| 4.8. | Требования к выходным цепям |  |  |  |
| 4.8.1. | Терминал содержит выходные реле для формирования сигналов управления внешними цепями и сигнализации, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала. |  | Да |  |
| 4.8.2. | Коммутационная способность контактов выходных реле терминала, действующих во внешних цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,04 с, при напряжении, соответственно, 110/220/250 В составляет, А |  | 0,40/0,20/0,15 |  |
| 4.8.3. | Контакты реле допускают включение цепей с током: |  |  |  |
| 4.8.3.1. | до 10 А - в течение, с |  | 1,0 |  |
| 4.8.3.2. | до 30 А - в течение, с |  | 0,2 |  |
| 4.8.3.3. | до 40 А - в течение, с |  | 0,03 |  |
| 4.8.3.4. | длительно допустимый ток через контакты реле - не менее, А |  | 5 |  |
| 4.8.4. | Коммутационная износостойкость контактов реле, не менее: |  |  |  |
| 4.8.4.1. | - 2000 циклов при постоянной времени 0,04 с; |  | Да |  |
| 4.8.4.2. | - 6500 циклов при постоянной времени 0,02 с; |  | Да |  |
| 4.8.4.3. | - 10000 циклов при постоянной времени 0,005 с. |  | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |  |
| 5.1.1. | По лицевой и боковым панелям |  | IP42 |  |
| 5.1.2. | По задней панели |  | IP20 |  |
| 5.1.3. | Наличие протокола МЭК 61850 |  | Да |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  | УХЛ3.1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С |  | 55 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С |  | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 6.4. | Высота установки над уровнем моря, м |  | 2000 |  |
| 6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |  |
| 7.1. | Комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  | Да |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) |  | нет |  |
| 7.3. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств БЭ2502А0303-27Е4 УХЛ3.1; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. |  | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |
| 8.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее |  | 60 |  |
| 8.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. |  | 25 |  |
| 8.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) |  | Да |  |
| 8.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % |  | +20÷-20 |  |
| 8.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней |  | 15 |  |
| 8.6. | Наличие сервисного центра на расстоянии не дальше 1000 км. |  | Да |  |
| 8.7. | Наличие учебного центра на расстоянии не дальше 1000 км. |  | Да |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) |  | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |  |
| 10.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: |  | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |  |
| 11.1. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. |  | Да |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) |  | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования |  | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более |  | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя |  | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования |  | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |  |

Характеристики и требования к Модулю БИМ 1130.00 АДР01/0,5/5/100/0/220

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | Модуль БИМ 1130.00 АДР01/0,5/5/100/0/220, либо аналог |  |
| #### 3. | #### Количество, шт. (компл.) | 2 |  |
| #### 4. | #### Основные параметры |  |  |
| 4.1. | Общие параметры |  |  |
| 4.1.1. | Количество аналоговых каналов, не более | 8 |  |
| 4.1.1.1. | Количество аналоговых каналов тока | 4 |  |
| 4.1.1.2. | Количество аналоговых каналов напряжения | 4 |  |
| 4.1.2. | Частота дискретизации сигналов при измерении, Гц | 12800 |  |
| 4.1.3. | Действующее значение напряжения переменного тока |  |  |
| 4.1.3.1. | Номинальное междуфазное напряжение переменного напряжения Uном, В | 100 |  |
| 4.1.3.2. | Рабочий диапазон измерений, В | от 0,8∙Uн до 1,2∙Uн |  |
| 4.1.3.3. | аварийный диапазон измерений, В | от 0,05∙Uн до 0,8∙Uн и от 1,2∙Uн до 1,4∙Uн |  |
| 4.1.4. | Действующее значение силы переменного тока |  |  |
| 4.1.4.1. | Номинальный переменный ток входов для фазных величин Iном, А | 5 |  |
| 4.1.4.2. | Рабочий диапазон измерений, А | от 0,05∙I н до 8∙I н |  |
| 4.1.4.3. | Аварийный диапазон измерений, А | от 8∙I н до 50∙I н |  |
| 4.1.5. | Частота переменного тока |  |  |
| 4.1.5.1. | Диапазон измерений, Гц | от 45 до 55 |  |
| 4.1.6. | Номинальное напряжение оперативного питания переменного тока Uпит.ном, В | 220 |  |
| 4.1.7. | Количество дискретных входов | 30 |  |
| 4.1.8. | Номинальное напряжение дискретных входов, В | 220 |  |
| 4.1.9. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
| 4.1.9.1. | Сопротивление изоляции между независимыми цепями, между независимыми цепями и корпусом, МОм, не менее | 100 МОм |  |
| 4.2. | Гальваническая развязка (цепи передачи информации/аналогового датчика ТН - 500/остальные цепи), кВ, не хуже | ~0,5/ ~2,5/ ~2,0 |  |
| 4.3. | Требования по электромагнитной совместимости |  |  |
| 4.3.1. | Терминал устойчив к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.2. | Терминал устойчив к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4:2004) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.3. | Терминал устойчив к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.4. | Терминал устойчив к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.5. | Терминал устойчив к воздействию магнитного поля промышленной частоты (МППЧ) по ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) при степени жесткости испытаний 4: | Да |  |
| 4.3.5.1. | - для непрерывного магнитного поля; | 30 А/м |  |
| 4.3.5.2. | - для кратковременного магнитного поля. | 300 А/м |  |
| 4.3.6. | Терминал устойчив к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) при степени жесткости испытаний 4. | Да |  |
| 4.3.7. | Терминал устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью испытательного поля 10 В/м (140 дБ относительно 1 мкВ/м) в полосе частот от 80 до 1000 МГц и от 1,4 до 2,0 ГГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 4.3.8. | Терминал устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) напряжением 10 В (140 дБ относительно 1 мкВ) в полосе частот от 0,15 до 80 МГц при степени жесткости испытаний 3. | Да |  |
| 5. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 5.1. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): |  |  |
| 5.1.1. | По лицевой и боковым панелям | IP42 |  |
| 5.1.2. | По задней панели | IP20 |  |
| 6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 6.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 6.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 20 (по заказу - 40) |  |
| 6.4. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |
| 6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 7. | Комплектность поставки |  |  |
| 7.1. | Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования | Да |  |
| 7.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | нет |  |
| 7.3. | Предоставляемая техническая и эксплуатационная документация должна включать: - Общее описание устройств; - Ведомость технических и эксплуатационных документов; - Спецификацию оборудования; - Функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств; - Описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации; - Руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения; - Программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации; - Протоколы наладки; - Инструкции по эксплуатации. | Да |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |
| 8.1. | Срок заводской гарантии должен составлять с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.2. | Устройство должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 25 |  |
| 8.3. | В течение всего указанного срока службы все устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным, многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83) | Да |  |
| 8.4. | Устройство должно правильно функционировать при изменении оперативного напряжения в пределах от номинального, % | +20÷-20 |  |
| 8.5. | Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 15 |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 10. | Электромагнитная совместимость (ЭМС) с электромагнитной обстановкой (ЭМО) |  |  |
| 10.1. | Для обеспечения ЭМС с ЭМО необходимо предусмотреть мероприятия по защите вторичных цепей от импульсных помех в соответствии с требованиями: | - Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех" (РД 34.20.116-93); - "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока" (Мосэнергосетьпроект, 14140 тм-т1). |  |
| 11. | Требования по экологии |  |  |
| 11.1. | Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007. | Да |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 12.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 12.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 12.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * |  |
| 12.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
| 13. | Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |
| 13.1. | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя | Нет |  |
| 13.2. | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования | Нет |  |
| 13.3. | Наличие технического сопровождения (с участием поставщика) |  |  |

Характеристики и требования к блоку питания токовому БПТК-25

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | #### Производитель | * |  |
| #### 2. | #### Заводской тип (марка) | БПТК-25 |  |
| #### 3. | #### Количество, компл. | 1 |  |
| #### 4. | Количество входов для подключения источников напряжения | 2 |  |
| 5. | Количество входов для подключения источников тока | 2 |  |
| 6. | Номинальное входное напряжение, В, 50 Гц | 100, 220 |  |
| 7. | Номинальный входной ток, А, 50 Гц | 5 |  |
| 8. | Номинальная выходная мощность каждого из четырёх преобразователей, Вт | 25 |  |
| 9. | Минимальный ток на входах обоих преобразователей переменного тока в постоянное напряжение, при котором обеспечивается выходная мощность: – 25 Вт, не менее, А – 50 Вт, не менее, А | 1,3 2,25 |  |
| 10. | Минимальный ток на входе одного из двух преобразователей переменного тока в постоянное напряжение, при котором обеспечивается выходная мощность: – 25 Вт, не менее, А – 50 Вт, не менее, А | 2,5 4,3 |  |
| 11. | Ток термической стойкости цепей подключаемых к ТТ: – для исполнений блока БПТК-25М.00 и БПТК-25М.02 в течение 1 с, А – для исполнения блока БПТК-25М.01 в течение 1 с, А – для всех исполнений длительно, А | 500 200 10 |  |
| 12. | Рабочий диапазон входного напряжения в % от номинального значения | 80 – 110 |  |
| 13. | Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТСН и (или) ТН, В | 229 – 231 |  |
| 14. | Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТТ, В | 215 – 225 |  |
| 15. | Амплитуда синусоидальной составляющей выходного напряжения: – при выходной мощности 25 Вт, не более, В – при выходной мощности 50 Вт, не более, В | 10 15 |  |
| 16. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного то-ка в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при вход-ном токе в одном из двух входов: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 34 / 37 35 / 60 45 / 98 |  |
| 17. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного то-ка в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при вход-ном токе в обоих входах: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 30 / 36 22 / 50 30 / 82 |  |
| 18. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного напряжения в постоянное напряжение при номинальном входном напряжении и выходной мощности: – 12,5 Вт, не более, Вт / ВА – 25 Вт, не более, Вт / ВА – 50 Вт, не более, Вт / ВА | 29 / 66 54 / 104 54 / 170 |  |
| 19. | Рабочий диапазон выходного напряжения при электропитании от ТТ, В | 215 – 225 |  |
| 20. | Амплитуда синусоидальной составляющей выходного напряжения: – при выходной мощности 25 Вт, не более, В – при выходной мощности 50 Вт, не более, В | 10 15 |  |
| 21. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного тока в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при входном токе в одном из двух входов: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 34 / 37 35 / 60 45 / 98 |  |
| 22. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного тока в постоянное напряжение при выходной мощности 25 Вт, при входном токе в обоих входах: – 2,5 A, не более, Вт / ВА – 5 A, не более, Вт / ВА – 10 A, не более, Вт / ВА | 30 / 36 22 / 50 30 / 82 |  |
| 23. | Мощность потребления по входам преобразователей переменного напряжения в постоянное напряжение при номинальном входном напряжении и выходной мощности: – 12,5 Вт, не более, Вт / ВА – 25 Вт, не более, Вт / ВА – 50 Вт, не более, Вт / ВА | 29 / 66 54 / 104 54 / 170 |  |
| 24. | Габаритные размеры блока, не более, мм: – ширина – высота – глубина | 240 250 135 |  |
| 25. | Масса блока, не более, кг | 8,6 |  |
| 26. | Сопротивление изоляции между всеми независимыми цепями, а также между независимыми цепями и корпусом, измеренное в холодном состоянии, при температуре окружающего воздуха (205) С и относительной влажности воздуха до 80 % | не менее 100 МОм. |  |
| 27. | Электрическая изоляция между всеми независимыми цепями, а также между независимыми цепями и корпусом выдерживает без пробоя изоляции при-ложенное в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока | 2 кВ, 50 Гц |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 28. | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства (по ГОСТ 14254): | IP20 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 29. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |  |
| 30. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | 55 |  |
| 31. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | - 40 |  |
| 32. | Высота установки над уровнем моря, м | 2000 |  |

Примечание:

1. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком письменного уведомления о неисправности оборудования, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.