|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ____________ О.В. Туренко «___»____________ 2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки, на право заключения договора поставки приборов учета электроэнергии в рамках ремонтной программы на 2025 г.

# г. Кызыл, 2024 г.

## 1. Место, условия, срок, цена, объем поставки Продукции (Товара).

  - Место поставки: АО «Россети Сибирь Тываэнерго», Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2б

  - Условия поставки

Продукция (товар) поставляется транспортом Поставщика до склада Покупателя. Поставка продукции (товара) должна осуществляться, как правило, с завода-изготовителя или его дилеров. Транспортирование продукции (товара) должно осуществляться в упаковке, исключающей механическое повреждение, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, услуги сервисного центра по надзору за монтажом, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

  - Срок поставки

Поставка осуществляется в период с 10.01.2025 в течение 60 календарных дней

  - Предельная цена поставки

| 648 564,86 | руб., без НДС |
| --- | --- |
| 778 277,83 | руб., с НДС |

  - Объём поставки

Перечень и объёмы поставки указаны в Приложении №1.

- Общие технические требования

  - Продукция (товар) должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2024 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

  - К поставке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества в соответствии с Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети», либо допущенное к применению комиссией ДЗО ПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр).

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией (товаром).

  - Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

  - Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик оборудования и материалов не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

  - Требования к надписям и логотипам, размещаемым на закупаемом оборудовании, должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) (https://www.rosseti.ru/upload/iblock/3a5/i0lkfj20uafvn53dp2hhp6b5axtu7s1z.pdf) и СТО 34.01-5.1-010-2021 ПАО «Россети» «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования» (https://www.rosseti.ru/upload/iblock/c37/9ksts0vcu2y4ah0t3w623sf8dgw5dcdf.pdf), дополнительные требования приведены в Приложении №2 к Технической части.

  - Закупаемая продукция должна иметь возможность интеграции в существующий информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК ВУ) «Пирамида-Сети» без применения промежуточного программного обеспечения.

  - Закупаемая продукция на момент поставки должна соответствовать требованиям Правил доступа к минимальному набору функций интеллектуального учета электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №890.

- Требования к информационно-измерительным комплексам

- Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, должны обеспечивать технические и функциональные возможности. Конструкция элементов приборов учета должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии рекомендациями «Типовые технические решения
ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии» (Приложение №3). Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Комплект поставки прибора учета электроэнергии должен включать:

- прибор учета электроэнергии (для приборов учета split – исполнения также монтажный комплект для его установки и удаленный (выносной) дисплей);

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601;

- методику поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре));

- сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа, на прибор учета);

- транспортная тара.

  - Общие функциональные возможности

Для определения требований к приборам учета электроэнергии руководствоваться СТО 34.01-5.1-009-2021 ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) https://www.rosseti.ru/upload/iblock/3a5/i0lkfj20uafvn53dp2hhp6b5axtu7s1z.pdf.

- Требования к ИВКЭ (УСПД).

При наличии в системе уровня ИВКЭ, он организуется с использованием УСПД, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление   интерфейса   доступа   со   стороны   ИВК   ВУ   к   приборам   учета   и   собранной информации.

Для   определения   требований   к   основным   техническим   характеристикам   УСПД руководствоваться   СТО   34.01-5.1-010-2021 «Устройства   сбора   и   передачи   данных.   Общие технические   требования» (за   исключением   требований   к   заводу-изготовителю   и   сервисным центрам) https://www.rosseti.ru/upload/iblock/c37/9ksts0vcu2y4ah0t3w623sf8dgw5dcdf.pdf.

В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в соответствии с пп. 6.1.6,6.5, приложение   1   к   СТО   34.01-21-005-2019 «Цифровая   электрическая   сеть.   Требования   к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

Выносной   шкаф   с   УСПД   должен   быть   оснащен   сигнализацией   о   вскрытии.   События вскрытия шкафа должны инициативно передаваться через УСПД в ИВК ВУ и ОИК ЦУС.

При параметрировании ИВКЭ в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это   событие   с   указанием   даты   и   времени   и   отправляться   на   ИВК   ВУ   без   применения промежуточного программного обеспечения.

- Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с удаленным сбором данных по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- - от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- - от помех и искажений при передаче информации;

- - от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- - от несанкционированного доступа.

- Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

7. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

8. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика (для гарантийных случаев), вышедших из строя модулей в период гарантийного срока;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

9. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ.

10. Требования к технической поддержке

При возникновении у персонала Покупателя проблем по интеграции оборудования с ИВК ВУ «Пирамида-Сети», Поставщик обеспечивает удаленное методологическое сопровождение персонала Покупателя по их устранению не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обращения;

При невозможности решения проблем по интеграции оборудования в удаленном режиме Поставщик обеспечивает выезд своих представителей к Покупателю для их решения на месте не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения;

- Методологическое обеспечение осуществляется Поставщиком в течении 1 (одного) года с момента поставки оборудования.

11. Требования к поставке и приемке продукции (товара)

- Приемка продукции по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022_ и условиями Договора.

- Приемка продукции по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 513 ГК РФ), СО_5.022 и условиями Договора.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковки предмету Договора, упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации (общий обычный осмотр);

– проведение оценки соответствия продукции для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;

– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

- – контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.

- В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

12. Гарантийные обязательства

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов приема-передачи оборудования (материалов).

  - Гарантийный срок на соответствие поставляемого оборудования требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)») и технического задания устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты поставки.

При выявлении дефекта Поставщик обязан:

- обеспечить Покупателя необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Покупателю соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложение №2

к техническому заданию

|  | Рис.1 Фирменный цвет.. Рис.2 Начертание логотипа.. Рис.3 Пропорции логотипа.. Габаритная длина (ширина) логотипа не поверхности должна составлять не более половины длины (ширины) самой поверхности. Размер логотипа на всех поверхностях должен быть идентичным. В абсолютном размере площадь габаритного макета должна стремиться к значению в пределах 5-8% от площади поверхности нанесения. Цвет нанесения на серую поверхность: Pantone 301C. Цвет нанесения на синюю поверхность: белый. |
| --- | --- |

| Рис.4. Знак безопасности «Не влезай, убьет!» | Требования к изготовлению знаков безопасности: - изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет; - должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру базового носителя. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности базовых носителей; - конструкция должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах базовых носителей, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др.; - нанесение текста и изображений на базовый носитель выполняется методам деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта базовых носителей должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности (не допускается изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах); - цветографические изображения должны соответствовать стандартной шкале Pantone/Ral; - фоновые изображения базовых носителей должны быть матовые (антибликовые); - размеры элементов изображений, размещаемых на базовых носителях, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства; - поверхность покрытия должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия. Знаки безопасности должны удовлетворять следующим условиям эксплуатации: - возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -70℃ до + 50℃ и относительной влажности воздуха от 0 до 100%; - стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы; - стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы; - стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли (для базовых носителей наружного размещения) на протяжении всего срока службы; - при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил охраны труда и гигиены должно исключаться выделение в окружающую среду токсичных и вредных веществ. |
| --- | --- |

Приложение №3

к техническому заданию

- Типовые технические решения
ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии

Приложение в формате PDF