{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":411}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":139,"n_cols":15,"rows_kept":139,"merged":[[1,1,1,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 4 квартал 2018 года"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",17,"2019-01-02",2,20,6.346816,"2019-01-02",3,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Потеря механической прочности опорного изолятора марки ИО- 10  в результате длительного хранения на складе под открытым воздухом с 2009 года, который  в 2017 году  установлен  в ячейку №1  выключателя В  1Т 10 кВ ПС 110 кВ Южная.\r\n\r\n","4.12 В процессе   эксплуатации произошло появление микротрещин  в фарфоре опорного изолятора  фазы \"А\"   ячейки №1  выключателя В  1Т 10 кВ,    в результате чего  произошло перекрытие с последующим повреждением  опорного изолятора  фазы «А» и падением фрагментов на шину соседней фазы, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания, срабатывания ДЗТ 1Т, включения  короткозамыкателя, отключения ВЛ 110 кВ  С-407 Кызылская -Городская  (С-407) с успешным АПВ.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС 110 кВ Южная, .\n","Организационное мероприятие 1 Пересмотреть график испытания и измерения оборудования повышенным напряжением в части включения испытание шинных мостов ПС.\n\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 16.02.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить опорный изолятор  10 кВ фазы \"А\" марки ИО -10   в ячейке №1  выключателя В  1Т 10 кВ  ПС 110 кВ Южная.\r\nОтветственное лицо: Начальник СП Жмак В.В.  02.01.2019 год  Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания опорных изоляторов 10 кВ  ячейки выключателя В  1Т 10 кВ  ПС 110 кВ Южная.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 02.01.2019 год Техническое мероприятие 3\r\nПроверить техническое  состояние опорных изоляторов 10 кВ  В  1Т 10 кВ  ПС 110 кВ Южная.\r\nОтветственное лицо: Начальник СП Жмак В.В.  02.01.2019 год"]
["Тываэнерго",19,"2019-01-09",12,31,6.3,"2019-01-09",14,37,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции соединительной свинцовой муфты марки СС-100, установленной на участке КЛ 10 кВ  между ПС 110 кВ  Городская и РП 10/0,4 кВ  №2.\r\n\r\n","4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошло междуфазное   замыкание  в результате пробоя изоляции соединительной  кабельной муфты, установленной   на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Городская до РП 10/0,4 кВ № 2, что явилось причиной отключения КЛ 10 кВ ф. 11-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную соединительную муфту на  участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Городская до  РП 10/0,4 кВ № 2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.01.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 11-01 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 11.01.2019 год Техническое мероприятие 3\r\nПроизвести  осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-01 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2019 год"]
["Тываэнерго",1,"2019-01-01",10,54,0.0069003,"2019-01-01",11,40,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №32-04-16.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-16.\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ 32-04-16\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ №32-04-16.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 01.01.2019 год"]
["Тываэнерго",2,"2019-01-01",11,56,0.0307173,"2019-01-01",13,33,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ 1-06-13.\r\n .\r","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог РК 250А на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13,",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный РК 250 А Л 1 на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 01.01.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л 1 от  ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 01.01.2019 год"]
["Тываэнерго",5,"2019-01-04",12,35,0.006,"2019-01-04",12,38,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ от ТП 496.\r\n\r\n","4.4 Из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха произошло превышение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ №496, в результате чего произошло отключение АВ 400А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрузка в сети на ТП 10/0,4 кВ №496, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замеры сопротивления петли «фаза – ноль» на отходящих ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ ТП № 496.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.01.2019 год"]
["Тываэнерго",3,"2019-01-02",19,41,0.03501,"2019-01-02",19,48,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №408.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"В\" на главном РК ТП 10/0,4 кВ №408.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А на ТП 10/0,4 кВ №408, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН 630 А фазы \"В\" на главном РК ТП 10/0,4 кВ №408.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.01.2019 год"]
["Тываэнерго",4,"2019-01-03",21,25,0.05499,"2019-01-03",21,36,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №408.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"А\" на главном РК ТП 10/0,4 кВ №408.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А на ТП 10/0,4 кВ №408., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы \"А\" на главном РК ТП 10/0,4 кВ №408.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.01.2019 год"]
["Тываэнерго",39,"2019-01-21",2,29,null,"2019-01-21",2,29,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей  гирлянды  фазы \"С\" опоры № 182 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427).\r\n\r\n","4.12 В результате снижения   изоляционных свойств по причине старения изоляции  произошло поверхностное перекрытие  изоляторов поддерживающей  гирлянды  фазы \"С\"  опоры № 182 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), что явилось причиной  однофазного замыкания на землю и отключения выключателя 110 кВ   С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ С-427, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных изоляторов поддерживающей  гирлянды фазы \"С\" опоры №182  110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 30.09.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 110 кВ  Кирпичный завод - Элегест (С-427) с применением бинокля с целью визуального осмотра состояния изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 21.01.2019 год Техническое мероприятие 3\r\nВыполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ  Кирпичный завод - Элегест (С-427).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 30.09.2019 год Техническое мероприятие 4\r\nВыполнить ревизию контактного соединения заземляющего проводника и заземляющего контура опоры № 182 ВЛ 110 кВ С-427 с последующим  измерением сопротивления.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В., начальник СД Тучин Е.В. 28.02.2019 год"]
["Тываэнерго",6,"2019-01-04",16,10,0.026672,"2019-01-04",16,20,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Ненсвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от  ТП 10/0,4 кВ № 47.\n\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47.\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 47, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А на ТП 10/0,4кВ № 47.\n\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.01.2019 год"]
["Тываэнерго",7,"2019-01-05",14,8,0.064360152,"2019-01-05",14,39,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4кВ № 416.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 400 А фазы \"В\" на РК 400А ТП 10/0,4 кВ № 416.\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400А на ТП 10/0,4 кВ № 416., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить девектный ПН 400 А фазы \"В\" на РК 400А ТП 10/0,4 кВ № 416.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.01.2019 год"]
["Тываэнерго",8,"2019-01-05",16,50,0.024912,"2019-01-05",17,5,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 451.\r\n","\n\n4.4 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха произошло превышение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП  10/0,4кВ № 451, что явилось причиной отключения АВ 250 А.\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрузка в сети на ТП  10/0,4кВ № 451\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ №451.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.01.2019 год"]
["Тываэнерго",9,"2019-01-06",10,50,0.108163,"2019-01-06",11,49,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №335 в процессе длительной эксплуатации.\r\n","\n\n4.10 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошло снижение прочности провода в результате чего произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре № 11 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №335.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №335., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре № 11 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №335\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.01.2019 год"]
["Тываэнерго",22,"2019-01-10",22,55,0.53334,"2019-01-11",1,35,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №299.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №299.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.01.2019 год"]
["Тываэнерго",10,"2019-01-06",22,0,0.04671,"2019-01-06",22,15,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №489.\r\n\r\n","4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" на главном РК на ТП 10/0,4 кВ №489.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ №489, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"А\" на главном РК на ТП 10/0,4 кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.01.2019 год"]
["Тываэнерго",11,"2019-01-07",0,20,0.145324152,"2019-01-07",1,30,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 299.\n\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №299.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №299., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.01.2019 год"]
["Тываэнерго",12,"2019-01-07",11,23,0.01667,"2019-01-07",11,33,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №235.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А на РК ТП 10/0,4 кВ №235.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ №235., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на РК ТП 10/0,4 кВ №235.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.01.2019 год"]
["Тываэнерго",13,"2019-01-07",19,34,0.538327,"2019-01-07",22,24,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ №320.\n\r\n\r\n","4.13 Из-за КЗ на произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 320.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.01.2019 год"]
["Тываэнерго",15,"2019-01-08",21,45,0.587988,"2019-01-08",23,23,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №5.\r\n\r\n","4.10 Из-за негрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы С на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 5.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 5\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы С на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.01.2019 год"]
["Тываэнерго",26,"2019-01-13",19,32,1.074632,"2019-01-13",20,34,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Несвоевременное выявление дефекта на ТП 10/0,4 кВ №28-03-10 в части использования не калиброванных в/в предохранителей.\r\n\r\n","4.10 Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-10 (обрыв провода) произошло   перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП 10/0,4кВ № 28-03-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя  В 10 кВ ф.28-03 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей  на ТП 10/0,4 кВ № 28-03-10, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП 10/0,4кВ № 28-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат  А.В. 13.01.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ   ф. 28-03 с целью выявления использования некалиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат  А.В. 13.02.2019 год"]
["Тываэнерго",16,"2019-01-08",22,16,0.024,"2019-01-08",22,22,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 489.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы А на главном РК ТП 10/0,4 кВ №489.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А  на ТП 10/0,4 кВ №489., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы А на главном РК ТП 10/0,4 кВ №489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.01.2019 год"]
["Тываэнерго",32,"2019-01-15",12,59,0.62322,"2019-01-15",13,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 В результате не проведения персоналом УКЛ  осмотра КЛ 10 кВ ф. 11-05 своевременно не выявлена подвижка грунта.  \r\n","\n\n4.4 Предположительной причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-05 явилось КЗ, произошедшее в связи с подвижкой грунта в результате проезда крупногабаритной техники.  Подвижка грунта произошла из-за нарушения технологии прокладки кабеля,  выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО \"ХК \"Э-ИТ\" (глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2).\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на КЛ 10 кВ ф.11-05, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить высоковольтные испытания участка   КЛ-10 кВ ф.11-05 в месте подвижки грунта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.01.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр  КЛ 10 кВ ф.11-05  согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.\n\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС  Струков Д.А. 31.01.2019 год"]
["Тываэнерго",21,"2019-01-10",23,0,0.0110865,"2019-01-10",23,7,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1  от ТП 10/0,4 кВ №22-01-3.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фазы С на ТП 10/0,4 кВ №22-01-3.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ №22-01-3.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы С на ТП 10/0,4 кВ №22-01-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Страродумов С.А. 10.01.2019 год"]
["Тываэнерго",59,"2019-01-23",16,53,null,"2019-01-23",16,53,"3.4.6, Неудовл.качество инструкций","4.20, Сбой/дефект программного обеспечения","3.4.6 Отсутствие в эксплуатационной документации на ОИК КОТМИ-10 ЦУС АО «Тываэнерго» требований, определяющих:\n  объём и периодичность проведения рекомендованных производителем серверного оборудования обновлений внутреннего программного обеспечения (firmware) сервера ОИК КОТМИ-10 в ЦУС АО «Тываэнерго», что привело (вследствие отсутствия обновлений) к накоплению критичных ошибок во внутреннем программном обеспечении (firmware), отказу RAID-контроллера аппаратной платформы сервера ОИК КОТМИ-10 и, далее, к полному прекращению поступления телеметрической информации с объектов АО «Тываэнерго» в ЦУС АО «Тываэнерго» и ретрансляции в ОИК Красноярского РДУ;\n- порядок замены аппаратной платформы, выполнения настроек и проверки работоспособности ОИК КОТМИ-10 после перевода на новую аппаратную платформу, что привело к включению в работу ОИК КОТМИ-10 на новой аппаратной платформе с настройками сетевых адаптеров «по умолчанию» и, далее, к повторному полному прекращению поступления телеметрической информации с объектов АО «Тываэнерго» в ЦУС АО «Тываэнерго» и ретрансляции в ОИК Красноярского РДУ\n\r\n\r\n","4.20 Отсутствие обновлений внутреннего программного обеспечения (firmware) сервера ОИК КОТМИ-10 в ЦУС АО «Тываэнерго», приведшее к накоплению критичных ошибок во внутреннем программном обеспечении аппаратной платформы сервера,  отказу RAID-контроллера сервера и полному прекращению поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Межегей, ПС 110 кВ Арыг-Узю, ПС 110 кВ Вавилинская 44, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Южная, ПС 35 кВ Эрзин в ЦУС АО «Тываэнерго» и ретрансляции её в ОИК Красноярского РДУ.\nВключение в работу ОИК КОТМИ-10 на запасной аппаратной платформе с настройками сетевых адаптеров «по умолчанию», приведшее к программному сбою сервера и повторному полному прекращению поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Межегей, ПС 110 кВ Арыг-Узю, ПС 110 кВ Вавилинская 44, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Южная, ПС 35 кВ Эрзин в ЦУС АО «Тываэнерго» и ретрансляции в ОИК Красноярского РДУ\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:  отказ  RAID-контроллера сервера на .\n","Организационное мероприятие 1 Дополнить эксплуатационную документацию на ОИК КОТМИ-10 ЦУС АО «Тываэнерго» требованиями, определяющими:\n• объем и периодичность выполнения работ по обновлению внутреннего программного обеспечения (firmware) и системного программного обеспечения ОИК КОТМИ-10;\n• порядок действий персонала при замене аппаратной платформы ОИК КОТМИ-10.\n\nОтветственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А.  15.03.2019 год                                                                                                                    Организационное мероприятие 2 Разработать техническое решение по обеспечению резервирования оборудования системы сбора, обработки, хранения и ретрансляции телеметрической информации в ОИК Красноярского РДУ с ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Межегей, ПС 110 кВ Арыг-Узю, ПС 110 кВ Вавилинская 44, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Южная, ПС 35 кВ Эрзин.\n\nОтветственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А.  28.06.2019 год               Организационное мероприятие 3 Провести внеплановый инструктаж персоналу, ответственному за эксплуатацию оборудования СДТУ, о необходимости проведения проверки работоспособности оборудования СДТУ после устранения нарушения в его работе.\n\nОтветственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А.  15.03.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nОбеспечить наличие в ЦУС АО «Тываэнерго» запасной аппаратной платформы ОИК КОТМИ-10.\r\nОтветственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А.  30.09.2019 год                                                                                                         Техническое мероприятие 2\r\nРеализовать техническое решение по обеспечению резервирования оборудования системы сбора, обработки, хранения и ретрансляции  телеметрической информации из ЦУС АО «Тываэнерго» в ОИК Красноярского РДУ, разработанное по пункту 3.2.2 организационных мероприятий настоящего акта.\r\nОтветственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А.  30.03.2020 год"]
["Тываэнерго",20,"2019-01-09",21,4,1.757336,"2019-01-10",19,2,"3.4.8.5, Прочие воздействия","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 14 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №14-02-03 произошло механическое повреждение ж/б приставки.\r\n","\n\n4.4 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре №14 произошло падение опоры с последующим обрывом проводов разных фаз\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП № 10/0,4 кВ  № 14-02-03, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №14-02-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.01.2019 год"]
["Тываэнерго",40,"2019-01-21",7,15,1.6271,"2019-01-21",9,54,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование не калиброванных в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 320.\r\n\r\n","4.10 В результате установки  на ТП 10/0,4 кВ № 320 не калиброванных предохранителей при КЗ в сети  0,4 кВ  произошло перегорание в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 320, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-10 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 320, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести   установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 320 согласно мощности силового трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.01.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер нагрузок и напряжения на   ТП 10/0,4 кВ № 320 и отходящих ВЛ-0,4 кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.02.2019 год"]
["Тываэнерго",42,"2019-01-21",11,12,0.4194762,"2019-01-21",12,40,"3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии",null,"3.4.9.3 Из-за повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 591, принадлежащей МУП \"Енисей\", произошло однофазное замыкание, что привело к неполнофазному режиму и неотложному отключения ВЛ 10 кВ ф.17.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ № 591 совместно с собственником МУП \"Енисей\" с целью выявления причины появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ЦРП 10,0,4 кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.01.2019 год"]
["Тываэнерго",14,"2019-01-07",22,55,0.037328,"2019-01-07",23,9,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 460.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А  на ТП 10/0,4 кВ № 460, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 460.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.01.2019 год"]
["Тываэнерго",23,"2019-01-11",8,45,0.108,"2019-01-11",9,3,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 5.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А  на ТП 10/0,4 кВ № 5, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.01.2019 год"]
["Тываэнерго",24,"2019-01-11",22,20,0.083044152,"2019-01-11",23,0,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети  ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №265.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв шлейфа на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №265.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №265., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №265.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.01.2019 год"]
["Тываэнерго",25,"2019-01-13",11,0,0.025005,"2019-01-13",11,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №546.\r\n","\n\n4.4 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха произошло превышение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 456, что явилось причиной отключения АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250А на ТП 10/0,4 кВ № 546, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №546.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д. 13.01.2019 год"]
["Тываэнерго",46,"2019-01-27",0,23,1.3333,"2019-01-27",1,43,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной в РП 10/0,4 кВ №2.\r\n\r\n","4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной в РП 10/0,4 кВ № 2, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ КЛ 10 кВ ф. 11-01 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:  пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф.11-01, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной в РП 10/0,4 кВ № 2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.01.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 11-01 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин  Е.В. 29.01.2019 год"]
["Тываэнерго",27,"2019-01-13",20,18,0.01615,"2019-01-13",21,9,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы В на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-10.\r\n\r\n","4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы В на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-10.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №28-03-10, -\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы В на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струов Д.А. 13.01.2019 год"]
["Тываэнерго",28,"2019-01-13",21,18,0.0594741,"2019-01-13",21,34,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8 произошел пережог ПН 400 А фазы В на главном РК 400 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы В на главном РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 9-03/6-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.01.2019 год"]
["Тываэнерго",30,"2019-01-15",2,30,0.017505,"2019-01-15",2,37,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.\r\n\r\n","4.4 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха произошло превышение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246, что явилось причиной отключения АВ 400 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключенние АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 246, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.01.2019 год"]
["Тываэнерго",33,"2019-01-15",13,37,0.42666,"2019-01-15",15,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошло отгорание шлейфа фазы \"В\" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.01.2019 год"]
["Тываэнерго",29,"2019-01-14",12,4,0.1122,"2019-01-14",14,37,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №31-03-01.\n","\n\n\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 31-03-01.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 31-03-01, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 31-03-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 14.01.2019 год"]
["Тываэнерго",31,"2019-01-15",13,8,0.1011321,"2019-01-15",15,52,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.\r\n","\n\n4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошло отгорание ножей главного РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание ножей главного РК 400А на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.01.2019 год"]
["Тываэнерго",35,"2019-01-17",13,44,0.59,"2019-01-17",16,41,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП  10/0,4 кВ № 299.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 299.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода  на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 299.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2019 год"]
["Тываэнерго",36,"2019-01-18",17,50,0.12974481,"2019-01-18",18,40,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.01.2019 год"]
["Тываэнерго",47,"2019-01-27",12,43,0.30745,"2019-01-27",14,52,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №№ 444-445 ВЛ 10 кВ ф. 7-06.\r\n\r","4.2 В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 444-445 ВЛ 10 кВ ф. 7-06 при кратковременных порывах ветра произошло схлестывание проводов двух нижних фаз , вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 7-06 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.7-06, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов двух нижних фаз в пролете опор №№ 444-445  ВЛ 10 кВ ф.7-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.01.2019 год  Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.7-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.01.2019 год"]
["Тываэнерго",38,"2019-01-20",18,35,0.0325,"2019-01-20",18,50,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ № 40-03-20.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А  на ТП 10/0,4 кВ №40-03-20, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗеменить дефекный ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ № 40-03-20.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 20.01.2019 год"]
["Тываэнерго",41,"2019-01-21",7,39,0.013,"2019-01-21",7,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\r\n\r\n","4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошло отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрузка в сети на ВЛ 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nОрганизовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.02.2019 год"]
["Тываэнерго",45,"2019-01-24",10,30,0.0531867,"2019-01-24",10,38,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ №1-02-11.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел  пережог ПН 250А фазы А на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11., .\n","Организационное мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы А на ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.01.2019 год"]
["Тываэнерго",50,"2019-01-28",0,45,0.14013,"2019-01-28",1,30,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 400 А РК ТП 10/0,4 кВ №5.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пержог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ №5., .\n","Организационное мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки в сетипо фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №5.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.01.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400А на РК ТП 10/0,4 кВ №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.01.2019 год"]
["Тываэнерго",49,"2019-01-27",20,9,0.03666,"2019-01-27",20,20,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №№152/50-152/51 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\r\n\r\n\r","4.2 Из-за разрегулировки провода произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№152/50-152/51 ВЛ 10 кВ ф. 4-04., вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-04 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.4-04, .",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить замену не изолированного  провода на СИП в пролетах опор №№152/50-152/70 ВЛ 10 кВ ф. 4-04 согласно целевой программе.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.06.2019 год"]
["Тываэнерго",51,"2019-01-28",12,24,0.004329,"2019-01-28",12,26,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 2-03-6.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 100 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 2-03-6.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 100А  на ТП 10/0,4 кВ №2-03-6, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 100 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 2-03-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов Д.А. 28.01.2019 год"]
["Тываэнерго",54,"2019-01-29",18,0,0.015996,"2019-01-29",18,8,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 9.\n\r\n","\n\n4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 9 произошло отключение АВ 400 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрузка в сети ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 9, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети присоединенных к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2019 год"]
["Тываэнерго",55,"2019-01-29",18,45,0.021671,"2019-01-29",18,55,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3, Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 9.\r\n","\n\n4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 9 произошло отключение АВ 400 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрузка в сети ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 9, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети присоединенных к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.01.2019 год"]
["Тываэнерго",57,"2019-01-30",21,56,0.0091827,"2019-01-30",22,25,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.01.2019 год"]
["Тываэнерго",58,"2019-01-31",0,30,0.023338,"2019-01-31",0,40,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 180.\r\n","\n\n4.4 Из-за нагрузки ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 180 произошло отключение АВ 400 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрузка в сети ВЛ 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 180, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 180.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2019 год"]
["Тываэнерго",60,"2019-01-31",14,45,0.105,"2019-01-31",15,48,"3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии",null,"3.4.9.3 В результате повреждения трансформатора на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 3-05-12, собственником которой является  ДРСУ,   произошло междуфазное  короткое замыкание, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 3-05 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nСоставить совместно с собственником ТП 10/0,4 кВ  № 3-05-12, принадлежащей ДРСУ, акт о воздействии сторонней организации на электроустановку АО \"Тываэнерго\".\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.02.2019 год"]
["Тываэнерго",37,"2019-01-19",22,35,0.18684,"2019-01-19",23,20,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения шпильки фазы \"В\" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №323.\r\n","\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения произошло нагревание шпильки фазы \"В\" трансформатора 0,4 кВ и отключение главного АВ 630 А на ТП 10/0,4 кВ №323.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крнтактного соединения шпильки тр-ра 0,4кВ на ТП 10/0,4 кВ №323., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗакрепить контактные соединения шпильки фазы \"В\" трансформатора 0,4 кВ и отключение главного АВ 630 А на ТП 10/0,4 кВ №323 согласно нормам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.01.2019 год"]
["Тываэнерго",43,"2019-01-21",18,22,3.0111802,"2019-01-22",1,47,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-18.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошло отгорание шлейфа фазы \"В\" от трансформатора 0,4 кВ до главного РК на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-18.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-18., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" от трансформатора 0,4 кВ до главного РК на ТП 40-07-18.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.01.2019 год"]
["Тываэнерго",48,"2019-01-27",15,15,1.18332,"2019-01-27",20,15,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 155.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №155 произошел пережог ПН 250 А\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 155, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 155.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.01.2019 год"]
["Тываэнерго",52,"2019-01-28",21,55,0.424995,"2019-01-29",0,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения шины 0,4 кВ фазы \"С\" на главном РК 630 А ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\n","\n\n4.10 Из-за ослабления контактного вместе соединения произошло нагревание шины 0,4 кВ фазы \"С\" на главном РК 630 А ТП 10/0,4 кВ № 125.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП 10/0,4 кВ № 125, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗакрепить контактные соединения шины 0,4 кВ фазы \"С\" на главном РК 630 А ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.01.2019 год"]
["Тываэнерго",63,"2019-02-03",18,28,0.0077022,"2019-02-03",18,35,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 1-02-11\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ №1-02-11.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ №1-02-11., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ №1-02-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.02.2019 год"]
["Тываэнерго",65,"2019-02-04",14,14,0.0034017,"2019-02-04",14,18,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3.\r\n\r\n","4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3 произошло отключение АВ 250А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков С.А. 04.02.2019 год"]
["Тываэнерго",66,"2019-02-05",9,40,0.006664,"2019-02-05",9,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\r\n\r\n","4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А  на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №13-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.02.2019 год"]
["Тываэнерго",68,"2019-02-07",2,0,0.051897924,"2019-02-07",2,50,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 50 произошло механическое повреждение ж/б приставки.\r\n","\n\n4.4 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре №7 произошло падение опоры с последующим обрывом проводов разных фаз\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 50, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 50\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.02.2019 год"]
["Тываэнерго",71,"2019-02-08",11,10,0.040831,"2019-02-08",11,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №32.\r\n\r\n","4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\".\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А  на ТП 10/0,4 кВ № 32, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 32\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.02.2019 год"]
["Тываэнерго",78,"2019-02-10",0,16,0.084078,"2019-02-10",1,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 199.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел  обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 199.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода  на ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 199., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 199.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.02.2019 год"]
["Тываэнерго",80,"2019-02-10",16,0,0.0155837,"2019-02-10",17,25,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-05.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-05.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода  на ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-05.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10/0,4 кВ № 7-05-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.02.2019 год"]
["Тываэнерго",82,"2019-02-11",20,46,0.1129359,"2019-02-11",22,14,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-01/1.\r\n","\n\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №34-01/1.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №34-01/1., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №34-01/1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.02.2019 год"]
["Тываэнерго",83,"2019-02-13",16,20,0.204225,"2019-02-13",16,27,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (55 лет)   произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"А\"в пролете опор №№ 305-306 ВЛ 35 кВ Зубовка-Сарыг-Сеп (Т-10), что не выявлено верховым осмотром в июне 2017 года и при плановом осмотре в марте 2018 года.\n \r\n","\n\n4.13 В результате повреждение нескольких жил провода фазы \"А\"в пролете опор №№ 305-306 ВЛ 35 кВ Зубовка-Сарыг-Сеп (Т-10) в период  низких температур наружного воздуха  до минус 45 градусов произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 35 кВ на ПС 220 кВ Кызылская.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода  на ВЛ 35 кВ Т-10, .\n","Организационное мероприятие 1 Рассмотреть на техническом совете АО Тываэнерго возможность включения в ИПР 2019-2023 гг. приобретение прибора для измерения   площади сечения  стального сердечника провода.\n\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 29.03.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить провода трех фаз в пролете опор №№ 305-306 ВЛ 35 кВ Зубовка-Сарыг-Сеп (Т-10).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 14.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести тепловизионное обследование ВЛ 35 кВ Зубовка-Сарыг-Сеп (Т-10).  \r\nОтветственное лицо: начальник СД  Тучин Е.В. 29.03.2019 год Техническое мероприятие 3\r\nВыполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Зубовка-Сарыг-Сеп (Т-10).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 29.03.2019 год Техническое мероприятие 4\r\nВыполнить измерения стрелы провеса  проводов ВЛ 35 кВ Зубовка-Сарыг-Сеп (Т-10)\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 30.09.2019 год"]
["Тываэнерго",85,"2019-02-14",18,58,0.06228,"2019-02-14",19,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"В\" на главном РК 630 А ТП 10/0,4 кВ № 125.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А на ТП 10/0,4 кВ № 125, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы \"В\" на главном РК 630 А ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.02.2019 год"]
["Тываэнерго",74,"2019-02-09",9,58,0.0177327,"2019-02-09",10,54,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ 32-02-01.\r\n\r","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-02-01 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\"\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ №32-02-01., .",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-02-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 09.02.2019 год"]
["Тываэнерго",61,"2019-02-02",0,55,0.01334,"2019-02-02",0,59,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№52-53 ВЛ 10 кВ ф.34-03. \r\n","\n\n4.2 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№52-53 ВЛ 10 кВ ф.34-03  в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз   \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в пролете опор №№ 52-53.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.02.2019 год"]
["Тываэнерго",64,"2019-02-04",12,2,0.0761143,"2019-02-04",12,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 383-1/383-2 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\r\n\r\n","4.2 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического  воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 383-1/383-2 , что привело к   самоустранившемуся схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ВЛ 10 кВ ф.13-02, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.02.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замену провода на СИП в пролете опор №№ 383-1/383-18 согласно годовому плану ремонтов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 год"]
["Тываэнерго",67,"2019-02-06",12,8,0.0295038,"2019-02-06",12,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф.15-01.\r\n","\n\n4.2 В процессе эксплуатации  произошла разрегулировка провода фазы \"В\"  в пролете опор №№ 52-53, в результате чего  произошло  самоустранившееся схлестывание проводов , что привело  к  междуфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 15-01 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ВЛ 10 кВ ф. 15-01, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  11.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку и регулировку проводов ВЛ 10 кВ ф. 15-01  в пролете опор №№ 52-53.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  11.02.2019 год"]
["Тываэнерго",72,"2019-02-08",19,1,2.0667,"2019-02-08",21,5,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 Использование на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 не калиброванных высоковольтных предохранителей.\r\n\r\n","4.10 В результате  установки на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 предохранителей 0,4 и 10 кВ, не соответствующих номинальному току,  при возникновении короткого замыкания по стороне 0,4 кВ плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 6 кВ фидера 1-06.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не калиброванные предохранители на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстановить на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 высоковольтные предохранители, номинальное значение которых  соответствует номинальному току трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 09.02.2019 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обучение персонала по обслуживанию р/сетей Ак-Довуракского по темам «Выбор сечения плавких вставок ПК-10 для защиты трансформатора», «Выбор сечения плавких вставок низковольтных предохранителей для защиты ВЛ-0,4 кВ по току короткого замыкания, перезарядка низковольтных предохранителей».\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.03.2019 год"]
["Тываэнерго",86,"2019-02-15",8,50,0.406,"2019-02-15",10,14,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\r\n","\n\n4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10, -\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В.  15.02.2019 год"]
["Тываэнерго",79,"2019-02-10",5,55,0.0023324,"2019-02-10",6,0,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В результате эксплуатации опоры № 87 с наклоном   вдоль линии при воздействии ветровой нагрузки  произошло приближение проводов разных фаз, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-02 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание   на ВЛ 10 кВ ф. 32-02, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№81-82 ВЛ 10 кВ ф.32-02.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 04.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести выправку опоры № 81 ВЛ 10 кВ ф. 32-02 согласно месячному плану работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2019 год"]
["Тываэнерго",92,"2019-02-19",10,24,1.2481876,"2019-02-19",11,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов  участка КЛ 10 кВ ф.20-07  от РП 10/0,4 кВ ЖБИ до РП 10/0,4 кВ № 5.\r\n\r\n","4.12 В результате несвоевременного производства  осмотра  КЛ-10 кВ ф. 20-07 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ \nпроизошел междуфазный пробой изоляции соединительной  кабельной муфты, установленной   на участке КЛ 10 кВ от РП 10/0,4 кВ ЖБИ  до РП 10/0,4 кВ № 5, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ   ф. 20-07 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф.20-07, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную соединительную муфту на  участке КЛ 10 кВ от РП 10/0,4 кВ ЖБИ  до РП 10/0,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-07 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 22.02.2019 год Техническое мероприятие 3\r\nПроизвести  осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-07 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.03.2019 год"]
["Тываэнерго",89,"2019-02-18",13,10,0.07,"2019-02-18",14,34,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 0,4 кВ фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 157. \r\n","\n\n4.10 Из-за слабого контакта на месте вязки провода произошло отгорание губки РК 0,4 кВ фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ № 157.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание губки РК 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 157, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную губку на РК 0,4 кВ фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 157.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.02.2019 год"]
["Тываэнерго",126,"2019-02-23",21,53,1.102,"2019-02-23",22,50,"3.4.10, Воздействие животных и птиц",null,"3.4.10 В результате проникновения кошки на площадку  КТП 6/0,4 кВ №1-10-09   произошло межфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения  выключателя 6 кВ фидера 1-10 действием защит.  \n\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ № 1-10-09 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животного (кошки).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат  А.В. 23.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВосстановить целостность вентиляционного отверстия с целью исключения проникновения животных и птиц в КТП 6/0,4 кВ № 1-10-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат  А.В. 26.02.2019 год"]
["Тываэнерго",75,"2019-02-09",10,1,0.042999,"2019-02-09",11,27,"3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии",null,"3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ № 22, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 11-07 действием защит.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести   замену дефектных  предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 22   согласно договору возмездного оказания услуг.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.02.2019 год"]
["Тываэнерго",84,"2019-02-14",7,56,0.2,"2019-02-14",8,2,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 11-12  от ПС 110 кВ Городская до РП 10/0,4 кВ № 6.\r\n\r\n","4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля 10 кВ ф. 11-12  от ПС 110 кВ Городская до РП 10/0,4 кВ № 6., что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-12 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 11-12, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф. 11-12  от ПС 110 кВ Городская до РП 10/0,4 кВ № 6.\n\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после произведенного ремонта участка КЛ 10 кВ ф. 11-12.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 18.02.2019 год"]
["Тываэнерго",88,"2019-02-16",16,14,0.0071262,"2019-02-16",16,16,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 90-91 ВЛ 10 кВ ф. 31-03.\r\n\r\r","\n4.2 В результате увеличенной стрелы провеса средней фазы произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 90-91 ВЛ 10 кВ ф. 31-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, .",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 90-91 ВЛ 10 кВ ф. 31-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.02.2019 год"]
["Тываэнерго",91,"2019-02-19",10,1,0.14994,"2019-02-19",10,6,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3   В процессе   эксплуатации  произошло загрязнение изоляции опорных   изоляторов   на ТП 10/0,4 кВ № 49.\r\n\r\n","4.12 Из-за несвоевременной чистки изоляции на ТП 10/0,4 кВ №49 произошло перекрытие опорного изолятора фазы \"В\" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ТП 10/0,4 кВ № 49., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный опорный изолятор  фазы   \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 49 ВЛ-10 кВ ф. 20-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.02.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку состояния опорной изоляции на ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2019 год"]
["Тываэнерго",96,"2019-02-20",19,5,0.0017332,"2019-02-20",19,31,"3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.9.3 Возгорание электросчетчика в доме по ул. Береговая № 8 с. Усть-Сизим.\r\n","\n\n4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 35-03-06 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 35-03-06, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 35-03-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.02.2019 год"]
["Тываэнерго",87,"2019-02-15",13,45,0.759,"2019-02-15",17,3,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника шпильки АВ 200 А на ТП 10/0,4 кВ 7-05-11.\r\n\r\n","4.10 Из-за слабого контакта на месте соединения произошло оплавление наконечника шпильки АВ 200 А на ТП 10/0,4 кВ 7-05-11.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление наконечника на ТП 10/0,4 кВ 7-05-11., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную шпильку АВ 200 А на ТП 10/0,4 кВ 7-05-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.02.2019 год"]
["Тываэнерго",125,"2019-02-23",11,35,0.02715,"2019-02-23",11,38,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/сек.\r\n\r\n","4.2 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического  воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 372-1/372-2 , что привело к   самоустранившемуся схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф.13-02, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить замену провода на СИП в пролете опор №№ 372-1/372-2 согласно годовому плану ремонтов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2019 год"]
["Тываэнерго",120,"2019-02-21",11,7,0.144,"2019-02-21",12,43,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Несвовременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 209\r\n\r\n4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 209.\r\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 209., .\r","4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 209.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 209., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № 9-9/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 209.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.02.2019 год"]
["Тываэнерго",127,"2019-02-25",18,52,0.01,"2019-02-25",18,58,"3.4.10, Воздействие животных и птиц",null,"3.4.10 В результате перекрытия птицей (сорокой) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 142/4 к ТП 10/0,4 кВ №23-01/4-4 , произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф.23-01 действием защит. \r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.02.2019 год"]
["Тываэнерго",124,"2019-02-22",22,25,0.114338,"2019-02-22",23,14,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №250.\r\n","\n\n4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №250 произошел пережог ПН 400 А фазы \"С\".\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 250, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.02.2019 год"]
["Тываэнерго",122,"2019-02-22",9,29,0.002668,"2019-02-22",9,33,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 95.\r\n\r\n","4.4 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 95 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 95, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 95 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.02.2019 год"]
["Тываэнерго",123,"2019-02-22",17,29,0.030664,"2019-02-22",17,52,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\n","\n\n4.4 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 16, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.02.2019 год"]
["Тываэнерго",73,"2019-02-09",0,50,1.3365,"2019-02-09",12,59,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта соединения шпильки ввода трансформатора 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13.\r\n","4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения произошло оплавление контактного соединения шпильки ввода трансформатора 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление наконечника  на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную шпильку ввода трансформатора 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 09.02.2019 год"]
["Тываэнерго",172,"2019-03-14",16,35,3.4998,"2019-03-14",17,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  шинного моста  3Т/10 кВ ПС 110 кВ Южная, выполненного в кабельном исполнении.    \r\n","\n\n4.12 В результате повреждения кабельной линии 10 кВ 3Т - шинный мост 10 кВ 1Т на ПС 110 кВ Южная от действия ДЗТ 1Т, 3Т включился КЗ 110 1Т с последующим отключением на ПС 220 кВ Кызылская действием ТНЗП 2 ступени выключателя 110 кВ В С-407 с успешным АПВ и на ПС 110 кВ Городская выключателя 110 кВ  ВС-407 действием ТНЗП  1 ступени с успешным АПВ, а также на ПС 110 кВ Южная отключился ОД 110 1Т, 3Т, В 1Т-10, 1 секция 10 кВ осталась без напряжения.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ 10 кВ шинного моста 3Т/10 кВ, .\n","Организационное мероприятие 1 Определить организационно-распорядительным доку-ментом АО «Тываэнерго» сроки проведения осмотров и обходов кабельных линий, проложенных на ПС АО «Тываэнерго» и выполняемых инженерно-техническим персоналом (п. 2.1. Инструкции по эксплуатации кабельных линий (часть 1).\n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И.  22.04.2019 год                    Организационное мероприятие 2 Обеспечить регистрацию в журнале дефектов и непо-ладок результатов осмотра концевых участков и концевых муфт кабельных линий 10 кВ ПС 110 кВ Южная выполняемого дежурными электромонтерами СПС (п. 2.10.8. Инструкции по эксплуатации кабельных линий (часть 1).\n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И.  22.04.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт кабельной линии 10 кВ 3Т - шинный мост 10 кВ 1Т  \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания кабельной линии 10 кВ 3Т - шинный мост 10 кВ 1Т ПС 110 кВ Южная (имеющую бумажную пропитанную изоляцию) повышенным выпрямленным напряжением 60 кВ (п. 35.3 ОНИ РС)\n\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 19.04.2019 год Техническое мероприятие 3\r\nЗаменить кабельную линию 10 кВ 3Т - шинный мост 10 кВ 1Т  на гибкую ошиновку.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2019 год Техническое мероприятие 4\r\nСмонтировать и ввести в работу АВР секций РУ 10 кВ ПС 110 кВ Южная \r\nОтветственное лицо: Начальник СРЗА  Долгополов Д.В. 30.04.2020 год"]
["Тываэнерго",133,"2019-03-01",7,20,0.286488,"2019-03-01",9,20,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\n","\n\n4.10 Из-за ослабления подвижного контакта АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 41 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением автоматического выключателя.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 41., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.03.2019 год"]
["Тываэнерго",151,"2019-03-07",15,30,0.0032,"2019-03-07",15,42,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП № 28-03-11.\r\n","\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-03-11 произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\".\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 28-03-11, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 28-03-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 07.03.2019 год"]
["Тываэнерго",150,"2019-03-07",13,46,0.51337,"2019-03-07",14,14,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/1-2.\r\n","\n\n4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/1-2 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 34-02/1-2, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/1-2 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.03.2019 год"]
["Тываэнерго",138,"2019-03-02",10,0,0.06,"2019-03-02",12,0,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 44 в процессе длительной эксплуатации.\r\n","\n\n4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода  фазы \"В\" в пролете опор № 3, 4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 44 с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 44, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 3,4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 44.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.03.2019 год"]
["Тываэнерго",134,"2019-03-01",10,10,1.02006,"2019-03-01",10,44,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Плановым осмотром  ВЛ 10 кВ ф. 11   не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «В» на опоре  №25\r\n","\n\n4.13 Вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1976 года)   произошел обрыв  шлейфа фазы \"В\" на опоре № 25, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.11 действием защит на ЦРП 10/0,4 кВ.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 11, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт шлейфа фазы \"В\" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ ф. 11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2019 год"]
["Тываэнерго",155,"2019-03-07",22,53,0.0234624,"2019-03-07",23,4,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 9-05.\r\n","\n\n4.2 В результате увеличенной стрелы провеса средней фазы произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 9-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 9-05 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф.9-05, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф. 9-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2019 год"]
["Тываэнерго",139,"2019-03-02",12,30,0.015827,"2019-03-02",12,35,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\n\r\n","4.4 Из-за схлестывания проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250А на ТП 10/0,4 кВ № 41, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 41 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.03.2019 год"]
["Тываэнерго",140,"2019-03-04",0,5,0.0115,"2019-03-04",0,8,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 484.\r\n\r\n","4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 484 произошло отключение АВ 630А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 630 А на 10/0,4 кВ № 484, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №484 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.03.2019 год"]
["Тываэнерго",162,"2019-03-11",20,41,0.024012,"2019-03-11",20,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Перед капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ф. 4-08 и во время его проведения в 2015 году, не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «В» на опоре  №45-02.\r\n","\n\n4.13 Повреждение с последующим обрывом шлейфа фазы «В» на опоре № 45-02 ВЛ-10 кВ ф. 4-08,  вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1987 года).\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ 10 кВ ф. 4-08, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить ремонт шлейфа фазы «В» на опоре №45-02 в сторону ЛР 10 кВ  ТП 10/0,4 кВ № 4-08-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 12.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.4-08   с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.04.2019 год"]
["Тываэнерго",154,"2019-03-07",22,0,0.03334,"2019-03-07",22,10,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 5.\r\n","\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 5 произошел пережог ПН 400 А на РК 400 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины:  пережог ПН 400 А  на ТП 10/0,4 кВ № 5., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 400 А на РК 400 А на ТП 10/,4 кВ № 5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.03.2019 год"]
["Тываэнерго",157,"2019-03-10",16,54,0.0464,"2019-03-10",19,48,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.1, Нарушение структуры материала","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №33-07-04.\r\n","\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №33-07-04.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №33-07-04, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 10.03.2019 год"]
["Тываэнерго",160,"2019-03-11",14,57,0.04,"2019-03-11",15,12,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\n\r\n","4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 299.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 299, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН 400 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 299. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.03.2019 год"]
["Тываэнерго",170,"2019-03-14",16,6,0.1323,"2019-03-14",18,12,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.1, Нарушение структуры материала","3.4.7.3 Несвоевременное выявления дефекта опоры № 1/1/5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6.\r\n\r\n","4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры № 1/1/5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 1/1/5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 34-03-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2019 год"]
["Тываэнерго",181,"2019-03-18",9,25,0.014161,"2019-03-18",9,30,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1, Л 3 от ТП 10/0,4 кВ №142.\r\n","\n\n4.4 Из-за схлестывания проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1, Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 142 произошло отключение АВ 250 А Л 1, Л 3.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 Л 1, Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 142, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1, Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 142 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А.  18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",185,"2019-03-18",12,5,0.00833,"2019-03-18",12,10,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек.\r\n\r","\n4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 366.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 366., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 366 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2019 год"]
["Тываэнерго",183,"2019-03-18",10,15,0.02531585,"2019-03-18",11,17,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек.\r\n","\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-07.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-07., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",165,"2019-03-13",9,3,0.0285262,"2019-03-13",9,11,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка","3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 34-01.\r\n\r\n","4.2 В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 34-01 в период кратковременных порывов ветра произошло   приближение на недопустимое расстояние проводов разных фаз,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя  В 10 кВ ф. 34-01 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ  ф. 34-01, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-01 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЦРЭС Струков Д.А. 15.04.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 34-01.\r\nОтветственное лицо: Начальник  ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2019 год"]
["Тываэнерго",186,"2019-03-18",12,15,0.014994,"2019-03-18",12,20,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 108.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 108, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 108 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",187,"2019-03-18",12,50,0.004165,"2019-03-18",12,55,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ №99, что явилось причиной отключения АВ 175 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 99, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 99 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",169,"2019-03-14",14,16,1.31665,"2019-03-14",16,54,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Осмотры, проведенные в апреле и декабре 2018 года, выполнены без применения бинокля и без фотофиксации,  что значительно снизило их качество.   \r\n\r\n","4.13 В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"В\"  в пролёте опор №№ 27-12, 27-13  произошел обрыв данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-02  действием защит\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, .\n","Организационное мероприятие 1  Провести персоналу по эксплуатации распредсетей инструктаж в объеме специальной подготовки  по   теме: \n  \"Дефекты проводов ВЛ 10-0,4 кВ и их актуализация в листах осмотра . Безусловное проведение осмотров ВЛ с применением бинокля и фотофиксации. Дисциплинарная ответственность работников за невыполнение ОРД Общества».\n\n\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2019 год                                                 Организационное мероприятие 2 Составить график укомплектования мастерских участков ЗРЭС биноклями.  \n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник  ДТОиРОЭХ  Таранков А.И. 30.04.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 27-12, 27-13 ВЛ 10 кВ ф. 4-02.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 14.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-02 с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение .\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.04.2019 год"]
["Тываэнерго",188,"2019-03-18",14,5,0.043332,"2019-03-18",15,10,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек.\r\n\r\n","4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 69.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 69., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 69.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",189,"2019-03-18",23,8,0.0952,"2019-03-18",23,59,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов \"В\" и \"С\" № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 25-04-1, что явилось причиной отключения АВ 250А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ 250А на ТП 10/0,4 кВ №25-04-1., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 25-04-1 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",191,"2019-03-19",17,30,0.052,"2019-03-19",18,48,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.7.3 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек.\r\n\r\n","4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 108.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 108, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 108.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.03.2019 год"]
["Тываэнерго",164,"2019-03-12",19,48,0.0096339,"2019-03-12",20,22,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 37-02/1.\r\n","\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250А на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 37-02/1.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А  на ТП 10/0,4 кВ № 37-02/1., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 37-02/1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.03.2019 год"]
["Тываэнерго",192,"2019-03-19",20,45,0.011662,"2019-03-19",20,50,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\n","\n\n4.4 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 16 произошло отключение АВ 250 А.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: откючение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 16, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.03.2019 год"]
["Тываэнерго",174,"2019-03-17",10,17,0.4743738,"2019-03-17",12,30,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ № 31-03-07  в эксплуатации не калиброванные  в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому  оборудованию).\r\n","\n\n4.10 Из-за использования на ТП  10/0,4 кВ № 31-03-07 не калиброванных предохранителей при КЗ на ВЛ 0,4 кВ произошло перегорание в/в вставок, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03  действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП  10/0,4 кВ № 31-03-07, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 31-03-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.  31-03  с целью выявления использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 15.04.2019 год"]
["Тываэнерго",156,"2019-03-08",14,20,0.2344215,"2019-03-08",15,57,"3.4.8.5, Прочие воздействия","4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос","3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 34-02/1-2 произошло механическое повреждение ж/б приставки.  \r\n\r\n","4.14 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре №9 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ №34-02/1-2.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №34-02/1-2., .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №34-02/1-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.03.2019 год"]
["Тываэнерго",178,"2019-03-18",1,48,0.1136,"2019-03-18",3,24,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Осмотр, проведенный в марте  2019 года, выполнен  без применения бинокля,  что значительно снизило его качество.    \r\n","\n\n4.12 В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора верхней фазы \"А\" на опоре № 317 ВЛ 10 кВ ф.40-15  произошло его  разрушение.\nВ период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"А\" на  опоре № 317 ВЛ 10кВ ф. 40-15  с последующим  схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения   В 10 кВ  ф. 40-15 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 40-15, .\n","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ремонтному персоналу Пий-Хемского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\". Безусловное проведение осмотров ВЛ с применением бинокля и фотофиксации. Дисциплинарная ответственность работников за невыполнение ОРД Общества».\n\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2019 год                                            Организационное мероприятие 2 Разработать критерии, при которых необходимо проводить  верховой осмотр ВЛ 0,4-10 кВ \n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ  Таранков А.И. 30.04.2019 год                         Организационное мероприятие 3 Составить график укомплектования мастерских участков ВРЭС биноклями.\n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник  ДТОиРОЭХ  Таранков А.И. 30.04.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре № 317 ВЛ 10 кВ ф. 40-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.03.2019 год                                                                                                              Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести верховой  осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15   с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2019 год"]
["Тываэнерго",182,"2019-03-18",9,24,0.077,"2019-03-18",10,30,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.\r\n\r\n","4.12 В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло нарушение целостности пластмассового колпачка  КП-22, срыв с крюка изолятора фазы \"В\" на  опоре №75 ВЛ 10 кВ ф. 9-01  с последующим  схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения   выключателя В 10 кВ  ф. 9-01 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка изолятора ШС-10 на ВЛ 10 кВ ф. 9-01, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на опоре № 75 ВЛ 10 кВ ф. 9-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01   с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2019 год"]
["Тываэнерго",190,"2019-03-19",13,29,0.47505,"2019-03-19",13,48,"3.4.8.3, Несанкционированная рубка лесных насаждений",null,"3.4.8.3  При производстве обрезки крон деревьев сторонней организацией  произошло касание  при падении  дерева проводов ВЛ, в результате чего произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 33-34, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. \r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nСоставить Акт о воздействии сторонней организации  на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 6 кВ ф. 1-10), приведшее к возникновению   технологического нарушения.\n\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.03.2019 год"]
["Тываэнерго",194,"2019-03-20",10,5,0.5145876,"2019-03-20",11,28,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения.\r\n","\n\n4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ от главного  АВ 400А  до ШП-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4. произошел пережог шины фазы \"А\".\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пержог шины на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шину фазы \"А\"  от главного АВ 400А  до ШП-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4.\r\nОтветственное лицо: Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 29 с целью выявления и устранения дефектов. 20.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ № 29 с целью выявления и устранения дефектов. 20.03.2019 год"]
["Тываэнерго",176,"2019-03-17",21,7,5.734942,"2019-03-18",1,3,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 23 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В период  ветровой нагрузки в пролете опор №№ 21-22 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.\n\nВ период  ветровой нагрузки с порывами до 23 м/сек.  произошел наброс провода нижней фазы опоры № 50  на ж/б опору вновь строящейся ВЛ по плану реконструкции, что явилось причиной однофазного замыкания и появления \"земли\" в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Кызылская.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 20-05 в пролете опор №№ 21-22.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А.  29.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nСнять провод нижней фазы в пролете опор №№ 50-51  ВЛ 10 кВ ф. 20-13 с опоры ВЛ,  проходящей параллельно по плану реконструкции.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А.  18.03.2019 год"]
["Тываэнерго",180,"2019-03-18",8,53,0.15003,"2019-03-18",9,3,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.\r\n\r\r","\n4.4 В период  ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 124-125 ВЛ 10 кВ ф. 28-03 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, .",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 124-125.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 22.03.2019 год"]
["Тываэнерго",177,"2019-03-18",0,43,2.66664,"2019-03-18",4,3,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.13, Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 23 м/сек.\r\n\r\n","4.13 В период  воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 23 м/сек. произошел пережог в связи с неоднократным схлестыванием  и  обрыв  провода фазы \"В\"  в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 10-11,   с последующим касанием при падении провода соседней фазы, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф.10-11\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 10-11 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.04.2019 год"]
["Тываэнерго",179,"2019-03-18",8,17,0.16,"2019-03-18",9,32,"3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии",null,"3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 28-01-04 \"Школа\", принадлежавшей Администрации с. Солчур, произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит.\r\n\r",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 18.03.2019 годОрганизационное мероприятие 1  Уведомить собственника ТП № 28-01-04 \"Школа\" о необходимости контролировать состояние оборудования, с целью исключения отключений фидера 28-01 и нарушений электроснабжения потребителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 29.03.2019 год"]
["Тываэнерго",226,"2019-03-30",15,3,null,"2019-03-30",15,3,"3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"3.4.8.4 В результате наброса неизвестными лицами куска проволоки на провода  в пролете опор №№ 123-124 ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар с отпайкой на ПС Арыг-Узю (С-403 ) произошло перекрытие на траверсу что явилось причиной  однофазного замыкания на \"землю\" и  отключения выключателя В 110 кВ С-403 действием защит.\r\n\r",null,"Организационное мероприятие 1 Разместить в СМИ информацию по электробезопасности, в том числе    о недопущении производства набросов на ВЛ.\n\nОтветственное лицо: Гл. специалист сектора по связям с общественностью Данилина Е.Н. 30.04.2019 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 110 кВ С-403 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: Начальник  СВЛ Скалозубов Т.В. 08.04.2019 год"]
["Тываэнерго",184,"2019-03-18",10,46,0.2356038,"2019-03-18",12,50,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ №31-02-03  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому  оборудованию).\r\n","\n\n4.10 В результате КЗ в сети 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 31-02-03   из-за установки предохранителей  10 кВ, не соответствующих номинальному току,  плавкие элементы   сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10 кВ фидера 31-02.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 31-02-03, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку  предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 31-02-03 согласно мощности силового трансформатора.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 18.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 31-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Сат А.В. 18.04.2019 год"]
["Тываэнерго",200,"2019-03-24",16,40,1.0833,"2019-03-24",17,45,"3.4.7.3, Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12, Нарушение электрической изоляции","3.4.7.3 Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной  на опоре № 16 в сторону  ТП 10/0,4 кВ № 181.\r\n\r\n","4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре № 16 к ТП 10/0,4 кВ № 181, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ ф. 13, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №16 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 181.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания участка КЛ 10 кВ ф.  13 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 26.03.2019 год"]
["Тываэнерго",205,"2019-03-25",16,20,0.05,"2019-03-25",16,35,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ № 4-03-02  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.\r\n\r\n","4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-03 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-02, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных в/в вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 4-03-02\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.03.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ   от ВЛ 10 кВ ф. 4-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 25.04.2019 год"]
["Тываэнерго",206,"2019-03-25",17,53,0.57825,"2019-03-25",20,8,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В период ветровой нагрузки произошло    схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 254-255, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления  возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 26.03.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 254-255 ВЛ 10 кВ ф. 31-03\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 05.04.2019 год"]
["Тываэнерго",209,"2019-03-25",18,29,0.0180819,"2019-03-25",18,31,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15-17 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов  фаз \"А\", \"В\" пролете опор № 41-42 ВЛ 10 кВ ф.33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ  действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.33-09, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф. 33-09 в пролете опор №№ 41-42.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В.  05.04.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В.  08.04.2019 год"]
["Тываэнерго",210,"2019-03-25",20,44,0.007,"2019-03-25",20,50,"3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии",null,"3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной  ТП 10/0,4 кВ № 3-01-13 Мегафон  произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 на ПС  110 кВ Сарыг-Сеп действием защит.\r\n\r",null,null,"Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации \"Мегафон\" на электроустановки АО «Тываэнерго», приведшем к возникновению  технологического нарушения.\nПредъявить собственнику   ТП 10/0,4 кВ № 3-01-13 Мегафон требование об устранении выявленных нарушений  условий эксплуатации ТП.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.04.2019 год"]
["Тываэнерго",211,"2019-03-25",22,5,0.0916095,"2019-03-25",22,12,"3.4.12.2, Ветровые нагрузки","4.4, Внешнее механическое воздействие","3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 16 м/сек.\r\n\r\n","4.4 В период ветровой нагрузки произошла  разрегулировка стрелы провеса провода средней фазы в пролете опор №№ 27-28, с последующим схлестыванием с проводом соседней фазы,   что  явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 42-02 действием защит.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 10 кВ ф. 42-02, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"А\" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 42-02.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.04.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 42-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.04.2019 год"]
["Тываэнерго",212,"2019-03-26",6,27,0.667,"2019-03-26",7,54,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ № 13-02-10 в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому  оборудованию).\r\n","\n\n4.10 В период воздействия ветровой нагрузки произошло КЗ в сети 0,4 кВ. Из-за установки на ТП 10/0,4 кВ № 13-02-10 предохранителей  10 кВ, не соответствующих номинальному току,  произошел пережог в/в вставки фазы \"С\" с последующим касанием корпуса, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и появления на ПС 110 кВ Бай-Хаак неполнофазного режима в сети 10 кВ.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 13-02-10, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку  предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 13-02-10 согласно мощности силового трансформатора.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.04.2019 год"]
["Тываэнерго",213,"2019-03-26",7,10,0.28339,"2019-03-26",7,20,"3.4.7.4, Прочие нарушени","4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог","3.4.7.4 На ТП 10/0,4 кВ №271 в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому  оборудованию).\r\n\r\n","4.10 В результате КЗ в сети 0,4 кВ произошел пережог в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 271.  Из-за установки не калиброванных предохранителей  10 кВ   цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10 кВ фидера 11-12.\n\nПризнаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП 10/0,4 кВ № 271, .\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку  предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 271 согласно мощности силового трансформатора.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2019 год Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ   от РП 10/0,4 кВ № 6 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2019 год"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}