Классификация счетчиков электрической энергии:

1. По принципу действия:

- индукционные;

- электронные (статические).

2. По классу точности счетчики:

В соответствии с ГОСТ 6570-96; ГОСТ 30207-94; ГОСТ 30206-94; ГОСТ Р 52321-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005   счетчики активной энергии должны изготавливаются классов точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1,0; 2,0 счетчики реактивной энергии — классов точности 0,5; 1,0; 2,0 (ГОСТ 26035).

Обозначение S: более точный при малых токах (в ГОСТ для счетчиков нижний диапазон – 1% от номинального тока).

Для бытовых потребителей необходимо устанавливать счетчики с классом точности 1,0 и 2,0.

3. По подключению в электрические сети:

- однофазные (однофазный двухпроводный);

- трехфазные – трехпроводные (трехфазный трехпроводный);

- трехфазные – четырехпроводные (трехфазный четырехпроводный).

4. По количеству измерительных элементов:

- одноэлементные, двухэлементные с двумя датчиками тока (для однофазных сетей (1ф 2Пр)) – с номинальным напряжением 220В, 230В;

- двухэлементные (для 3-х фазных сетей (3ф 3Пр)) – с номинальным напряжением 127В, 220В, 230В, 380В, 400В;

- трехэлементные (для трехфазных сетей (3ф 4Пр)) – с номинальным напряжением  127/220В, 220/380В, 230/400В.

5. По принципу включения в электрические цепи:

счетчик прямого (непосредственного) включения с токами  5-40А, 5-50А, 5-60А,  5-80А, 10-40А,  10-60А, 10-80А, 20-50А, 30-75А, 10-100А и др.;

счетчик трансформаторного включения с токами 1А; 5А,  1-7,5А, 5-7,5А, 1/5(10)А, 5(10)А;

счетчик трансформаторного универсального включения с токами 1А (для трансформаторов тока со вторичным током 1А); 5А,  1-7,5А, 5-7,5А, 1/5(10)А, 5(10)А.

Не подключать счетчики прямого включения через трансформаторы тока!

Трансформаторный счетчик - счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы с заранее заданными коэффициентами трансформации. Показания счетчика должны соответствовать значению энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов.

Трансформаторный универсальный счетчик - счетчик, предназначенный для включения через измерительные трансформаторы, имеющие любые коэффициенты трансформации. Для определения энергии, прошедшей через первичную цепь измерительных трансформаторов, необходимо показания счетчика умножить на  коэффициент трансформации.

7.По количеству тарифов:

- однотарифные;

- многотарифные (двухтарифные и т.д.).

8.По количеству направлений:

однонаправленные; двунаправленные.

Однонаправленные счетчики: без стопора, со стопором, по модулю.

9. По виду энергии:

- активной электроэнергии;

- реактивной электроэнергии;

- активной и реактивной электроэнергии.

10. По температурному режиму при  эксплуатации (указаны в паспорте завода- изготовителя):

В случае несоответствия температурного режима счетчика при его эксплуатации должен быть предусмотрен обогрев счетчика.