{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":1479}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":511,"n_cols":15,"rows_kept":511,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 2 квартал 2017 год"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",272,"2017-04-18",5,20,0.0833,"2017-04-18",5,27,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№21/8-21/9 ВЛ 10кВ ф.33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ф.33-06 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№21/8-21/9 ВЛ 10кВ ф.33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ф.33-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№21/8-21/9 ВЛ 10кВ ф.33-06.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",292,"2017-04-19",0,50,{"v":0.03,"d":"0.0300"},"2017-04-19",3,20,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №30-01-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А  фазы \"А\"  на ТП 10/0,4 кВ№30-01-04.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А  фазы \"А\"  на ТП 10/0,4 кВ№30-01-04.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б.  19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ№30-01-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б.  19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",291,"2017-04-18",22,36,{"v":0.014799,"d":"0.0148"},"2017-04-18",23,50,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38-01-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А на фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №38-01-04",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №38-01-04.\nОтветственное лицо: И. о. начальник ЗРЭС Хомушку О.Б 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38-01-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: И. о. начальник ЗРЭС Хомушку О.Б 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",290,"2017-04-18",22,20,{"v":0.030716,"d":"0.0307"},"2017-04-18",23,57,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №38-02-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №1 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №38-02-03.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр  ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №38-02-03.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",289,"2017-04-18",21,35,{"v":0.043916,"d":"0.0439"},"2017-04-18",23,0,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-10а, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и ПН-250А фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-10а.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-10а.\nОтветственное лицо: И.о. начальник ЗРЭС Хомушку О.Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-10а с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: И.о. начальник ЗРЭС Хомушку О.Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",280,"2017-04-18",10,55,{"v":0.058333,"d":"0.0583"},"2017-04-18",12,5,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №167 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",285,"2017-04-18",14,0,{"v":0.05,"d":"0.0500"},"2017-04-18",15,0,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от  ТП 10/0,4кВ №307, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от  ТП 10/0,4кВ №307, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №307 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",323,"2017-04-20",20,0,{"v":0.135666,"d":"0.1357"},"2017-04-20",23,40,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №37 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",296,"2017-04-18",18,45,{"v":0.000466,"d":"0.0005"},"2017-04-18",18,47,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Из-за воздействия стихийного явления  в виде ветра с порывами до 20м/сек.  произошло  приближение  проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№51-52  ВЛ 10 кВ ф.8-09 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-09 действием защит.","3.4.12.2 Из-за воздействия стихийного явления  в виде ветра с порывами до 20м/сек.  произошло  приближение  проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№51-52  ВЛ 10 кВ ф.8-09 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№51-52 ВЛ 10 кВ ф.8-09.\nОтветственное лицо: и.о. начальника ВРЭС Журба А.В. 21.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ  10 кВ ф.8-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: и.о. начальника ВРЭС Журба А.В. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",332,"2017-04-23",16,57,{"v":0.033899,"d":"0.0339"},"2017-04-23",18,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-04.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-04.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №30-01-04.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №30-01-04.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б.  23.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б.  24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",293,"2017-04-19",6,34,{"v":0.002833,"d":"0.0028"},"2017-04-19",6,36,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 19 м/сек.  в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№65-67  ВЛ 10кВ ф.24-05,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Чаа-Холь действием защит.","3.4.12.2 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 19 м/сек.  в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№65-67  ВЛ 10кВ ф.24-05,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Чаа-Холь действием защит.","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролетах опор №№65-67, ВЛ 10кВ ф.24-05.  \nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",337,"2017-04-25",13,48,{"v":0.000233,"d":"0.0002"},"2017-04-25",14,55,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-400А на ТП №10/0,4кВ №307","3.4.7.3 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-3 произошло отключение АВ-400А на ТП №10/0,4кВ №307",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №307 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",274,"2017-04-18",10,50,{"v":0.009999,"d":"0.0100"},"2017-04-18",10,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№69-71 ВЛ 10кВ ф.24-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Чаа-Холь действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№69-71 ВЛ 10кВ ф.24-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Чаа-Холь действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№69-71 ВЛ 10кВ ф.24-05.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",311,"2017-04-18",5,19,{"v":0.00665,"d":"0.0067"},"2017-04-18",6,40,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\"на  ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",276,"2017-04-18",9,30,{"v":0.025667,"d":"0.0257"},"2017-04-18",10,5,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\"на ТП 10/0,4кВ №5.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №5 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",277,"2017-04-18",9,35,{"v":0.030833,"d":"0.0308"},"2017-04-18",10,25,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А  фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №125.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ№125 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",284,"2017-04-18",10,10,0.0481,"2017-04-18",11,28,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фаз \"В\" и \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фаз \"В\" и \"С\"на ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",278,"2017-04-18",10,36,{"v":0.038233,"d":"0.0382"},"2017-04-18",11,50,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ  ТП 10/0,4кВ №56, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №56.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250 фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №56.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №56 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",279,"2017-04-18",10,37,{"v":0.12555,"d":"0.1256"},"2017-04-18",11,58,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №250, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №250, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №250А на с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",281,"2017-04-18",11,10,{"v":0.017,"d":"0.0170"},"2017-04-18",12,35,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №187, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН-250 фаза \"А\" .",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250 фаза \"А\" на ТП 10/0,4кВ №187.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 10/0,4кВ №187 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",282,"2017-04-18",11,45,{"v":0.084,"d":"0.0840"},"2017-04-18",13,15,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №92, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №92, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №92\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",286,"2017-04-18",11,50,{"v":0.006167,"d":"0.0062"},"2017-04-18",13,0,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВТП №6/0,4кВ №1-06-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП №6/0,4кВ №1-06-07.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр  ВЛ 0,4кВ от ТП №6/0,4кВ №1-06-07 с целью выявления дефекта.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",284,"2017-04-18",13,5,{"v":0.023333,"d":"0.0233"},"2017-04-18",14,30,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №10/0,4кВ от ТП № 149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №10/0,4кВ от ТП № 149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №149 с целью выявления дефекта.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",283,"2017-04-18",12,30,0.0555,"2017-04-18",14,0,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №103, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №103, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №103 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",298,"2017-04-18",17,34,{"v":0.252717,"d":"0.2527"},"2017-04-18",18,33,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№305-306 ВЛ 10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-04 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№305-306 ВЛ 10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№305-306 ВЛ 10кВ ф.4-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",304,"2017-04-18",14,8,{"v":0.013333,"d":"0.0133"},"2017-04-18",14,10,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ №33-09-8  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ №33-09-8  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.  \n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №33-09-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №33-09-8.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.33-09 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",287,"2017-04-18",14,45,{"v":0.039783,"d":"0.0398"},"2017-04-18",16,2,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 10/0,4кВ №33-09-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",271,"2017-04-18",1,35,0.1413,"2017-04-18",2,29,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№200-201 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№200-201 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№200-201 ВЛ 10 кВ ф.28-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",275,"2017-04-18",11,6,{"v":0.000833,"d":"0.0008"},"2017-04-18",11,11,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№200-201 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№200-201 ВЛ 10 кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.28-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",288,"2017-04-18",16,55,{"v":0.053533,"d":"0.0535"},"2017-04-18",18,8,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №1-06-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №1-06-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",319,"2017-04-19",9,40,{"v":0.010667,"d":"0.0107"},"2017-04-19",11,0,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздейстиве ветра с порывами до 12м/сек.","3.4.12.2 Воздейстиве ветра с порывами до 12м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №33-06-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-06-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-06-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",320,"2017-04-19",10,24,0.0214,"2017-04-19",12,11,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №28-03-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №28-03-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №28-03-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",321,"2017-04-19",12,44,{"v":0.023567,"d":"0.0236"},"2017-04-19",14,25,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами  до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами  до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 отТП 10/0,4кВ №38-01/11-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №38-01/11-12.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38-01/11-12 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",312,"2017-04-20",8,15,{"v":0.052917,"d":"0.0529"},"2017-04-20",10,22,"3.4.7.3. Несоблюдение техн.обслуживания:\n    Несвоевременное выявление и устранение дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-02.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-07-02.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-07-02.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ от №33-07-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ от №33-07-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",325,"2017-04-20",20,0,{"v":0.246667,"d":"0.2467"},"2017-04-21",2,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №38.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №38.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",270,"2017-04-18",1,35,{"v":0.49775,"d":"0.4978"},"2017-04-18",2,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"При воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №№25-49 - 25-50 ВЛ 10 кв ф.28-03 из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания.","3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №№25-49 - 25-50 ВЛ 10 кв ф.28-03 из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 25-49 - 25-50 ВЛ 10кВ ф. 28-03. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\n Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления дефектов ВЛ, требующих немедленного устранения.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",324,"2017-04-20",20,0,{"v":0.178833,"d":"0.1788"},"2017-04-21",0,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  Л-3 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  Л-3 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №9 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",327,"2017-04-21",12,19,{"v":0.110733,"d":"0.1107"},"2017-04-21",14,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №10/0,4кВ №32-01-05.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №10/0,4кВ №32-01-05.\n\n4.10 Из-за схлестывания проводов фаз  А\" и \"В\" в пролете опор №№3-10 и 3-11 ВЛ 0,4кВ от ТП №32-01-05 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-01-05.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №32-01-05.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить перетяжку проводов фаз  А\" и \"В\" в пролете опор №№3-10 и 3-11 ВЛ 0,4кВ от ТП №32-01-05.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",328,"2017-04-21",22,15,{"v":0.005417,"d":"0.0054"},"2017-04-21",23,28,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несовевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4кВ №1-06-09.","3.4.7.3 Несовевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-09 с целью выявление дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",269,"2017-04-18",0,55,{"v":0.87,"d":"0.8700"},"2017-04-18",2,22,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) произошло нарушение крепления петлевого виброгасителя на опоре №282 фазы \"В\" и на опоре №294 фазы \"С\" с последующим касанием траверсы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-15 на ПС 110кВ Балгазын.","3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) произошло нарушение крепления петлевого виброгасителя на опоре №282 фазы \"В\" и на опоре №294 фазы \"С\" с последующим касанием траверсы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-15 на ПС 110кВ Балгазын.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести верховой осмотр ВЛ 35кВ Т-17 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",329,"2017-04-21",22,20,{"v":0.040083,"d":"0.0401"},"2017-04-21",23,25,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления провиса провода  проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№2 и 3 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №167, произошло схлестывание с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-160А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления провиса провода  проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№2 и 3 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №167, произошло схлестывание с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№2 и 3 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №167\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",330,"2017-04-22",0,44,{"v":0.067167,"d":"0.0672"},"2017-04-22",1,49,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №71, в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения  Главного АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №71, в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения  Главного АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №71 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",331,"2017-04-22",10,7,{"v":0.074,"d":"0.0740"},"2017-04-22",12,7,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №44.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №44.\n\n4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №44 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№3 и 4.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№3 и 4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №44.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.04.2017 год"]
["Тываэнерго",333,"2017-04-24",11,10,{"v":0.058333,"d":"0.0583"},"2017-04-24",12,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №30-01-04.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №30-01-04.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-3 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4 кВ №30-01-04.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №30-01-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",338,"2017-04-25",10,53,{"v":0.041317,"d":"0.0413"},"2017-04-25",12,0,"3.4.7.3. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"Наброс проволоки длинной около 2,5 м на провод фаз \"В\" и \"С\" на опоре №1-10 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ.","3.4.8.4 Наброс проволоки длинной около 2,5 м на провод фаз \"В\" и \"С\" на опоре №1-10 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ.\n\n4.10 В результате наброса не проволоки неустановленными посторонними лицами на провода фаз \"В\" и \"С\" на опоре №1-10 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А  на  ТП 10/0,4кВ №32-04-08.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от  ТП 10/0,4кВ №32-04-08 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",346,"2017-04-26",20,0,{"v":0.038,"d":"0.0380"},"2017-04-26",22,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №221.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №221.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №221.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №221.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.04.2017 год Техническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №221 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",352,"2017-04-28",9,45,{"v":0.03705,"d":"0.0371"},"2017-04-28",11,42,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-11.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-11.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №28-03-11.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №28-03-11.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП  10/0,4кВ №28-03-11 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",351,"2017-04-28",10,5,{"v":0.021217,"d":"0.0212"},"2017-04-28",11,12,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-01.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-01.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №30-01-01.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №30-01-01.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",358,"2017-04-30",13,17,{"v":0.03125,"d":"0.0313"},"2017-04-30",14,32,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38 в  момент порывов ветра произошло схлестывание проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38 в  момент порывов ветра произошло схлестывание проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ  от ТП 10/0,4кВ №38 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",360,"2017-04-30",21,20,{"v":0.012,"d":"0.0120"},"2017-04-30",22,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №4-01-06.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №4-01-06.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №4-01-06 в момент порывов ветра произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось перегорания ПН-250А.","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-01-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный    ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №4-01-06.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2017 год"]
["Тываэнерго",301,"2017-04-19",21,40,{"v":0.005467,"d":"0.0055"},"2017-04-19",23,2,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №33-06-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №33-06-03.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",265,"2017-04-18",7,32,2.6455,"2017-04-18",10,53,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"При осмотре  ВЛ 35кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) не выявлен дефект крепления петлевого виброгасителя на опоре №282 фазы \"В\" и на опоре №294 фазы \"С\".","3.4.7.3 При осмотре  ВЛ 35кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) не выявлен дефект крепления петлевого виброгасителя на опоре №282 фазы \"В\" и на опоре №294 фазы \"С\". \n\n4.13 При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) произошло нарушение крепления петлевого виброгасителя на опоре №282 фазы \"В\" и на опоре №294 фазы \"С\" с последующим касанием траверсы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-15 на ПС 110кВ Балгазын.","Организационное мероприятие 1 Принять техническое решение по замене на ВЛ 35 кВ кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) петлевых виброгасителей на цилиндрические .\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 31.05.2017 год                     Организационное мероприятие 2 Разработать многолетний график замены на ВЛ 35 кВ кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17) петлевых виброгасителей на ГВН (гаситель вибрации немагнитный)\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В 30.06.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nЗаменить   петлевые виброгасители на опоре №282 фазы \"В\" и на опоре №294 фазы \"С\" ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)  на ГВН.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",302,"2017-04-19",22,0,{"v":0.009333,"d":"0.0093"},"2017-04-19",23,10,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 6/0,4 кВ №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",353,"2017-04-29",9,0,{"v":0.261,"d":"0.2610"},"2017-04-29",12,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №7-1, 7-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №14-03-07 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №7-1, 7-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №14-03-07 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №7-1, 7-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №14-03-07.\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 29.04.2017 год"]
["Тываэнерго",300,"2017-04-19",17,4,{"v":0.016667,"d":"0.0167"},"2017-04-19",17,14,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№76-77 ВЛ 10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№76-77 ВЛ 10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.32-05 в пролете опор №№76-77.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",313,"2017-04-20",11,20,{"v":0.394333,"d":"0.3943"},"2017-04-20",14,9,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№28, 30 ВЛ 10кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-05 на ПС 35кВ Тээли действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№28, 30 ВЛ 10кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-05 на ПС 35кВ Тээли действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№28, 30 ВЛ 10кВ ф.32-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.04.2017 год"]
["Тываэнерго",314,"2017-04-20",12,17,{"v":0.43,"d":"0.4300"},"2017-04-20",16,35,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Вследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры   окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления   изолятора ф.\"С\"  на опоре №291 с падением провода на ф. \"В\", что явилось причиной возникновения   межфазного короткого  замыкания и  отключения  В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.","3.4.7.3   Вследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры   окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления   изолятора ф.\"С\"  на опоре №291 с падением провода на ф. \"В\", что явилось причиной возникновения   межфазного короткого  замыкания и  отключения  В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\n4.12 Потеря электрической изоляции   вследствие срыва изолятора с крюка на опоре №291 ВЛ 6кВ ф.7-06.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"С\" на опоре №291 ВЛ 6кВ ф.7-06.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 20.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.7-06 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в  месячные планы работ  устранение выявленных дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",305,"2017-04-18",16,15,{"v":0.35,"d":"0.3500"},"2017-04-18",19,45,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№76-77 ВЛ 10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№76-77 ВЛ 10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.32-05 в пролете опор №№76-77.\nОтветственное лицо:    начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо:    начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",303,"2017-04-18",14,8,{"v":0.002333,"d":"0.0023"},"2017-04-18",14,9,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№88-1, 88-2 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на РП 10/0,4 кВ №33 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№88-1, 88-2 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на РП 10/0,4 кВ №33 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.33-07 в пролете опор №№88-1, 88-2.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",308,"2017-04-20",0,4,{"v":0.043,"d":"0.0430"},"2017-04-20",0,7,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Использование на ТП 10/0,4кВ №212 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №212 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\n\n4.10 В период ветровой нагрузки произошло  КЗ  по ВЛ-0,4кВ с последующим оплавлением и   перекрытием н/в щита из-за ослабления  контактного соединения провода с автоматическим выключателем о,4кВ (произошло нагревание и оплавление в месте контактных соединений)  с дальнейшим  перегоранием   высоковольтных  предохранителей (проволоки)   на  ТП №212,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания    и отключения В 10кВ ф.10-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить калиброванные предохранители на ТП № 212\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nЗаменить н/щит на ТП № 212.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",318,"2017-04-20",20,54,{"v":0.006667,"d":"0.0067"},"2017-04-20",20,58,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№294, 295 ВЛ 10кВ ф.32-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№294, 295 ВЛ 10кВ ф.32-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.32-01 в пролете опор №№294, 295\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",359,"2017-04-30",16,36,{"v":1.113333,"d":"1.1133"},"2017-04-30",19,23,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №25-49, 25-50 ВЛ 10кВ ф.28-03 в момент порывов ветра произошел излом стоек.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №25-49, 25-50 ВЛ 10кВ ф.28-03 в момент порывов ветра произошел излом стоек.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стоек деревянных промежуточных  опор  №25-49, №25-50 ВЛ 10кВ ф.28-03 с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Хандагайты действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт опор №25-49, №25-50 ВЛ 10кВ ф.28-03 с установкой  ж/б приставки.   \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 30.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 10кВ ф.28-02 на загнивание древесины.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",336,"2017-04-24",17,21,{"v":0.754967,"d":"0.7550"},"2017-04-24",22,40,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой муфты, установленной на ЛР-35кВ Т-29.","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой муфты, установленной на ЛР-35кВ Т-29.\n\n4.12 Причиной отключения  В 10кВ ф.8-03 явилось междуфазное короткое  замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины  мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектной концевой кабельной муфты  на ЛР-35кВ Т-29 ОРУ-35кВ ПС 110кВ Шагонар.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания   кабельной концевой муфты на ЛР-35кВ Т-29 ОРУ-35кВ ПС 110кВ Шагонар  после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",343,"2017-04-25",15,30,{"v":0.002667,"d":"0.0027"},"2017-04-25",15,34,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№320-322 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№320-322 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-02 в пролете опор №№320-322\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",355,"2017-04-29",16,39,0.0064,"2017-04-29",16,42,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№338-340 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№338-340 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-02 в пролетах опор №№338-340\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",326,"2017-04-20",19,0,{"v":0.002,"d":"0.0020"},"2017-04-20",19,3,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№312-315 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№312-315 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-02 в пролетах опор №№312-315.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",315,"2017-04-20",14,35,{"v":0.013333,"d":"0.0133"},"2017-04-20",14,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№29-33 ВЛ 10кВ ф.38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№29-33 ВЛ 10кВ ф.38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.38-02 в пролете опор №№29-33.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",294,"2017-04-18",22,46,{"v":0.007933,"d":"0.0079"},"2017-04-18",23,3,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание  проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.18-01 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание  проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.18-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку провода фазы   \"В\" в пролете опор №№119-120 ВЛ 10кВ ф.18-01.\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 28.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.18-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",335,"2017-04-24",16,50,{"v":0.022667,"d":"0.0227"},"2017-04-24",16,58,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№50-55 ВЛ 10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№50-55 ВЛ 10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.28-05 в пролете опор №№50-55\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.28-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",340,"2017-04-25",10,22,0.2945,"2017-04-25",10,53,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевремнного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№1-10, 1-11 ВЛ 10кВ ф.32-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Тээли действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевремнного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№1-10, 1-11 ВЛ 10кВ ф.32-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Тээли действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.32-04 в пролете опор №№1-10, 1-11\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",299,"2017-04-19",7,49,0.1498,"2017-04-19",13,10,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В процессе эксплуатации произошел износ отключающей  пружины привода В 10кВ ф.18-02.","3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел износ отключающей  пружины привода В 10кВ ф.18-02.\n\n4.2 В результате износа отключающей  пружины привода  в процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка привода В 10кВ ф.18-02, что явилось причиной несрабатывания при повторном включении.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести регулировку привода В 10кВ ф.18-02 ПС 35кВ Кызыл-Арыг\nОтветственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 26.04.2017 год"]
["Тываэнерго",345,"2017-04-26",17,5,null,"2017-04-26",17,5,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации изоляторов фазы \"В\" на опоре №353 и фазы \"С\" на опоре №368 ВЛ 35кВ Т-5.","3.4.7.3   Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации изоляторов фазы \"В\" на опоре №353 и фазы \"С\" на опоре №368 ВЛ 35кВ Т-5. \n\n4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие изоляторов фазы \"В\" на опоре №353 и фазы \"С\" на опоре №368, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-5 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 целью выявления дефектных изоляторов.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nЗаменить дефектную изоляцию на опорах №353,368 ВЛ-35кВ Т-5.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго",344,"2017-04-25",15,30,{"v":0.000667,"d":"0.0007"},"2017-04-25",15,34,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№9-10, 10-11 ВЛ 10кВ ф.22-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№9-10, 10-11 ВЛ 10кВ ф.22-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-01 в пролете опор №№9-10, 10-11\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.04.2017 год"]
["Тываэнерго",341,"2017-04-25",10,55,{"v":0.28,"d":"0.2800"},"2017-04-25",12,55,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевремнного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№102-104 ВЛ 10кВ ф.38-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Степная действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевремнного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№102-104 ВЛ 10кВ ф.38-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Степная действием защит.","Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.38-01 в пролете опор №№102-104\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",354,"2017-04-29",15,12,{"v":0.002833,"d":"0.0028"},"2017-04-29",15,14,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№77-79 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на РП 10/0,4 кВ №33 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№77-79 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на РП 10/0,4 кВ №33 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.33-07 в пролете опор №№77-79\nОтветственное лицо:    начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо:    начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",361,"2017-04-30",19,59,{"v":0.005133,"d":"0.0051"},"2017-04-30",21,10,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №4-01-06  в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры.  На  ТП 10/0,4кВ №4-01-06 используются не калиброванные в/в вставки.","3.4.7.4 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №4-01-06  в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры.  На  ТП 10/0,4кВ №4-01-06 используются не калиброванные в/в вставки.\n\n4.10 В результате повреждения опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №4-01-06 произошло междуфазное короткое замыкание.\nИз-за установки предохранителей 0,4кВ и 10кВ не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А), плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10кВ ф.4-01.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт опоры №11 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-01-06 с установкой  ж/б приставки.   \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстановить на ТП 10/0,4кВ №4-01-06 калиброванные предохранители.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №4-01-06 на загнивание древесины.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",350,"2017-04-27",21,49,{"v":0.073333,"d":"0.0733"},"2017-04-27",22,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  отключающей пружины привода В 10кВ ф.25-06.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  отключающей пружины привода В 10кВ ф.25-06.\n\n4.3 Из-за повреждения на ведомственном фидере 25-06 произошло междуфазное короткое замыкание. В результате износа отключающей  пружины привода  произошла разрегулировка привода В 10кВ ф.25-06, что явилось причиной его не отключения,   \n поэтому отключился  В1Т10кВ на ПС 35 кВ Птицефабрика.","Организационное мероприятие 1 Направить в адрес владельца ТП10/0,4кВ  №25-06/1-1   письмо о необходимости контролировать состояние оборудования   с целью исключения отключений фидера  нарушений электроснабжения потребителей\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",349,"2017-04-28",5,12,null,"2017-04-28",5,12,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за старения изоляции произошло перекрытие 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы \"В\" на опоре №158 ВЛ 110кВ С-405,  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения В 110кВ С-405 на ПС 110 кВ Городская   действием защит.","3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы \"В\" на опоре №158 ВЛ 110кВ С-405,  что явилось причиной  однофазного замыкания и отключения В 110кВ С-405 на ПС 110 кВ Городская   действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-4050 с целью выявления  дефектов.   \nОтветственное лицо: и.о. начальника  СВЛ Попеляев  Ф.А. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №158 ВЛ 110кВ С-405  \nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",348,"2017-04-27",14,19,{"v":0.38,"d":"0.3800"},"2017-04-27",15,35,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Старение изоляции концевой кабельной муфты  на опоре №6  в сторону   ТП 10/0,4кВ №366.","3.4.7.3 Старение изоляции концевой кабельной муфты  на опоре №6  в сторону   ТП 10/0,4кВ №366.\n\n4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре №6  в сторону  ТП 10/0,4кВ №336, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.66 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре №6  в сторону  ТП 10/0,4кВ  №336  \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.666 после про-изведенного ремонта, включая концевые муфты на участке между ПС 110 кВ Городская и РП 10/0,4кВ  №6 .\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",342,"2017-04-25",14,52,{"v":0.814,"d":"0.8140"},"2017-04-25",16,43,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта траверсы Т-образной опоры №91/2  ВЛ 10 кВ ф.33-09.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта траверсы Т-образной опоры №91/2  ВЛ 10 кВ ф.33-09.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошло расщепление траверсы с последующим выпадением заварного болта в месте соединения траверсы со стойкой опоры и падением  провода фазы \"А\" на провод  соседней фазы,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектной траверсы опоры №91/2 ВЛ 10 кВ ф.33-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов и внесения устранения выявленных недостатков в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",322,"2017-04-20",22,50,0.0142,"2017-04-20",22,56,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло сближение  проводов разных фаз , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.5-04.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло сближение  проводов разных фаз , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.5-04.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.5-04с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \nОтветственное лицо: начальник ВРЭС   Стародумов С.А.  30.04.2017 год"]
["Тываэнерго",347,"2017-04-27",13,24,null,"2017-04-27",13,24,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Из-за повреждения на ТП 10/0,4кВ №262 произошло междуфазное короткое замыкание отключение В 10 кВ ф. 11-12 действием защит.","3.4.7.4 Из-за повреждения на ТП 10/0,4кВ №262 произошло междуфазное короткое замыкание отключение В 10 кВ ф. 11-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить  дефекты на ТП 10/0,4кВ №262.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.04.2017 год"]
["Тываэнерго",380,"2017-05-02",10,51,0.1596,"2017-05-02",13,39,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса   провода фазы \"В\" в пролете опор №№101-102 ВЛ 10 кВ ф.23-01 в момент порывов ветра произошло   схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.23-01.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса   провода фазы \"В\" в пролете опор №№101-102 ВЛ 10 кВ ф.23-01 в момент порывов ветра произошло   схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.23-01.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№101-102 ВЛ 10кВ ф.23-01.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.05.2017 год"]
["Тываэнерго",373,"2017-05-01",14,20,0.6426,"2017-05-01",15,14,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса   провода фазы \"В\" в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ ф.10-09 в момент порывов ветра произошло   схлестывание провода с проводом фазы \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-09.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса   провода фазы \"В\" в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ ф.10-09 в момент порывов ветра произошло   схлестывание провода с проводом фазы \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-09.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 10кВ ф.10-09.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",386,"2017-05-02",15,7,{"v":0.36195,"d":"0.3620"},"2017-05-02",19,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы  \"В\"   на опоре №438 ВЛ 10кВ ф. 17-01.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы  \"В\"   на опоре №438 ВЛ 10кВ ф. 17-01.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра  произошло выпадение крюка  фазы \"В\" из основания опоры №438 ВЛ 10кВ ф.17-01 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01.","Организационное мероприятие 1 Включить в ближайшую ремонтную программу замену опоры №348 ВЛ 10кВ ф.17-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести монтаж крюка фазы \"В\" опоры №438 ВЛ 10кВ  ф.17-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",391,"2017-05-03",9,58,{"v":1.08355,"d":"1.0836"},"2017-05-03",17,5,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта вязки провода фазы \"В\" на опоре №145-5 ВЛ 10кВ ф.32-03.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта вязки провода фазы \"В\" на опоре №145-5 ВЛ 10кВ ф.32-03.\n\n\n4.13  В момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы \"В\" на опоре №145-5 с последующим схлестыванием проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.32-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить качественное крепление (вязку) провода к изолятору фазы \"В\" на опоре №145-5  ВЛ 10кВ   ф.32-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.05.2017 год"]
["Тываэнерго",403,"2017-05-03",13,33,{"v":3.584,"d":"3.5840"},"2017-05-03",23,32,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старение изоляции участка КЛ-10кВ  ф.11-07 между ТП 10/0,4кВ №22 и ТП 10/0,4кВ  №68.","3.4.7.3 Старение изоляции участка КЛ-10кВ  ф.11-07 между ТП 10/0,4кВ №22 и ТП 10/0,4кВ  №68.\n\n4.12 Из-за  старения  в процессе длительной эксплуатации 43 года)  произошел пробой изоляции  участка КЛ 10кВ ф.11-07   между ТП 10/0,4кВ №22 и ТП 10/0,4кВ  №68, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-07  на ПС 110 кВ Городская действием защит.","Организационное мероприятие 1 Включить КЛ 10кВ ф.11-07 в план проведения  технического освидетельствования.\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации -начальник ДЭиТОиР Таранков А.И. 30.06.2017 год","Техническое мероприятие 1\nУстановить  соединительную муфту марки 3СТП-10х120х240 на  поврежденном участке КЛ 10кВ ф.11-07.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.11-07 после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",371,"2017-05-01",14,19,{"v":0.001433,"d":"0.0014"},"2017-05-01",14,21,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№4-37, 4-38 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№4-37, 4-38 ВЛ 10кВ ф.22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Уюк действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.22-02 в пролетах опор №№4-37, 4-38.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",364,"2017-05-01",11,48,{"v":0.091667,"d":"0.0917"},"2017-05-01",12,8,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло   схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№5, 6 ВЛ 10кВ ф.8-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Шагонар действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло   схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№5, 6 ВЛ 10кВ ф.8-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Шагонар действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.8-09 в пролетах опор №№5, 6.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.8-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.05.2017 год"]
["Тываэнерго",518,"2017-05-01",14,20,{"v":0.012183,"d":"0.0122"},"2017-05-01",14,37,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№269-272 ВЛ 10кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№269-272 ВЛ 10кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.3-01 в пролетах опор №№269-272.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.3-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",367,"2017-05-01",9,33,0.0392,"2017-05-01",10,57,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек \n\n4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А на ТП №6/0,4кВ №1-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №6/0,4кВ №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.05.2017 год"]
["Тываэнерго",368,"2017-05-01",10,5,{"v":0.01445,"d":"0.0145"},"2017-05-01",10,56,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"С\" на ТП №6/0,4кВ №1-06-13",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы на ТП №6/0,4кВ №1-06-13.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №6/0,4кВ №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.05.2017 год"]
["Тываэнерго",369,"2017-05-01",10,36,{"v":0.002917,"d":"0.0029"},"2017-05-01",11,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250В на ТП №6/0,4кВ №1-06-10.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250В на ТП №6/0,4кВ №1-06-10.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №6/0,4кВ №1-06-10 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",370,"2017-05-01",11,0,{"v":0.017733,"d":"0.0177"},"2017-05-01",12,38,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А на ТП №6/0,4кВ №1-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №6/0,4кВ №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.05.2017 год"]
["Тываэнерго",379,"2017-05-01",21,40,{"v":0.55,"d":"0.5500"},"2017-05-02",13,41,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта опорного изолятора  фазы  \"С\" на шинном мосту 10кВ 1Т ПС 110кВ Балгазын.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта опорного изолятора  фазы  \"С\" на шинном мосту 10кВ 1Т ПС 110кВ Балгазын.\n\n4.12 На ПС 110кВ Балгазын в результате разрушения опорного изолятора фазы \" С\" шинного моста  10 кВ и одновременного замыкания на землю на отходящем ф. 14-03 сработала дифференциальная защита трансформатора 1Т, действующая на включение короткозамыкателя и отключение отделителя. Из-за включение короткозамыкателя ПС  110кВ Балгазын на ПС Элегест произошло аварийное отключение выключателя ВС-411 действием ЗЗ 1 ступени с УАПВ .\nПричиной   повреждения опорного изолятора  явилось  старения изоляции  в процессе длительной эксплуатации,  появление микротрещины в фарфоре опорного изолятора 10 кВ шинного моста фазы \"С\", в которые во время дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги.","Организационное мероприятие 1                                                                     Включить в ремонтную программу 2018 года замену опорных изоляторов фаз \"А\" и \"В\" шинного моста 1Т ПС 110кВ Балгазын.\nОтветственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 31.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nЗаменить опорный изолятор  10кВ  фазы \"С\" шинного моста 1Т ПС 110кВ Балгазын\nОтветственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. 02.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания изоляторов 10кВ шинного моста 1Т ПС 110кВ Балгазын после замены дефектного опорного изолятора  фазы \"С\".\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",372,"2017-05-01",14,19,{"v":0.185467,"d":"0.1855"},"2017-05-01",15,11,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№465-467, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Балгазын действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№465-467, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Балгазын действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.14-03 в пролетах опор №№465-467.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",376,"2017-05-01",16,55,{"v":0.014,"d":"0.0140"},"2017-05-01",18,5,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А  на главном РК ТП 10/0,4кВ №135.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А  на главном РК ТП 10/0,4кВ №135.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №135 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",375,"2017-05-01",15,50,{"v":0.011667,"d":"0.0117"},"2017-05-01",17,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №149 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",418,"2017-05-05",17,15,0.0214,"2017-05-05",17,18,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№123-124  ВЛ 10кВ ф.28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№123-124  ВЛ 10кВ ф.28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.28-03 в пролетах опор №№123-124\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",404,"2017-05-03",14,7,0.3458,"2017-05-03",16,49,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"С\" в опору №197 ВЛ 10 кВ ф.31-03.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"С\" в опору №197 ВЛ 10 кВ ф.31-03.\n \n\n4.13 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы \"С\" с проводом из основания опоры №197 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.31-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить крепление крюка фазы \"С\" в основании опоры №197 ВЛ 10 кВ ф.31-03\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.31-03  с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",487,"2017-05-09",17,14,{"v":0.093333,"d":"0.0933"},"2017-05-09",20,34,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ №28-01-05 и в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ №28-01-05 и в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/0,4кВ №28-01-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.28-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №28-01-05\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.05.2017 год"]
["Тываэнерго",489,"2017-05-09",19,1,0.0071,"2017-05-09",19,4,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ №33-09-07 в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ №33-09-07 в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №33-09-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №33-09-07.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.33-09 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",422,"2017-05-06",13,20,{"v":0.646,"d":"0.6460"},"2017-05-06",19,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка  фазы \"В\"   на опоре №560 ВЛ 10кВ ф. 15-02.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка  фазы \"В\"   на опоре №560 ВЛ 10кВ ф. 15-02.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка  фазы \"В\" из основания опоры №560 ВЛ 10кВ ф.15-02  с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВф.15-02 действием защит.","Организационное мероприятие 1   Произвести монтаж крюка фазы \"В\" опоры №560 ВЛ 10кВ  ф.15-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 06.05.2017 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ближайшую ремонтную программу замену опоры №560 ВЛ 10кВ ф.15-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",436,"2017-05-07",15,36,{"v":1.633333,"d":"1.6333"},"2017-05-07",17,14,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка   фазы \"С\" на опоре №33-43 ВЛ 6кВ ф.1-06.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка   фазы \"С\" на опоре №33-43 ВЛ 6кВ ф.1-06.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы \"С\" с проводом из основания опоры №33-43 с последующим падением  провода на землю, что явилось причиной однофазного  замыкания и отключения В 6кВ ф.1-06.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить   крепление крюка фазы \"С\" в основание опоры №33-43 ВЛ 6 кВ ф.1-06.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-06  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",456,"2017-05-07",19,1,{"v":1.51,"d":"1.5100"},"2017-05-07",20,39,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз  \"В\" и \"С\" в пролете опор №№28-29   ВЛ 10 кВ ф.13-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-06.\nНесвоевременное устранение дефекта на ТП 10/0,4кВ №13-03-14 В 10кВ ф.13-03.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз  \"В\" и \"С\" в пролете опор №№28-29   ВЛ 10 кВ ф.13-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-06.\nНесвоевременное устранение дефекта на ТП 10/0,4кВ №13-03-14 В 10кВ ф.13-03. \n\n4.10 Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перекрытие низковольтного щита с последующим перегоранием высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП 10/0,4кВ №13-03-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.13-03.",null,"Техническое мероприятие 1\n Произвести перетяжку провода    фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№28-29   ВЛ 10 кВ ф.13-06\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 11.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.13-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замену дефектных высоковольтных предохранителей и н/в щита на ТП 10/0,4кВ №13-03-14 ВЛ-10кВ ф.13-03\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 07.05.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ  от  ф.13-03 с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",517,"2017-05-15",16,10,0.0553,"2017-05-15",20,45,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.14-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 14-01 действием защит.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.14-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 14-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.14-01 в пролете опор №№84-86.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 15.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-01.  При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",374,"2017-05-01",15,5,0.0057,"2017-05-01",15,8,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки  на опоре №502 произошел срыв с крюка изолятора фазы \"С\" с последующим схлестыванием  проводов. что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.35-03 действием защит. Изолятор не поврежден.","3.4.12.2 В результате воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки  на опоре №502 произошел срыв с крюка изолятора фазы \"С\" с последующим схлестыванием  проводов. что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.35-03 действием защит. Изолятор не поврежден.",null,"Техническое мероприятие 1\n Провести закрепление изолятора на крюке ф.С  опора №502.  Проверить состояние колпачков ф. В и С, при необходимости заменить на новые.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",387,"2017-05-03",3,12,0.0077,"2017-05-03",3,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№269-272, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.3-01 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№269-272, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.3-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№269-272 ВЛ 10кВ ф.3-01.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",399,"2017-05-03",12,8,{"v":0.541017,"d":"0.5410"},"2017-05-03",15,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 38,39 ВЛ 10кВ ф.38-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Степная.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 38,39 ВЛ 10кВ ф.38-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Степная.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",401,"2017-05-03",13,5,{"v":0.004733,"d":"0.0047"},"2017-05-03",13,9,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№393-394 ВЛ 10кВ ф.12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.12-04 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№393-394 ВЛ 10кВ ф.12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.12-04 в пролете опор №№393-394.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф. 12-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",136,"2017-05-17",18,32,{"v":6.449333,"d":"6.4493"},"2017-05-18",17,34,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие стихийного явления в виде ураганного ветра  до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие стихийного явления в виде ураганного ветра  до 31 м/сек.\n\n4.1 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами ураганной силы,   произошел излом   ж/б приставок  деревянных промежуточных  опор  №40, №41 ВЛ 35кВ Т 31 с последующим падением опор , что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения ВЛ 35кВ Т-31 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену деревянной опоры №41 с установкой ж/б приставки. \n \nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 18.05.2017 год                                      Техническое мероприятие 2\nЗаменить дефектную приставку к опоре №40 ВЛ 35кВ Т-31\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 18.05.2017 год                                Техническое мероприятие 3\nОпределить с помощью эталонного молотка Кашкарова   предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-31 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).\n \nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 29.12.2017 годТехническое мероприятие 4\nВыбрать приставки опор ВЛ 35 кВ Т-31 и выполнить вскрытие их подземной части на глубину 0,5 - 0,7 м  (п. 5.3.1 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 29.12.2017 год"]
["Тываэнерго",405,"2017-05-03",14,11,{"v":0.116667,"d":"0.1167"},"2017-05-03",14,36,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№465-467 ВЛ 10кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Балгазын.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№465-467 ВЛ 10кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Балгазын.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.14-03 в пролете опор №№465-467\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",425,"2017-05-06",14,40,0.0071,"2017-05-06",14,46,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Вследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления изолятора ф.\"А\" на опоре №132 с падением провода на ф. \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.","3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления изолятора ф.\"А\" на опоре №132 с падением провода на ф. \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\n4.12 Потеря электрической изоляции вследствие срыва изолятора с крюка на опоре №132 ВЛ 6кВ ф.7-06.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре №132 ВЛ 6кВ ф.7-06.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 06.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.7-06 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в месячные планы работ устранение выявленных дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",539,"2017-05-19",22,15,{"v":0.005383,"d":"0.0054"},"2017-05-19",23,12,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\n\n4.10 Из-за несвоемоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13 в момент порываов ветра произоршло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизчести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2017 год"]
["Тываэнерго",396,"2017-05-03",21,37,{"v":0.1,"d":"0.1000"},"2017-05-03",21,43,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В период воздействия ветровой нагрузки произошел занос проволоки с привязанной к ней веревкой  с последующим закручиванием веревки на ГВН фазы \"С\" опоры №251 (фото прилагается). В результате касания во время порыва ветра проволоки провода соседней фазы произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 35кВ Т-16 действием защит.","3.4.12.2 В период воздействия ветровой нагрузки произошел занос проволоки с привязанной к ней веревкой  с последующим закручиванием веревки на ГВН фазы \"С\" опоры №251 (фото прилагается). В результате касания во время порыва ветра проволоки провода соседней фазы произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 35кВ Т-16 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nСнять с ГВН фазы \"С\" опоры №251 ВЛ 35кВ Т-16 закрученную веревку с проволокой.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 11.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ  с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",553,"2017-05-17",21,5,0.9669,"2017-05-18",1,58,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 30 м/сек. произошел излом ж/б приставки к опоре №247 ВЛ-35кВ  Т-2.\nПо этой же причине произошел излом ж/б приставок к опорам  №№ 162, 231, 232, 233, 237, 249 ,250, 251, 252, 253 ВЛ 35 кВ Т-3.","3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки с порывами до 30 м/сек. произошел излом ж/б приставки к опоре №247 ВЛ-35кВ  Т-2.\nПо этой же причине произошел излом ж/б приставок к опорам  №№ 162, 231, 232, 233, 237, 249 ,250, 251, 252, 253 ВЛ 35 кВ Т-3.\n\n4.4 В результате   излома ж/б приставки на уровне земли к опоре № 247 ВЛ 35кВ  Т-2  произошло падение опоры, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-2 действием защит.\nВ результате излома ж/б приставок  на уровне  земли к опорам №№ 162, 231, 232, 233, 237, 249 ,250, 251, 252, 253 произошло падение опор , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и причиной не успешного включения  В 35кВ Т-3.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектной ж/б приставки к опоре № 247 ВЛ 35кВ Т-2.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести внеочередной осмотр  ВЛ-35кВ Т-2 с целью  выявления неисправностей,  которые могли возникнуть после воздействия стихийного явления 17.05.2017.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 23.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nОпределить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-2 и ВЛ 35 кВ Т-3  (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести замену дефектных  ж/б приставок к опорам  №№ 162, 231, 232, 233, 237, 249 ,250, 251, 252, 253  ВЛ 35 кВ Т-3.\n \nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 20.05.2017 годТехническое мероприятие 5\n Заменить дефектные  опоры №№ 162,231  ВЛ 35 кВ Т-3.\n \nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 20.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nЗаменить дефектные изоляторы на опорах №№ 162, 231, 232, 233, 237, 249 ,250, 251, 252, 253 ВЛ 35 кВ Т-3.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 20.05.2017 год"]
["Тываэнерго",460,"2017-05-08",15,58,{"v":0.46,"d":"0.4600"},"2017-05-08",17,30,"3.4.13.05. Воздействие на ЭУ птиц",null,"В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  ЛР - 10кВ ТП №15-01-11, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.15-01  действием защит.","3.4.10 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз  ЛР - 10кВ ТП №15-01-11, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.15-01  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР -10кВ ТП 10/0,4кВ №15-01-11.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",554,"2017-05-17",21,19,{"v":6.42,"d":"6.4200"},"2017-05-18",3,19,"3.4.13.06. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"От воздействия экстремальных стихийных явлений в виде порывистого, шквалистого ветра с дождем,   произошло падение дерева  высотой более 12 м из-за пределов охранной зоны ВЛ 35кВ  Т-15   на провод   в пролете опор №№73-74,    что явилось причиной однофазного замыкания и появления \"земли\" в сети 35кВ на ПС 110кВ Балгазын.","3.4.12.2 От воздействия экстремальных стихийных явлений в виде порывистого, шквалистого ветра с дождем,   произошло падение дерева  высотой более 12 м из-за пределов охранной зоны ВЛ 35кВ  Т-15   на провод   в пролете опор №№73-74,    что явилось причиной однофазного замыкания и появления \"земли\" в сети 35кВ на ПС 110кВ Балгазын.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести   вырубки отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-15 в пролете опор №№73-74.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\nСнять дерево с провода фазы \"А\" в пролете опор №№73-74 ВЛ 35кВ Т-15. Произвести при необходимости перетяжку провода фазы \"А\", проверить состояние изоляции. \nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",363,"2017-05-01",11,33,{"v":0.000933,"d":"0.0009"},"2017-05-01",11,37,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-10 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-10.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",550,"2017-05-17",19,24,null,"2017-05-18",6,47,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре №171 ВЛ 110кВ  С411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.\nВ период  повторного прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод ВЛ 110кВ С-411,    что явилось причиной  срабатывания защитного промежутка и отключения В 110кВ С-411 от действия защит.","3.4.12.3 В период  прохождения грозового фронта на опоре №171 ВЛ 110кВ  С411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.\nВ период  повторного прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в провод ВЛ 110кВ С-411,    что явилось причиной  срабатывания защитного промежутка и отключения В 110кВ С-411 от действия защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры №171 ВЛ 110кВ С-411.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С- 411  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",409,"2017-05-03",17,18,{"v":0.125667,"d":"0.1257"},"2017-05-03",17,44,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-12 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",485,"2017-05-09",15,45,{"v":0.083333,"d":"0.0833"},"2017-05-09",16,35,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №17-01-09 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры.  На  ТП 10/0,4кВ №17-01-09 используются не калиброванные в/в вставки.","3.4.7.4 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №17-01-09 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры.  На  ТП 10/0,4кВ №17-01-09 используются не калиброванные в/в вставки.\n\n4.10 В результате повреждения опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №17-01-09 произошло междуфазное короткое замыкание.\nИз-за установки предохранителей 0,4кВ и 10кВ не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А), плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10кВ ф.17-01.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт опоры №11 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №17-01-09 с установкой  ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстановить на ТП 10/0,4кВ №17-01-09 калиброванные предохранители.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.05.2017 год"]
["Тываэнерго",531,"2017-05-17",16,13,{"v":0.42,"d":"0.4200"},"2017-05-17",16,50,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В результате грозового перенапряжения   на опоре №94 ВЛ 35кВ  Т-32 произошло перекрытие изоляторов фаз \"А\" и \"С\" поддерживающей  гирлянды, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-32 действием защит.","3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения   на опоре №94 ВЛ 35кВ  Т-32 произошло перекрытие изоляторов фаз \"А\" и \"С\" поддерживающей  гирлянды, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-32 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Включить в месячные планы работ  замену изоляции на опоре № 94 ВЛ 35кВ Т-32.\nОтветственное лицо: Начальник СВЛ Оюн К.В. 25.06.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 35кВ Т-32 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: Начальник СВЛ Оюн К.В. 25.05.2017 год"]
["Тываэнерго",589,"2017-05-17",23,45,{"v":6.794167,"d":"6.7942"},"2017-05-18",18,30,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек. произошел излом опоры № 47 ВЛ 10кВ ф.33-06.\n\nВоздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек.\n\nНесвоевременное выявление дефектной изоляции  на  ЛР 10кВ  ТП 10/0,4кВ №33-07","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек. произошел излом опоры № 47 ВЛ 10кВ ф.33-06.\n\nВоздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек.\n\nНесвоевременное выявление дефектной изоляции  на  ЛР 10кВ  ТП 10/0,4кВ №33-07\n\n\n\n4.14 В результате излома опоры №47 на уровне земли произошло падение опоры, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.33-06 действием защит.\n\nПри воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек. произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре №8. ВЛ 10кВ ф.33-09.\n\nВ результате снижения электрической прочности фарфоровых изоляторов в процессе эксплуатации в период  неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие опорных изоляторов фаз \"В\" и \"С\" на ЛР-10кВ ТП 10/0,4кВ № №33-07-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-07 действи-ем защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить опору №47 ВЛ 10кВ ф.33-06 с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nУстранить  обрыв провода фазы \"С\" на опоре №8  ВЛ 10кВ ф.33-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nЗаменить дефектные опорные изоляторы фаз \"В\" и \"С\" на ЛР 10кВ ТП 10/0,4кВ №33-07-2.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10кВ  ВЛ 10 кВ ф.33-07.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",552,"2017-05-17",21,5,{"v":0.22,"d":"0.2200"},"2017-05-17",21,16,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из за разрегулированной стрелы провеса провода в пролетах опор №№ 26-27 ВЛ 35кВ Т-1   при воздействии порывов ветра до 30 м/с произошел кратковременный схлест проводов, что   привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В 35кВ Т-1 на ПС 220кВ Кызылская действием защит.","3.4.11    Из за разрегулированной стрелы провеса провода в пролетах опор №№ 26-27 ВЛ 35кВ Т-1   при воздействии порывов ветра до 30 м/с произошел кратковременный схлест проводов, что   привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В 35кВ Т-1 на ПС 220кВ Кызылская действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести регулировку стрелы провеса фазы \"В\" в пролете опор №№26-27ВЛ 35кВ Т-1.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 35кВ Т-1 с целью выявления возможных дефектов после прохождения ураганного ветра.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",532,"2017-05-17",16,47,11.5165,"2017-05-18",1,56,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек.  \n\n4.13 При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек. произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№5,6 ВЛ 10кВ ф.1-10 с последующим касанием провода соседней фазы при падении.\nВ период ветровой нагрузки произошел излом на уровне земли стоек деревянных промежуточных опор №№ 33-31,33-32 с последующим падением, что  явилось причи-ной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.1-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить  обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№1-110 ВЛ 10кВ ф.1-10\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nВосстановить опоры №№ 33-31,33-32 ВЛ 6кВ ф.1-06 с установкой ж/б приставок.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",533,"2017-05-17",15,41,{"v":3.793,"d":"3.7930"},"2017-05-18",14,50,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ ф.4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-10 действием защит.\n\nИз-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31м/сек. произошел излом опор №№ 5,6 ВЛ 10кВ ф.4-01.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ ф.4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-10 действием защит.\n\nИз-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31м/сек. произошел излом опор №№ 5,6 ВЛ 10кВ ф.4-01.\n\n4.14 В результате эксплуатации опор  без приставок в момент порывов ветра  произошел  излом стоек деревянных опор №№56,57   ВЛ-10кВ ф.4-05 с последующим  схлестыва-нием проводов  разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыка-ния и отключения В 10 кВ ф.4-05.\n\nВ результате излома опор №№ 6. на уровне земли произошло их падение, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.4-10 в пролете опор №№42-43.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.4-10 с целью выявления возможных дефектов после воздействия штормового ветра.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.4-10\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\nУстановить опоры №№ 48,56,57 ВЛ 10кВ ф.4-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nУстановить  опоры №№ 5,6 ВЛ 10кВ ф.4-01 с установкой ж/б приставок\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.4-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия штормового ветра.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в многолетний перспективный план ремонтов ВЛ  установку ж/б приставок по ВЛ 10кВ ф.4-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго",529,"2017-05-17",16,25,{"v":13.791,"d":"13.7910"},"2017-05-18",15,10,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Вследствие воздействия ветровых нагрузок со скоростью  ветра выше расчетной произошел наклон деревянных опор №№220,241,281,450,453,454 ВЛ 10кВ ф.17-02.\nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 31 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-03 действием защит.","3.4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок со скоростью  ветра выше расчетной произошел наклон деревянных опор №№220,241,281,450,453,454 ВЛ 10кВ ф.17-02.\nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 31 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-03 действием защит.\n\n4.1 В результате наклона стоек деревянных опор №№220,241,281,450,453,454 ВЛ 10кВ ф.17-02  произошло  схлестывание   проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-02 действием защит.\n \nВ момент порывов ветра произошло выпадение крюка фазы \"С\" из основания опоры   №205, фаз \"А\" и \"С\"   опоры №149, фаз \"В\" и \"С\"   опоры №208  ВЛ 10кВ ф.17-01  с последующим касанием  провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВф.17-01.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить опоры №№№ №220,241,281,450,453,454 ВЛ 10кВ ф.17-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ с целью выявления возможных дефектов после воздействия  ветровой нагрузки.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.17-03\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\nЗаменить дефектный изолятор     фазы \"С\"  на опоре №322 ВЛ 10кВ ф.17-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nВосстановить  крепление  крюка фазы \"С\" на опоре  №205, фаз \"А\" и \"С\" на опоре №149, фаз \"В\" и \"С\" на опоре №208  ВЛ 10кВ ф.17-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опо-рам ВЛ.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",491,"2017-05-09",19,33,{"v":0.008533,"d":"0.0085"},"2017-05-09",19,37,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-01,В 10кВ ф.31-03 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-01,В 10кВ ф.31-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.31-01, ВЛ 10кВ ф.31-03  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",366,"2017-05-01",12,41,{"v":0.443333,"d":"0.4433"},"2017-05-01",13,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.20-05 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.20-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",540,"2017-05-17",17,52,{"v":8.663167,"d":"8.6632"},"2017-05-18",3,57,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 31 м/сек. произошло падение опор по ВЛ 10кВ ф.32-02.\n\nИз-за ветровой нагрузки с параметрами, превышающими условия проекта, произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-03 действием защит.\n\nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 31 м/сек.  произошло  схлестывание  проводов   фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 16-17 , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-04 действием защит.\n\nВследствие воздействия  ветра ураганной силы до 31 м/сек. произошел срыв с крюков   изоляторов  фаз  \"А\" и \"В\" на опоре  № 124-23.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 31 м/сек. произошло падение опор по ВЛ 10кВ ф.32-02.\n\nИз-за ветровой нагрузки с параметрами, превышающими условия проекта, произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-03 действием защит.\n\nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 31 м/сек.  произошло  схлестывание  проводов   фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 16-17 , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-04 действием защит.\n\nВследствие воздействия  ветра ураганной силы до 31 м/сек. произошел срыв с крюков   изоляторов  фаз  \"А\" и \"В\" на опоре  № 124-23.\n\n\n4.14 В период ветровой нагрузки произошел излом на уровне земли стоек деревянных промежуточных опор №№84,85,86,88,89,90,91,113,121 с последующим падением, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-02 действием защит.\n\nВ период ветровой нагрузки произошел срыв  с крюков изоляторов  фаз  \"А\" и \"В\" на опоре  № 124-23, что привело к падению провода фазы \"В\" на провод фазы \"С\" и возникновению междуфазного   короткого замыкания.","Организационное мероприятие 1 Внести в многолетний перспективный план ремонтов ВЛ  установку ж/б приставок к опорам ВЛ 10кВ ф.32-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 31.07.2017 год","Техническое мероприятие 1\nВосстановить опоры № №84,85,86,88,89,90,91,113,121 ВЛ 10кВ ф.32-02 с установкой ж/б приставок.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.32-03\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.32-04\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\nЗаменить дефектные изоляторы фаз  \"А\" и \"В\" на опоре № 124-23  ВЛ 10 кВ ф.32-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов, обратив особое внимание на состояние крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков .\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д.Б. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",549,"2017-05-17",19,15,{"v":6.141966,"d":"6.1420"},"2017-05-18",23,14,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 31 м/сек. произошло падение опор по ВЛ 10кВ ф.28-03, ВЛ 10кВ ф.28-05, ВЛ 10кВ ф.28-02.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 31 м/сек. произошло падение опор по ВЛ 10кВ ф.28-03, ВЛ 10кВ ф.28-05, ВЛ 10кВ ф.28-02.\n\n\n\n4.14 В период ветровой нагрузки произошел излом на уровне земли стоек деревянных промежуточных опор №№25-49,25-52, наклон опоры №25-543 , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-03 действием защит.\n\nВ период ветровой нагрузки произошел излом на уровне земли стоек деревянных промежуточных опор №№ 21,49,61,99, что  явилось причиной междуфазного коротко-го замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.\n\nВ период ветровой нагрузки с порывами до 30 м/сек. произошел:\n- излом ж/б приставок к анкерным опорам №№4,5 с последующим падением и по-вреждением стоек опор;\n-  излом на уровне земли стоек деревянных промежуточных опор №№ 25,40,51,75,196,486,487,490,957;\n- излом верхушки опоры №3 ,\nчто  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-02 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Внести в многолетний перспективный план ремонтов ВЛ 10кВ  установку ж/б приставок к опорам   ВЛ 10кВ ф.28-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год","Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектные опоры  №№25-49,25-52 ВЛ 10кВм ф.28-03 с установкой ж/б приставок. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести выправку опоры №25-53 ВЛ 10кВ ф.28-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nВосстановить  опоры  №№ 21, 49, 61,99  ВЛ 10кВ ф.28-05 с установкой ж/б приставок.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 4\nЗаменить дефектные опоры  №№ 3,4,5  ВЛ 10кВ ф.28-02 с установкой ж/б приставок\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nВосстановить опоры №№24,25,40,51,75,196,486,487,490,957 с установкой ж/б приставок\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.28-02   с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 7\nВыполнить замер степени загнивания  древесины  опор ВЛ 10кВ ф.28-02\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",484,"2017-05-09",15,45,{"v":0.002333,"d":"0.0023"},"2017-05-09",15,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№15-16 ВЛ 10кВ ф.2-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.2-05 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№15-16 ВЛ 10кВ ф.2-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.2-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.2-03, в пролете опор №№15-16\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.2-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",545,"2017-05-17",20,11,{"v":1.736666,"d":"1.7367"},"2017-05-18",17,48,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 31 м/сек. произошел  срыв с крюков изоляторов на  опорах №№31,50,134,153  по ВЛ 10кВ ф.31-01.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 31 м/сек. произошел  срыв с крюков изоляторов на  опорах №№31,50,134,153  по ВЛ 10кВ ф.31-01.\n\n4.12   В период ветровой нагрузки  с параметрами, превышающими условия проекта,  произошло    разрушение колпачков с последующим   срывом изоляторов ф \"С\" оп. №31; ф. \"А\" оп №50; ф. \"В\" оп. №134; ф. \"В\" оп. №153   и  схлёстом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения   В 10кВ  ф.31-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектных  колпачков изоляторов фазы ф \"С\" оп. №31; ф. \"А\" оп №50; ф. \"В\" оп. №134; ф. \"В\" оп. №153.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n  Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.31-01 с целью выявления  возможных  дефектов после воздействия стихийного явления (увеличенной стрелы провеса проводов,  качества вязок, колпачков, изоляторов ВЛ 10кВ ф.31-01).\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",486,"2017-05-09",16,50,{"v":0.04,"d":"0.0400"},"2017-05-09",16,54,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.36-25 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.36-25 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.36-25 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",563,"2017-05-17",23,40,{"v":1.780366,"d":"1.7804"},"2017-05-18",21,30,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 30м/сек. в пролете опор №№210-57 - 210-58    из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.14-01 действием защит. \n\nПри воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек. произошел  срыв  с крыши листа шифера с последующим падением на провода ВЛ 10кВ ф.14-02.\n\nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошел излом ж/б приставок к опорам ВЛ 10кВ ф.14-03 №№ 85,86,87,88,89.\t \n\nПри воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек. произошел срыв  изолятора с крюка фазы \"А\" на опоре №20-5 ВЛ 10 кВ ф.14-04","3.4.11 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 30м/сек. в пролете опор №№210-57 - 210-58    из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.14-01 действием защит. \n\nПри воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 31 м/сек. произошел  срыв  с крыши листа шифера с последующим падением на провода ВЛ 10кВ ф.14-02.\n\nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошел излом ж/б приставок к опорам ВЛ 10кВ ф.14-03 №№ 85,86,87,88,89.\t \n\nПри воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек. произошел срыв  изолятора с крюка фазы \"А\" на опоре №20-5 ВЛ 10 кВ ф.14-04\n\n4.13 В результате падения листа шифера, снесенного с крыши Элеватора, на провода ВЛ 10кВ ф.14-02 в пролет  опор №№4-5 - 4-6 произошел обрыв провода фазы \"В\"  с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.14-02 действием защит.\n\nВ результате излома  ж/б приставок к деревянным промежуточным опорам ВЛ 10кВ ф.14-03 №№ 85,86,87,88 89 произошло падение опор, сопровождающее схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.14-03 действием защит.\n\nВ результате воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек.  произошло разрушение колпачка и  срыв изолятора фазы \"А\" на опоре №20-5  с последующим схлёстыванием  проводов  и отключением В 10кВ  ф.14-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№210-57 - 210-58 ВЛ 10кВ ф.14-01.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.14-01 после воздействия стихийного явления с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.14-01. \nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете  опор №№4-5 - 4-6 ВЛ 10кВ ф.14-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.14-02 с целью выявления  возможных повреждений после воздействия ветровой нагрузки.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nВосстановить опоры № № 85,86,87,88,89 ВЛ 10кВ ф.14-03 с заменой дефектных  ж/б приставок.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 7\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.14-03 с целью выявления  возможных повреждений после воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки до 30 м/сек.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 8\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре №20-5 ВЛ 10кВ ф.14-04\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 9\nПровести  верховой осмотр в пролете опор № 20-5 - 206 ВЛ 10 кВ ф.14-04  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",557,"2017-05-17",23,25,12.6459,"2017-05-18",2,37,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошел обрыв провода по ВЛ 10кВ ф.20-09,   обрыв вязки провода фазы \"В\" на опорах  №72/20 и  72/21,  падение деревянной опоры №62  по ВЛ 10кВ ф.20-13.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошел обрыв провода по ВЛ 10кВ ф.20-09,   обрыв вязки провода фазы \"В\" на опорах  №72/20 и  72/21,  падение деревянной опоры №62  по ВЛ 10кВ ф.20-13.\n\n4.13 В период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" на опорах №№ 4,5  ВЛ 10кВ ф.20-09  с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ    ф.  20-09 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки    произошёл обрыв вязки провода фазы \"В\" на опорах  №72/20 и  72/21 с последующим схлёстом и   отключением В 10кВ ф.20-08 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки произошел излом на уровне земли стойки  деревянной  промежуточной опоры  №62 с последующим схлестыванием проводов , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-13 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Внести в многолетний перспективный план ремонтов ВЛ 10кВ установку ж/б приставок к опорам ВЛ 10кВ ф.20-13\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опорах №№ 4,5  ВЛ 10кВ ф.20-09.  \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n Провести  верховой осмотр в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ ф.20-09  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nВосстановить вязку провода фазы \"В\"    на  опорах  №№72/20 , 72/21.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 4\nПровести  верховой осмотр в пролете опор № 72/20 -72/21 ВЛ 10 кВ ф.20-08  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nВосстановить опору №62 ВЛ 10кВ ф.20-13 с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.20-13 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления   (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",476,"2017-05-10",13,40,{"v":3.268,"d":"3.2680"},"2017-05-10",15,6,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации произошло схлестывание проводов в пролете опор №№27-28 ВЛ-10кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-05  действием защит.","3.4.7.3 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации произошло схлестывание проводов в пролете опор №№27-28 ВЛ-10кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-05  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.20-05, в пролете опор №№27-28.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Дорофеев А.С. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",565,"2017-05-19",17,10,{"v":0.00475,"d":"0.0048"},"2017-05-19",17,15,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №25-27 ВЛ 10кВ ф.37-02 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Баян-Кол действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода в пролете опор №25-27 ВЛ 10кВ ф.37-02 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Баян-Кол действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.37-02, в пролете опор №№25-27.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",407,"2017-05-03",15,36,3.0825,"2017-05-03",17,53,"3.4.13.04. Воздействие на ЭУ животных",null,"Попадание животного (кошки) на шинную полку ТП 6/0,4кВ №1-06-08.","3.4.10 Попадание животного (кошки) на шинную полку ТП 6/0,4кВ №1-06-08.\n\n4.10 В результате попадания животного (кошки) на шины 6 кВ ТП №1-06-08 произошло междуфазное короткое  с последующим перегоранием высоковольтных предохранителей    и отключения В 6кВ на ПС 220кВ Ак-Довурак действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектных предохранителей  ПКТ-10 на ТП №1-06-08.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",408,"2017-05-03",16,17,{"v":1.776667,"d":"1.7767"},"2017-05-03",23,50,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Использование на ТП 10/0,4кВ № 28-01-04, №28-05-12, №28-03-12 не калиброванных (проволока) в/в вставок.","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ № 28-01-04, №28-05-12, №28-03-12 не калиброванных (проволока) в/в вставок.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/0,4кВ № 28-01-04, №28-05-12, №28-03-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.28-01, ф.28-03, 28-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №28-01-04, №28-05-12, №28-03-12\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-01, ф.28-05, ф.28-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",560,"2017-05-17",23,37,{"v":0.419334,"d":"0.4193"},"2017-05-18",2,5,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№15-16  ВЛ 10кВ ф.12-03, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-03  действием защит.  \nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№14-15  ВЛ 10 кВ ф.12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключе-ния В 10 кВ ф.12-04 действием защит.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№15-16  ВЛ 10кВ ф.12-03, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-03  действием защит.  \nИз-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№14-15  ВЛ 10 кВ ф.12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключе-ния В 10 кВ ф.12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку провода в пролете опор №№15-16 ВЛ 10кВ ф.12-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-03  с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замер стрелы провеса и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.12-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№14-15  ВЛ 10 кВ ф.12-04.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести замер стрелы провеса и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.12-04\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго",465,"2017-05-09",12,21,{"v":0.004667,"d":"0.0047"},"2017-05-09",12,31,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.40-15 действием защит.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.40-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-15  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",459,"2017-05-08",15,57,{"v":0.002833,"d":"0.0028"},"2017-05-08",15,58,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.30-01 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.30-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.30-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",449,"2017-05-07",15,46,{"v":1.333333,"d":"1.3333"},"2017-05-07",18,26,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№59-61 ВЛ 10кВ ф.33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   ф.33-06 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№59-61 ВЛ 10кВ ф.33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   ф.33-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов  ВЛ 10кВ ф.33-06 в пролете опор №№59-61 \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",453,"2017-05-07",17,10,{"v":0.022,"d":"0.0220"},"2017-05-07",17,22,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№334,335 на ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   ф.17-01 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№334,335 на ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   ф.17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.17-01, в пролете опор №№334, 335.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-01  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",458,"2017-05-08",15,15,{"v":0.009333,"d":"0.0093"},"2017-05-08",15,17,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№451, 452 ВЛ 10кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№451, 452 ВЛ 10кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.17-02, в пролете опор №№451, 452\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-02  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",597,"2017-05-18",3,57,1.0255,"2017-05-18",18,36,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек.  произошел излом стойки опоры № 385  ВЛ 10кВ ф.15-02.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра ураганной силы с порывами до 30 м/сек.  произошел излом стойки опоры № 385  ВЛ 10кВ ф.15-02.\n\n4.14 В результате излома стойки деревянной промежуточной опоры №385 ВЛ 10кВ ф.15-02 произошло ее падение , сопровождающееся  схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.15-02 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Внести в перспективный (пятилетний) график капитальных ремонтов ЛЭП 0,38-10 кВ  установку ж/б приставок к опорам ВЛ 10 кВ ф.15-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.07.2017 год","Техническое мероприятие 1\nВосстановить дефектную  опору   № 385  ВЛ 10кВ  ф.15-02  с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",450,"2017-05-07",16,1,0.5702,"2017-05-07",21,43,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ №32-03-06  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.32-05 действием защит.\n \nИз-за несвоевременного выявления дефекта  провода фазы \"А\" ВЛ 0,4кВ в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" на опоре №3, имеющей совместную подвеску с ВЛ 10кВ ф.32-02, с последующим заносом провода на провод ВЛ 10кВ","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ №32-03-06  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.32-05 действием защит.\n \nИз-за несвоевременного выявления дефекта  провода фазы \"А\" ВЛ 0,4кВ в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" на опоре №3, имеющей совместную подвеску с ВЛ 10кВ ф.32-02, с последующим заносом провода на провод ВЛ 10кВ\n\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-03-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-03 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-03-06.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 07.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 30.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 12.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nУстранить обрыв провода ВЛ 0,4кВ , имеющего совместную подвеску с ВЛ 10кВ  ф.32-02 на опоре №10.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 07.05.2017 годТехническое мероприятие 4\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ  ф.32-02, имеющих совместную подвеску с ВЛ 0,4кВ с целью выявле-ния дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",598,"2017-05-18",4,18,{"v":2.687317,"d":"2.6873"},"2017-05-18",21,25,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами   до 30 м/сек.  произошел излом ж/б приставок к опорам №№ 94-97 ВЛ 10кВ  ф.16-01 с последующим падением опор на землю.","3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами   до 30 м/сек.  произошел излом ж/б приставок к опорам №№ 94-97 ВЛ 10кВ  ф.16-01 с последующим падением опор на землю.  \n\n4.1 В результате падения опор №№ 94-97 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.16-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить  опоры №№ 94-97 ВЛ 10кВ ф.16-01\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС  Бебишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС  Бебишев М.И. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",595,"2017-05-18",2,40,{"v":0.026667,"d":"0.0267"},"2017-05-18",2,45,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов   в пролете опор №№ 12-12/1 ВЛ 10кВ ф.53 , что явилось причиной  междуфазного   короткого  замыкания  и отключения В 10кВ ф.53 действием защит.","3.4.11 Из-за воздействия стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек.  произошло самоустранившееся схлестывание проводов   в пролете опор №№ 12-12/1 ВЛ 10кВ ф.53 , что явилось причиной  междуфазного   короткого  замыкания  и отключения В 10кВ ф.53 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№12-12/1  ВЛ 10кВ  ф.53.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n Произвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.53 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести замер стрелы провеса и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.53.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго",454,"2017-05-07",17,46,{"v":1.316667,"d":"1.3167"},"2017-05-08",4,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ 10кВ ф.28-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Хандагайты.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 128-129  ВЛ 10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ 10кВ ф.28-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Хандагайты.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 128-129  ВЛ 10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.28-01, в пролете опор №17-18.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.28-01, ВЛ 10кВ ф.28-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.28-05 в пролетах опор №№ 128-129.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",593,"2017-05-18",2,14,{"v":0.582667,"d":"0.5827"},"2017-05-18",3,30,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 30 м/сек. произошло выпадение крюка фазы \"А\" из основания опоры №15 ВЛ  10 кВ  ф.13-02.","3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок с порывами до 30 м/сек. произошло выпадение крюка фазы \"А\" из основания опоры №15 ВЛ  10 кВ  ф.13-02.\n\n4.12 В результате  выпадения крюка фазы \"А\"  из основания опоры № 15  ВЛ 10кВ  ф. 13-02  произошло касание  провода с  проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-02.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить   крепление крюка фазы \"А\" в основании опоры № 15 ВЛ 10 кВ ф.13-02.\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-02  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ 10 кВ ф.13-02.\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",463,"2017-05-08",18,7,{"v":0.254134,"d":"0.2541"},"2017-05-08",18,44,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 77-1 ВЛ 6 кВ ф.7-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 77-1 ВЛ 6 кВ ф.7-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 77-1 ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с последующим  наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт опоры №77-1 ВЛ 6 кВ ф.7-02 с установкой  ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 08.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 6 кВ ф. 7-02 на загнивание древесины.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",490,"2017-05-09",19,17,{"v":0.001,"d":"0.0010"},"2017-05-09",19,19,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.22-02 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.22-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.22-02  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародмов С.А. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",515,"2017-05-15",9,19,{"v":0.002333,"d":"0.0023"},"2017-05-15",9,29,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.40-10 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.40-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",377,"2017-05-01",18,33,{"v":0.014667,"d":"0.0147"},"2017-05-01",19,13,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывывов ветра произошло схестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН 250А на ТП №1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",378,"2017-05-01",18,45,{"v":0.020533,"d":"0.0205"},"2017-05-01",19,29,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывывов ветра произошло схестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН 250А на ТП №1-06-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 01.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПриозвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 01.05.2017 год"]
["Тываэнерго",385,"2017-05-02",19,37,{"v":0.023283,"d":"0.0233"},"2017-05-02",21,44,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывывов ветра произошло схестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН 250А на ТП №30-01-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПриозвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",382,"2017-05-02",11,39,{"v":0.00285,"d":"0.0029"},"2017-05-02",12,48,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывывов ветра произошло схестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №39-02-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН 250А на ТП №39-02-4.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №39-02-4 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",381,"2017-05-02",11,4,{"v":0.008267,"d":"0.0083"},"2017-05-02",12,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.13 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ в результате чего произошел обрыв провода фаза \"А\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП №224.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фаза \"А\" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП №224.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",429,"2017-05-03",9,6,0.0434,"2017-05-05",10,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывывов ветра произошло схестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП № 30-01-04\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП № 30-01-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",526,"2017-05-04",6,31,{"v":0.019583,"d":"0.0196"},"2017-05-04",7,18,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-12.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-12.\n\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А на ТП №28-03-12.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН 250А на ТП №28-03-12.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ  ТП №28-03-12 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",431,"2017-05-03",16,29,0.0172,"2017-05-03",17,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывывов ветра произошло схестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗАменить дефектный ПН 250А на ТП №30-01-04\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-04 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",719,"2017-05-31",22,30,{"v":0.005067,"d":"0.0051"},"2017-05-31",23,46,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ в момент порывов ветра произошел пережог ПН 400А на главном рубильнике ТП №4-08-02",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 400А на главном рубильнике ТП №4-08-02\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от  ТП №4-08-02 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",415,"2017-05-05",15,5,{"v":0.005833,"d":"0.0058"},"2017-05-05",15,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявленние дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 4-04/4-23","3.4.7.3 Несвоевременное выявленние дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 4-04/4-23\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №4-04/4-23.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №4-04/4-23.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №4-04/4-23 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",416,"2017-05-05",14,5,{"v":0.153,"d":"0.1530"},"2017-05-05",15,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 4-05-11","3.4.12.2 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 4-05-11\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А на ТП № 4-05-11",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250 А на ТП № 4-05-11\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Оорджак А.Д-Б. 05.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 4-05-11 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Оорджак А.Д-Б. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго",435,"2017-05-03",18,0,{"v":0.024,"d":"0.0240"},"2017-05-03",20,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В  момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-05-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250 на ТП № 32-05-03\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Оожак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-05-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Оожак А.Д-Б. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",434,"2017-05-03",19,18,{"v":0.029767,"d":"0.0298"},"2017-05-03",20,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проодов ВЛ 0,4 кВ от ТП №33-09-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП № 33-09-08.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-09-08 с целью выявления дефектов..\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",406,"2017-05-03",14,30,{"v":1.083333,"d":"1.0833"},"2017-05-03",15,35,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старение изоляции  КЛ 10кВ ф.23  в процессе длительной эксплуатации .\n между ПС 110кВ Городская и ТП 10/0,4кВ №22.","3.4.7.3 Старение изоляции  КЛ 10кВ ф.23  в процессе длительной эксплуатации .\n между ПС 110кВ Городская и ТП 10/0,4кВ №22.\n\n4.12  Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции   участка кабеля КЛ 10кВ ф.23  междуПС 110кВ Городская и ТП 10/0,4кВ №22,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.23 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\n Произвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф.23 между Пс 110кВ Городская  и ТП 10/0,4кВ №22.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания участка КЛ 10кВ ф.23  после произведенного ремонта. 04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",524,"2017-05-03",21,20,{"v":0.015417,"d":"0.0154"},"2017-05-03",21,57,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП № 21-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фаз \"А\", \"В\" и \"С\"",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фаз \"А\", \"В\" и \"С\" на ТП №21-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",455,"2017-05-07",17,58,{"v":0.204967,"d":"0.2050"},"2017-05-07",19,24,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Использование на ТП 10/0,4кВ №31-03-03  не калиброванных  в/в вставок.","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №31-03-03  не калиброванных  в/в вставок. \n\n4.10 В результате повреждения  на  ВЛ-0,4кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ  на ТП №31-03-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.31-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №31-03-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 07.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.31-03-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",392,"2017-05-03",21,35,{"v":0.00925,"d":"0.0093"},"2017-05-03",22,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А фазы \"В\"",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250 А фазы \"В\" на ТП №38\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП № 38 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",393,"2017-05-03",22,2,{"v":0.011883,"d":"0.0119"},"2017-05-03",23,25,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №135, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А фазы \"В\"",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"В\" на  главном РК ТП №135\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП № 135 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  05.05.2017 год"]
["Тываэнерго",443,"2017-05-08",9,9,{"v":0.012,"d":"0.0120"},"2017-05-08",9,13,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-03   в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-03 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-03   в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замер стрелы провеса   и расстояние между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.32-03\n\n\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить перетяжку провода в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",709,"2017-05-31",10,39,{"v":0.027233,"d":"0.0272"},"2017-05-31",12,5,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 20 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ  от ТП № 33-06-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП № 33-06-12.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Ооржак А.Д-Б 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-06-12 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Ооржак А.Д-Б 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",704,"2017-05-30",8,50,0.0168,"2017-05-30",10,14,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-03-03.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-03-03.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ  произошел пережог ПН 250А на ТП № 32-03-03",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП № 32-03-03\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №32-03-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",466,"2017-05-09",12,31,0.0038,"2017-05-09",12,33,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-05  в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-05 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-05  в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n Провести  верховой осмотр в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ ф.32-05  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",464,"2017-05-09",11,41,{"v":0.107667,"d":"0.1077"},"2017-05-09",12,19,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№89-90ВЛ 10 кВ ф.24-05    в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-05 действием защит.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№89-90ВЛ 10 кВ ф.24-05    в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№89-90 ВЛ 10 кВ ф.24-05\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.05.2017 год"]
["Тываэнерго",448,"2017-05-07",19,2,0.0247,"2017-05-07",20,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №31-03-03.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №31-03-03.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП №31-03-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" на ТП №31-03-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  07.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №31-03-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",470,"2017-05-09",13,16,{"v":2.64,"d":"2.6400"},"2017-05-09",15,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 19 м/сек.  \n\n4.13 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 19 м/сек.  в момент порывов ветра произошел обрыв  проводов фаз \"В\" и \"С\" на  опоре №1,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220 кВ  Кызылская  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрывы проводов    фаз  \"В\" и \"С \" на опоре №1  ВЛ-10кВ ф.20-09.\n\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести  верховой осмотр в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.20-09  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.05.2017 год"]
["Тываэнерго",437,"2017-05-07",20,0,{"v":0.051667,"d":"0.0517"},"2017-05-07",20,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 108 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что я вилось причиной междуфазного короткого замыкания АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 108 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что я вилось причиной междуфазного короткого замыкания АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 108 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго",467,"2017-05-09",21,5,{"v":0.013333,"d":"0.0133"},"2017-05-09",21,25,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Использование на ТП №4-05/6-10  не калиброванных (проволока) в/в предохранителей.","3.4.7.4 Использование на ТП №4-05/6-10  не калиброванных (проволока) в/в предохранителей.\n\n4.10  Из-за повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло КЗ  с дальнейшим  перегоранием низковольтных и высоковольтных  предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на  ТП 10/0,4 кВ №4-05/16-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ  и отключения В 10кВ ф.4-05.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить калиброванные предохранители на ТП 10/0,4 кВ № 4-05/16-10.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.4-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",469,"2017-05-09",12,56,{"v":0.014,"d":"0.0140"},"2017-05-09",13,8,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.8-09 действием защит.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.8-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.8-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Дорофеев А.С. 09.05.2017 год"]
["Тываэнерго",461,"2017-05-08",15,58,{"v":0.07,"d":"0.0700"},"2017-05-08",22,3,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старение изоляции  опорного изолятора  фазы  \"С\" на шинном мосту 10кВ 2Т ПС 110кВ  Сукпак в процессе длительной эксплуатации","3.4.7.3 Старение изоляции  опорного изолятора  фазы  \"С\" на шинном мосту 10кВ 2Т ПС 110кВ  Сукпак в процессе длительной эксплуатации \n\n4.12 В результате разрушения опорного изолятора ф. \"С\" шинного моста  10 кВ  и одновременного замыкания на землю на отходящем фидере 10 кВ  9-09, сработала дифференциальная защита трансформатора 2Т, действующая на отключение В2Т-10 и  СВ-110 кВ. \nТак как по нормальной схеме ПС  110 кВ \"Сукпак\" 2Т по стороне 110 кВ запитан через СВ-110 кВ, отключение от ДЗТ 2Т заведено не на ОД-КЗ 2Т, а на СВ-110 кВ (воздействие на ОД-КЗ 2Т будет излишним).\nПричиной   повреждения опорного изолятора  явилось  старения изоляции  в процессе длительной эксплуатации,  появление микротрещины в фарфоре опорного изолятора 10 кВ шинного моста фазы \"С\", в которые во время дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить опорный изолятор  10кВ  фазы \"С\" шинного моста 2Т ПС 110кВ Сукпак\nОтветственное лицо:  начальник СПС Жмак В.В. 08.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания изоляторов 10кВ шинного моста 2Т ПС 110кВ Сукпак после замены дефектного опорного изолятора  фазы \"С\".\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",462,"2017-05-08",16,30,{"v":0.368333,"d":"0.3683"},"2017-05-08",20,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление  дефектов разрядника.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление  дефектов разрядника.\n\n4.12    В результате эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки на   разряднике фазы \"С\", под влиянием погодных условий произошло его насыщение влагой с   последующим разрушением разрядника фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 9-01-12.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену на ТП 10/0,4 кВ № 9-01-12    дефектного  разрядника РВО-10 на ОПН-10.  \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств  ТП 10/0,4 кВ №9-01-12\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",668,"2017-05-25",22,40,{"v":0.049933,"d":"0.0499"},"2017-05-25",22,54,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор № № 20, 21 ВЛ 10кВ ф.30-01, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрги-Барлык.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор № № 20, 21 ВЛ 10кВ ф.30-01, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрги-Барлык.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.30-01, в пролете опор № № 20, 21\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",660,"2017-05-25",18,21,{"v":0.084017,"d":"0.0840"},"2017-05-25",23,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"С\" в пролете опор № № 30-  34 ВЛ 10 кВ ф.33-07 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на РП 10/0,4 кВ № 33 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"С\" в пролете опор № № 30-  34 ВЛ 10 кВ ф.33-07 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на РП 10/0,4 кВ № 33 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.33-07 в пролете опор № № 30-34\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",684,"2017-05-26",15,48,{"v":0.136,"d":"0.1360"},"2017-05-26",22,27,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№35-36 в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.33-07 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы \"В\" на опорах  №№35,37 ВЛ 10 кВ ф.33-07.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№35-36 в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.33-07 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы \"В\" на опорах  №№35,37 ВЛ 10 кВ ф.33-07.\n \n\n\n4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы \"В\" на опорах  №№ 35, 37  ВЛ 10кВ ф.33-07 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изоляторов и срыв  с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№35-36 ВЛ 10кВ ф.33-07.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nЗаменить дефектные изоляторы  фазы \"В\" на опорах №35,37 ВЛ-10кВ ф.33-07.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",495,"2017-05-11",15,34,{"v":0.00785,"d":"0.0079"},"2017-05-11",15,37,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№15-16,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.34-01 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№15-16,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.34-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 15-16   ВЛ 10 кВ ф.34-01.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести  верховой осмотр в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ 34-01  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",516,"2017-05-15",15,34,0.0714,"2017-05-15",18,7,"3.4.7.3. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Наброс посторонних предметов на ВЛ",null,"Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на проходной изолятор  фазы \"В\"  мачтовой ТП 10/0,4 кВ №  22-05/6-5  произошло перекрытие на корпус  с последующим отключением В 10кВ ф.22-05 действием защит.","3.4.8.4 Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на проходной изолятор  фазы \"В\"  мачтовой ТП 10/0,4 кВ №  22-05/6-5  произошло перекрытие на корпус  с последующим отключением В 10кВ ф.22-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить работы по снятию наброса  на ТП 10/0,4кВ 22-05-06\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",547,"2017-05-17",19,2,{"v":8.995833,"d":"8.9958"},"2017-05-18",5,37,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек.","3.4.11 Воздействие  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек.\n\n4.13 При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 30 м/сек.  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 2,3  ВЛ 10кВ ф.11-07 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-07 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№2-3  ВЛ 10кВ ф.11-07.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.11-07 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",599,"2017-05-21",10,51,{"v":0.851667,"d":"0.8517"},"2017-05-21",17,15,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В процессе длительной эксплуатации и подвижки грунта в результате возможного проезда тяжелей техники произошло смещение кабелей с последующим пересечением друг с другом (КЛ 10 кВ ф.52 и КЛ 10 кВ ф.20-12, проложенных рядом).","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации и подвижки грунта в результате возможного проезда тяжелей техники произошло смещение кабелей с последующим пересечением друг с другом (КЛ 10 кВ ф.52 и КЛ 10 кВ ф.20-12, проложенных рядом).\n\n4.12 В результате пробоя изоляции 2-х кабелей (ф.52 и ф.20-12 резервного ) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.52 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт поврежденных участков КЛ 10кВ ф.52 и ф.20-12.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания после выполненного ремонта КЛ 10 кВ ф.52 и ф.20-12.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",699,"2017-05-30",0,0,{"v":0.009467,"d":"0.0095"},"2017-05-30",0,8,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ №39-02-01  в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ №39-02-01  в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №39-02-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.39-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №39-02-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.39-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",600,"2017-05-21",13,9,0.1175,"2017-05-21",17,4,"3.4.13.04. Воздействие на ЭУ животных",null,"В результате проникновения кошки на площадку  КТП 10/0,4 кВ №22-02-8 произошло межфазное короткое замыкание,  что явилось причиной отключения В 10 кВ ф.22-02 действием защит.","3.4.10   В результате проникновения кошки на площадку  КТП 10/0,4 кВ №22-02-8 произошло межфазное короткое замыкание,  что явилось причиной отключения В 10 кВ ф.22-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ №22-02-8 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животного (кошки).\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.05.2017 год"]
["Тываэнерго",646,"2017-05-23",16,35,{"v":0.364467,"d":"0.3645"},"2017-05-23",19,9,"3.4.13.05. Воздействие на ЭУ птиц",null,"В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз ЛР - 10кВ ТП №14-03-18, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.14-03 действием защит.","3.4.10 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз ЛР - 10кВ ТП №14-03-18, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.14-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР -10кВ ТП 10/0,4кВ № 14-03-18.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Бебеишев М.И. 23.05.2017 год"]
["Тываэнерго",708,"2017-05-31",12,31,{"v":0.478833,"d":"0.4788"},"2017-05-31",14,2,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № №456 и 460 ВЛ 6кВ ф.7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 29-30 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № №456 и 460 ВЛ 6кВ ф.7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 29-30 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.","Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 6 кВ ф.7-06, в пролете опор № № 456, 460 \nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 02.06.2017 год","Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№29-30 ВЛ 6кВ ф.7-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 6кВ ф.7-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",656,"2017-05-25",10,4,0.1587,"2017-05-25",12,0,"3.4.8.03. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства",null,"Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией АО \"Кызылская ТЭЦ\" (вместо согласованных на производство работ ручным способом земляные работы выполнялись экскаватором)","3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией АО \"Кызылская ТЭЦ\" (вместо согласованных на производство работ ручным способом земляные работы выполнялись экскаватором)\n\n4.12 В результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф26 между  ТП 10/0,4 кВ №53 и ТП 10/0,4кВ №1 экскаватором сторонней организации, производившей земляные работы , произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.26 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести испытания восстановленного  участка КЛ 10кВ ф.26 после устранения дефектов  персоналом АО \"Кызылская ТЭЦ\", повредивших данный участок КЛ.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 25.05.2017 год"]
["Тываэнерго",650,"2017-05-24",20,14,{"v":0.095167,"d":"0.0952"},"2017-05-24",20,24,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"А\" в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ ф.37.\nВ результате провоза негабаритного груза  произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ с последующим приближением к проводу фазы \"А\" ВЛ 10 кВ ф. 37 (совместная подвеска), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.37 действием защит.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"А\" в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ ф.37.\nВ результате провоза негабаритного груза  произошел обрыв провода ВЛ 0,4 кВ с последующим приближением к проводу фазы \"А\" ВЛ 10 кВ ф. 37 (совместная подвеска), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.37 действием защит.","Организационное мероприятие 1                                                                       Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ ф.37.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",661,"2017-05-25",17,26,2.2256,"2017-05-25",22,38,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта провода фазы \"В\" в месте соединения с изолятором на опорах №№11,12.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы \"В\" в месте соединения с изолятором на опорах №№11,12.\n\n4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода фазы \"В\" в местах соединения с изолятором на опорах №№11,12 в момент порывов ветра до 18 м/сек.  произошел обрыв провода фазы \"В\"  с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-07 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт   обрывы провода фазы \"В\"на опорах №№2-3  ВЛ 10кВ ф.11-07 в местах соединения с изолятором.\nОтветственное лицо: начальник Дорофеев А.С. 25.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n Провести  верховой осмотр в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф.11-07 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник Дорофеев А.С. 25.05.2017 год"]
["Тываэнерго",714,"2017-05-31",14,23,0.2046,"2017-05-31",15,2,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № № 320, 321 ВЛ 10 кВ ф.14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 110кВ Балгазын действием защит.\n\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № № 451-1, 451-3 ВЛ 10 кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 110кВ Балгазын действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № № 320, 321 ВЛ 10 кВ ф.14-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 110кВ Балгазын действием защит.\n\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № № 451-1, 451-3 ВЛ 10 кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 110кВ Балгазын действием защит.","Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.14-01, в пролете опор № № 320, 321\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПровести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.14-03, в пролете опор №№ 451-1, 451-3\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 07.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nПровести  верховой осмотр в пролете опор №№ 451-1, 451-3 ВЛ 10 кВ ф.14-03  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 07.06.2017 год"]
["Тываэнерго",672,"2017-05-26",5,36,{"v":0.806067,"d":"0.8061"},"2017-05-26",9,22,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ № 4-08-05  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ № 4-08-05  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-08-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10кВ ф.4-08 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП № 4-08-05\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.4-08 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",706,"2017-05-31",9,44,0.1846,"2017-05-31",12,20,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ № 4-04-25 в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ № 4-04-25 в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\" с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-04-25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10кВ ф.4-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП № 4-04-25\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.4-04 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 год"]
["Тываэнерго",663,"2017-05-25",19,33,{"v":0.32,"d":"0.3200"},"2017-05-25",19,49,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старения изоляции КЛ 10 кВ ф.10-08 в процессе длительной эксплуатации.","3.4.7.3 Старения изоляции КЛ 10 кВ ф.10-08 в процессе длительной эксплуатации.\n\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  головного кабеля КЛ-10кВ ф.10-08 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-08.",null,"Техническое мероприятие 1\nВвести в эксплуатацию резервный кабель  10кВ  ф.10-08.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.05.2017 год"]
["Тываэнерго",692,"2017-05-26",14,9,null,"2017-05-27",10,38,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре № 144 ВЛ 110кВ  С-411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.","3.4.12.3 В период  прохождения грозового фронта на опоре № 144 ВЛ 110кВ  С-411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 144 ВЛ 110кВ С-411.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С- 411  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 02.06.2017 год"]
["Тываэнерго",384,"2017-05-02",16,40,{"v":0.00825,"d":"0.0083"},"2017-05-02",17,25,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 135, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №135.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.05.2017 год"]
["Тываэнерго",681,"2017-05-26",14,9,null,"2017-05-26",14,9,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"С\" на опоре № 99 ВЛ 110кВ С-417, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-417 действием защит.","3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"С\" на опоре № 99 ВЛ 110кВ С-417, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-417 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-417 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 99 ВЛ 110кВ С-417.\n\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",551,"2017-05-17",19,52,null,"2017-05-17",19,52,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"А\" на опоре № 22 ВЛ 110кВ С-417, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-417 действием защит.","3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"А\" на опоре № 22 ВЛ 110кВ С-417, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-417 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-417 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Оюн К.В. 22.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 22 ВЛ 110кВ С-417.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",648,"2017-05-24",12,11,{"v":0.125,"d":"0.1250"},"2017-05-24",12,17,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре №341 фазы \"В\" ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре №341 фазы \"В\" ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)  \n\n4.3 Несвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя фазы \"В\" на опоре №341  ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)  \n\n4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта крепления петлевого виброгасителя на опоре №341 ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)  при воздействии ветровой нагрузки  произошло нарушение крепления петлевого виброгасителя  с последующим  касанием  траверсы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-15 на ПС 110кВ Балгазын.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 35кВ Т-17 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: и.о.начальника СВЛ  Попеляев Ф.А. 25.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nЗаменить   петлевой  виброгаситель на опоре №341 фазы \"В\"  ВЛ 35 кВ Самагалтай - Оо-Шынаа (Т-17)  на ГВН.\nОтветственное лицо: и.о.начальника СВЛ  Попеляев Ф.А. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго",717,"2017-05-31",16,20,0.0057,"2017-05-31",16,23,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № № 5-7 ВЛ 10 кВ ф.30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрги-Барлык действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор № № 5-7 ВЛ 10 кВ ф.30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрги-Барлык действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.30-01, в пролете опор № № 5-7 \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",705,"2017-05-30",21,35,0.6721,"2017-05-31",2,17,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"В\" в опору №305 ВЛ 10 кВ ф.31-01","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"В\" в опору №305 ВЛ 10 кВ ф.31-01\n\n4.12 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы \"В\" с проводом из основания опоры №305 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.31-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить   крепление крюка фазы \"В\" в основании опоры №305 ВЛ 10 кВ ф.31-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-01  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ 10 кВ ф.31-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",712,"2017-05-31",13,7,{"v":2.899517,"d":"2.8995"},"2017-05-31",16,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта провода  фазы \"В\"  в пролете  опор  №№71-21 -71-21-1 при осмотре после стихийного явления 17.05.2017.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода  фазы \"В\"  в пролете  опор  №№71-21 -71-21-1 при осмотре после стихийного явления 17.05.2017.\n\n4.13 В период ветровой нагрузки произошел обрыв   провода фазы \"В\"  в пролете  опор   №№71-21 -71-21-1 ВЛ 10кВ ф.20-08 с последующим схлестыванием  при падении с проводом фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\n Устранить обрыв   провода фазы \"В\"  в пролете  опор   №№71-21 -71-21-1 ВЛ 10кВ ф.20-08\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести  верховой осмотр в пролете опор № 71-21 -71-21-1 ВЛ 10 кВ ф.20-08  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",703,"2017-05-30",11,10,{"v":0.066667,"d":"0.0667"},"2017-05-30",11,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошел наброс куска остатков арматурной сетки на ввода 10кВ ТП № 32-04-15 ВЛ 10 кВ ф.32-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел наброс куска остатков арматурной сетки на ввода 10кВ ТП № 32-04-15 ВЛ 10 кВ ф.32-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Тээли действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",716,"2017-05-31",16,0,{"v":0.088667,"d":"0.0887"},"2017-05-31",16,38,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения провиса провода в пролете опор №№74-75 ВЛ 10кВ ф.40-12 в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз  , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-12 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения провиса провода в пролете опор №№74-75 ВЛ 10кВ ф.40-12 в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз  , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№74-75 ВЛ 10 кВ ф.40-12.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.06.2017 год"]
["Тываэнерго",707,"2017-05-31",11,33,{"v":0.13395,"d":"0.1340"},"2017-05-31",12,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№231-232 ВЛ 10кВ ф.8-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Шагонар действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№231-232 ВЛ 10кВ ф.8-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Шагонар действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.8-13 в пролетах опор №№231-232.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.8-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.06.2017 год"]
["Тываэнерго",724,"2017-05-31",17,38,{"v":0.32385,"d":"0.3239"},"2017-05-31",17,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№48-11/48-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.36-25 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№48-11/48-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.36-25 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№48-11/48-12 ВЛ 10 кВ ф.36-25.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр  ВЛ 10 кВ ф.36-25 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",679,"2017-05-26",12,1,{"v":0.07,"d":"0.0700"},"2017-05-26",13,1,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№78-79, что явилось причиной   междуфазного  короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.5-04. действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№78-79, что явилось причиной   междуфазного  короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.5-04. действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить  перетяжку проводов в пролете опор №№78-79 ВЛ 10 кВ ф.5-04.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф 5-04 с целью выявления дефектов. \nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",674,"2017-05-25",22,28,0.0144,"2017-05-25",23,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ  от ТП №56, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектый  ПН-250А на ТП №56\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 56 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",673,"2017-05-25",21,11,{"v":0.01595,"d":"0.0160"},"2017-05-25",22,38,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ  от ТП №173, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектый  ПН-250А на ТП №173\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 173 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",675,"2017-05-25",20,30,0.1245,"2017-05-26",0,39,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ  от ТП №122, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектый  ПН-250А на ТП №122\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №122 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",643,"2017-05-20",20,0,{"v":0.055833,"d":"0.0558"},"2017-05-20",21,7,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП 142 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов что явтлось причиной междуфазного короткого замыкания и отклюяенияАВ-250А","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП 142 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов что явтлось причиной междуфазного короткого замыкания и отклюяенияАВ-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 142 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",642,"2017-05-20",19,8,0.0144,"2017-05-20",20,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоеременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №276","3.4.7.3 Несвоеременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №276\n\n4.10 Из-за невоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ  от ТП №276 момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектый  ПН-250А на ТП №276\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 276 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",641,"2017-05-20",14,42,{"v":0.022667,"d":"0.0227"},"2017-05-20",15,50,"3.4.8.03.Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства",null,"Проведение несанкционированной подрезки деревьев в близи охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №131.","3.4.8.1 Проведение несанкционированной подрезки деревьев в близи охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №131.\n\n4.13 В результате самовольного спиливания дерева, растущего в палисаднике  потребителя,  произошло падение дерева на провода  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №131, в результате чего произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 6-7,что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А на ТП №131","Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя о порядке спиливания деревьев, растущих на приусадебных участках\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести снятие с проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП № 131 упавшего дерева.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 131.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №131\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.05.2017 год"]
["Тываэнерго",640,"2017-05-19",19,20,{"v":0.03,"d":"0.0300"},"2017-05-20",8,5,"3.4.8.2. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Проезд крупногабаритной техники",null,"Провоз негабаритного груза транспортом сторонней организации.","3.4.8.2 Провоз негабаритного груза транспортом сторонней организации.\n\n4.13 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонних лиц произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ 0,4кВ Л-1от ТП №368.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № 3/5-3/6 ВЛ 0,4кВ Л-1от ТП №368\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",601,"2017-05-18",6,5,0.1085,"2017-05-18",7,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 25 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 25 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-630А фазы \"С\" на Главном РК",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"С\" на Главном РК ТП № 17.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 годТехническое мероприятие 2\n.Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 17с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",582,"2017-05-18",6,0,{"v":0.005417,"d":"0.0054"},"2017-05-18",7,25,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №173, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №173, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №173 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.05.2017 год"]
["Тываэнерго",581,"2017-05-18",6,0,{"v":0.018417,"d":"0.0184"},"2017-05-18",7,25,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №309, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №309, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №309с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",602,"2017-05-17",20,0,{"v":0.124,"d":"0.1240"},"2017-05-17",22,0,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 41",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 41\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",603,"2017-05-17",20,0,{"v":0.14875,"d":"0.1488"},"2017-05-17",21,59,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 12",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 41\nОтветственное лицо: начальник ЦРРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",604,"2017-05-17",20,0,0.6438,"2017-05-18",1,24,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №342",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №342\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 342 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",658,"2017-05-25",16,37,{"v":0.016667,"d":"0.0167"},"2017-05-25",16,47,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№98-99  в период  ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание  проводов  фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-15 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№98-99  в период  ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание  проводов  фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№98-99 ВЛ 10 кВ ф.40-15.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",605,"2017-05-17",20,0,{"v":2.65515,"d":"2.6552"},"2017-05-19",0,33,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП № 150",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП № 150\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 150 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",606,"2017-05-17",20,0,2.6722,"2017-05-19",0,44,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №147",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №147\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",607,"2017-05-17",20,0,{"v":1.380533,"d":"1.3805"},"2017-05-18",18,16,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.14 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №149 на уровне земли.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить опору №11 ВЛ 0,4кВ от ТП № 149 с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №149с целью выявления возможных дефектов после воздействия штормового ветра\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",608,"2017-05-17",20,0,{"v":0.855083,"d":"0.8551"},"2017-05-18",23,35,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №320",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №320\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №320 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",609,"2017-05-17",20,0,{"v":1.91115,"d":"1.9112"},"2017-05-18",16,33,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.14 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134 на уровне земли.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить опору №3/5 ВЛ 0,4кВ  от ТП № 134с установкой ж/б приставки.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №134 с целью выявления возможных дефектов после воздействия штормового ветра\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",610,"2017-05-17",20,0,{"v":0.14,"d":"0.1400"},"2017-05-17",23,20,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №49",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №49\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 49 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",611,"2017-05-17",20,0,{"v":0.805,"d":"0.8050"},"2017-05-18",15,10,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы, \"В\" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 52",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы, \"В\" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 52\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.07.2017 год"]
["Тываэнерго",614,"2017-05-17",20,0,0.7966,"2017-05-18",14,58,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., обрыв провода фазы \"А\",  в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП № 38",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\",  в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП № 38\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",615,"2017-05-17",20,0,{"v":1.899333,"d":"1.8993"},"2017-05-18",13,16,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор № № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 9",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор № № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 9\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",616,"2017-05-17",20,0,{"v":4.891333,"d":"4.8913"},"2017-05-17",23,40,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №142, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  пережог ПН 250А на ТП №142.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",617,"2017-05-17",20,0,{"v":14.01,"d":"14.0100"},"2017-05-18",19,21,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 70",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 70\nОтветственное лицо:  начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго",618,"2017-05-17",20,0,{"v":8.12,"d":"8.1200"},"2017-05-17",22,41,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А на ТП №51",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №51\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",659,"2017-05-25",17,43,{"v":0.095167,"d":"0.0952"},"2017-05-25",17,53,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления  увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-25 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.8-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления  увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-25 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.8-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№24-25 ВЛ 6кВ ф.7-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 6кВ ф.7-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",619,"2017-05-17",20,0,{"v":3.540833,"d":"3.5408"},"2017-05-18",16,7,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.,","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек., \n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 131",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 131\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 131 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.07.2017 год"]
["Тываэнерго",622,"2017-05-17",20,0,{"v":0.458333,"d":"0.4583"},"2017-05-17",21,50,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №235, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.11 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №235, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №235с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",725,"2017-05-31",17,45,0.0448,"2017-05-31",18,6,"3.4.8.04. Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе:\n    Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии",null,"В результате повреждения на ведомственной отпайке \"Чабанская стоянка\" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10кВ ф.16-01 на ПС 35 кВ Эрзин действием защит.","3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной отпайке \"Чабанская стоянка\" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10кВ ф.16-01 на ПС 35 кВ Эрзин действием защит.","Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки \"Чабанская стоянка\" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-01 и нарушений электроснабжения потребителей.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.06.2017 год"]
["Тываэнерго",623,"2017-05-17",20,0,{"v":5.76,"d":"5.7600"},"2017-05-18",17,20,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.,","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек., \n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №№17/1-17/2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №73",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №№17/1-17/2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №73\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 73 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",624,"2017-05-17",20,0,{"v":0.57,"d":"0.5700"},"2017-05-17",23,0,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.,","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.,\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №8\nОтветственное лицо: Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",625,"2017-05-17",20,0,{"v":0.466667,"d":"0.4667"},"2017-05-17",20,50,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №368, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.11 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №368, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 368 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",626,"2017-05-17",20,0,{"v":1.17,"d":"1.1700"},"2017-05-18",11,0,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.,","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек., \n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП №180","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №180 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП №180\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",627,"2017-05-17",20,0,{"v":4.62,"d":"4.6200"},"2017-05-19",11,0,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №94",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №94\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №94с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",631,"2017-05-17",20,0,{"v":13.44,"d":"13.4400"},"2017-05-19",20,0,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки  с порывами до 31 м/сек., произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор о №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №135",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор о №5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №135\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",632,"2017-05-17",20,0,{"v":1.370833,"d":"1.3708"},"2017-05-17",23,55,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.11 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 167 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофееф А.С. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",633,"2017-05-17",20,0,{"v":0.17755,"d":"0.1776"},"2017-05-17",22,39,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.11 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 125 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",634,"2017-05-17",20,0,0.2715,"2017-05-17",23,1,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №276, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фаз \"А\", \"В\", \"С\"",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фаз \"А\", \"В\", \"С\" на ТП №276\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 276 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",665,"2017-05-25",20,0,{"v":0.014,"d":"0.0140"},"2017-05-25",20,6,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№34-35, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.34-01 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№34-35, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.34-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№34-35  ВЛ-10 кВ ф.34-01.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-01с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",16,"2017-05-17",20,0,0.2368,"2017-05-17",23,12,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №250, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на ТП №250\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",636,"2017-05-17",20,0,{"v":3.56,"d":"3.5600"},"2017-05-19",16,30,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №257, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №257.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",637,"2017-05-17",20,0,{"v":1.713167,"d":"1.7132"},"2017-05-19",17,5,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №485, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.11 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №485, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",638,"2017-05-17",20,0,{"v":3.627,"d":"3.6270"},"2017-05-19",18,30,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №228,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №228\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.07.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №228с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.07.2017 год"]
["Тываэнерго",695,"2017-05-29",10,23,{"v":0.56485,"d":"0.5649"},"2017-05-29",14,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Использование на ТП №34-01-5 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.","3.4.7.3 Использование на ТП №34-01-5 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\n\n4.10 Из-за повреждения в сети 0,4кВ произошло КЗ  с дальнейшим  перегоранием низковольтных и высоковольтных  предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на  ТП №34-01-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ  и отключения В-10кВ ф.34-01.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить калиброванные предохранители на ТП №34-01 -5.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести   осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ ф.34-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.06.2017 год"]
["Тываэнерго",639,"2017-05-17",20,0,{"v":3.174967,"d":"3.1750"},"2017-05-19",13,14,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.","3.4.11 Воздействие ветра с порывами до 31 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 31 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №69",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №69\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",521,"2017-05-16",22,30,{"v":0.004333,"d":"0.0043"},"2017-05-16",23,35,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №309 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.7.3 Несвоевременное выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №309 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 309 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",510,"2017-05-10",8,0,0.0806,"2017-05-10",9,18,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №142 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №142 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №142 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начвльник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",509,"2017-05-10",2,51,0.0325,"2017-05-10",3,57,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №51","3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №51\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А на ТП №51",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН 400А на ТП №51\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. 10.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 51 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",508,"2017-05-10",1,53,{"v":0.031,"d":"0.0310"},"2017-05-10",2,59,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Неесвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №39","3.4.7.3 Неесвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №39\n\n4.13 Из-за КЗ  на ВЛ 0,4кВ произошел обрыв проводов фаз \"А\",  \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\",  \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",667,"2017-05-25",20,12,{"v":0.340984,"d":"0.3410"},"2017-05-25",20,53,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления  увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-25 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.27 на РП 10/0,4кВ  №2 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления  увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 32-33 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.21 на РП 10/0,4кВ  №2 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления  увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-25 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.27 на РП 10/0,4кВ  №2 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления  увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 32-33 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.21 на РП 10/0,4кВ  №2 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№24-25 ВЛ 10кВ ф.27.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.27  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.05.2017 годТехническое мероприятие 3\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№32-33 ВЛ 10кВ ф.21\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.21 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",507,"2017-05-10",1,25,0.0425,"2017-05-10",1,59,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявения дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №73 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов,что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявения дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №73 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов,что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №73 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: нчальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",505,"2017-05-10",0,3,{"v":0.01175,"d":"0.0118"},"2017-05-10",0,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4 кВ от ТП №382 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4 кВ от ТП №382 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №382 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",682,"2017-05-26",14,45,{"v":0.037917,"d":"0.0379"},"2017-05-26",14,52,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф.15-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-01 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ ф.15-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-04 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф.15-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-01 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ ф.15-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф.15-01.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ ф.15-04.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-04 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",670,"2017-05-25",23,22,{"v":0.021333,"d":"0.0213"},"2017-05-25",23,32,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ ф.18-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.18-01 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ ф.18-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.18-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ ф.18-01.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-01 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",504,"2017-05-09",22,36,{"v":0.039467,"d":"0.0395"},"2017-05-09",23,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.,  произошел обрыв провода фазы \"А\"  в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №403",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\"  в пролете опор № № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №403\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.05.2017 год"]
["Тываэнерго",503,"2017-05-09",21,29,{"v":0.04805,"d":"0.0481"},"2017-05-09",22,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",502,"2017-05-09",21,4,{"v":0.019167,"d":"0.0192"},"2017-05-09",21,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №125 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",501,"2017-05-09",19,56,0.0961,"2017-05-09",21,29,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП №41.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП №41.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.05.2017 год"]
["Тываэнерго",500,"2017-05-09",19,30,{"v":0.006167,"d":"0.0062"},"2017-05-09",20,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №176, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №176, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 176 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",499,"2017-05-09",18,47,0.0448,"2017-05-09",19,35,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №149, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 149 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",498,"2017-05-09",18,35,{"v":0.06375,"d":"0.0638"},"2017-05-09",19,26,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",497,"2017-05-09",17,15,{"v":0.093333,"d":"0.0933"},"2017-05-09",18,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №70, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А на ТП №70.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №70.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",475,"2017-05-09",17,10,0.1872,"2017-05-09",18,22,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от РП 10/0,4кВ №2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-630А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от РП 10/0,4кВ №2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-630А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ  №2с целью выявления дефектов  09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",496,"2017-05-09",17,10,{"v":0.046,"d":"0.0460"},"2017-05-09",17,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ  от ТП №250, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ  от ТП №250, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 250с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго",474,"2017-05-09",15,25,{"v":0.032667,"d":"0.0327"},"2017-05-09",16,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №54, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"А\"",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250 фазы \"А\" на ТП №54\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.05.2017 год"]
["Тываэнерго",718,"2017-05-31",11,43,{"v":0.043,"d":"0.0430"},"2017-05-31",13,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки произошел, обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 0,4кВ от ТП №24-03-1",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-7 ВЛ 0,4кВ от ТП №24-03-1\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",698,"2017-05-29",23,40,{"v":0.014167,"d":"0.0142"},"2017-05-29",23,57,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №39-02-01","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №39-02-01\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №39-02-01",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №39-02-01\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго",697,"2017-05-29",21,10,{"v":0.041667,"d":"0.0417"},"2017-05-29",22,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ  №1-06-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ  №1-06-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 6/0,4кВ  №1-06-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-10\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.05.2017 год"]
["Тываэнерго",702,"2017-05-29",21,5,{"v":0.073333,"d":"0.0733"},"2017-05-29",22,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-04","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-04\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №30-01-04",null,"Техническое мероприятие 1\nПережог ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №30-01-04\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 29.05.2017 год"]
["Тываэнерго",694,"2017-05-28",14,55,{"v":0.011667,"d":"0.0117"},"2017-05-28",15,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ  №1-06-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ  №1-06-09\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 6/0,4кВ  №1-06-09",null,"Техническое мероприятие 1\nЗАменить дефектный ПН-250А на  ТП 6/0,4кВ  №1-06-09\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.05.2017 год"]
["Тываэнерго",693,"2017-05-27",22,10,{"v":0.005383,"d":"0.0054"},"2017-05-27",22,27,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-02","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ  №30-01-02\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №30-01-02",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП 10/0,4кВ  №30-01-02\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 27.05.2017 год"]
["Тываэнерго",688,"2017-05-26",21,40,0.0588,"2017-05-26",23,46,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №1-06-13",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №1-06-13\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",687,"2017-05-26",19,35,{"v":0.039,"d":"0.0390"},"2017-05-26",22,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-09\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №33-06-09",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №33-06-09\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",696,"2017-05-26",16,25,{"v":0.991667,"d":"0.9917"},"2017-05-26",17,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №34-03-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №34-03-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №34-03-5 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго",685,"2017-05-26",14,43,0.0096,"2017-05-26",15,31,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-02-01","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-02-01\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №32-02-01",null,"Техническое мероприятие 1\nЗАменить дефектный  ПН-250А на ТП №32-02-01\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",677,"2017-05-26",9,9,{"v":0.017083,"d":"0.0171"},"2017-05-26",9,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-08-5","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-08-5\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №4-08-5",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №4-08-5\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",676,"2017-05-26",9,7,0.0066,"2017-05-26",9,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-12","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-12\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП 33-06-12",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №33-06-12\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.05.2017 год"]
["Тываэнерго",671,"2017-05-25",23,20,{"v":0.466667,"d":"0.4667"},"2017-05-26",0,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на   ТП 1-06-10.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 1-06-10.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.05.2017 год"]
["Тываэнерго",649,"2017-05-24",20,54,0.0168,"2017-05-24",21,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №1-06-09",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №1-06-09\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.05.2017 год"]
["Тываэнерго",428,"2017-05-06",20,13,{"v":0.01305,"d":"0.0131"},"2017-05-06",21,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-06-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-10\nОтветственное лицо:    Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.05.2017 год"]
["Тываэнерго",427,"2017-05-06",11,35,{"v":0.029583,"d":"0.0296"},"2017-05-06",12,46,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №31-02-01","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №31-02-01\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-02-01",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №32-02-01\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 06.05.2017 год"]
["Тываэнерго",525,"2017-05-04",1,40,{"v":0.12,"d":"0.1200"},"2017-05-04",6,28,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-01-04","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-01-04\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №28-01-04",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №28-01-04\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",498,"2017-05-10",9,0,{"v":0.019633,"d":"0.0196"},"2017-05-10",9,38,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 6/0,4кВ №1-06-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-10\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",505,"2017-05-10",17,0,0.0017,"2017-05-10",17,47,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №39-02-01","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №39-02-01\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №39-02-01",null,"Техническое мероприятие 1\nЗАменить дефектный ПН-250А на  ТП №39-02-01\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",504,"2017-05-10",16,59,{"v":0.042933,"d":"0.0429"},"2017-05-10",19,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №4-10-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектый ПН-250А на ТП №4-10-10\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",662,"2017-05-25",18,41,0.4998,"2017-05-31",15,20,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф.14  между ТП 10/0,4 кВ №171 и ТП 10/0,4 кВ №179.","3.4.7.3 Старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф.14  между ТП 10/0,4 кВ №171 и ТП 10/0,4 кВ №179.\n\n4.12 Из-за  старения  в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка КЛ-10кВ ф.14 между   ТП 10/0,4 кВ №171 и ТП 10/0,4 кВ №179   с замыканием на землю.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ 10кВ ф.14 между ТП №171 и ТП №179.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",398,"2017-05-04",2,45,{"v":0.125,"d":"0.1250"},"2017-05-04",3,15,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 224","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 224\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 400А на  ТП №224",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 400А на  ТП №224\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.05.2017 год"]
["Тываэнерго",473,"2017-05-09",8,30,{"v":0.175667,"d":"0.1757"},"2017-05-09",11,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №342, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №342.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.05.2017 год"]
["Тываэнерго",471,"2017-05-08",9,50,0.0375,"2017-05-08",10,35,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 378 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250 А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 378 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №378 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",472,"2017-05-08",9,28,0.0708,"2017-05-08",10,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 135","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 135\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на Главном РК ТП №135",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А на Главном РК ТП №135\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",469,"2017-05-08",9,10,{"v":0.196933,"d":"0.1969"},"2017-05-08",12,41,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 16","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 16\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №16",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №16\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",470,"2017-05-08",7,14,{"v":0.337617,"d":"0.3376"},"2017-05-08",14,25,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоеременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №125 момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоеременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №125 момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 125 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",468,"2017-05-06",21,45,{"v":0.150167,"d":"0.1502"},"2017-05-06",23,10,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №57","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №57\n\n4.13 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 10/7-10/8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 10/7-10/8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №57 11.07.2017 год"]
["Тываэнерго",426,"2017-05-06",16,45,{"v":0.002,"d":"0.0020"},"2017-05-06",17,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №307, в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №307, в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\n.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 307 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 06.05.2017 год"]
["Тываэнерго",653,"2017-05-18",16,10,0.8415,"2017-05-19",17,55,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 9-03-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 9-03-10\n\n4.13 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4к от ТП № 9-03-10.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4к от ТП № 9-03-10.\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",644,"2017-05-17",20,18,0.7952,"2017-05-17",22,52,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 9-05/1-1.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 9-05/1-1.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП № 9-05/1-1.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №9-05/1-1.\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",652,"2017-05-17",13,56,{"v":1.044583,"d":"1.0446"},"2017-05-19",11,21,"3.4.9.02. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 9-03/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.11 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 9-03/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\n.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №9-03/1-1 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 11.07.2017 год"]
["Тываэнерго",655,"2017-05-10",17,19,0.0344,"2017-05-10",18,2,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №9-03/2-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №9-03/2-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 9-03/2-2 с целью выявления дефектов  11.07.2017 год"]
["Тываэнерго",527,"2017-05-10",15,59,0.0062,"2017-05-10",16,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-05/16-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-05/16-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №4-05/16-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП № 4-05/16-10\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",501,"2017-05-10",14,40,0.0028,"2017-05-10",15,54,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-07-04","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-07-04\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №33-07-04",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А на  ТП №33-07-04\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.05.2017 год"]
["Тываэнерго",445,"2017-05-08",11,12,{"v":0.048,"d":"0.0480"},"2017-05-08",12,12,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-04-12","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-04-12\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-04-12",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №32-04-12\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.05.2017 год"]
["Тываэнерго",439,"2017-05-07",21,24,{"v":0.02,"d":"0.0200"},"2017-05-07",22,12,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-13","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-13\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №1-06-13",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №1-06-13\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2017 год"]
["Тываэнерго",440,"2017-05-07",21,24,{"v":0.039267,"d":"0.0393"},"2017-05-07",22,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-06-07","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-06-07\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №33-06-07",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №33-06-07\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.05.2017 год"]
["Тываэнерго",506,"2017-05-11",20,10,{"v":0.00875,"d":"0.0088"},"2017-05-11",20,45,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-10-07","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-10-07\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №1-10-07",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №1-10-07\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.05.2017 год"]
["Тываэнерго",646,"2017-05-23",8,50,{"v":0.022167,"d":"0.0222"},"2017-05-23",10,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ №32-04-03 момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ №32-04-03 момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 32-04-03 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.05.2017 год"]
["Тываэнерго",628,"2017-05-22",10,10,0.0076,"2017-05-22",10,34,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-04-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-04-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-04-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №32-04-10\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",629,"2017-05-22",10,5,{"v":0.009167,"d":"0.0092"},"2017-05-22",11,27,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №38-01-03","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №38-01-03\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на ТП №38-01-03",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №38-01-03\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",630,"2017-05-22",9,50,{"v":0.00625,"d":"0.0063"},"2017-05-22",11,5,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №1-06-10",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №1-06-10\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.05.2017 год"]
["Тываэнерго",583,"2017-05-21",8,37,{"v":0.01065,"d":"0.0107"},"2017-05-21",9,48,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №39-09-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №39-09-09 \n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №39-09-09",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №39-09-09\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.05.2017 год"]
["Тываэнерго",574,"2017-05-19",17,30,{"v":0.017417,"d":"0.0174"},"2017-05-19",18,25,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-07-02","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-07-02\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №33-07-02",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №33-07-02\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",573,"2017-05-19",16,15,{"v":0.007583,"d":"0.0076"},"2017-05-19",17,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-05-02","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-05-02\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП № 32-05-02",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №32-05-02\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",572,"2017-05-19",13,37,0.0126,"2017-05-19",14,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-04-08","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-04-08\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-04-08",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №32-04-08\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",571,"2017-05-19",12,50,{"v":0.066,"d":"0.0660"},"2017-05-19",14,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов,  момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" \"В\" в пролете опор №15, 21 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-04","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов,  момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" \"В\" в пролете опор №15, 21 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-04",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-04 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" \"В\" в пролете опор №15, 21 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-04\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",570,"2017-05-19",11,45,{"v":0.033583,"d":"0.0336"},"2017-05-19",12,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-05","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-05\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №1-06-05",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №1-06-05\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",569,"2017-05-19",10,38,{"v":0.019,"d":"0.0190"},"2017-05-19",11,38,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-07","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-07",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-07\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.05.2017 год"]
["Тываэнерго",568,"2017-05-18",20,0,{"v":0.007583,"d":"0.0076"},"2017-05-18",21,5,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-03-04","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 32-03-04\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-03-04",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №32-03-04\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.05.2017 год"]
["Тываэнерго",400,"2017-05-03",11,59,{"v":0.99365,"d":"0.9937"},"2017-05-03",14,54,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Эксплуатация на ТП 10/0,4кВ №30-01-02 не калиброванной в/в вставки.","3.4.7.4 Эксплуатация на ТП 10/0,4кВ №30-01-02 не калиброванной в/в вставки.\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ 0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"В\", \"С\", с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/0,4кВ №30-01-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10 кВ ф.30-01 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ 10кВ ТП №30-01-02 согласно мощности силового трансформатора. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.30-01 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.05.2017 год"]
["Тываэнерго",412,"2017-05-03",18,35,{"v":0.074667,"d":"0.0747"},"2017-05-03",19,10,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"Использование на ТП 10/0,4кВ №31-03/1-4  не калиброванных  высоковольтных предохранителей .","3.4.7.4 Использование на ТП 10/0,4кВ №31-03/1-4  не калиброванных  высоковольтных предохранителей .\n\n4.10 Из-за установки предохранителей 0,4 кВ и 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а отключилась выключателем 10 кВ фидера 31-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить калиброванные предохранители на ТП 10/0,4 кВ №31-03/1-4.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.31-03  с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",812,"2017-06-15",23,0,0.0024,"2017-06-15",23,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порыво ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №17-01/17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250 А на ТП №17-01/17.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 15.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №17-01/17 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 16.06.2017 год"]
["Тываэнерго",799,"2017-06-12",9,55,{"v":0.068,"d":"0.0680"},"2017-06-12",11,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.\n\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 в момент порывов ветра произошле самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыканияи перегорания ПН 250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"С\" на ТП № 1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2017 год"]
["Тываэнерго",800,"2017-06-12",12,36,0.0048,"2017-06-12",13,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 в момент порывов ветра произошле самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыканияи перегорания ПН 250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"С\" на ТП № 1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2017 год"]
["Тываэнерго",791,"2017-06-11",20,47,{"v":0.007817,"d":"0.0078"},"2017-06-11",21,54,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-10-10.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-10-10.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-10-10, в момент порыво ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"В\" на ТП № 1-10-10.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-10-10 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2017 год"]
["Тываэнерго",792,"2017-06-11",20,18,{"v":0.004117,"d":"0.0041"},"2017-06-11",21,31,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порыво ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"А\" на ТП № 1-06-09\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.06.2017 год"]
["Тываэнерго",767,"2017-06-08",17,23,0.0174,"2017-06-08",18,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10 в момент порыво ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"С\" на ТП № 1-06-10\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2017 год"]
["Тываэнерго",741,"2017-06-04",19,30,{"v":0.01,"d":"0.0100"},"2017-06-04",20,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 в момент порывов ветра произошле самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыканияи перегорания ПН 250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"С\" на ТП № 1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",765,"2017-06-08",15,20,{"v":0.017733,"d":"0.0177"},"2017-06-08",16,16,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порыво ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"А\" на ТП №1-06-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2017 год"]
["Тываэнерго",735,"2017-06-02",21,5,{"v":0.035417,"d":"0.0354"},"2017-06-02",22,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 в момент порывов ветра произошле самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыканияи перегорания ПН 250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"А\" на ТП № 1-06-13\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",779,"2017-06-09",19,58,{"v":0.025,"d":"0.0250"},"2017-06-09",22,3,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП №33-07-03","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ 250А на ТП №33-07-03",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-07-06 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 год"]
["Тываэнерго",727,"2017-06-02",4,4,null,"2017-06-02",4,4,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре № 144ВЛ 110кВ  С411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фаз \"В\"и  \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.","3.4.12.3 В период  прохождения грозового фронта на опоре № 144ВЛ 110кВ  С411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фаз \"В\"и  \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С- 411  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 144 ВЛ 110кВ С-411.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",762,"2017-06-08",12,25,null,"2017-06-08",12,26,"3.4.8.2. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Проезд крупногабаритной техники",null,"В результате проезда  крупногабаритной техники персоналом Асфальтобетонного завода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 110кВ С-401 и  в пролете опор №№229-230  ВЛ 110кВ С-405   произошло замыкание провода фазы \"С\" на землю, что явилось причиной отключения В 110кВ С-401 и В 110 кВ С-405 действием защит.","3.4.8.2  В результате проезда  крупногабаритной техники персоналом Асфальтобетонного завода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 110кВ С-401 и  в пролете опор №№229-230  ВЛ 110кВ С-405   произошло замыкание провода фазы \"С\" на землю, что явилось причиной отключения В 110кВ С-401 и В 110 кВ С-405 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПодготовить письмо в Мэрию г. Кызыла, а также в полицию с просьбой установить дорожные знаки в месте пересечения ВЛ 110кВ С-401 и ВЛ 110кВ С-405 с автомобильной дорогой.\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Лапунов Ю.В. 14.07.2017 год"]
["Тываэнерго",788,"2017-06-09",16,11,{"v":11.06,"d":"11.0600"},"2017-06-10",1,40,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии   в деревянную АУ опору № 181.","3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии   в деревянную АУ опору № 181. \n\n4.13 В результате  прямого попадания молнии   в деревянную АУ  опору № 181 произошло расщепление левого конца траверсы с последующим   обрывом  и падением провода на землю, что явилось причиной отключения В С-401 на ПС 110 кВ Городская действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить временный ремонт траверсы АУ опоры № 181 ВЛ 110 кВ С-413.\nОтветственное лицо: и. о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 10.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстранить обрыв провода фазы   \"С\" на АУ  опоре № 181 ВЛ 110 кВ С-413.\nОтветственное лицо: и. о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 10.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nЗаменить поврежденную поддерживающую гирлянду изоляторов фазы \"С\" на АУ опоре № 181 ВЛ 110 кВ С-413.\nОтветственное лицо: и. о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 10.06.2017 годТехническое мероприятие 4\nПровести измерения сопротивления заземляющих устройств АУ  опоры № 181 ВЛ 110 кВ С-413.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 07.07.2017 годТехническое мероприятие 5\nВыполнить капитальный ремонт  АУ опоры №181 ВЛ 110 кВ С-413\nОтветственное лицо: и. о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго",851,"2017-06-20",1,5,null,"2017-06-20",1,5,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре № 239 ВЛ 110кВ  С-411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"В\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.","3.4.12.3 В период  прохождения грозового фронта на опоре № 239 ВЛ 110кВ  С-411 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"В\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 239 ВЛ 110кВ С-411.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 20.07.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С- 411  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 20.06.2017 год"]
["Тываэнерго",721,"2017-06-01",9,53,{"v":7.507551,"d":"7.5076"},"2017-06-06",19,35,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"На ТП 10/0,4кВ №28-03-02 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№122-123 ВЛ 10кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-02 на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта участка КЛ после неоднократного проезда крупногабаритной техники потребителя в пролете опор №№ 24-1  -24-2.\n\nПричиной отключения В 10кВ  ф.39-02 явилось междуфазное короткое замыкание спусков фаз \"В\" и \"С\" трансформатора ТП 10/0,4 кВ №39-02-02 в результате перекрытия птицей. \n\nПри прохождении грозового фронта, в результате прямого попадания молнии в опору к ТП 10/0,4 кВ №3-04-7 произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами всех трех фаз спусков от ВЛ -10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №3-04-7 (видны следы в виде блесток), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.3-04 действием защит.\n\nИз-за увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  в пролете опор №№78-79, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-15 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в пролете опор №№390-391 ВЛ 10кВ ф.12-04  в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов   фаз \"В\", \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-04 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№24-25   произошло  самоустранившееся схлестывание  проводов   фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 24-25 , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-04 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№6,7 ВЛ 10кВ ф.30-01, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрги-Барлык.\n\nВ момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№437-438 ВЛ 10кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Балгазын.\n\nНа ТП 10/0,4кВ № 4-04-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n\nНедопустимая степень загнивания древесины стойки промежуточной опоры №212 ВЛ 35 кВ Т-3.","3.4.7.3 На ТП 10/0,4кВ №28-03-02 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n\nВ момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№122-123 ВЛ 10кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-02 на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта участка КЛ после неоднократного проезда крупногабаритной техники потребителя в пролете опор №№ 24-1  -24-2.\n\nПричиной отключения В 10кВ  ф.39-02 явилось междуфазное короткое замыкание спусков фаз \"В\" и \"С\" трансформатора ТП 10/0,4 кВ №39-02-02 в результате перекрытия птицей. \n\nПри прохождении грозового фронта, в результате прямого попадания молнии в опору к ТП 10/0,4 кВ №3-04-7 произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами всех трех фаз спусков от ВЛ -10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №3-04-7 (видны следы в виде блесток), что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.3-04 действием защит.\n\nИз-за увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  в пролете опор №№78-79, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-15 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса фазы \"В\" в пролете опор №№390-391 ВЛ 10кВ ф.12-04  в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов   фаз \"В\", \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-04 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№24-25   произошло  самоустранившееся схлестывание  проводов   фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 24-25 , что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-04 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№6,7 ВЛ 10кВ ф.30-01, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ на ПС 35 кВ Эрги-Барлык.\n\nВ момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№437-438 ВЛ 10кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Балгазын.\n\nНа ТП 10/0,4кВ № 4-04-08 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n\nНедопустимая степень загнивания древесины стойки промежуточной опоры №212 ВЛ 35 кВ Т-3.\n\n\n4.1 В результате наезда автотранспорта стороннего лица на опору ВЛ-0,4 кВ произошло КЗ в результате  обрыва проводов  с последующим перегоранием низковольтных и   не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\".   \tИз-за установки предохранителей 10кВ, не соответствующих номинальному току, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10кВ фидера 28-03.\n\nВ результате неоднократного проезда крупногабаритной техники произошла подвижка грунта с последующим пробоем изоляции КЛ-6кВ ф.1-10  и замыканием на землю\n\nПри попадания птицы на ошиновку 10 кВ трансформатора  произошло короткое замыкание   между фазами «А» , «В» и \"С\".\nВ результате  междуфазного короткого замыкания  из-за перекрытия произошел пережог  в/в вставок  предохранителей  всех фаз на ТП  10/0,4 кВ №39-02-02.\n\nВ результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\" с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-04-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10кВ ф.4-04 действием защит.\n\nИз-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки промежуточной опоры №212 ВЛ 35 кВ Т-3 в месте крепления опоры к ж/б приставке  (верхний бандаж) с последующим  схлестом проводов и падением опоры на землю.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №28-03-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.17-02, в пролете опор №№122-123.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.06.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-02  с целью выяв-ления мест возможных неустойчивых замыканий\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.06.2017 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.31-03  с целью выяв-ления мест возможных неустойчивых замыканий\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.06.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.38-02 в пролете опор №№776-777.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.06.2017 годТехническое мероприятие 7\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпач-ков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.06.2017 годТехническое мероприятие 8\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 6 кВ ф.1-10  между  опорами №№ 24-1  -24-2 к ТП 6/0,4кВ №1-10/0-3 .\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 9\nПроизвести испытания участка КЛ 6 кВ ф.1-10  между  опорами №№ 24-1  -24-2 к ТП 6/0,4кВ №1-10/0-3  после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 10\nЗаменить дефектные предохранители на ТП 10/0,4 кВ № №39-02-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 11\nВыполнить измерение сопротивления заземления опоры № 1 к ТП 10/0,4кВ №3-04-7.  При необходимости усилить заземление путем монтажа дополнительных электродов\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 12\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-15  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 13\nПроизвести перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№78-79.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 05.06.2017 годТехническое мероприятие 14\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\"  в пролете опор №№390-391 ВЛ 10кВ ф.12-04.\nОтветственное лицо:   начальник ЮРЭС Оюн К.В 05.06.2017 годТехническое мероприятие 15\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф. 12-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо:   начальник ЮРЭС Оюн К.В 05.06.2017 годТехническое мероприятие 16\nПроизвести перетяжку проводов фа- \"В\" и \"С\" в пролете опор №№24-25 ВЛ 10кВ ф.32-04.\nОтветственное лицо:   начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 17\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.30-01  в пролете опор №№ № 6,7.\nОтветственное лицо:   начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 18\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-01 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо:  начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 19\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.14-03 в пролете опор №№437-438\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 20\nПровести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 21\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП № 4-04-08\nОтветственное лицо:  начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.06.2017 годТехническое меро"]
["Тываэнерго",753,"2017-06-05",10,1,{"v":0.065333,"d":"0.0653"},"2017-06-05",11,11,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №51 произошло самоустанившееся схлестывание проводов, что явилось причной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №51 произошло самоустанившееся схлестывание проводов, что явилось причной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",754,"2017-06-05",8,0,{"v":0.2,"d":"0.2000"},"2017-06-05",12,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №12","3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №12\n\n4.10 Из-за КЗ на  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №12 произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 12-13.","Организационное мероприятие 1 Проивести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №12 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №12\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",749,"2017-06-05",4,32,0.0186,"2017-06-05",5,50,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №52 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №52 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",750,"2017-06-05",4,32,0.0496,"2017-06-05",5,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №38 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №38 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №38 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",740,"2017-06-04",17,50,{"v":0.024667,"d":"0.0247"},"2017-06-04",18,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №5 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",737,"2017-06-03",11,52,{"v":0.055467,"d":"0.0555"},"2017-06-03",12,56,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 17 м,/сек., произошел обрыв провода фазы \"С\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ от ТП №9-05/2-2.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 5 ВЛ 0,4кВ от ТП №9-05/-2-2.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №9-05/2-2 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",736,"2017-06-03",11,22,0.0072,"2017-06-03",12,31,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №9-03/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №9-03/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр оборудования ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №9-03/1-1 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. 03.06.2017 год"]
["Тываэнерго",748,"2017-06-03",6,47,{"v":0.031,"d":"0.0310"},"2017-06-03",7,47,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.13 В результате воздействия ветра с порывами до 17м/сек. произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №47.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 1, 2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №47\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №47 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.06.2017 год"]
["Тываэнерго",743,"2017-06-02",19,13,{"v":0.078533,"d":"0.0785"},"2017-06-02",20,29,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.13 Из-а воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №41",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №41.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №41 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",745,"2017-06-02",18,0,0.3255,"2017-06-02",23,15,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №38 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: началаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.06.2017 год"]
["Тываэнерго",746,"2017-06-02",18,0,0.3131,"2017-06-02",23,3,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №125, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 125 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",747,"2017-06-02",18,0,0.4061,"2017-06-03",0,33,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №36, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №36, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",744,"2017-06-02",17,47,{"v":0.715,"d":"0.7150"},"2017-06-02",22,22,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор № № 5-5/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А на Главном рубильнике",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на Главном рубильнике на ТП №52 \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",729,"2017-06-02",15,31,0.0016,"2017-06-02",16,37,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №228, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорание ПН 250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектый ПН-250А фазы \"В\" на ТП №228.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №228 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.06.2017 год"]
["Тываэнерго",766,"2017-06-08",14,32,0.0266,"2017-06-08",16,45,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на  ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-07-03 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2017 год"]
["Тываэнерго",771,"2017-06-07",23,57,{"v":7.674551,"d":"7.6746"},"2017-06-14",15,16,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности   провода фазы \"А\" в месте соединения с изолятором на опорах №№56,62.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание прово-дов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№135-136 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 152-60, 152-68 ВЛ 10кВ ф.4-04, в момент порывов ветра про-изошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220кВ Чадан действием защит.\n\nСтарение изоляции концевой  муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 343.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№141, 142 ВЛ 10кВ ф.17-03, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10кВ ф. 17-03 на ПС 110кВ Сут-Холь действием за-щит.\n\nВ момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз на недопусти-мое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отклю-чения В 10кВ ВЛ 10 кВ ф.17-01 на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 2, 3 ВЛ 10кВ ф.33-06, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф. 33-06 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюков  фаз  \"В\" и \"С\" в опору №92  ВЛ 10 кВ ф.28-05.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюков  фаз  \"А\" и \"С\" в опору №195  ВЛ 10 кВ ф.28-02.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" ф пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10кВ ф.33-06, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-06 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 321, 322 ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01 действием защит.\n\nСтарение изоляции участка КЛ-10кВ  ф.11-01 между  ПС 110 кВ Городская и РП 10/0,4 кВ №2.\n\nИз-за несвоевременного выявления ослабления вязки провода фазы \"А\" на опоре №66 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-09.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 51-52 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nИз-за своевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№42-43   в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной  междуфазного   короткого  замыкания  и отключения В 10кВ ф.53 действием защит.\n\nВ момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 42-60 ВЛ 10кВ ф.4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВна ПС 220кВ Чадан действием защит.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что яви-лось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-03 действием защит.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№776-777 ВЛ 10кВ ф.38-02, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.\n\nВоздействие ветровой нагрузки с порывами до 17-22 м/сек на ВЛ 10кВ ф.4-05.\n\nНа ТП 10/0,4кВ №4-04-12 в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.\n\nВ момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз  на недопустимое расстояние,    что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-06 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз  \"В\" и \"С\" в пролете опор №№369-370   ВЛ 10 кВ ф.12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-04 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефектной изоляции  ЛР №9-03/6-8 ВЛ 10 ф.9-03.\n\nВ результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 2-3, 2-4 ВЛ 10кВ ф.22-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 действием защит.\n\nСтарение изоляции участка головного кабеля   10кВ ф.20-05.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефекта опоры №190 ВЛ 10кВ ф.17-02   произошел  излом стойки опоры.","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности   провода фазы \"А\" в месте соединения с изолятором на опорах №№56,62.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание прово-дов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№135-136 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 152-60, 152-68 ВЛ 10кВ ф.4-04, в момент порывов ветра про-изошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220кВ Чадан действием защит.\n\nСтарение изоляции концевой  муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 343.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№141, 142 ВЛ 10кВ ф.17-03, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10кВ ф. 17-03 на ПС 110кВ Сут-Холь действием за-щит.\n\nВ момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз на недопусти-мое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отклю-чения В 10кВ ВЛ 10 кВ ф.17-01 на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 2, 3 ВЛ 10кВ ф.33-06, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф. 33-06 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюков  фаз  \"В\" и \"С\" в опору №92  ВЛ 10 кВ ф.28-05.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюков  фаз  \"А\" и \"С\" в опору №195  ВЛ 10 кВ ф.28-02.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"А\" и \"В\" ф пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10кВ ф.33-06, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-06 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 321, 322 ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01 действием защит.\n\nСтарение изоляции участка КЛ-10кВ  ф.11-01 между  ПС 110 кВ Городская и РП 10/0,4 кВ №2.\n\nИз-за несвоевременного выявления ослабления вязки провода фазы \"А\" на опоре №66 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-09.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 51-52 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nИз-за своевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№42-43   в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной  междуфазного   короткого  замыкания  и отключения В 10кВ ф.53 действием защит.\n\nВ момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 42-60 ВЛ 10кВ ф.4-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВна ПС 220кВ Чадан действием защит.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что яви-лось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-03 действием защит.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№776-777 ВЛ 10кВ ф.38-02, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.\n\nВоздействие ветровой нагрузки с порывами до 17-22 м/сек",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт   провода фазы \"А\" на опорах №№56,62 ВЛ 10кВ ф.4-02 в местах соединения с изолятором.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести  верховой осмотр в пролете опор №№ 56-62 ВЛ 10 кВ ф.4-02 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы про-веса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф. 4-01 в пролете опор №№135-136.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.06.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01.  При выявлении недостатков организовать замер стрелы про-веса проводов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 152-60, 152-68 ВЛ 10кВ ф.4-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.17-03 в пролетах опор №№141-142.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 годТехническое мероприятие 7\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-01 с целью выяв-ления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изолято-ров к крючьям и конструкциям, состояния колпач-ков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 8\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-03 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 9\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 10\nПроизвести  перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.33-06 в пролете опор №№ 2, 3\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 11\nВосстановить   крепление крюков фаз  \"В\" и \"С\" в основании опоры №92 ВЛ 10 кВ ф.28-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 годТехническое мероприятие 12\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-05  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 13\nВосстановить   крепление крюков фаз  \"А\" и \"С\" в основании опоры №195  и фазы \"А\" опоры №495 ВЛ 10 кВ ф.28-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 годТехническое мероприятие 14\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-02  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 15\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.17-01 в пролете опор №№ 321, 322\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 годТехническое мероприятие 16\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-01  с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.06.2017 годТехническое мероприятие 17\nУстановить  соединительную муфту марки 3СТП-10х120х240 на  поврежденном участке КЛ 10кВ ф.11-01.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 18\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.11-01 после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 08.06.2017 годТехническое мероприятие 19\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.8-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов  10.06.2017 годТехническое мероприятие 20\nВосстановить вязку провода фазы \"А\" на опоре №66 ВЛ 10 кВ ф.8-09.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов  10.06.2017 годТехническое мероприятие 21\nВыполнить перетяжку провод"]
["Тываэнерго",483,"2017-05-09",14,43,0.1482,"2017-05-09",15,35,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" \"В\" в пролете опор №№465-482 ВЛ 10кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.14-03 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" \"В\" в пролете опор №№465-482 ВЛ 10кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.14-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-03.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы про-веса.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 29.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nВключить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.14-03\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 29.05.2017 год"]
["Тываэнерго",388,"2017-05-03",3,30,null,"2017-05-03",3,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания.","3.4.12.2 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо:  начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",523,"2017-05-17",10,40,{"v":1.753333,"d":"1.7533"},"2017-05-17",15,3,"3.4.13.05. Воздействие на ЭУ птиц",null,"В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10 кВ, установленном на опоре №1-4 к ТП №28-03-10 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, произошло  междуфазное короткое замыканию и отключение В-10 кВ ф.28-03 действием защит.","3.4.10 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10 кВ, установленном на опоре №1-4 к ТП №28-03-10 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, произошло  междуфазное короткое замыканию и отключение В-10 кВ ф.28-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре № 1-4 к ТП №28-03-10 ВЛ 10 кВ ф.28-03.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.05.2017 год"]
["Тываэнерго",370,"2017-05-01",13,16,0.0114,"2017-05-01",13,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№333, 335 ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№333, 335 ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.17-01 в пролетах опор №№333, 335\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 год"]
["Тываэнерго",411,"2017-05-03",18,10,{"v":0.01425,"d":"0.0143"},"2017-05-03",18,15,"3.4.7.07. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам",null,"На ТП 10/0,4кВ №32-05-04  в эксплуатации некалиброванные  в/в вставки.","3.4.7.4 На ТП 10/0,4кВ №32-05-04  в эксплуатации некалиброванные  в/в вставки.\n\n\n4.10 В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванной в/в вставки фазы \"А\" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-05-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-05-04\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-05с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.05.2017 год"]
["Тываэнерго",482,"2017-05-09",14,10,{"v":0.007467,"d":"0.0075"},"2017-05-09",14,26,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 92-93, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 92-93, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№92-93 ВЛ 6 кВ ф.7-02.\nОтветственное лицо: ЮРЭС Бебишев М.И. 15.05.2017 годТехническое мероприятие 2\nПровести  верховой осмотр в пролете опор №92-93 ВЛ 6кВ ф.7-02  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\nОтветственное лицо: ЮРЭС Бебишев М.И. 15.05.2017 год"]
["Тываэнерго",764,"2017-06-08",9,5,{"v":0.08525,"d":"0.0853"},"2017-06-08",11,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие при повреждении на электрооборудовании потребителя на ВЛ 0,4кВ от ТП №12.","3.4.8.5 Воздействие при повреждении на электрооборудовании потребителя на ВЛ 0,4кВ от ТП №12.\n\n4.13 В резульате КЗ на оборудовании потребителя произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №12",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №12\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.06.2017 год"]
["Тываэнерго",742,"2017-06-01",13,57,0.3948,"2017-06-01",21,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-0,4кВ от ТП №52","3.4.7.3 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-0,4кВ от ТП №52\n\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  соединительной муфты КЛ-0,4кВ от ТП №52, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания  и отключения АВ-400А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектной  соединительной муфты на участке КЛ-0,4кВ от ТП №52 \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.06.2017 год"]
["Тываэнерго",720,"2017-06-01",0,50,{"v":0.088,"d":"0.0880"},"2017-06-01",6,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление  дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №69","3.4.7.3 Несвоевременное выявление  дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №69\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №69 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"В\" на ТП №59.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"В\" на ТП №59\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №69 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.07.2017 год"]
["Тываэнерго",809,"2017-06-14",9,52,0.0078,"2017-06-14",10,31,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №336, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А на ТП №336.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №336.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №336 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.06.2017 год"]
["Тываэнерго",820,"2017-06-12",18,17,{"v":0.030833,"d":"0.0308"},"2017-06-12",18,54,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефектна ВЛ 0,4кВ от ТП №24-05-6","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектна ВЛ 0,4кВ от ТП №24-05-6\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефекта на  ВЛ 0,4кВ от ТП №24-05-6 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №24-05-6.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №24-05-6 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.06.2017 год"]
["Тываэнерго",819,"2017-06-12",9,52,0.0305,"2017-06-12",13,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №9-05/1-1 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №9-05/1-1 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №9-05/1-1 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.06.2017 год"]
["Тываэнерго",821,"2017-06-12",9,32,{"v":0.616667,"d":"0.6167"},"2017-06-12",12,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №9-03/6-8 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №9-03/6-8 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 9-03/6-8 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Дорофеев А.С. 12.06.2017 год"]
["Тываэнерго",860,"2017-06-20",10,29,{"v":0.028817,"d":"0.0288"},"2017-06-20",12,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов  на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"С\" на ТП № 33-06-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"С\" на ТП № 33-06-03.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-03 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.07.2017 год"]
["Тываэнерго",902,"2017-06-25",18,17,null,"2017-06-25",18,17,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло   перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"А\" на опоре № 20 ВЛ 110кВ С-417, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-417 действием защит.","3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло   перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"А\" на опоре № 20 ВЛ 110кВ С-417, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-417 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-417 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: И.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А.  26.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 20 ВЛ 110кВ С-417.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго",848,"2017-06-19",20,4,{"v":0.052183,"d":"0.0522"},"2017-06-19",21,45,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек., произошел обрыв провода фазы \"А\" на опоре №13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-13.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" на опоре №13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-13.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  19.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  20.06.2017 год"]
["Тываэнерго",906,"2017-06-25",22,0,{"v":0.011667,"d":"0.0117"},"2017-06-25",23,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-04/1-27","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-04/1-27\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А на ТП №4-04/1-27.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №4-04/1-27.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2017 год"]
["Тываэнерго",876,"2017-06-24",7,45,0.0032,"2017-06-24",8,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-03","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-03\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП №33-06-03",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"В\" ТП №33-06-03.\nОтветственное лицо: начальникЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-03\nОтветственное лицо: начальникЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",847,"2017-06-19",20,25,{"v":0.017083,"d":"0.0171"},"2017-06-19",21,6,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы  \"А\" на ТП №1-06-09",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы  \"А\" на ТП №1-06-09\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 19.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 20.06.2017 год"]
["Тываэнерго",882,"2017-06-26",4,4,null,"2017-06-26",4,4,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"А\" на опоре №12 ВЛ 110кВ С-453, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-453 действием защит.","3.4.12.3 В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"А\" на опоре №12 ВЛ 110кВ С-453, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-453 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 27.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №12 ВЛ-110кВ С-453.\nОтветственное лицо: и.о. начальника  СВЛ Попеляев Ф.А. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго",864,"2017-06-19",17,7,{"v":7.530002,"d":"7.5300"},"2017-06-30",17,56,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  спуска фазы \"А\"  на ТП 13-08-03  в момент порывов ветра произошло    схлестывание  со спуском соседней фазы, что явилось причиной   междуфазного короткого  замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-08 действием защит.\n\nУхудшение изоляции в/в обмоток  трансформатора 250кВА на ТП 10/0,4 кВ №13-07-05 в процессе длительной эксплуатации.\n\nВ результате возникшего вихря произошел срыв кровли с крыши дома по ул. Ровенская с повреждением проводов ВЛ 10 кВ ф.11-07.\n\nНесвоевременная чистка изоляции на ТП10/0,4 кВ №216 \n\nВследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры   окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления   изолятора фазы \"А\"  на опоре №128 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\n\nНа ТП 10/0,4кВ № 4-04/1-27 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 112, 113 ВЛ 10кВ ф.33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"С\" в опору №316 ВЛ 10 кВ ф.4-05.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.4-04 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"В\" в опору №152-60 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор № №4-5 ВЛ 10 кВ ф.  15-01 в момент порывов ветра произошло само-устранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-01 действием защит.\n\nВследствие   длительной эксплуатации (32 года) и воздействии ветровой нагрузки произошел излом шлейфа   фазы \"С \" на ЛР-10кВ  к ТП 10/0,4 кВ  №15-03-03.\n\nВследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления изолятора ф.\"А\" на опоре №10 с падением провода на ф. \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nВ   процессе длительной эксплуатации  произошло разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы \"В\" на опоре №1 в результате чего  изолятор слетел с крюка  с последующим касанием провода фазы \"В\"  с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и  отключения В -10кВ ф.6-04 действием защит.\n\nВ процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции   кабельного ввода ф.37 на опоре №1.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 1011, 1012, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.\n\nВ результате проникновения кошки на площадку КТП 10/0,4 кВ №1-01-40 произошло межфазное короткое замыкание, что явилось причиной междуфазного короткого за-мыкания и отключения В 10 кВ ф.8-06 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления  увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\"  ввода   ТП 10/0,4 кВ №37-03/2-1  в момент порывов ветра произошло самоустранивше-еся схлестывание провода  с  соседней фазой, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 37-03 действием защит на ПС 35 кВ Баян-Кол\n\nВ результате наезда автотранспорта на опору №249 ВЛ 10кВ ф.2-03 произошло меха-ническое повреждение ж/б приставки\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.38-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 38-02 действием защит.\n\nВоздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.\n\nНа ТП 10/0,4кВ №33-06-6  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.\n\nВ результате загнивания древесины стойки  опоры №190 ВЛ 35 кВ Т-2 в момент порывов ветра произошел ее излом.\n\nВ результате воздействия  стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 26 м/сек.  произошел излом ж/б приставок  к опорам №№169, 170,171 ВЛ-35кВ  Т-3.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  спуска фазы \"А\"  на ТП 13-08-03  в момент порывов ветра произошло    схлестывание  со спуском соседней фазы, что явилось причиной   междуфазного короткого  замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-08 действием защит.\n\nУхудшение изоляции в/в обмоток  трансформатора 250кВА на ТП 10/0,4 кВ №13-07-05 в процессе длительной эксплуатации.\n\nВ результате возникшего вихря произошел срыв кровли с крыши дома по ул. Ровенская с повреждением проводов ВЛ 10 кВ ф.11-07.\n\nНесвоевременная чистка изоляции на ТП10/0,4 кВ №216 \n\nВследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры   окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления   изолятора фазы \"А\"  на опоре №128 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\n\nНа ТП 10/0,4кВ № 4-04/1-27 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 112, 113 ВЛ 10кВ ф.33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"С\" в опору №316 ВЛ 10 кВ ф.4-05.\n\nИз-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.4-04 действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"В\" в опору №152-60 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор № №4-5 ВЛ 10 кВ ф.  15-01 в момент порывов ветра произошло само-устранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.15-01 действием защит.\n\nВследствие   длительной эксплуатации (32 года) и воздействии ветровой нагрузки произошел излом шлейфа   фазы \"С \" на ЛР-10кВ  к ТП 10/0,4 кВ  №15-03-03.\n\nВследствие длительного срока эксплуатации и под действием перепадов температуры окружающего воздуха и ветровых нагрузок, произошло разрушение колпачка крепления изолятора ф.\"А\" на опоре №10 с падением провода на ф. \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nВ   процессе длительной эксплуатации  произошло разрушение колпачка КП -22 изолятора фазы \"В\" на опоре №1 в результате чего  изолятор слетел с крюка  с последующим касанием провода фазы \"В\"  с проводом  соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и  отключения В -10кВ ф.6-04 действием защит.\n\nВ процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции   кабельного ввода ф.37 на опоре №1.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 1011, 1012, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-05 действием защит.\n\nВ результате проникновения кошки на площадку КТП 10/0,4 кВ №1-01-40 произошло межфазное короткое замыкание, что явилось причиной междуфазного короткого за-мыкания и отключения В 10 кВ ф.8-06 действием защит.\n\nИз-за несвоевременного выявления  увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\"  ввода   ТП 10/0,4 кВ №37-03/2-1  в момент порывов ветра произошло самоустранивше-еся схлестывание провода  с  соседней фазой, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 37-03 действием защит на ПС 35 кВ Баян-Кол\n\nВ результате наезда автотранспорта на опору №249 ВЛ 10кВ ф.2-03 произошло меха-ническое повреждение ж/б приставки\n\nИз-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.38-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 38-02 действием защит.\n\nВоздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек.\n\nНа",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку спусков  ТП 10/0,4 кВ №13-08-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП  10/0,4 кВ №13-07-05  ВЛ 10кВ ф.13-07.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nПровести измерения сопротивления изоляции обмоток   трансформаторов ТП 10/0,4кВ  ВЛ-10кВ ф.13-07 согласно графику.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\nУстранить обрывы проводов фазы \"С\"  в пролете опор №№ 2-3,  фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4,  азы \"А\"  в пролете опор            №№7-8  ВЛ 10 кВ ф.11-07 \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.06.2017 годТехническое мероприятие 5\nЗаменить дефектные опорные изоляторы фаз  \"В\" и \"С\"  на  ТП  10/0,4 кВ №216 ВЛ 10 кВ ф.13 \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.06.2017 годТехническое мероприятие 6\nПроизвести проверку состояния опорной изоляции на ТП 10/0,4кВ от   ВЛ-10 кВ ф.13.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 7\nПроизвести замену дефектного   изолятора фазы \"А\" на опоре №128 ВЛ 10кВ ф.4-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.06.2017 годТехническое мероприятие 8\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-04 с целью выявления дефектных изоляторов и внести в  месячные планы работ  устранение выявленных дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 9\nПроизвести замену не калиброванных вставок на вы-соковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ № 4-04/1-27\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.06.2017 годТехническое мероприятие 10\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.4-04 с це-лью проверки использования не калиброванных предохранителей\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 11\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.33-09, в пролете опор № № 112, 113\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.06.2017 годТехническое мероприятие 12\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.06.2017 годТехническое мероприятие 13\nВосстановить   крепление крюка фазы \"С\" в осно-вании опоры №316 ВЛ 10 кВ ф.4-05\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.06.2017 годТехническое мероприятие 14\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 15\nВосстановить   крепление крюка фазы \"В\" в осно-вании опоры №152-60 ВЛ 10 кВ ф.4-04.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.06.2017 годТехническое мероприятие 16\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 17\nВосстановить шлейф фазы \"С\" на опоре №1 к ТП 10/0,4 кВ  №15-03-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.06.2017 годТехническое мероприятие 18\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф.15-01.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.06.2017 годТехническое мероприятие 19\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-02, ф.14-01  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и кон-струкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 20\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"А\" на опоре №10 ВЛ 6кВ ф.7-02.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.06.2017 годТехническое мероприятие 21\nПроизвес"]
["Тываэнерго",925,"2017-06-30",23,30,0.0129,"2017-07-01",1,39,"3.4.13.06. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП №12 в момент порывов ветра.","3.4.12.2 Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП №12 в момент порывов ветра.\n\n\n4.13 В результате перекрытия проводов через  ветку дерева, занесенную во время порывистого ветра на провода в пролете опор № №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ Л-4  от ТП №12, произошел обрывы проводов фаз \"В\" и \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №10/0,4кВ №12 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 год              Техническое мероприятие 2 Устранить обрыв проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор № №2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ Л-4  от ТП №12.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",840,"2017-06-14",11,28,{"v":25.049217,"d":"25.0492"},"2017-06-19",19,28,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старение изоляции кабеля и концевой  муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 263.\nСтарение изоляции  КЛ-10кВ ф.14 в ТП 10/0,4 кВ №251  в процессе длительной эксплуатации .\n\nВ результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №507 произошел обрыв провода в пролете опор №№38-6 - 38-7 - 38-7-1\n\nПовреждение  части жил провода ВЛ 10кВ ф.11-01 в пролете опор №№24-4 - 24-5.\n\nИспользование на ТП №195 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\n\nНесвоевременное выявление  дефектов разрядника на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-12.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фаз  \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 135-136 при воздействии ветровой нагрузки произошло само-устранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.15-01 на ПС 35 кВ  Самагалтай действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 40-41 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустра-нившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nСтарение изоляции концевой  муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 16-02-09.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№342-343 ВЛ 10кВ ф.4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-05 действием защит.\n\nВ период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии   в деревянную промежуточную  опору №100 ВЛ 10 кВ ф.40-15.\n\nВследствие междуфазного замыкания при схлесте проводов в пролете опор №№ 23-24   из-за падения от сильного ветра веток с деревьев из вне охранной зоны в момент   прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Туран  от МТЗ     В 10кВ   ф. 40-14.\n\nВ результате старения изоляции, появились трещины в фарфоре проходного изолято-ра,   установленного на ТП 10/0,4кВ №40-14/2-3\n\nНеизвестными лицами был  поврежден  изолятор  фазы \"А\" на опоре № 31/3   ВЛ 10кВ ф.20-13.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фазы  \"В\" в пролете опор №№3-4 ВЛ 10кВ ф.66, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.66  действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре №34  фазы \"А\" ВЛ 35 кВ Шагонар - Хайыракан (Т-26)\n\nПри обходах не выявлено ослабление и потеря механической прочности вязки провода фазы \"А\" на опоре №112 ВЛ-35кВ Т-23.\n\nВ результате грозового перенапряжения   на опоре №267 ВЛ 35кВ  Т-32 произошло пе-рекрытие изоляторов фаз \"А\" и \"С\"  , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-32 действием защит.\n.","3.4.7.3 Старение изоляции кабеля и концевой  муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 263.\nСтарение изоляции  КЛ-10кВ ф.14 в ТП 10/0,4 кВ №251  в процессе длительной эксплуатации .\n\nВ результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №507 произошел обрыв провода в пролете опор №№38-6 - 38-7 - 38-7-1\n\nПовреждение  части жил провода ВЛ 10кВ ф.11-01 в пролете опор №№24-4 - 24-5.\n\nИспользование на ТП №195 некалиброванных (проволока) в/в предохранителей.\n\nНесвоевременное выявление  дефектов разрядника на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-12.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фаз  \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 135-136 при воздействии ветровой нагрузки произошло само-устранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.15-01 на ПС 35 кВ  Самагалтай действием защит.\n\nИз-за несвоевременного устранения   увеличенной  стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 40-41 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустра-нившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной возникновения межфазного короткого замыкания и отключения В 6 кВ ф.7-02 на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.\n\nСтарение изоляции концевой  муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ № 16-02-09.\n\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№342-343 ВЛ 10кВ ф.4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-05 действием защит.\n\nВ период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии   в деревянную промежуточную  опору №100 ВЛ 10 кВ ф.40-15.\n\nВследствие междуфазного замыкания при схлесте проводов в пролете опор №№ 23-24   из-за падения от сильного ветра веток с деревьев из вне охранной зоны в момент   прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Туран  от МТЗ     В 10кВ   ф. 40-14.\n\nВ результате старения изоляции, появились трещины в фарфоре проходного изолято-ра,   установленного на ТП 10/0,4кВ №40-14/2-3\n\nНеизвестными лицами был  поврежден  изолятор  фазы \"А\" на опоре № 31/3   ВЛ 10кВ ф.20-13.\n\nИз-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фазы  \"В\" в пролете опор №№3-4 ВЛ 10кВ ф.66, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.66  действием защит.\n\nНесвоевременное выявление дефекта крепления петлевого виброгасителя  на опоре №34  фазы \"А\" ВЛ 35 кВ Шагонар - Хайыракан (Т-26)\n\nПри обходах не выявлено ослабление и потеря механической прочности вязки провода фазы \"А\" на опоре №112 ВЛ-35кВ Т-23.\n\nВ результате грозового перенапряжения   на опоре №267 ВЛ 35кВ  Т-32 произошло пе-рекрытие изоляторов фаз \"А\" и \"С\"  , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-32 действием защит.\n.\n\n\n\n\n4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции кабеля и концевой кабельной муфты , установленной в ТП 10/0,4 кВ №263, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.10-11  действием защит.\n\nИз-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ-10кВ ф.14  в ТП  10/0,4 кВ №251,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.14  действием защит.\n\nВ процессе длительной  эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки   разрядников фаз \"В\" и \"С\",  под влиянием погодных условий произошло насыщение влагой с  последующим разрушением разрядников фаз \"В\" и \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-12.\n\nПри прохождении грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение разрядников фаз \"В\" и \"С\" на ТП 10/0,4кВ №40-18-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-18 .\n\nВ период неблагоприятных погодных условий в виде  дождя произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проход",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 38-6 - 38-7 - 38-7-1 ВЛ-10кВ ф.10-04.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 24-4 - 24-5,  ВЛ-10кВ ф.11-01.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 3\nЗаменить дефектную концевую муфту на ТП 10/0,4 кВ №263 ф.10-11.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 4\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ на ТП 10/0,4 кВ №263  ф.10-11.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 5\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10кВ на ТП 10/0,4 кВ №251 ф.14.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 6\nУстановить калиброванные предохранители на ТП №195 ф.14\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 7\nПроизвести испытания кабеля и концевой муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ №263, после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 8\nПроизвести испытания кабеля, установленного  в ТП 10/0,4 кВ №251, после произведенного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 9\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №195 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.06.2017 годТехническое мероприятие 10\nПроизвести осмотр ВЛ 10 ф.11-01 с целью выявления дефектов провода и внесения их устранение в месячные планы работ. \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.06.2017 годТехническое мероприятие 11\nПроизвести замену на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-12    де-фектных  разрядников  РВО-10 на ОПН-10.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.06.2017 годТехническое мероприятие 12\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств  ТП 10/0,4 кВ №4-04-12\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.06.2017 годТехническое мероприятие 13\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№342-343 ВЛ 10кВ ф.4-05\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 14\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 15\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №135-136 ВЛ 10кВ ф.15-01.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 16\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.15-01 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 17\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№40-41 ВЛ 6кВ ф.7-02\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 18\nПроизвести осмотр ВЛ 6кВ ф.7-02 с целью выявле-ния мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 19\nПроизвести замену дефектной концевой муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ №16-02-09.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.06.2017 годТехническое мероприятие 20\nПроизвести испытания концевой муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ №16-02-09, после произве-денного ремонта.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.06.2017 годТехническое мероприятие 21\nЗаменить дефектную опору №100 ВЛ 10 кВ ф.40-15.\n\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.   16.06.2017 годТехническое мероприятие 22\nЗаменить дефектные изоляторы ВЛ 10 кВ ф.40-15\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  16.06.2017 годТехническое мероприятие 23\nПроизвести внеочередные осмотры ВЛ 10 кВ ф.40-"]
["Тываэнерго",758,"2017-06-07",18,22,0.0232,"2017-06-07",19,20,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №171.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №171.\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №171.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектные ПН-400А  фаз \"В\" и \"С\" на ТП №171. 07.08.2017 год"]
["Тываэнерго",922,"2017-06-16",16,16,{"v":0.01485,"d":"0.0149"},"2017-06-16",17,0,"3.4.8.01. Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ",null,"В результате наброса проволоки посторонними лицами на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №14-03-06 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ-100А.","3.4.8.5 В результате наброса проволоки посторонними лицами на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №14-03-06 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ-100А.","Организационное мероприятие 1 Совместно с персоналом ГТЭЭ произвести  рейд по выявлению фактов безучётного потребления электроэнергии.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2017 год"]
["Тываэнерго",923,"2017-06-30",10,41,{"v":0.018,"d":"0.0180"},"2017-06-30",12,11,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №32-04-04\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",852,"2017-06-16",19,34,{"v":0.36385,"d":"0.3639"},"2017-06-17",1,57,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №11 в момент порывов ветра произошлосхлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400 А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №11 в момент порывов ветра произошлосхлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №11 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.08.2017 год"]
["Тываэнерго",835,"2017-06-16",20,0,{"v":0.027,"d":"0.0270"},"2017-06-16",21,0,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А на ТП №9-03/1-1.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-400А на ТП №9-03/1-1.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 9-03/1-1 с целью выявления дефектов\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.08.2017 год"]
["Тываэнерго",911,"2017-06-16",20,0,{"v":0.534,"d":"0.5340"},"2017-06-17",1,56,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №11 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.06.2017 год"]
["Тываэнерго",17,"2017-06-21",23,7,{"v":0.022733,"d":"0.0227"},"2017-06-21",23,29,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №11 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.06.2017 год"]
["Тываэнерго",872,"2017-06-23",16,50,{"v":0.01705,"d":"0.0171"},"2017-06-23",18,1,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №65 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-630А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №65 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-630А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №65 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",874,"2017-06-23",17,12,0.0176,"2017-06-23",18,18,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефека на  ВЛ 0,4кВ от ТП №139 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефека на  ВЛ 0,4кВ от ТП №139 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №139 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",920,"2017-06-29",21,12,{"v":0.075433,"d":"0.0754"},"2017-06-29",23,38,"3.4.13.06. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №94 в момент порывов ветра.","3.4.12.2 Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №94 в момент порывов ветра.\n\n\n4.13 В результате перекрытия проводов через  ветку дерева, занесенную во время порывистого ветра на провода в пролете опор № №13, 14 ВЛ-0,4 кВ Л-1  от ТП №94, произошел обрывы провода фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № №13-14 ВЛ-0,4 кВ Л-1  от ТП №94.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №10/0,4кВ №94 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 год"]
["Тываэнерго",921,"2017-06-30",0,0,0.0992,"2017-06-30",3,12,"3.4.13.06. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №85 в момент порывов ветра.","3.4.12.2 Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №85 в момент порывов ветра.\n\n4.13 В результате перекрытия проводов через  ветку дерева, занесенную во время порывистого ветра на провода в пролете опор № №22-23 Л-1 от ТП №85, произошел обрывы провода фаз \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№22-23 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №85\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №10/0,4кВ №85 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",919,"2017-06-29",18,40,{"v":0.012667,"d":"0.0127"},"2017-06-29",19,20,"3.4.13.06. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №147 в момент порывов ветра.","3.4.12.2 Падение веток на провода ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №147 в момент порывов ветра.\n\n4.13 В результате перекрытия проводов через  ветку дерева, занесенную во время порывистого ветра на провода в пролете опор №№ 7/5-7/6 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №147 произошел обрыв провода фазы \"В\"",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 7/5-7/6 ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №147\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №10/0,4кВ №147 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.06.2017 год"]
["Тываэнерго",918,"2017-06-29",14,40,{"v":0.010333,"d":"0.0103"},"2017-06-29",15,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №195, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №195\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 29.06.2017 год"]
["Тываэнерго",912,"2017-06-28",14,26,{"v":0.393933,"d":"0.3939"},"2017-06-28",15,42,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ  на ВЛ 0,4кВ от ТП №65 отключился главный АВ-630А","3.4.7.3 Из-за КЗ  на ВЛ 0,4кВ от ТП №65 отключился главный АВ-630А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №65 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.06.2017 год"]
["Тываэнерго",910,"2017-06-27",16,1,{"v":0.033733,"d":"0.0337"},"2017-06-27",17,29,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за схлестывания проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№6-6/1 ВЛ 0,4кВ от ТП №173, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ-400А","3.4.7.3 Из-за схлестывания проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№6-6/1 ВЛ 0,4кВ от ТП №173, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ-400А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвеси перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№6-6/1 ВЛ 0,4кВ от ТП №173\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.06.2017 год"]
["Тываэнерго",908,"2017-06-27",11,40,{"v":0.036,"d":"0.0360"},"2017-06-27",14,40,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №173","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №173\n\n4.13 Из-за несвоевременного выявления дефкта на ВЛ 0,4кВ от ТП №173 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№6-6/1",null,"Техническое мероприятие 1\nУстраниить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№6-6/1 ВЛ 0,4кВ от ТП №173\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.06.2017 год"]
["Тываэнерго",899,"2017-06-26",20,0,{"v":0.036,"d":"0.0360"},"2017-06-26",22,24,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №375","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №375\n\n4.13 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП №375 произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 8, 9",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 8, 9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №375\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №375 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.06.2017 год"]
["Тываэнерго",895,"2017-06-26",12,0,{"v":0.01125,"d":"0.0113"},"2017-06-26",12,45,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 135","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 135\n\n4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на  ТП №135",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"С\" на  ТП №135\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 135 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",891,"2017-06-25",22,47,0.2604,"2017-06-26",2,59,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.13 Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №250 произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№3, 4",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№3, 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ПТ №250\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 25.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",894,"2017-06-25",22,25,{"v":0.63085,"d":"0.6309"},"2017-06-26",5,12,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв повода фазы \"С\" в пролетах опор №№ 1,2, №№ 4,5 №№ 6, 7 ВЛ 0,4кВ от ТП №304",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв повода фазы \"С\" в пролетах опор №№ 1,2, №№ 4,5 №№ 6, 7 ВЛ 0,4кВ от ТП №304\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №304 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.08.2017 год"]
["Тываэнерго",893,"2017-06-25",21,17,{"v":0.038233,"d":"0.0382"},"2017-06-25",21,54,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз\"В\" и \"С\" в пролете опор № № 5, 6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №257, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз\"В\" и \"С\" в пролете опор № № 5, 6 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №257, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 5, 6 ВЛ 0,4кВ от ТП №257\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 25.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 257 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",890,"2017-06-25",18,41,{"v":0.002533,"d":"0.0025"},"2017-06-25",19,49,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 5, 6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 5, 6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фазы \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 4, 5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",892,"2017-06-25",17,5,{"v":0.168783,"d":"0.1688"},"2017-06-26",1,58,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролетах опор № № 1-2, № № 2/1, 2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №254, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения главного АВ-630А.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролетах опор № № 1-2, № № 2/1, 2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №254\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 25.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №254 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",873,"2017-06-23",17,5,{"v":0.00775,"d":"0.0078"},"2017-06-23",18,10,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №43 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №43 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №43 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 23.06.2017 год"]
["Тываэнерго",889,"2017-06-25",16,57,{"v":0.226817,"d":"0.2268"},"2017-06-26",0,16,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 10, 11 на ВЛ 0,4кВ от РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого змыкания и отключения главного АВ-1000 А.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 10, 11 на ВЛ 0,4кВ от РП-2.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от РП-2 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",869,"2017-06-23",12,4,{"v":0.218333,"d":"0.2183"},"2017-06-23",16,26,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП №40.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП №40.\n\n4.12 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП №40.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"А\" на ТП №40\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.06.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.14, с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.06.2017 год"]
["Тываэнерго",966,"2017-06-30",8,6,0.0456,"2017-06-30",10,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №16-01-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-160А на ТП №16-01-13\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",865,"2017-06-22",13,10,{"v":0.012,"d":"0.0120"},"2017-06-22",14,10,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и переорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №33-07-03\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 22.06.2017 год"]
["Тываэнерго",863,"2017-06-21",17,40,{"v":0.025333,"d":"0.0253"},"2017-06-21",19,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-10-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на ТП№1-10-13\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.06.2017 год"]
["Тываэнерго",861,"2017-06-21",20,5,{"v":0.00665,"d":"0.0067"},"2017-06-21",21,2,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный   ПН-250А на ТП №32-05-03\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.06.2017 год"]
["Тываэнерго",849,"2017-06-19",21,58,{"v":0.010133,"d":"0.0101"},"2017-06-19",22,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН250А на ТП №1-06-09\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.06.2017 год"]
["Тываэнерго",850,"2017-06-19",20,36,0.0358,"2017-06-19",23,35,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №33-09-04\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.06.2017 год"]
["Тываэнерго",846,"2017-06-19",11,21,{"v":0.025333,"d":"0.0253"},"2017-06-19",11,59,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №24-05/6-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания иотключения АВ-250А","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №24-05/6-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания иотключения АВ-250А",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 24-05/6-3 с целью выявления дефектов \nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.06.2017 год"]
["Тываэнерго",206,"2017-04-01",20,50,0.0216,"2017-04-01",21,44,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-12","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №33-06-12\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А фазы \"А\" на ТП  №33-06-12.","Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмор ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-06-12 сцелью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП №33-06-12.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.04.2017 год"]
["Тываэнерго",210,"2017-04-02",20,0,{"v":0.232066,"d":"0.2321"},"2017-04-02",21,58,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП №85.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП №85.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-400 фазы \"С\" на ТП №85.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400 фазы \"С\" на ТП №85.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №85 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.04.2017 год"]
["Тываэнерго",211,"2017-04-02",20,0,{"v":0.513333,"d":"0.5133"},"2017-04-03",1,8,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №135, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400 фазы \"С\" на ТП №135.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-400 фазы \"С\" на ТП №135.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №135 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.04.2017 год"]
["Тываэнерго",217,"2017-04-05",22,50,{"v":0.1,"d":"0.1000"},"2017-04-06",0,50,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП №279, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №279.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектные ПН-250А фаз \"В\" и \"С\" на ТП №279.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №279 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.04.2017 год"]
["Тываэнерго",203,"2017-04-01",13,7,{"v":0.970333,"d":"0.9703"},"2017-04-01",19,57,"3.4.13.05. Воздействие на ЭУ птиц",null,"В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз    ЛР - 10кВ ТП №7-06-03, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.7-06  действием защит.","3.4.10 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз    ЛР - 10кВ ТП №7-06-03, произошло  междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф.7-06  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР -10кВ ТП 10/0,4кВ №7-06-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 01.04.2017 год"]
["Тываэнерго",221,"2017-04-07",10,39,{"v":0.081666,"d":"0.0817"},"2017-04-07",12,17,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к главному РК на ТП №16.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к главному РК на ТП №16.\n\n4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к главному РК-400 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП №16.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к главному РК 400А фазы \"А\" на ТП №16.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.11, с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.04.2017 год"]
["Тываэнерго",226,"2017-04-09",16,15,{"v":0.042799,"d":"0.0428"},"2017-04-09",18,2,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №33-09-08.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП №33-09-08.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250 А фазы \"В\" на ТП №33-09-08.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП №33-09-08.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №33-09-08 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.04.2017 год"]
["Тываэнерго",225,"2017-04-08",22,10,{"v":0.002499,"d":"0.0025"},"2017-04-08",22,15,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.22-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.22-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Включить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.22-02.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.  \nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2017 год"]
["Тываэнерго",207,"2017-04-02",9,23,{"v":0.001433,"d":"0.0014"},"2017-04-02",9,25,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.22-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№132-133, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.22-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№132-133, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Включить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.22-02.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку провода  в пролете опор №№132-133 ВЛ 10 кВ ф.22-02.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.04.2017 год"]
["Тываэнерго",204,"2017-04-01",18,20,{"v":0.121333,"d":"0.1213"},"2017-04-01",20,4,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\" в пролете опор №№234-235  произошло   схлестывание фаз А\" и \"В\", что явилось причиной   междуфазного короткого  замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-08 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\" в пролете опор №№234-235  произошло   схлестывание фаз А\" и \"В\", что явилось причиной   междуфазного короткого  замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-08 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№234-235  ВЛ 10кВ  ф.13-08.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 30.04.2017 год"]
["Тываэнерго",209,"2017-04-02",13,20,{"v":0.004,"d":"0.0040"},"2017-04-02",13,26,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления  увеличенная стрела провеса  провода фазы \"В\"  ввода   ТП 10/0,4 кВ №37-03/2-1  в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание провода  с  соседней фазой, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 37-03 действием защит на ПС 35 кВ Баян-Кол.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления  увеличенная стрела провеса  провода фазы \"В\"  ввода   ТП 10/0,4 кВ №37-03/2-1  в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание провода  с  соседней фазой, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 37-03 действием защит на ПС 35 кВ Баян-Кол.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов ввода   в  ТП 10/0,4 кВ №37-03/2-1.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.37-03 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.04.2017 год"]
["Тываэнерго",205,"2017-04-01",19,8,{"v":0.026666,"d":"0.0267"},"2017-04-01",19,16,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-03 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.31-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.31-03  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.04.2017 год"]
["Тываэнерго",228,"2017-04-07",20,30,{"v":0.058933,"d":"0.0589"},"2017-04-07",22,14,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №100.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №100.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной перегорания ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ №100.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ №100.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №100 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.04.2017 год"]
["Тываэнерго",229,"2017-04-11",11,9,0.1075,"2017-04-11",13,18,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №39.","3.4.7.3 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП 10/0,4кВ №39.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.04.2017 год"]
["Тываэнерго",213,"2017-04-03",19,35,{"v":0.035466,"d":"0.0355"},"2017-04-03",22,7,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения  увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №262-263 ВЛ 10 кВ ф.43-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.43-03 действием защит на ПС 35 кВ ОО-Шынаа.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения  увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №262-263 ВЛ 10 кВ ф.43-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.43-03 действием защит на ПС 35 кВ ОО-Шынаа.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.43-03.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса. \nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 04.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести перетяжку провода в пролетах опор №№249-264 ВЛ 10 кВ ф.43-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 07.04.2017 год"]
["Тываэнерго",215,"2017-04-05",15,3,{"v":0.776966,"d":"0.7770"},"2017-04-05",20,29,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины стойки промежуточной опоры №14 ВЛ 10 кВ ф.31-02.","3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины стойки промежуточной опоры №14 ВЛ 10 кВ ф.31-02.\n\n4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки на уровне земли   опоры №14 ВЛ 10кВ ф.31-02.\n В результате недостаточного заглубления ж/б приставки произошло вспучивание грунта и падение опоры вместе с приставкой.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстановить деревянную опору №14 ВЛ 10 кВ ф.31-02 с установкой ж/б приставки. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести замеры заглубления в грунт  ж/б приставок к опорам  ВЛ 10 кВ ф.31-02 с включением в месячные планы работ устранение выявленных дефектов.  \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",218,"2017-04-06",13,7,0.0247,"2017-04-06",13,20,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№335-336 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\"  и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-01 действием защит.","3.4.7.3 Из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№335-336 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"А\"  и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№335-336 ВЛ 10кВ ф.17-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-01.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.04.2017 год"]
["Тываэнерго",219,"2017-04-06",13,55,0.0328,"2017-04-06",14,1,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\" и \"В\" в пролете опор №№52-53  ВЛ 10 кВ ф.24-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-05 действием защит.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"А\" и \"В\" в пролете опор №№52-53  ВЛ 10 кВ ф.24-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фазы   \"В\" в пролете опор №№52-53 ВЛ 10 кВ ф.24-05.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.24-05.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2017 год"]
["Тываэнерго",214,"2017-04-05",10,36,{"v":0.702,"d":"0.7020"},"2017-04-05",14,53,"3.4.8.01. Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ",null,"Неизвестными лицами был вскрыт замок и повреждена входная дверь ограждения ТП 10/0,4 кВ №71. Также была произведена попытка самовольного отключения РЛНД-10кВ в сторону ТП 10/0,4 кВ №71.","3.4.8.5 Неизвестными лицами был вскрыт замок и повреждена входная дверь ограждения ТП 10/0,4 кВ №71. Также была произведена попытка самовольного отключения РЛНД-10кВ в сторону ТП 10/0,4 кВ №71.\n\n4.13 В результате попытки неизвестными лицами самовольного  отключения РЛНД-10кВ в сторону ТП 10/0,4кВ №71 произошло перекрытие ножей РЛНД, обрыв спусков 10 кВ от РЛНД-10кВ в сторону ТП 10/0,4кВ №71, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.20-03 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектного РЛНД - 10кВ  ВЛ 10кВ ф.20-03 на опоре №34.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстранить обрыв провода спусков ВЛ 10кВ ф.20-03 на опоре №34 в сторону ТП 10/0,4 кВ №71.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.04.2017 год"]
["Тываэнерго",220,"2017-04-06",13,13,{"v":1.074999,"d":"1.0750"},"2017-04-07",0,4,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"В\" в опору №768 ВЛ 10 кВ ф.38-02.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы \"В\" в опору №768 ВЛ 10 кВ ф.38-02.\n\n4.13 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы \"В\" с проводом из основания опоры №768 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.38-02.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить   крепление крюка фазы \"В\" в основании опоры №768 ВЛ 10 кВ ф.38-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ 10 кВ ф.38-02.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.04.2017 год"]
["Тываэнерго",246,"2017-04-17",23,10,{"v":0.082333,"d":"0.0823"},"2017-04-18",3,30,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"0\" на опоре №6/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №343.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" на опоре №6/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №343.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №343 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",247,"2017-04-17",12,42,{"v":0.048333,"d":"0.0483"},"2017-04-17",13,40,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№91-292 ВЛ 10кВ ф.7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№91-292 ВЛ 10кВ ф.7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Хову-Аксы действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№291-292  ВЛ 10кВ ф.7-06.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 20.04.2017 год"]
["Тываэнерго",223,"2017-04-08",14,59,{"v":0.052433,"d":"0.0524"},"2017-04-08",15,10,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\"  в пролете опор №№45-46 ВЛ-10кВ ф.40-08 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-08 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\"  в пролете опор №№45-46 ВЛ-10кВ ф.40-08 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.40-08 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№45-46  ВЛ 10кВ ф.40-08.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-08.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",224,"2017-04-08",16,3,{"v":1.35,"d":"1.3500"},"2017-04-08",16,57,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра  произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз  \"А\" и  \"В\" в пролете опор №№38-39 ВЛ 6 кВ ф.1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6кВ ф.1-06 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра  произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз  \"А\" и  \"В\" в пролете опор №№38-39 ВЛ 6 кВ ф.1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6кВ ф.1-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\n Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-06 с целью выявления возможных дефектов после ветровой нагрузки. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 6кВ ф.1-06 согласно утвержденному плану.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.05.2017 год"]
["Тываэнерго",250,"2017-04-17",15,0,0.0143,"2017-04-17",15,7,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№321-322 ВЛ 10кВ ф.38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№321-322 ВЛ 10кВ ф.38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№321-322 ВЛ 10кВ ф.38-02.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",251,"2017-04-17",16,35,{"v":0.130899,"d":"0.1309"},"2017-04-17",16,46,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№26-27 ВЛ 10кВ ф.33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   ф.33-06 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№26-27 ВЛ 10кВ ф.33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ   ф.33-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№26-27 ВЛ 10кВ ф.33-06. \nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник  ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",252,"2017-04-17",17,18,{"v":0.03705,"d":"0.0371"},"2017-04-17",17,31,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№64-65 ВЛ 10 кВ ф.17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№64-65 ВЛ 10 кВ ф.17-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№64-65 ВЛ 10кВ ф.17-03.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б.  21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б.  25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",230,"2017-04-12",15,20,{"v":0.011666,"d":"0.0117"},"2017-04-12",15,27,"3.4.7.04. Несоблюдение техн.обслуживания:\n    Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств.",null,"Из-за проведения некачественного ремонта в 2016 году не произведена перетяжка провода в пролете опор №№62-63   ВЛ 10 кВ ф.32-05 что явилось причиной самоустранившееся схлестывания проводов в момент порывов ветра.","3.4.7.2 Из-за проведения некачественного ремонта в 2016 году не произведена перетяжка провода в пролете опор №№62-63   ВЛ 10 кВ ф.32-05 что явилось причиной самоустранившееся схлестывания проводов в момент порывов ветра.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.32-05 в пролете опор №№63-64. \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",253,"2017-04-17",17,34,{"v":0.03905,"d":"0.0391"},"2017-04-17",18,7,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№11-12 ВЛ 10кВ ф.30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.30-01 на ПС 335 кВ 5кВ Эрги-Барлык действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№11-12 ВЛ 10кВ ф.30-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.30-01 на ПС 335 кВ 5кВ Эрги-Барлык действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№11-12 ВЛ 10кВ ф.30-01.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Хомушку О.Б. 25.04.2017 год"]
["Тываэнерго",222,"2017-04-08",6,12,{"v":0.023749,"d":"0.0237"},"2017-04-08",12,45,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Старение изоляции  КЛ 10кВ ф.50  в процессе длительной эксплуатации .","3.4.7.3 Старение изоляции  КЛ 10кВ ф.50  в процессе длительной эксплуатации .\n\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции   участка кабеля КЛ 10кВ ф.50  между РП 10/0,4кВ №5 и ТП 10/0,4кВ №76,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.50.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля 10 кВ ф.50 между РП 10/0,4кВ №5 и ТП 10/0,4кВ №76.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести испытания участка КЛ 10кВ ф.50  после произведенного ремонта. \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.04.2017 год"]
["Тываэнерго",227,"2017-04-10",8,23,0.6963,"2017-04-10",13,43,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №7-02-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №7-02-06",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП 10/0,4кВ №7-02-06.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 10.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №7-02-06 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебеишев М.И. 10.04.2017 год"]
["Тываэнерго",216,"2017-04-05",21,26,0.2675,"2017-04-06",1,0,"3.4.7.09. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"Несвоевременное устранение дефекта КЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №20.","3.4.7.3 Несвоевременное устранение дефекта КЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №20.\n\n4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции КЛ-0,4 кВ от ТП №10/0,4кВ №20.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить участок КЛ-0,4кВ фазы \"В\" от ТП 10/0,4кВ №20.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.04.2017 год"]
["Тываэнерго",232,"2017-04-15",5,8,{"v":0.038133,"d":"0.0381"},"2017-04-15",5,16,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-12 действием защит на ПС 220 кВ Туран.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.40-12 действием защит на ПС 220 кВ Туран.","Организационное мероприятие 1 Внести в месячные планы работ перетяжку провода.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов, возможное  падением деревьев (сучьев) на провода) .\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.04.2017 "]
["Тываэнерго",235,"2017-04-15",10,33,{"v":0.006666,"d":"0.0067"},"2017-04-15",10,37,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра в пролете опор №№222-9 - 222-10 произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-05 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра в пролете опор №№222-9 - 222-10 произошло самоустранившееся схлестывание  проводов разных фаз, что  явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№222-9 - 222-10 ВЛ 10кВ ф.32-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",242,"2017-04-15",11,35,{"v":7.62,"d":"7.6200"},"2017-04-15",20,3,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки опоры №291 ВЛ 35 кВ Т-16 в месте  болтового соединения с траверсой.","3.4.7.3    Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки опоры №291 ВЛ 35 кВ Т-16 в месте  болтового соединения с траверсой.\n\n4.1  В результате длительного срока эксплуатации (44 года) произошло рассыхание     древесины промежуточной опоры №291 \"ласточкин хвост\" в месте болтового соединения   траверсы со стойкой опоры (локальное загнивание).  Под воздействием ветровой нагрузки  произошел излом стойки опоры с падением траверсы на землю.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести замену дефектной опоры №291 ВЛ 35кВ  Т-16.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 15.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить измерения загнивания деталей деревянных опор ВЛ 35кВ Т-16 согласно утвержденному графику технического обслуживания.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 3\nПровести техническое освидетельствование ВЛ 35 кВ Т-16 согласно утвержденному графику.\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго",231,"2017-04-13",11,30,{"v":0.040833,"d":"0.0408"},"2017-04-13",13,19,"3.4.8.5.2. Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ",null,"Наезд стороннего автотранспорта на опору №27 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №85.","3.4.8.5 Наезд стороннего автотранспорта на опору №27 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №85.\n\n4.13 В результате наезда  автотранспорта на опору №27 произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№27, 28 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №85.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы по факту наезда на опору №27 ВЛ-0,4 кВ Л-1от ТП 10/0,4кВ №85 с целью установления лиц, совершивших ДТП и  возмещения нанесенного ущерба.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№27, 28 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №85.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.04.2017 год"]
["Тываэнерго",236,"2017-04-15",13,5,0.0028,"2017-04-15",13,9,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы  \"В\" в пролете опор №№60-61 ВЛ 10 кВ ф.8-09 в момент порывов ветра произошло  самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-09 действием защит.","3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы  \"В\" в пролете опор №№60-61 ВЛ 10 кВ ф.8-09 в момент порывов ветра произошло  самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.8-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№60-61 ВЛ 10 кВ ф.8-09.\nОтветственное лицо: и.о. начальника ВРЭС Журба А.В. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ  10 кВ ф.8-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: и.о. начальника ВРЭС Журба А.В. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",237,"2017-04-15",14,9,0.0028,"2017-04-15",14,13,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.6-04 действием защит.","3.4.7.3 В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.6-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 17.04.2017 год"]
["Тываэнерго",240,"2017-04-15",15,11,{"v":1.10715,"d":"1.1072"},"2017-04-15",16,50,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз  \"В\" и \"С\" в пролете опор №№42-43 отпайка №29 ВЛ 10 кВ ф.13-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-03.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз  \"В\" и \"С\" в пролете опор №№42-43 отпайка №29 ВЛ 10 кВ ф.13-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№42-43 отпайки №29 ВЛ 10 кВ ф.13-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр отпайки №29 ВЛ 10 кВ ф.13-03.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",241,"2017-04-15",18,27,{"v":0.023333,"d":"0.0233"},"2017-04-15",18,34,"3.4.7.02. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за неудовлетворительного состояния ВЛ 10кВ ф.17-01  (разрегулирована стрела провеса)   при порывах ветра произошло схлестывание  проводов фазы \"В\" и \"С\" на спуске к ТП 10/0,4кВ №17-01/4-8 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.17-01 действием защит.","3.4.7.3 Из-за неудовлетворительного состояния ВЛ 10кВ ф.17-01  (разрегулирована стрела провеса)   при порывах ветра произошло схлестывание  проводов фазы \"В\" и \"С\" на спуске к ТП 10/0,4кВ №17-01/4-8 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку шлейфов фаз  \"В\" и \"С\" на ТП 10/0,4кВЫ №17-01/4-8.  \nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-01  с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Ооржак А.Д-Б. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",243,42840,21,15,0.006,"2017-04-15",21,18,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"При воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №№212-213 ВЛ 10 кв ф.31-03 из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"В\" к проводу   фазы \"С\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания.","3.4.7.3    При воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №№212-213 ВЛ 10 кв ф.31-03 из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"В\" к проводу   фазы \"С\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-03 с целью выявление дефектов и недостатков.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\n   Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№112-113 ВЛ 10 кв ф.31-03 .\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.04.2017 год"]
["Тываэнерго",248,42842,13,32,0.1605,"2017-04-17",14,17,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса   провода фазы \"В\" в пролете опор №№90-4 - 90-5 ВЛ 10 кВ ф.14-03 в момент порывов ветра произошло   схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14-03.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса   провода фазы \"В\" в пролете опор №№90-4 - 90-5 ВЛ 10 кВ ф.14-03 в момент порывов ветра произошло   схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14-03.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№90-4 - 90-5 ВЛ 10кВ ф.14-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-03 с целью выявления дефектов и недостатков.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",233,42840,9,57,0.0384,"2017-04-15",11,33,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта провода фазы \"А\" в пролете опор №№19, 20 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ №1-06-06.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы \"А\" в пролете опор №№19, 20 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ №1-06-06.\n\n4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ №1-06-06 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной обрыва провода фазы \"А\" в пролете опор №№19, 20.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№19, 20 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ №1-06-06.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  15.04.2017 год"]
["Тываэнерго",268,42843,0,13,0.0129,"2017-04-18",0,16,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№36-37 ВЛ 10кВ ф.24-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Чаа-Холь действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№36-37 ВЛ 10кВ ф.24-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35кВ Чаа-Холь действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№36-37 ВЛ 10кВ ф.24-05.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",249,42842,15,0,0.0071,"2017-04-17",15,6,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№121-122 ВЛ 10кВ ф.38-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.38-01 на ПС 35 кВ Степная действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№121-122 ВЛ 10кВ ф.38-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.38-01 на ПС 35 кВ Степная действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№121-122 ВЛ 10кВ ф.38-01.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",254,42842,18,24,0.416499,"2017-04-17",18,59,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№38-39 ВЛ 10кВ ф.20-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№38-39 ВЛ 10кВ ф.20-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.","Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-07 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год","Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№38-39 ВЛ 10кВ ф.20-07.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",234,42840,13,19,0.008666,"2017-04-15",15,39,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 6/0,4кВ №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\"",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  17.04.2017 год"]
["Тываэнерго",238,42840,14,45,0.006,"2017-04-15",16,25,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек.\n\n4.13 Из-за воздействия повторяющихся стихийных явлений произошел обрыв проводов фаз \"В\" и \"0\" в пролете опор №№17, 18 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-05.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\" и \"0\" в пролете опор №№17, 18 ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-05.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №32-05-05 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 год"]
["Тываэнерго",280,42842,15,32,0.108533,"2017-04-17",18,0,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№3,4 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-08.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№3,4 ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-08.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №33-09-08 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",244,42841,9,14,0.310833,"2017-04-16",15,27,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №6-04-08., что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №6-04-08., что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №6-04-08 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 16.04.2017 год"]
["Тываэнерго",256,42842,18,57,0.103433,"2017-04-17",19,26,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.42-02 на ПС 110кВ Кызылская ОС.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.42-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.42-02 на ПС 110кВ Кызылская ОС.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр с целью выявления дефектов с оформлением  листка  осмотра .\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",257,42842,19,21,0.1539,"2017-04-17",20,15,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.\n\n4.13 При порывах ветра произошел обрыв провода фазы  \"С\" на спуске к ТП 10/0,4кВ №17-01/4-8 с последующим касание при падении провода фазы \"В\" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.17-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы  \"С\" на спуске к ТП 10/0,4кВ №17-01/4-8\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр состояния проводов на спусках к ТП 10/0,4кВ ф.17-01.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",245,42842,20,0,0.2015,"2017-04-18",2,30,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения 2 АВ-400А .","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП 10/0,4кВ №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения 2 АВ-400А .",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №38 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",310,42842,22,54,0.023117,"2017-04-18",0,7,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.\n\n4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"А\"на  ТП 6/0,4кВ №1-06-09.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-09 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",309,42842,23,1,0.0209,"2017-04-18",0,7,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4кВ №21/2-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А фазы \"А\".","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4кВ №21/2-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А фазы \"А\".\n\n4.10 Пережог ПН-400А фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №21/2-3.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"А\" на ТП 6/0,4кВ №21/2-3.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №21/2-3 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",247,42842,23,30,0.0165,"2017-04-18",5,0,"3.4.10.03. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"0\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №10","3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"0\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №10\n\n4.13 Обрыв провода фазы \"0\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №10.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №10.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр  ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №10 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",258,42842,20,10,0.5712,"2017-04-17",20,58,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№43-44 ВЛ 10кВ ф.20-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220 кВ Кызылская действием защит","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№43-44 ВЛ 10кВ ф.20-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220 кВ Кызылская действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№43-44 ВЛ 10кВ ф.20-07.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-07 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.04.2017 год"]
["Тываэнерго",260,42842,20,5,0.263933,"2017-04-17",21,19,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№90-11 - 90-12  ВЛ 10 кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14-03 действием защит.","3.4.12.2 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№90-11 - 90-12  ВЛ 10 кВ ф.14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.14-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№90-11 - 90-12 ВЛ-10 кВ ф.14-03.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 21.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.14-03 с целью выявления дефектов. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 27.04.2017 год"]
["Тываэнерго",259,42842,20,10,3.87495,"2017-04-17",22,45,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за воздействия ветровой нагрузки до 20 м/сек.  с мокрым снегом и дождем   произошел обрыв провода в пролете опор №№33-41 - 33-42 ВЛ 6кВ ф.1-06.","3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки до 20 м/сек.  с мокрым снегом и дождем   произошел обрыв провода в пролете опор №№33-41 - 33-42 ВЛ 6кВ ф.1-06.\n\n4.13 В процессе длительной эксплуатации произошло   значительное повреждение   жил провода в пролете опор №№33-41 - 33-42,  в результате чего  в период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6кВ ф.1-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№33-41 - 33-42 ВЛ 6кВ ф.1-06.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-06 с целью выявления дефектов.   Произвести ремонт провода, замену дефектных изоляторов, колпачков, вязок отпайки №33.\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.06.2017 год"]
["Тываэнерго",262,42842,22,3,0.0749,"2017-04-17",22,24,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.42-02 в пролете опор №№24-11 - 24-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.42-02 на ПС 110кВ Кызылская ОС.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10кВ ф.42-02 в пролете опор №№24-11 - 24-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.42-02 на ПС 110кВ Кызылская ОС.",null,"Техническое мероприятие 1\nВыполнить перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№24-11 - 24-12 ВЛ 10кВ ф.42-02.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.04.2017 год"]
["Тываэнерго",266,42842,23,40,0.009467,"2017-04-17",23,48,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№134-135, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.3-01 действием защит.","3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№134-135, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ  ф.3-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№134-135 ВЛ 10кВ ф.3-01.\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",267,42842,23,40,null,"2017-04-17",23,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Причиной отключения В-10 кВ ф.3-03 явилось сближение проводов разных фаз в момент порывов ветра, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.3-03 действием защит.","3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.3-03 явилось сближение проводов разных фаз в момент порывов ветра, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.3-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-03 с целью выявления мест неустойчивых замыканий\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",261,42842,20,45,0.0209,"2017-04-17",21,7,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№8-81, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.12-04 действием защит.","3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№8-81, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\n Произвести перетяжку проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№80-81 ВЛ 10кВ ф.12-04.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 24.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.12-04 с целью выявления дефектов. Внести в месячные планы работ  перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.12-04.\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",264,42842,23,12,1.121,"2017-04-18",0,11,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек. (справка прилагается)","3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек. (справка прилагается)\n\n4.13  В результате несвоевременного выявления ослабленной вязки провода, при воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.11 произошла потеря   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"А \"на опоре №8, что привело к его   падению со схлестыванием  проводов в пролете опор №№8-9 и междуфазному КЗ.",null,"Техническое мероприятие 1\nВосстановить вязку провода фазы \"А\"  на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.11.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.04.2017 год"]
["Тываэнерго",383,42842,23,13,1.979467,"2017-04-18",2,41,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Воздействие стихийного явления в виде ветровой  нагрузки с порывами до 20 м/с. и  дождем.","3.4.12.2 Воздействие стихийного явления в виде ветровой  нагрузки с порывами до 20 м/с. и  дождем.\n\n4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел обрыв вводного провода к ТП 10/0,4кВ №344  фазы \"В\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ их устранение.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nУстранить обрыв вводного провода фазы \"В\" на ТП 10/0,4кВ №344.\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.04.2017 год"]
["Тываэнерго",362,42835,20,40,0.028333,"2017-04-10",21,30,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №416.","3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №416.\n\n4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №416.",null,"Техническое мероприятие 1\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4кВ №416.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.04.2017 годТехническое мероприятие 2\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №416 с целью выявления дефектов.\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.04.2017 год"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":9}," "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}