{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":972}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":326,"n_cols":15,"rows_kept":326,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 3 квартал 2017 год"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго","976","2017-07-01T17:50:00",17,50,{"v":1.109,"d":"1.1090"},"2017-07-02T06:38:00",6,38,"3.4.11.2. Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта","4.14. Механическое разрушение, деформация, перекос","В результате грозовых перенапряжений  произошло перекрытие  одного из 3-х изоляторов  в поддерживающей гирлянде изоляторов фаз  \"А\" и \"В\"  на опоре № 203 ВЛ-35кВ Т-17, что явилось причиной КЗ и отключения В-35кВ Т-15 действием защит.\n\nВ результате воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 27 м/сек. произошел излом ж/б приставки к опоре №  16  ВЛ 35кВ Т-16.","В результате излома ж/б приставки на уровне земли к опоре №  16  ВЛ 35кВ Т-16 произошло падение опоры с последующим схлестыванием  проводов и  механическим разрушением изоляторов,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-16 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной  ж/б приставки  к опоре № 16 ВЛ 35 кВ Т-16.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 02.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные изоляторы на опоре № 16 ВЛ 35 кВ Т-16.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 02.07.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-16  с целью выявления неисправностей, которые могли возникнуть после воздействия стихийного явления 01.07.2017.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств ж/б опоры №203  ВЛ-35кВ Т-17.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2017 год                               Техническое мероприятие 5\r\nОпределить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-16 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2017 год              Техническое мероприятие 6\r\nЗаменить дефектную изоляцию на опоре № 203 ВЛ 35 кВ Т-17.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","933","2017-07-02T16:45:00",16,45,{"v":0.408333,"d":"0.4083"},"2017-07-02T17:34:00",17,34,"3.4.8.5.1. Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ","4.14. Механическое разрушение, деформация, перекос","Неизвестными лицами были повреждены (разбиты) изоляторы  на анкерной опоре № 210 ВЛ-35кВ Т-24 в натяжных гирляндах изоляторах.","В результате повреждения  изоляторов в натяжных гирляндах  изоляторов фаз \"В\" и \"С\", установленных на опоре №210 ВЛ-35кВ Т-24 в период неблагоприятных погодных явлений в виде дождя и грозы  ,   произошло перекрытие, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-24 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных изоляторов на опоре №210 ВЛ 35 кВ Т-24.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектной изоляции ВЛ 35 кВ Т-24.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 14.07.2017 год"]
["Тываэнерго","979","2017-07-11T22:00:00",22,0,{"v":0.011,"d":"0.0110"},"2017-07-11T22:55:00",22,55,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП №5 произошло перегорание ПН-250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПережог ПН-250А фазы \"С\" на ТП №5\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев С.А 11.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №5 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев С.А 12.07.2017 год"]
["Тываэнерго","930","2017-07-01T04:11:00",4,11,0.6825,"2017-07-01T05:14:00",5,14,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошел наброс заградительной ленты на провода в пролете опор №№ 37, 38 ВЛ 6 кВ ф.1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6кВ ф.1-10 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 6кВ ф.1-10 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-С. 03.07.2017 год"]
["Тываэнерго","980","2017-07-12T13:10:00",13,10,{"v":0.007467,"d":"0.0075"},"2017-07-12T14:14:00",14,14,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-05-11","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ПТ №4-05-11 произошло перегорание ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП №4-05-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.07.2017 год"]
["Тываэнерго","968","2017-07-10T15:38:00",15,38,{"v":0.009683,"d":"0.0097"},"2017-07-10T17:01:00",17,1,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-01-04","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ №32-01-04 произошло перегорание ПН 250А фазы \"С\"",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП №32-01-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","967","2017-07-10T13:45:00",13,45,{"v":0.01595,"d":"0.0160"},"2017-07-10T15:12:00",15,12,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-09","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №32-04-09\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвети внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","965","2017-07-08T11:10:00",11,10,{"v":0.029,"d":"0.0290"},"2017-07-08T13:35:00",13,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ 0,4кВ к рубильнику  ТП №1-06-03.","Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП №1-06-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ 0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"А\" на ТП №1-06-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.07.2017 год"]
["Тываэнерго","960","2017-07-07T23:05:00",23,5,{"v":0.01425,"d":"0.0143"},"2017-07-07T23:50:00",23,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП№1-06-09.","Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09, в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А фазы \"А\" на ТП №1-06-09\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nНесвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","973","2017-07-10T20:58:00",20,58,5.3725,"2017-07-11T22:02:00",22,2,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.4.4. Механическое воздействие атмосферных явлений","В результате воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел излом ж/б приставок  к опорам № 31, 32, 33,47,48  ВЛ 35 кВ Т-16.","В результате излома ж/б приставок  на уровне земли к опорам №№ 31, 32, 33, 47, 48  ВЛ 35кВ Т-16 произошло падение опор  с последующим схлестыванием  проводов и  механическим разрушением изоляторов,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-16 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Принять техническое решение  о применении ж/б приставок  опор ВЛ 35 кВ,  устойчивых при ветровой нагрузке не менее 30-35 м/сек.\r\nОтветственное лицо: Зам. главного инженера по эксплуатации - начальник ДЭиТОиР Таранков А.И.  31.08.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных  ж/б приставок  к опорам №№ 31, 32, 33,47,48  ВЛ 35 кВ Т-16.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 11.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные изоляторы на опорах  №№ 31, 32, 33,47,48  ВЛ 35 кВ Т-16.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 11.07.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nОпределить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-16 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94).\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","991","2017-07-03T05:01:00",5,1,0.1213,"2017-07-03T09:17:00",9,17,"3.4.7.01. Несвоевременное выявление дефектов","4.12. Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление  дефектов разрядников на ТП 10/0,4кВ №28-01-06 .","Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уплотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядников фаз \"А\" и \"В\" на ТП 10/0,4кВ №28-01-06 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и отключения В 10кВ ф.28-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных разрядников РВО 10 на ОПН на ТП 10/0,4кВ №28-01-06  \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку разрядников ВЛ-10кВ ф.28-01 на предмет наличия механических дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","934","2017-07-02T18:05:00",18,5,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-02T18:05:00",18,5,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта  произошло  прямое попадание молнии в опору №57 ВЛ 110 кВ С-413 , что явилось причиной  отключения В-110кВ С-401   действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-413 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","942","2017-07-03T09:20:00",9,20,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-03T09:20:00",9,20,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре № 166 ВЛ 110кВ  С 405 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"А\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-405 от действия защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 166 ВЛ 110кВ С-405.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 10.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С- 405 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 04.07.2017 год"]
["Тываэнерго","158","2017-07-03T22:32:00",22,32,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-03T22:32:00",22,32,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре № 112 ВЛ 110 кВ  С-415 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"С\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 112 ВЛ 110кВ С-415.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 14.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С- 415  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 04.07.2017 год"]
["Тываэнерго","950","2017-07-06T06:44:00",6,44,0.1455,"2017-07-06T11:35:00",11,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.1.1. Нарушение структуры материала в результате загнивания","Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка  фазы  \"А\"  в опору № 825  ВЛ 10 кВ ф.28-02.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка  фазы  \"А\" вместе с изолятором и проводом из основания опоры № 825 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить   крепление крюка фазы \"А\"   в основание опоры № 825    ВЛ 10 кВ ф.28-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-02  с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 16.07.2017 год"]
["Тываэнерго","949","2017-07-06T00:12:00",0,12,0.2945,"2017-07-06T00:43:00",0,43,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Порывами ветра  был занесен кусок целлофановой пленки на провода в пролете опор №№8-9  ВЛ 10 кВ ф.10-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.10-11  действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.10-11  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта  и воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.07.2017 год"]
["Тываэнерго","161","2017-07-01T22:32:00",22,32,{"v":0.576767,"d":"0.5768"},"2017-07-02T00:33:00",0,33,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.3.5. Нарушение механического соединения в результате прочих причин","Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы  \"В\"   на опоре №8 ВЛ-10кВ ф. 10-11.","Из-за несвоевременного выявления дефекта  крепления крюка в момент порывов ветра  произошло выпадение крюка  фазы \"В\" из основания опоры №8 ВЛ 10кВ ф.8   с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить   крепление крюка фазы \"В\" в основании опоры № 8 ВЛ 10 кВ ф.10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.10-11 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.07.2017 год"]
["Тываэнерго","160","2017-07-01T21:04:00",21,4,{"v":3.66,"d":"3.6600"},"2017-07-04T16:58:00",16,58,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты  на опоре №6  в сторону   ТП 10/0,4кВ №325.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре №6  в сторону  ТП 10/0,4кВ №325, что явилось причиной однофазного   замыкания и появления \"земли\" в сети 10 кВ на Пс 110 кВ Городская.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре №6  в сторону  ТП 10/0,4кВ  №325.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.67 после произведенного ремонта, включая концевые муфты на участке между ПС 110 кВ Городская и РП 10/0,4кВ  №6 .\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","984","2017-07-13T15:21:00",15,21,{"v":0.124467,"d":"0.1245"},"2017-07-13T15:40:00",15,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф.24-05    в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-05 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№91-92 ВЛ 10 кВ ф.24-05\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","985","2017-07-13T16:45:00",16,45,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-13T16:45:00",16,45,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"Из за увеличенной стрелы провеса провода в пролетах опор №№ 26-27 ВЛ 35кВ Т-1   при воздействии порывов ветра до 20 м/с произошел кратковременный схлест проводов, что   привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В 35кВ Т-1 на ПС 220кВ Кызылская действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести регулировку стрелы провеса фазы \"В\" в пролете опор №№26-27 ВЛ 35кВ Т-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев  31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-1  с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта и воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев  20.07.2017 год"]
["Тываэнерго","943","2017-07-04T11:15:00",11,15,{"v":0.552,"d":"0.5520"},"2017-07-04T17:23:00",17,23,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.3.5. Нарушение механического соединения в результате прочих причин","Несвоевременное выявление дефекта  крепления крюка фазы  \"А\"  в основании   опоры № 287 ВЛ 10кВ ф. 17-01.","Из-за несвоевременного выявления дефекта крепления крюка  в момент порывов ветра  произошло выпадение крюка  фазы \"А\" вместе с изолятором и проводом из основания опоры №287 ВЛ 10 кВ ф.17-01  с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.17-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить  крепление крюка фазы \"А\" в основание опоры № 287 ВЛ 10 кВ ф.17-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ  ф.17-01 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ 10кВ  ф.17-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.07.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести эксплуатационные испытания ВЛ 10 кВ ф.17-01. Результаты предоставить в ТОиР.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 4\r\nРассмотреть вопрос о применении колпачков к штыревым изоляторам 10 кВ  лучшего качества.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","961","2017-07-08T10:15:00",10,15,{"v":0.09,"d":"0.0900"},"2017-07-08T10:42:00",10,42,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование на ТП 10/0,4кВ №28-03-09  не калиброванных  предохранителей 10 кВ.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ, принадлежавшей Таможне,  произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на  ТП 10/0,4кВ №28-03-9, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.28-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №28-03-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","947","2017-07-01T13:22:00",13,22,{"v":0.14,"d":"0.1400"},"2017-07-01T14:30:00",14,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В результате течи кровли ТП 10/0,4кВ №279 произошло попадание воды на оборудование, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 кВ ф.11-04 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить течь кровли ТП 10/0,4кВ №279.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.07.2017 год"]
["Тываэнерго","945","2017-07-01T11:53:00",11,53,{"v":0.09,"d":"0.0900"},"2017-07-01T16:40:00",16,40,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное устранение дефектов целостности кровли ТП 10/0,4 кВ  №376.","В результате  нарушения целостности кровли ТП 10/0,4 кВ №376 во время ливневого дождя  произошло попадание   воды на концевую кабельную муфту 10 кВ,  вследствие чего  произошел междуфазный пробой изоляции, что явилось причиной отключения В 10кВ ф.20-05 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  временный ремонт по устранению течи кровли ТП 10/0,4кВ №376.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектную концевую муфту на ТП 10/0,4 кВ №376\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.07.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПодать заявку в ЭХС на ремонт кровли ТП 10/0,4 кВ №376.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","936","2017-07-02T18:30:00",18,30,{"v":0.333333,"d":"0.3333"},"2017-07-02T19:01:00",19,1,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек. (справка прилагается)","При воздействии   разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.16 произошла потеря   прочности крепления провода к шейке изолятора фазы \"А \"на опоре №95, что привело к его   падению со схлестыванием  проводов в пролете опор №№95-96 и междуфазному КЗ.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить вязку провода фазы \"А\"  на опоре №95 ВЛ 10 кВ ф.16.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  02.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  07.07.2017 год"]
["Тываэнерго","120","2017-07-02T06:36:00",6,36,0.8253,"2017-07-02T08:35:00",8,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В результате недовключения ВН 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ 1-01-02 в период воздействия ветровой нагрузки, сопровождающей ливневым дождем и градом  произошло однофазное КЗ, что явилось причиной перекоса в сети 10 кВ ф.8-05.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить целостность кровли ТП 10/0,4 кВ № 1-01-02, исключить попадание дождевых вод на оборудование ТП.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести чистку изоляции, а также   чистку и смазывание рабочих контактов   ВН на ТП 10/0,4 кВ  № 1-01-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","935","2017-07-02T18:08:00",18,8,{"v":4.733333,"d":"4.7333"},"2017-07-03T00:03:00",0,3,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 20 м/сек., сопровождающее градом и ливневым дождем.","Из-за воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки  до 22 м/сек., ливневого дождя и града   произошли обрывы проводов: на опоре № 34 фазы\"В\", в пролете опор №№ 13-14 фазы \"С\", №№29-30 фазы \"В\" , а также повреждение изолятора фазы  \"С\" на ЛР-10 кВ и обрыв спусков к ТП 10/0,4 кВ №71,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.20-03 на ПС 220 кВ  Кызылская  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрывы проводов: на опоре № 34 фазы\"В\", в пролете опор №№ 13-14 фазы \"С\", №№29-30 фазы \"В\"  и обрыв спусков к ТП 10/0,4 кВ №71. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный изолятор изолятора фазы  \"С\" на ЛР-10 кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-03 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.07.2017 год"]
["Тываэнерго","990","2017-07-03T05:01:00",5,1,{"v":0.323,"d":"0.3230"},"2017-07-03T05:35:00",5,35,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек., сопровождающееся ливневым дождем и градом.","При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек.  произошел обрыв вводного провода фазы \"В\" ТП 10/0,4 кВ №122 с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв вводного провода фазы \"В\" ТП 10/0,4 кВ №122.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.11-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 год"]
["Тываэнерго","977","2017-07-11T17:54:00",17,54,{"v":0.008167,"d":"0.0082"},"2017-07-11T18:29:00",18,29,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.28-02 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.28-02с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.07.2017 год"]
["Тываэнерго","58","2017-07-19T16:42:00",16,42,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-19T16:42:00",16,42,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта  произошло  прямое попадание молнии в опору №110 ВЛ 35 кВ Т-31, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-31  действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-31 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А.  20.07.2017 год"]
["Тываэнерго","978","2017-07-11T17:54:00",17,54,{"v":0.032667,"d":"0.0327"},"2017-07-11T19:04:00",19,9,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 14-15   ВЛ 10кВ ф.28-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 28-06 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф. 28-06, в пролете опор № №14, 15.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 28-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.07.2017 год"]
["Тываэнерго","926","2017-07-01T03:50:00",3,50,0.0003,"2017-07-01T04:52:00",4,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №142, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250 А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №142 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.07.2017 год"]
["Тываэнерго","52","2017-07-22T04:36:00",4,36,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-22T04:36:00",4,36,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"С\" на опоре № 99 ВЛ 110кВ С-453, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-453 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А.  25.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 99 ВЛ 110кВ С-453.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","954","2017-07-07T09:55:00",9,55,{"v":0.306667,"d":"0.3067"},"2017-07-11T14:55:00",14,55,"3.4.6. Неудовл.качество инструкций","4.12. Нарушение электрической изоляции","При согласовании с АО \"Кызылская ТЭЦ\" на производство земляных работ персоналом АО \"Тываэнерго\" не указан участок с местом прокладки КЛ 10 кВ  между ТП 10/0,4 кВ № 10 и ТП 10/0,4 кВ № 498.","В результате производства земляных работ экскаватором сторонней организации АО \"Кызылская ТЭЦ\"  поврежден  участок КЛ 10 кВ ф.13 между  ТП 10/0,4 кВ  №10 и  и ТП 10/0,4 кВ № 498 , что явилось причиной  междуфазного короткого  замыкания и отключения В 10 кВ ф.13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.13 между  ТП 10/0,4 кВ  №10 и  и ТП 10/0,4 кВ № 498.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 11.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести испытания восстановленного участка КЛ 10 кВ ф.13 между  ТП 10/0,4 кВ  №10 и  и ТП 10/0,4 кВ № 498.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 11.07.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить исполнительный чертеж трассы  от ТП 10/0,4 кВ № 10 до ТП 10/0,4 кВ № 498.   \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 4\r\nПроверить наличие исполнительных чертежей  на все трассы КЛ 10 кВ ЦРЭС при отсутствии восстановить.\n \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.12.2017 год"]
["Тываэнерго","159","2017-07-04T07:10:00",7,10,{"v":1,"d":"1.0000"},"2017-07-05T10:00:00",10,0,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции соединительной  свинцовой  муфты, установленной   на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до РП 10/0,4 кВ №3.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции соединительной  кабельной муфты с замыканием на землю, установленной   на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до РП 10/0,4 кВ №3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести замену дефектной соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до РП 10/0,4 кВ №3.\n \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.10-08 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","22","2017-07-04T18:00:00",18,0,1.1036,"2017-07-04T19:48:00",19,48,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №267, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-630А фазы \"А\" на Главном РК.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"А\" на Главном РК ТП №267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №267 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","931","2017-07-01T14:48:00",14,48,{"v":0.014833,"d":"0.0148"},"2017-07-01T16:17:00",16,17,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №21-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ от ТП №34-01-3\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №34-01-3 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.07.2017 год"]
["Тываэнерго","21","2017-07-05T16:35:00",16,35,{"v":0.039583,"d":"0.0396"},"2017-07-05T18:10:00",18,10,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 2-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №23",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 2-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №23 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.07.2017 год"]
["Тываэнерго","20","2017-07-05T14:11:00",14,11,{"v":0.061067,"d":"0.0611"},"2017-07-05T18:00:00",18,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №173.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №173.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №173 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.07.2017 год"]
["Тываэнерго","23","2017-07-05T10:00:00",10,0,{"v":0.181867,"d":"0.1819"},"2017-07-05T11:52:00",11,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №150",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №10\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 05.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №150 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","940","2017-07-04T22:21:00",22,21,0.0482,"2017-07-05T02:22:00",2,22,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявления дефекта вязки провода фазы \"В\" в пролете опор № №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №250, в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы \"В\" в пролете опор № №3-4",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить вязку провода фазы \"В\" в пролете опор № №3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №250\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","49","2017-07-04T04:47:00",4,47,{"v":0.014667,"d":"0.0147"},"2017-07-04T05:27:00",5,27,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 9, 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №142",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 9, 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №142\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","18","2017-07-04T03:05:00",3,5,{"v":0.018683,"d":"0.0187"},"2017-07-04T04:04:00",4,4,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 5, 6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №52",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 5, 6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №52\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","962","2017-07-08T18:40:00",18,40,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-08T18:40:00",18,40,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12. Нарушение электрической изоляции","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 327 ВЛ 35 кВ Т-32.","В результате грозового перенапряжения   на опоре № 327 ВЛ 35кВ  Т-32 произошло частичное разрушение фарфора изоляторов фаз \"А\" и \"С\" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35 кВ Т-32 действием защит",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных изоляторов на опоре №327 ВЛ 35 кВ Т-32.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ  Попеляев Ф.А. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-32 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ  Попеляев Ф.А. 09.07.2017 год"]
["Тываэнерго","995","2017-07-15T21:17:00",21,17,{"v":0.061833,"d":"0.0618"},"2017-07-15T22:10:00",22,10,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 10кВ ф.38-01 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор № № 35-37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.38-01",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.38-01, в пролете опор №№ 35-37.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  18.07.2017 год"]
["Тываэнерго","163","2017-07-26T23:36:00",23,36,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-26T23:36:00",23,36,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта  произошло  прямое попадание молнии в опору № 24 ВЛ 110 кВ С-413 , что явилось причиной  срабатывания защитного промежутка и отключения В 110кВ С-401   действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-413 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","153","2017-07-24T09:35:00",9,35,0.0877,"2017-07-24T09:38:00",9,38,"3.4.10.2. Воздействие на ЭУ птиц",null,"В результате попадания птицы на ЛР   кВ ВЛ-35кВ Т-17  произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-35кВ  Т-15 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов ЛР 35кВ  Т-17 на ПС 35 кВ Новая.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.07.2017 год"]
["Тываэнерго","173","2017-07-29T01:00:00",1,0,{"v":0.004167,"d":"0.0042"},"2017-07-29T01:05:00",1,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.12. Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектной изоляции на опоре №31 ВЛ 35 кВ Т-26.","В результате дефектной изоляции на опоре №31 ВЛ 35 кВ Т-26 при воздействии стихийного явления в виде грозы произошло разрушения  изолятора в натяжной гирлянде  изоляторов фазы \"В\" и перекрытие изолятора фазы \"С\",    что явилось причиной междуфазного короткого замыкания  и отключения  В 35кВ Т-26 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную изоляцию на опоре № 31 ВЛ 35 кВ Т-26.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 35кВ Т-26 с целью выявления дефектной изоляции.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 11.08.2017 год"]
["Тываэнерго","177","2017-07-29T10:56:00",10,56,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-29T10:56:00",10,56,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта произошло    перекрытие   изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов    фазы \"С\" на опоре № 50 ВЛ 110кВ С-453, что явилось причиной КЗ  и отключения В С-453 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: и.о. начальника СВЛ Попеляев Ф.А. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 50 ВЛ 110кВ С-453.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","994","2017-07-15T15:31:00",15,31,0.0014,"2017-07-15T15:34:00",15,34,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления  увеличенной стрелы провеса  провода фазы \"В\" в пролете опор №№37-38 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов  разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 37-03 действием защит на ПС 35 кВ Баян-Кол",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№37-38 ВЛ 10 кВ ф.37-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.37-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.07.2017 год"]
["Тываэнерго","34","2017-07-31T18:10:00",18,10,{"v":0.099167,"d":"0.0992"},"2017-07-31T18:17:00",18,17,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в период ветровой нагрузки произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№327, 328  ВЛ 10кВ ф.17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.17-01 в пролетах опор №№327, 328\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","76","2017-07-29T10:03:00",10,3,{"v":0.03,"d":"0.0300"},"2017-07-29T10:08:00",10,8,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.32-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\"в пролете опор №№14-8, 14-9 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 32-04 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВключить в месячные планы работ перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.32-04.\r\nОтветственное лицо: начаьник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начаьник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 год"]
["Тываэнерго","150","2017-07-21T17:59:00",17,59,{"v":0.485333,"d":"0.4853"},"2017-07-21T21:27:00",21,27,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование на ТП 10/0,4кВ №28-03-12  не калиброванных  предохранителей 10 кВ.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ  произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на  ТП 10/0,4кВ №28-03-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10 кВ ф.28-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену не калиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №28-03-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 21.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.28-03 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","59","2017-07-19T17:07:00",17,7,{"v":0.000467,"d":"0.0005"},"2017-07-19T17:08:00",17,8,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№32, 33 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-07 действием защит",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВключить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.33-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2017 год"]
["Тываэнерго","60","2017-07-19T17:07:00",17,7,0.0057,"2017-07-19T17:09:00",17,9,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за увеличенной стрелы провеса в период воздействия  ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание прово-дов  фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№102-105 ВЛ 10кВ ф.33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-09 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВключить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.33-09\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2017 год"]
["Тываэнерго","72","2017-07-28T23:07:00",23,7,{"v":0.011833,"d":"0.0118"},"2017-07-28T23:12:00",23,12,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.17-03 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 17-03 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВключить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.17-03\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","62","2017-07-19T22:37:00",22,37,{"v":0.123717,"d":"0.1237"},"2017-07-19T22:50:00",22,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления  увеличенной стрелы  провеса  провода фазы \"В\"  в пролете опор №№49-50  в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание провода фазы \"В\"  с  проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 23  действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№49-50 ВЛ 10 кВ ф.23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.23 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.07.2017 год"]
["Тываэнерго","70","2017-07-28T15:05:00",15,5,{"v":0.230767,"d":"0.2308"},"2017-07-28T17:46:00",17,46,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 32-05-07 в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-05-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-05-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.08.2017 год"]
["Тываэнерго","69","2017-07-28T13:37:00",13,37,{"v":0.002867,"d":"0.0029"},"2017-07-28T13:39:00",13,39,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 56-59, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 32-05 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВключить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10 кВ ф.32-05\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржа А.Д-Б. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржа А.Д-Б. 28.07.2017 год"]
["Тываэнерго","174","2017-07-29T06:00:00",6,0,{"v":0.884533,"d":"0.8845"},"2017-07-29T10:08:00",10,8,"3.4.7.3.1. Несвоевременное устранение дефектов",null,"В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в период ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов  фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№32, 33 ВЛ 10кВ ф.33-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.33-07 действием защит",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить   перетяжку проводов в пролете опор №№32-33 ВЛ 10кВ ф.33-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести  верховой осмотр в пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ ф.33-07  на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","941","2017-07-03T09:04:00",9,4,{"v":0.008867,"d":"0.0089"},"2017-07-03T10:20:00",10,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие дождя и ветра с порывами до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №28-01-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №28-01-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №28-01-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 03.07.2017 год"]
["Тываэнерго","8","2017-07-31T22:30:00",22,30,0.0245,"2017-07-31T23:40:00",23,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие дождя и ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-13, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-13\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","5","2017-07-30T13:50:00",13,50,{"v":0.014,"d":"0.0140"},"2017-07-30T15:00:00",15,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-05","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"С\" на  ТП №1-06-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на  ТП №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06-05 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2017 год"]
["Тываэнерго","88","2017-07-29T23:12:00",23,12,0.0208,"2017-07-30T00:30:00",0,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №21-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на  ТП №21-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №21-04 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.07.2017 год"]
["Тываэнерго","166","2017-07-27T14:06:00",14,6,{"v":2.175,"d":"2.1750"},"2017-07-27T18:27:00",18,27,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","При попадании птицы на контакты проходных изоляторов 10 кВ ТП  10/0,4 кВ №20-08/1-1 ВЛ-10 кВ ф.20-08  произошло междуфазное  короткое замыкание.","При попадании птицы (вороны) на контакты проходных изоляторов 10 кВ ТП  10/0,4 кВ №20-08/1-1 ВЛ-10 кВ ф.20-08  произошло междуфазное  короткое замыкание с последующим перекрытием проходных изоляторов всех фаз. В результате перекрытия проходных  изоляторов всех фаз произошел обрыв  проводов фаз \"А\" и  \"В\" в месте соединения с изолятором на опоре№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.20-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  провода фаз  \"А\" и \"В\" на опоре №1-2 ВЛ 10кВ ф.20-08 в местах соединения с изолятором.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные проходные изоляторы на ТП 10/0,4 кВ №20-08/1-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.07.2017 год"]
["Тываэнерго","87","2017-07-29T22:37:00",22,37,{"v":0.013617,"d":"0.0136"},"2017-07-29T23:20:00",23,20,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-09","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на  ТП №1-06-09\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06-05 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","80","2017-07-29T12:36:00",12,36,{"v":0.019633,"d":"0.0196"},"2017-07-29T13:38:00",13,38,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-07-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"А\"",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы\"А\" на  ТП №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-07-04 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","79","2017-07-29T11:48:00",11,48,{"v":0.014883,"d":"0.0149"},"2017-07-29T12:35:00",12,35,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фаз \"А\" и \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные ПН-250А фаз \"А\" и \"С\" на  ТП №33-06-07\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-06-07 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","78","2017-07-29T08:31:00",8,31,0.0088,"2017-07-29T09:59:00",9,59,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №1-06-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 год"]
["Тываэнерго","75","2017-07-29T06:20:00",6,20,{"v":0.022167,"d":"0.0222"},"2017-07-29T07:30:00",7,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","54","2017-07-24T13:50:00",13,50,{"v":0.041333,"d":"0.0413"},"2017-07-24T15:10:00",15,10,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-05","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фаза \"А\" на  ТП №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2017 год"]
["Тываэнерго","55","2017-07-24T11:02:00",11,2,{"v":0.095467,"d":"0.0955"},"2017-07-24T17:00:00",17,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.12. Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4кВ к рубильнику  ТП №33-07-02","Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"А\" на ТП №33-07-02",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"А\" на ТП №33-07-02\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.33-07, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","89","2017-07-19T19:01:00",19,1,{"v":0.008167,"d":"0.0082"},"2017-07-19T19:50:00",19,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-09-03","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фаз \"А\" и \"С\" на  ТП №33-09-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные  ПН-250А фаз \"А\" и \"С\" на  ТП №33-09-03.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-03 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.07.2017 год"]
["Тываэнерго","61","2017-07-19T17:45:00",17,45,0.0082,"2017-07-19T19:08:00",19,8,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-05","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.07.2017 год"]
["Тываэнерго","959","2017-07-07T21:58:00",21,58,0.0152,"2017-07-07T22:46:00",22,46,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами  до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-07-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №33-07-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","957","2017-07-06T16:24:00",16,24,0.0077,"2017-07-06T17:30:00",17,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 23-24 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-02",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 23-24 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-02\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-02 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","956","2017-07-06T15:59:00",15,59,{"v":0.019633,"d":"0.0196"},"2017-07-06T17:01:00",17,1,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №21-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №21-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","955","2017-07-06T13:25:00",13,25,{"v":0.025667,"d":"0.0257"},"2017-07-06T14:20:00",14,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на  ТП №1-06-09\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 06.07.2017 год"]
["Тываэнерго","986","2017-07-13T17:47:00",17,47,0.0267,"2017-07-13T19:16:00",19,16,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов  фаз \"А\" и \"В\" ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-09 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","987","2017-07-13T17:45:00",17,45,{"v":0.035783,"d":"0.0358"},"2017-07-13T19:38:00",19,38,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №13-03-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-04 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","988","2017-07-13T17:44:00",17,44,0.0319,"2017-07-13T20:38:00",20,38,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А и 0\"  пролетах опор № №7-9 ВЛ-0,4кВ от ТП №13-02-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ от ТП №13-02-09, пролетах опор № №7-9\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.07.2017 год"]
["Тываэнерго","13","2017-07-30T18:31:00",18,31,{"v":0.011,"d":"0.0110"},"2017-07-30T19:37:00",19,37,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №3-01-9","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №3-01-9 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № №2-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП №3-01-9.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","202","2017-07-31T11:56:00",11,56,{"v":0.539033,"d":"0.5390"},"2017-07-31T13:39:00",13,39,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ №25.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Заменить шлейф фазы \"А\" на опоре №1  на опоре №1  к ТП 10/0,4 кВ №25 \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр  контактных соединений шлейфов на неподвижных ножах РЛНД-10 на ТП 10/0,4кВ  от ВЛ-10кВ ф.11-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","12","2017-07-30T14:14:00",14,14,{"v":0.00575,"d":"0.0058"},"2017-07-30T15:37:00",15,37,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5-03/8-11.","Из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5-03/8-11 в момент порывов ветра произошло междуфазное короткое замыкание и перегорание ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №5-03/8-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №5-03/8-11 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","54","2017-08-01T09:03:00",9,3,{"v":0.07755,"d":"0.0776"},"2017-08-01T11:24:00",11,24,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № №7, 8 ВЛ 0,4кВ от ТП №3-01-9",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №3-01-9 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № №7, 8 ВЛ 0,4кВ от ТП №3-01-9\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","11","2017-07-30T13:54:00",13,54,{"v":0.883333,"d":"0.8833"},"2017-07-30T18:19:00",18,19,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление и дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №26-01-3","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №26-01-3 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №26-01-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №26-01-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","10","2017-07-30T12:40:00",12,40,{"v":0.001333,"d":"0.0013"},"2017-07-30T13:48:00",13,48,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №23-01-4 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №23-01-4 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.07.2017 год"]
["Тываэнерго","186","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":2.933333,"d":"2.9333"},"2017-07-29T21:40:00",21,40,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции РЛНД 10 кВ   ТП 10/0,4 кВ №323.","В результате снижения электрической прочности фарфоровых изоляторов в процессе длительной эксплуатации (появились   внутренние микротрещины в теле фарфора),  в период воздействия стихийного явления в виде ветровой нагрузки с дождем и градом, сопровождающееся грозой., произошло   перекрытие  опорных изоляторов фаз \"А\" и \"В\" РЛНД -10 кВ ТП 10/0,4 кВ №323,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Заменить дефектные опорные изоляторы ЛР-10 кВ  на  ТП 10/0,4 кВ №323.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10кВ  ВЛ-10 кВ ф.20-03. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","64","2017-07-27T11:33:00",11,33,{"v":0.043,"d":"0.0430"},"2017-07-27T12:59:00",12,59,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А .","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3-03-3 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.07.2017 год"]
["Тываэнерго","89","2017-07-26T12:31:00",12,31,{"v":0.03115,"d":"0.0312"},"2017-07-26T14:00:00",14,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №26-01-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №26-01-2 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.07.2017 год"]
["Тываэнерго","65","2017-07-25T21:59:00",21,59,{"v":0.26,"d":"0.2600"},"2017-07-26T00:35:00",0,35,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №37-02-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.07.2017 год"]
["Тываэнерго","34","2017-07-18T11:09:00",11,9,{"v":0.142667,"d":"0.1427"},"2017-07-18T12:17:00",12,17,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №5-01-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отклюения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5-01-5 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.07.2017 год"]
["Тываэнерго","181","2017-07-29T17:55:00",17,55,{"v":3.433333,"d":"3.4333"},"2017-07-29T21:21:00",21,21,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"При воздействии  стихийного явления в виде   ветра с порывами до 22 м/сек., сопровождающееся дождем с градом,  произошло схлестывание шлейфов фаз \"В\" и \"С\"    на ТП 10/0,4 кВ №99 от ЛР-10 кВ к трансформатору, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-01 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку  шлейфов фаз \"В\" и \"С\"  на ТП 10/0,4 кВ №99 от ЛР-10 кВ к трансформатору.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-01 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","6","2017-07-31T21:50:00",21,50,{"v":0.063,"d":"0.0630"},"2017-08-01T01:20:00",1,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № № 4-7 ВЛ-0,4кВ от ТП №246",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранеить обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор № № 4-7 ВЛ-0,4кВ от ТП №246\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 31.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №246 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","182","2017-07-29T17:56:00",17,56,{"v":1.756667,"d":"1.7567"},"2017-07-29T21:30:00",21,30,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты  на опоре  в сторону   ТП 10/0,4 кВ № 83.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации в период воздействия стихийных явлений произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре   в сторону  ТП 10/0,4 кВ № 83, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести замену дефектной концевой муфты на опоре   в сторону ТП 10/0,4 кВ № 83.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.11-06 после произведенного ремонта, включая концевые муфты на участке между ПС 110 кВ Городская и ТП 10/0,4 кВ №83 .\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","27","2017-07-06T20:00:00",20,0,0.2635,"2017-07-06T22:50:00",22,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №3/2-3/4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №3/2-3/4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №37.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №37 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","26","2017-07-06T17:59:00",17,59,{"v":0.197367,"d":"0.1974"},"2017-07-06T21:10:00",21,10,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв фазы \"С\"  в пролете опор №№ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ПТ №52",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв фазы \"С\"  в пролете опор №№ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ПТ №52\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","183","2017-07-29T17:58:00",17,58,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-07-29T17:58:00",17,58,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 22 м/сек.  произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-07,  В 10кВ ф.11-09,  В 10кВ ф.11-12 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.11-07, ф.11-09, ф.11-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.08.2017 год"]
["Тываэнерго","25","2017-07-06T17:50:00",17,50,{"v":0.527,"d":"0.5270"},"2017-07-06T19:20:00",19,20,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП №50",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП №50\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 06.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №50 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","14","2017-07-02T11:47:00",11,47,{"v":0.039267,"d":"0.0393"},"2017-07-02T13:03:00",13,3,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №135в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №135 с целью вявления дефктов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.07.2017 год"]
["Тываэнерго","15","2017-07-02T13:10:00",13,10,{"v":0.070267,"d":"0.0703"},"2017-07-02T15:26:00",15,26,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №147.","Из-за КЗ на на ВЛ 0,4кВ от ТП №147 произошел обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\"в пролетео опор № №7-8",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\"в пролетео опор № №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №147.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №147 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","16","2017-07-02T15:20:00",15,20,{"v":0.336,"d":"0.3360"},"2017-07-02T17:20:00",17,20,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 325","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №325 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"А\" на  ТП №325\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 02.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №325 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","937","2017-07-03T16:35:00",16,35,{"v":0.02185,"d":"0.0219"},"2017-07-03T17:44:00",17,44,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №257, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фаза \"А\" на ТП №257.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №257 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 05.07.2017 год"]
["Тываэнерго","982","2017-07-13T15:21:00",15,21,{"v":0.034667,"d":"0.0347"},"2017-07-13T15:34:00",15,37,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ф.24-03    в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-03 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№31-32 ВЛ 10 кВ ф.24-03\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.24-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","17","2017-07-03T21:40:00",21,40,{"v":0.08,"d":"0.0800"},"2017-07-03T23:40:00",23,10,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №304",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №304\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №304 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.07.2017 год"]
["Тываэнерго","938","2017-07-03T18:35:00",18,35,{"v":0.024,"d":"0.0240"},"2017-07-03T20:05:00",20,5,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опорр № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №180",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опорр № 15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №180\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №180 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.07.2017 год"]
["Тываэнерго","983","2017-07-13T15:21:00",15,21,{"v":0.007467,"d":"0.0075"},"2017-07-13T15:37:00",15,37,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В момент порывов ветра  произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.24-04    действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.24-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\n \n\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.07.2017 год"]
["Тываэнерго","992","2017-07-03T05:01:00",5,1,{"v":0.001833,"d":"0.0018"},"2017-07-03T05:12:00",5,12,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 10 кВ ф.28-02    в момент порывов ветра  произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.28-02 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ  ф.28-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 17.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  в пролете опор №№91-92 ВЛ 10 кВ ф.28-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","24","2017-07-05T20:00:00",20,0,{"v":0.351333,"d":"0.3513"},"2017-07-05T21:40:00",21,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №37\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №37 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.07.2017 год"]
["Тываэнерго","963","2017-07-08T20:00:00",20,0,0.0123,"2017-07-08T22:03:00",22,3,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 2/8-2/9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 2/8-2/9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №12 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","30","2017-07-08T11:04:00",11,4,0.0363,"2017-07-08T15:06:00",15,6,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы\"В\" в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №228",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы\"В\" в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №228\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №228 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.07.2017 год"]
["Тываэнерго","29","2017-07-08T08:00:00",8,0,0.0262,"2017-07-08T12:22:00",12,22,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 5-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №250",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 5-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №250\r\nОтветственное лицо:    Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо:    Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","32","2017-07-08T08:00:00",8,0,{"v":0.02565,"d":"0.0257"},"2017-07-08T09:33:00",9,33,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В ветровой нагрузки произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №309",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №309\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №309 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","31","2017-07-08T08:00:00",8,0,0.0244,"2017-07-08T09:08:00",9,8,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №295, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"С\"",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250 фазы \"С\"на ТП №295\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","33","2017-07-08T08:00:00",8,0,0.0565,"2017-07-08T09:25:00",9,25,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №176, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"А\"",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный   ПН-250 фазы \"А\" на ТП №176. \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №176 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","28","2017-07-07T02:40:00",2,40,0.0372,"2017-07-07T03:52:00",3,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 18 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №94",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №94.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №94 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","974","2017-07-11T00:58:00",0,58,0.0531,"2017-07-11T02:56:00",2,56,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выялние дефекта провода фазы \"С\" в пролете опор № № 6-6/1 ВЛ 0,4кВ от ТП №50","Из-за несвоевременного выявления дефекта произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 6-6/1 ВЛ-0,4кВ от ТП №50",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор № № 6-6/1 ВЛ-0,4кВ от ТП №50.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 11.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №50 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 11.07.2017 год"]
["Тываэнерго","969","2017-07-10T22:24:00",22,24,{"v":0.01955,"d":"0.0196"},"2017-07-10T23:15:00",23,15,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №16.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП № 16 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор 6-7",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №16\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №16 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.07.2017 год"]
["Тываэнерго","1","2017-07-16T21:51:00",21,51,{"v":0.082667,"d":"0.0827"},"2017-07-16T23:11:00",23,11,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключенитя Главного АВ-1000А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","2","2017-07-16T12:00:00",12,0,{"v":0.032,"d":"0.0320"},"2017-07-16T14:40:00",14,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №51",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №51.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","50","2017-07-16T10:25:00",10,25,0.4495,"2017-07-16T15:15:00",15,15,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 16 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №279, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №279\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С 16.07.2017 год"]
["Тываэнерго","90","2017-07-30T17:41:00",17,41,{"v":0.013567,"d":"0.0136"},"2017-07-30T18:55:00",18,55,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","92","2017-07-30T17:41:00",17,41,{"v":0.009833,"d":"0.0098"},"2017-07-30T18:40:00",18,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №265, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №265 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","96","2017-07-30T15:33:00",15,33,{"v":0.008983,"d":"0.0090"},"2017-07-30T16:22:00",16,22,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №250, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","93","2017-07-30T11:51:00",11,51,{"v":0.01265,"d":"0.0127"},"2017-07-30T13:00:00",13,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,".В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №56, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №56 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","30","2017-07-30T11:30:00",11,30,{"v":0.026,"d":"0.0260"},"2017-07-30T13:40:00",13,40,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №17 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","4","2017-07-31T17:53:00",17,53,0.0234,"2017-07-31T19:50:00",19,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 4-5 ВЛ-0,4 Л-1от ТП №85.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 4-5 ВЛ-0,4 Л-1от ТП №85.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 03.08.2017 год"]
["Тываэнерго","3","2017-07-31T15:30:00",15,30,0.0078,"2017-07-31T16:09:00",16,9,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №119, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 04.08.2017 год"]
["Тываэнерго","53","2017-07-31T10:59:00",10,59,{"v":0.056317,"d":"0.0563"},"2017-07-31T12:48:00",12,48,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 04.08.2017 год"]
["Тываэнерго","91","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":0.010833,"d":"0.0108"},"2017-07-29T18:50:00",18,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №12 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 03.08.2017 год"]
["Тываэнерго","95","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":0.012833,"d":"0.0128"},"2017-07-29T19:10:00",19,10,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №51, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","97","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":0.017333,"d":"0.0173"},"2017-07-29T19:20:00",19,20,"3.4.10.01. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Ветровые нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №89, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","98","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":0.033,"d":"0.0330"},"2017-07-30T21:00:00",21,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на  ТП №18\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №18 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","99","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":0.082017,"d":"0.0820"},"2017-07-30T22:19:00",22,19,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №41, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-400А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №41.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №41 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","7","2017-07-29T18:00:00",18,0,0.0846,"2017-07-30T22:42:00",22,42,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-400А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №10\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №10 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","37","2017-07-29T18:00:00",18,0,{"v":1.008867,"d":"1.0089"},"2017-07-30T11:16:00",11,16,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветра с порывами до 19 м/сек.","В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 1/1- 1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №5",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 1/1- 1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №5.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","68","2017-07-28T01:48:00",1,48,{"v":0.032033,"d":"0.0320"},"2017-07-28T02:50:00",2,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ от ТП №85","Из-за несвоевременного выявления дефекта провода на ВЛ 0,4кВ от ТП №85 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 4-5",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № № 4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.07.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №85 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.07.2017 год"]
["Тываэнерго","67","2017-07-27T22:29:00",22,29,{"v":0.116767,"d":"0.1168"},"2017-07-28T00:22:00",0,22,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 297","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №297 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А на Главном РК",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на Главном РК ТП №297\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 27.07.2017 год"]
["Тываэнерго","52","2017-07-27T08:00:00",8,0,0.3658,"2017-07-27T19:48:00",19,48,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефкта на ВЛ 0,4кВ от ТП №173.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ пережог ПН-250А на ТП №173",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №173\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.07.2017 год"]
["Тываэнерго","999","2017-07-16T09:45:00",9,45,{"v":0.003667,"d":"0.0037"},"2017-07-16T10:05:00",10,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №235 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №235 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","998","2017-07-16T06:05:00",6,5,0.0651,"2017-07-16T07:08:00",21,16,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-1000А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","47","2017-07-15T21:07:00",21,7,0.0651,"2017-07-15T23:13:00",23,13,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №51 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключился АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.07.2017 год"]
["Тываэнерго","993","2017-07-14T21:30:00",21,30,0.0168,"2017-07-14T22:54:00",22,54,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ250А на ТП №71",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №71 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","989","2017-07-14T14:45:00",14,45,{"v":0.01425,"d":"0.0143"},"2017-07-14T15:30:00",15,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло отключени АВ на ТП №304",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №304 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","20","2017-07-20T22:30:00",22,30,{"v":0.005333,"d":"0.0053"},"2017-07-20T23:50:00",23,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №348, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №348 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 21.07.2017 год"]
["Тываэнерго","36","2017-07-20T17:41:00",17,41,{"v":0.03545,"d":"0.0355"},"2017-07-20T18:30:00",18,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №47 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.07.2017 год"]
["Тываэнерго","62","2017-07-25T16:46:00",16,46,{"v":1.575,"d":"1.5750"},"2017-07-25T17:49:00",17,49,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №342, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №342 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.07.2017 год"]
["Тываэнерго","57","2017-07-25T14:30:00",14,30,{"v":0.003333,"d":"0.0033"},"2017-07-25T15:50:00",15,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №54, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №54 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.07.2017 год"]
["Тываэнерго","93","2017-07-21",0,0,{"v":0.004167,"d":"0.0042"},"2017-07-21T00:50:00",0,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №276, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А на ТП №276",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №276 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","63","2017-07-20T00:10:00",0,10,{"v":0.024,"d":"0.0240"},"2017-07-20T02:50:00",2,50,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №38 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 21.07.2017 год"]
["Тываэнерго","47","2017-07-18T10:53:00",10,53,0.0113,"2017-07-18T12:00:00",12,0,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №203, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №203 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 18.07.2017 год"]
["Тываэнерго","2","2017-07-17T11:49:00",11,49,{"v":0.003333,"d":"0.0033"},"2017-07-17T12:59:00",12,59,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №5-01-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5-01-6 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.07.2017 год"]
["Тываэнерго","248","2017-08-02T12:03:00",12,3,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-08-02T12:03:00",12,3,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта  произошло  прямое попадание молнии в  деревянные П-образные опоры  №№ 43, 44, 46, 47 ВЛ 110 кВ С-427, что явилось причиной  отключения В-110 кВ С-401   действием защит.",null,"Организационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос установки разрядников марки ГИРМК-110, либо ОПН-110 на ВЛ 110 кВ С-427.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.08.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-427 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 10.08.2017 год"]
["Тываэнерго","273","2017-08-06T02:01:00",2,1,0.2025,"2017-08-06T04:16:00",4,16,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Перед капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ф.20-03 и во время его проведения в 2014 году не выявлен дефект, приведший к повреждению и обрыву шлейфа фазы «В» на опоре № 9.","Повреждение с последующим обрывом шлейфа фазы «В» на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф.20-03,  вследствие изменения структуры  материала и снижения его механической прочности в процессе эксплуатации (с 1983 года)",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить ремонт шлейфа фазы «В» на опоре № 9  ВЛ-10 кВ ф.20-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  06.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить замену автоматического выключателя АВ-1 в ЩПТ-2.\n\nОтветственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В.  16.08.2017 год                    Техническое мероприятие 3\r\nВ АВР узла связи выполнить контроль отсутствия напряжения, служащий для пуска ДЭС и перевода питания на резервную КЛ по одноименной фазе. \n\nОтветственное лицо: Ответственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В.  16.08.2017 год                                                                                                                   Техническое мероприятие 4\r\n Установить на щите ЦУС АО «Тываэнерго» светозвуковую сигнализацию наличия напряжения на выходах стабилизатора марки СН \"Энергия\" в стойке №2 узла связи, запуска ДЭС и переходе на электроснабжение от ДЭС.\r\nОтветственное лицо: начальник СРЗА Долгополов Д.В., Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления  Мамонтова О.А. 01.12.2017 годТехническое мероприятие 5\r\nВыполнить разделение электропитания основного и резервного каналообразующего оборудования (каналов передачи телеинформации в Красноярское РДУ) от разных источников бесперебойного питания.\r\nОтветственное лицо: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления  Мамонтова О.А. 18.09.2017 год      Техническое мероприятие 6\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф.20-03  и ВЛ 10 кВ ф.20-08/1 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","207","2017-08-01T06:05:00",6,5,{"v":0.043917,"d":"0.0439"},"2017-08-01T07:30:00",7,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек.","В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" опрое №1 ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"В\" опрое №1 ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ-0,4кВ от РП 10/0,4кВ №2 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 01.08.2017 год"]
["Тываэнерго","329","2017-08-18T11:50:00",11,50,{"v":0.013999,"d":"0.0140"},"2017-08-18T13:00:00",13,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвовременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-01","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на  ТП №30-01-01",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" н ТП №30-01-01\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.08.2017 год"]
["Тываэнерго","300","2017-08-13T21:28:00",21,28,{"v":0.026916,"d":"0.0269"},"2017-08-13T22:53:00",22,53,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектныйПН-250А фазы \"А\" на ТП №1-06-09.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 13.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 14.08.2017 год"]
["Тываэнерго","313","2017-08-16T13:50:00",13,50,{"v":0.00645,"d":"0.0065"},"2017-08-16T14:33:00",14,33,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-15","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №32-04-15.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №32-04-15.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 16.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-04-15 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 16.08.2017 год"]
["Тываэнерго","297","2017-08-12T09:34:00",9,34,{"v":0.025333,"d":"0.0253"},"2017-08-12T10:54:00",10,54,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-09","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"В\" на  ТП №1-06-09\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 12.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.08.2017 год"]
["Тываэнерго","280","2017-08-08T17:20:00",17,20,0.0364,"2017-08-08T18:38:00",18,38,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-05","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-05 произошел пережог ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №1-06-05\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 09.08.2017 год"]
["Тываэнерго","277","2017-08-08T10:32:00",10,32,0.0448,"2017-08-08T13:20:00",13,20,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-07 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-07 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 08.08.2017 год"]
["Тываэнерго","267","2017-08-06T09:55:00",9,55,{"v":0.034617,"d":"0.0346"},"2017-08-06T11:02:00",11,2,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-10","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №1-06-10\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 06.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-10 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 07.08.2017 год"]
["Тываэнерго","264","2017-08-02T08:19:00",8,19,{"v":0.13965,"d":"0.1397"},"2017-08-02T15:40:00",15,40,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 21-04","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №21-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №21-04\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 02.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №21-04 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 02.08.2017 год"]
["Тываэнерго","335","2017-08-21T21:26:00",21,26,{"v":0.015833,"d":"0.0158"},"2017-08-21T22:16:00",22,16,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-06","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел перержог ПН-250А фазы \"С\" на ТП №33-06-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП №33-06-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.09.2017 год"]
["Тываэнерго","334","2017-08-21T21:01:00",21,1,{"v":0.003167,"d":"0.0032"},"2017-08-21T22:11:00",22,11,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №21-04","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №21-04",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №21-04\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 21.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №21-04 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 22.08.2017 год"]
["Тываэнерго","274","2017-08-08T13:40:00",13,40,{"v":0.68,"d":"0.6800"},"2017-08-08T15:05:00",15,5,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор № № 34,35 ВЛ 10кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.4-02 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.4-02, в пролете опор № №34, 35 \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","301","2017-08-14T08:40:00",8,40,{"v":0.001633,"d":"0.0016"},"2017-08-14T08:47:00",8,47,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор  №№342,343 ВЛ 10кВ ф.4-04, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.4-04 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.4-04 в пролетах опор №№342-343.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","336","2017-08-22T09:25:00",9,25,{"v":0.025017,"d":"0.0250"},"2017-08-22T10:44:00",10,44,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-10 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-10\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-10 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.08.2017 год"]
["Тываэнерго","266","2017-08-05T05:55:00",5,55,{"v":1.148767,"d":"1.1488"},"2017-08-05T11:30:00",11,30,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.1.5. Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий","В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №10-6 ВЛ 10 кВ ф.17-03.","В результате прямого попадания молнии в опору №10-6 произошло расщепление верхней части стойки опоры с последующим выпадением крюка фазы \"В\" вместе с изолятором и проводом,   что явилось причиной схлестывания провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы,  что привело к междуфазному короткому  замыканию   и отключению В 10 кВ ф.17-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору №10-6 ВЛ 10 кВ ф.17-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-03 с целью выявления возможных повреждений после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.08.2017 год"]
["Тываэнерго","262","2017-08-03T16:30:00",16,30,{"v":0.00375,"d":"0.0038"},"2017-08-03T17:45:00",17,45,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №47","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А на ТП №47.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №47 с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 24.09.2017 год"]
["Тываэнерго","326","2017-08-16T22:00:00",22,0,0.0118,"2017-08-16T22:59:00",22,59,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефкта на ВЛ 0,4кВ от ТП №29.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"С\" на главном РК от ТП №29.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"С\" на главном РК от ТП №29\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.08.2017 год"]
["Тываэнерго","342","2017-08-23T16:00:00",16,0,{"v":0.030333,"d":"0.0303"},"2017-08-23T17:05:00",17,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвовременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №375","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №375 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №2/1-2/2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №375\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 23.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №375 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.09.2017 год"]
["Тываэнерго","255","2017-08-02T20:51:00",20,51,0.7378,"2017-08-02T21:53:00",21,53,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№71-72, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.20-05 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№71-72 ВЛ 10кВ ф.20-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 год"]
["Тываэнерго","305","2017-08-16T11:05:00",11,5,{"v":0.02,"d":"0.0200"},"2017-08-16T11:55:00",11,55,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП №185 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №185 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.08.2017 год"]
["Тываэнерго","265","2017-08-04T13:40:00",13,40,{"v":0.02275,"d":"0.0228"},"2017-08-04T15:11:00",15,11,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №12","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №12 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 14-15.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор № № 14-15 ВЛ-0,4кВ от ТП №12\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.08.2017 год"]
["Тываэнерго","268","2017-08-06T15:00:00",15,0,0.0154,"2017-08-06T16:17:00",16,17,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №51","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №51 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №51\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 06.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 08.08.2017 год"]
["Тываэнерго","269","2017-08-08T11:58:00",11,58,{"v":0.011367,"d":"0.0114"},"2017-08-08T13:00:00",13,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №384","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №384 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №384\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №384 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 год"]
["Тываэнерго","256","2017-08-02T20:51:00",20,51,{"v":0.714167,"d":"0.7142"},"2017-08-03T12:55:00",12,55,"3.4.8.2. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Проезд крупногабаритной техники","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Проезд КАМАЗа с открытым кузовом под проводами ВЛ 10 кВ ф.20-09.","В результате проезда КАМАЗа под проводами ВЛ 10 кВ ф.20-09 с открытым кузовом (со слов водителя находясь   в нетрезвом состоянии не заметил как поднялся  кузов автомобиля) произошел обрыв проводов всех фаз в пролете опор №№6/1а-6/1б с последующим падением опор № 6/1а и №6/1б, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы на виновных лиц с целью возмещения нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.08.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрывы проводов в пролете опор №№6/1а -6/1б, произвести установку опор №6/1а, №6/1б ВЛ 10 кВ ф.20-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.08.2017 год"]
["Тываэнерго","270","2017-08-08T13:25:00",13,25,{"v":0.008667,"d":"0.0087"},"2017-08-08T14:05:00",14,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №254в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №254 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.08.2017 год"]
["Тываэнерго","331","2017-08-20T15:09:00",15,9,0.0328,"2017-08-20T15:15:00",2,45,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.17-03 в пролете опор №№33-34 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 17-03 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№33-34 ВЛ 10 кВ ф.17-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","298","2017-08-12T12:53:00",12,53,{"v":0.433334,"d":"0.4333"},"2017-08-12T16:10:00",16,10,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной   на опоре №41 КЛ 10 кВ ф.25.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (46 лет)  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной на опоре №41 с последующим    междуфазным    замыканием и отключением В 10кВ ф.25 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты на опоре  №41 КЛ 10 кВ ф.25.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.25 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 28.08.2017 год"]
["Тываэнерго","327","2017-08-16T20:06:00",20,6,0.7535,"2017-08-16T20:39:00",20,39,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10/0,4 кВ №311.","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты , установленной в ТП 10/0,4кВ №311, что явилось причиной междуфазного  короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты, установленной в ТП 10/0,4кВ №311. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.   25.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.11-12 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.   25.08.2017 год"]
["Тываэнерго","333","2017-08-21T19:41:00",19,41,0.1904,"2017-08-21T19:57:00",19,57,"3.4.10.1. Воздействие на ЭУ животных",null,"В результате проникновения кошки на площадку  КТП 10/0,4 кВ  №172 произошло межфазное короткое замыкание,  что явилось причиной отключения В 10 кВ ф.11 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ №172 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животного (кошки).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 21.08.2017 год"]
["Тываэнерго","279","2017-08-08T15:50:00",15,50,{"v":0.235167,"d":"0.2352"},"2017-08-08T22:45:00",22,45,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветра с порывами  до 16 м/сек.","В ветровой нагрузки произошел  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №309",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУтранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №309\r\nОтветственное лицо: начлаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПРоизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №309 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начлаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.08.2017 год"]
["Тываэнерго","349","2017-08-27T21:40:00",21,40,{"v":0.024499,"d":"0.0245"},"2017-08-27T22:50:00",22,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-11 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-11 с целью выявоения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","272","2017-08-08T12:08:00",16,37,{"v":0.021,"d":"0.0210"},"2017-08-08T12:53:00",12,53,"3.4.12.2.3. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"В результате воздействия порывистого ветра произошел излом веток  дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.6-04, с последующим заносом ветки  в пролет опор №№327-328, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.6-04 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ  ф.6-04 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nСнять ветку от дерева с проводов ВЛ  в пролете опор №№327-328 ВЛ 10 кВ ф.6-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.08.2017 год"]
["Тываэнерго","348","2017-08-27T18:23:00",18,23,{"v":0.272767,"d":"0.2728"},"2017-08-27T21:10:00",21,10,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №19-09-04","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №-19-09-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-400А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на ТП №19-09-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 27.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №19-09-04 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.08.2017 год"]
["Тываэнерго","347","2017-08-20T09:52:00",9,52,{"v":0.219983,"d":"0.2200"},"2017-08-20T10:59:00",10,59,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения Главного АВ-630А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06-1 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.08.2017 год"]
["Тываэнерго","304","2017-08-15T22:25:00",22,25,0.0171,"2017-08-15T23:03:00",23,3,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №16","Из-за КЗ произошел обрыв првода фазы \"А\" в пролете опор № №5, 6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №16",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв првода фазы \"А\" в пролете опор № №5, 6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №16\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №16 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.08.2017 год"]
["Тываэнерго","303","2017-08-14T14:30:00",14,30,{"v":0.019833,"d":"0.0198"},"2017-08-14T15:40:00",15,40,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевремнное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №257","Из-за КЗ произошел обрыв провода фаза \"А\" в пролете опор № №4/9-4/10  ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №257",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фаза \"А\" в пролете опор № №4/9-4/10  ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №257\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №257 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.08.2017 год"]
["Тываэнерго","278","2017-08-08T13:15:00",13,15,{"v":1.95,"d":"1.9500"},"2017-08-08T17:09:00",17,9,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Из-за воздействия ветровой нагрузки до 20 м/сек.  произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№56-58   ВЛ 10кВ ф.36-21.","В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода в пролете опор №№56-58,  в результате чего  в период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.36-21 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрывы проводов фазы \"В\" в пролете опор №№56-58 ВЛ 10 кВ ф.36-21.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ  ф.36-21 с целью выявления дефектов провода.   Включить в месячные планы работ и выполнить ремонт провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","286","2017-08-10T12:37:00",12,37,{"v":0.044333,"d":"0.0443"},"2017-08-10T14:12:00",14,12,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №119 в процессе длительной эксплуатации .","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 17, 18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 17, 18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119.\r\nОтветственное лицо: начальнкик ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №119 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальнкик ЦРЭС Дорофеев А.С. 12.08.2017 год"]
["Тываэнерго","345","2017-08-26T20:50:00",20,50,0.0342,"2017-08-26T22:06:00",22,6,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13 произошел пережог ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-13\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.08.2017 год"]
["Тываэнерго","344","2017-08-26T20:22:00",20,20,0.0172,"2017-08-26T21:48:00",21,48,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП№1-06-09 произошел пережог ПН-250А фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"С\" на ТП №1-06-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 26.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.08.2017 год"]
["Тываэнерго","341","2017-08-23T12:15:00",12,15,0.0234,"2017-08-23T14:12:00",14,12,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-4.","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-4 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А фазы \"А\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП №30-01-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.08.2017 год"]
["Тываэнерго","340","2017-08-23T11:20:00",11,20,0.0119,"2017-08-23T12:11:00",12,11,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-9","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-10-9 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №4-10-9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 23.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №4-10-9 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.08.2017 год"]
["Тываэнерго","339","2017-08-22T16:55:00",16,55,{"v":0.011717,"d":"0.0117"},"2017-08-22T17:32:00",17,32,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-01.","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №30-01-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №30-01-01\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 22.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №30-01-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 22.08.2017 год"]
["Тываэнерго","332","2017-08-19T10:03:00",10,3,{"v":0.050667,"d":"0.0507"},"2017-08-19T12:43:00",12,43,"3.4.8.5.2. Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд автотранспорта на опору №14 ВЛ 0,4кВ от ТП №7-02-06","В результате наезда автотранспорта на опору №14 ВЛ-0,4кВ от ТП №7-02-08 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 11-16 ВЛ 0,4кВ от ТП №7-02-07.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.08.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 11-16 ВЛ 0,4кВ от ТП №7-02-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 19.08.2017 год"]
["Тываэнерго","257","2017-08-02T20:51:00",20,51,1.0272,"2017-08-02T23:15:00",23,15,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошло появление микротрещин фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"В\", \"С\" на  ТП 10/0,4 кВ №281.","Во время дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз \"В\", \"С\" на  КТП 10/0,4 кВ №281,  в результате чего произошел пробой проходных изоляторов фаз \"В\" и \"С\", приведший к межфазному КЗ через металлический корпус КТП, что привело к отключению В  10 кВ ф.20-10  на ПС 220 кВ Кызылская  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных  проходных  изоляторов фазы \"В\" и \"С\" на КТП 10/0,4 кВ №281 ВЛ 10кВ ф.20-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 02.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ  ВЛ 10кВ ф.20-10  с целью выявления дефектной проходной изоляции.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","261","2017-08-03T14:07:00",14,7,{"v":0.01485,"d":"0.0149"},"2017-08-03T15:28:00",15,28,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.08.2017 год"]
["Тываэнерго","351","2017-08-23T13:49:00",13,49,{"v":0.005233,"d":"0.0052"},"2017-08-23T13:51:00",13,51,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"В результате несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№815-516 ВЛ 10 кВ ф.38-02 при воздействии ветровой нагрузки произошло самоустранившееся  схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\"  , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 35 кВ Степная действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести  перетяжку проводов   ВЛ 10 кВ ф.38-02 в пролете опор №№815-816.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","271","2017-08-08T12:02:00",12,2,{"v":0.011667,"d":"0.0117"},"2017-08-08T12:52:00",12,52,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 35-36, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.6-02 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.6-02  в пролете опор №№ 35-36.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.6-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.08.2017 год"]
["Тываэнерго","285","2017-08-10T11:20:00",11,20,{"v":0.006067,"d":"0.0061"},"2017-08-10T11:46:00",11,46,"3.4.8.1. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства",null,"При проведении работ персоналом сторонней организации ООО \"Бодарал\" по расчистке русла реки Элегест,  ковшом экскаватора бала задета опор №78, что явилось причиной схлестывания проводов в пролете опор №№78-79, в результате междуфазного короткого замыкания отключился В 10 кВ ф.6-02 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПодать заявление в правоохранительные органы на виновных, по чьей вине произошло технологическое нарушение на ВЛ 10 кВ ф.6-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.08.2017 год"]
["Тываэнерго","276","2017-08-08T12:46:00",12,46,{"v":0.016567,"d":"0.0166"},"2017-08-08T13:17:00",13,17,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Прямое попадание молнии в КТП 10/0,4 кВ №40-12/7-1.","Из-за воздействия грозовых перенапряжений  произошел пробой разрядников фаз  \"В\" и \"С\"  на ТП 10/0,4 кВ №40-12/7-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ  ф.40-12  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных разрядников РВО-10 на ОПН-10 на КТП 10/0,4 кВ №40-12/7-11. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств  КТП 10/0,4 кВ №40-12/7-11. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.08.2017 год"]
["Тываэнерго","275","2017-08-08T13:09:00",13,9,{"v":0.141667,"d":"0.1417"},"2017-08-08T13:14:00",13,14,"3.4.10.2. Воздействие на ЭУ птиц",null,"В результате перекрытия изоляции птицей (дикий гусь) разноименных фаз на опоре № ВЛ 35 кВ Т-15 с последующим падением пораженной птицы за землю, произошло межфазное КЗ, что явилось причиной отключения    В 35 кв  Т-15 на ПС 110 кВ Балгазын действием УРЗА (МТЗ).",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-15 с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления .\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 17.08.2017 год"]
["Тываэнерго","343","2017-08-26T14:56:00",14,56,{"v":0.001333,"d":"0.0013"},"2017-08-26T14:58:00",14,58,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.38-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 38-01 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВключить в месячные планы работ  перетяжку провода ВЛ 10кВ ф.38-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","302","2017-08-14T08:40:00",8,40,{"v":0.01045,"d":"0.0105"},"2017-08-14T08:51:00",8,51,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического   воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошло увеличение стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№178-179, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки,   вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В10 кВ ф.4-05 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№178-179 ВЛ 10 кВ ф.4-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 18.08.2017 год"]
["Тываэнерго","366","2017-09-03T20:30:00",20,30,{"v":0.112,"d":"0.1120"},"2017-09-03T21:30:00",21,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №250.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.09.2017 год"]
["Тываэнерго","362","2017-08-31T21:00:00",21,0,{"v":0.008,"d":"0.0080"},"2017-08-31T21:40:00",21,40,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошло отключение АВ-250А на ТП №250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №250 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 05.09.2017 год"]
["Тываэнерго","352","2017-08-30T00:45:00",0,45,{"v":0.014,"d":"0.0140"},"2017-08-30T01:55:00",1,55,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №408.","Из-за несвоевременное выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №408 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №12, 13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №12, 13 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №408.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№408 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","361","2017-08-31T15:33:00",15,33,{"v":0.020533,"d":"0.0205"},"2017-08-31T17:01:00",17,1,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.14. Механическое разрушение, деформация, перекос","Несвевременное выявление дефектной опоры №22 ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-02.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №22 ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору №22 ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-05-02 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №32-05-03 с целью выявления и устранения дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.09.2017 год"]
["Тываэнерго","353","2017-08-30T16:30:00",16,30,{"v":0.041,"d":"0.0410"},"2017-08-30T17:30:00",17,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-06.","Из-за несвоевременного выявлния дефекта на ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода ВЛ-0,4 кВ от тр-ра до рубильника 250А фазы \"А\" на ТП №33-06-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода ВЛ-0,4 кВ от тр-ра до рубильника 250А фазы \"А\" на ТП №33-06-06\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ,  запитанных  от ВЛ-10кВ ф.33-06, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.09.2017 год"]
["Тываэнерго","357","2017-08-31T17:46:00",17,46,{"v":0.017133,"d":"0.0171"},"2017-08-31T17:50:00",17,50,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ  №17-02/2-4  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/0,4кВ  №17-02/2-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ №17-02/2-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 31.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.17-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","360","2017-08-30T10:55:00",10,55,0.0262,"2017-08-30T13:06:00",13,6,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевремнное выявление дефекта на  ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-07","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-07, в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№3-1, 3-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода в пролете опор №№3-1, 3-3 ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №28-03-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","363","2017-08-29T11:00:00",11,0,0.0575,"2017-08-29T13:30:00",13,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №14-03-16 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №14-03-16 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2017 год"]
["Тываэнерго","354","2017-08-31T10:37:00",10,37,{"v":0.001167,"d":"0.0012"},"2017-08-31T10:42:00",10,16,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"В процессе длительного срока эксплуатации  произошла разрегулировка стрелы провеса провода   ф.\"В\" в пролете опор №№132-133ВЛ 10 кВ ф.22-02. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-02.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса. Запланировать перетяжку провода ВЛ 10 кВ ф.22-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку провода в пролете опор №№132-133 ВЛ 10 кВ ф.22-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.09.2017 год"]
["Тываэнерго","350","2017-08-29T11:16:00",11,16,{"v":0.162667,"d":"0.1627"},"2017-08-29T15:20:00",15,20,"3.4.8.1. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Производство несанкционированных  дорожных работ персоналом ООО \"Стройэкспресс\".","При производстве дорожных работ персоналом ООО \"Стройэкспресс\" был поврежден провод фазы \"С\" в пролете опор №№74-75 с последующим падение провода на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.38-01 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Получить обязательство от руководителя ООО \"Стройэкспресс\" о возмещении нанесенного ущерба АО \"Тываэнерго\".\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 08.09.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№74-75 ВЛ 10 Кв ф.38-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.08.2017 год"]
["Тываэнерго","258","2017-08-02T23:10:00",23,10,{"v":0.240833,"d":"0.2408"},"2017-08-02T23:27:00",23,27,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"При воздействии  стихийного явления в виде штормового ветра с порывами до 18 м/сек.  произошло самоустранившееся схлстывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№44-45,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-07  действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.11-07  с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№44-45 ВЛ 10 кВ ф.11-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 03.08.2017 год"]
["Тываэнерго","355","2017-08-31T13:54:00",13,54,{"v":0.009,"d":"0.0090"},"2017-08-31T14:00:00",14,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за   разрегулировки стрелы провеса провода фазы \"В\"в пролете опор №№203-204 при воздействии ветровой нагрузки   произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние,  что явилось причиной  межфазного   короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.31-03 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№203-204 ВЛ 10 кв ф.31-03. \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-03 с целью выявление дефектов и недостатков.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.09.2017 год"]
["Тываэнерго","358","2017-08-31T23:50:00",23,50,{"v":0.025,"d":"0.0250"},"2017-09-01T00:05:00",0,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное устранение дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы \"В\" в пролете опор №№25-26 ВЛ 10 кВ ф.12-04  в период   воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.12-04 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 25-26  ВЛ 10 кВ ф.12-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-04. При выявлении дефектов включить в месячные планы работ их устранение.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.09.2017 год"]
["Тываэнерго","359","2017-08-31T22:01:00",22,1,0.2915,"2017-08-31T22:56:00",22,56,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1, в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А.  04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","346","2017-08-25T10:10:00",10,10,{"v":0.117333,"d":"0.1173"},"2017-08-25T15:30:00",15,30,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.1.1. Нарушение структуры материала в результате загнивания","Несвоевременного выявление дфектной опры №3 ВЛ 0,4кВ от ТП №16-01-09","Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №3 ВЛ 0,4кВ от  ТП №16-01-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору №3 ВЛ 0,4кВ от ТП №16-01-09 с установкой ж/б приставки.\n\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №16-01-09 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","338","2017-08-22T13:25:00",13,25,{"v":0.037333,"d":"0.0373"},"2017-08-22T14:29:00",14,29,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №26-01-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №26-01-1 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.08.2017 год"]
["Тываэнерго","337","2017-08-22T09:50:00",9,50,{"v":0.029867,"d":"0.0299"},"2017-08-22T10:54:00",10,54,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №24-02-2 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №24-02-2 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.08.2017 год"]
["Тываэнерго","295","2017-08-10T11:28:00",11,28,{"v":0.057,"d":"0.0570"},"2017-08-10T12:58:00",22,58,"3.4.8.5.2. Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ","4.14. Механическое разрушение, деформация, перекос","В результате наезда автотранспорта на опору №4 ВЛ 0,4кВ от ТП №35-02-7 произошло механиче-ское повреждение ж/б приставки.","В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре №4  произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ от ТП №35-02-7, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.08.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре №3 ВЛ 0,4кВ от ТП №35-02-7\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.08.2017 год                  Техническое мероприятие 2\r\nУстранить  обрыв проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ от ТП №35-02-7\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.08.2017 год"]
["Тываэнерго","296","2017-08-08T17:09:00",17,9,{"v":0.029167,"d":"0.0292"},"2017-08-08T17:59:00",17,59,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №26-04-9.","Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №24-06-9 в момент порывов ветра произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фаза \"А\" на ТП №26-04-9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.08.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №26-04-9 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.08.2017 год"]
["Тываэнерго","369","2017-09-02T18:49:00",18,49,{"v":0.227733,"d":"0.2277"},"2017-09-02T22:53:00",22,53,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А на ТП №25-06/1-1.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","365","2017-09-03T17:13:00",17,13,{"v":0.108333,"d":"0.1083"},"2017-09-03T18:03:00",18,3,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №51.","Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ  в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А фазы \"А\" на РК-250 ТП №51.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на РК-250 ТП №51.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 03.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 08.09.2017 год"]
["Тываэнерго","370","2017-09-03T21:48:00",21,48,{"v":0.060667,"d":"0.0607"},"2017-09-03T22:53:00",22,53,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А на ТП №25-06/1-1.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо:    Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","368","2017-09-05T03:27:00",3,27,{"v":0.33705,"d":"0.3371"},"2017-09-05T04:30:00",4,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А на ТП №25-06/1-1.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо:    Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","410","2017-09-09T21:50:00",21,50,{"v":0.011717,"d":"0.0117"},"2017-09-09T22:27:00",22,27,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвовременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схватывание проводов, что явилось причиной межфазного короткого замыкания и перегорания ПН-250А",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №1-06-09\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","372","2017-09-05T12:21:00",12,21,{"v":0.136667,"d":"0.1367"},"2017-09-05T13:43:00",13,43,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ №32-05-07 в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перекрытие низковольтного щита с последующим перегоранием высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП 10/0,4кВ №32-05-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.32-05 на ПС 35 кВ Тээли действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №32-05-07\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 05.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","426","2017-09-14T22:55:00",22,55,{"v":0.187833,"d":"0.1878"},"2017-09-14T23:30:00",23,30,"3.4.12.2.1. Длительное воздействие ветровой нагрузки",null,"В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начаьник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","417","2017-09-11T22:01:00",22,1,{"v":0.320133,"d":"0.3201"},"2017-09-11T22:50:00",22,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 14.09.2017 год"]
["Тываэнерго","408","2017-09-09T15:10:00",15,10,{"v":0.017417,"d":"0.0174"},"2017-09-09T16:45:00",16,45,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №52.","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП №52 в момент порывов ветра произошел обрыв проводаобрыв провода фазы \"В\" на опоре №15.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","393","2017-09-06T08:00:00",8,0,{"v":1.19,"d":"1.1900"},"2017-09-06T15:00:00",15,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №266","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП №266 произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на РК-400А ТП №266.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на РК-400А ТП №266\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №266 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 15.09.2017 год"]
["Тываэнерго","404","2017-09-06T14:06:00",14,6,0.2714,"2017-09-06T15:15:00",15,15,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью вявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 13.09.2017 год"]
["Тываэнерго","367","2017-09-04T09:05:00",9,5,{"v":0.455,"d":"0.4550"},"2017-09-04T10:36:00",10,36,"3.4.8.5.2. Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Повреждение ВЛ 10кВ ф.17-03 из-за повреждений на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 17-03-06 АЗС \"Колесо\".","Из-за повреждений на ведомственной ТП 10/0,4 кВ № 17-03-06, принадлежащей АЗС \"Колесо\",  произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 3 ВЛ 10кВ ф.17-03 с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ на ПС 110кВ Сут-Холь действием защит.","Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП №17-03-06 АЗС \"Колесо\" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 17-03  и нарушений электроснабжения потребителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.09.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на опоре № 3 ВЛ 10кВ ф.17-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 04.09.2017 год"]
["Тываэнерго","400","2017-09-06T20:11:00",20,11,{"v":0.030333,"d":"0.0303"},"2017-09-06T21:16:00",21,16,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ТП 10/0,4кВ №28-01-06.","Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перекрытие низковольтного щита с последующим перегоранием высоковольтных предохранителей (проволоки) на ТП 10/0,4кВ №28-01-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.28-01 на ПС 110кВ Хандагайты действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП 10/0,4кВ № 28-01-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ   ф.28-01 с целью выявления использования некалиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","413","2017-09-11T06:41:00",6,41,{"v":0.788133,"d":"0.7881"},"2017-09-11T09:45:00",9,45,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 17-04-04  в эксплуатации некалиброванные в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ 0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок всех фаз с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП10/0,4кВ №17-04-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.17-02 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №17-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","416","2017-09-13T07:46:00",7,46,{"v":0.006,"d":"0.0060"},"2017-09-13T07:49:00",7,49,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ №32-05-03  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ 0,4 кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"А\",\"В\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП  10/0,4 кВ №32-05-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных высоковольтных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №32-05-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 13.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.32-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","435","2017-09-19T14:26:00",14,26,{"v":0.002333,"d":"0.0023"},"2017-09-19T14:28:00",14,28,"3.4.8.1. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Производство несанкционированных дорожных работ персоналом ООО \"Стройэкспресс\".","При производстве дорожных работ персоналом ООО \"Стройэкспресс\" были повреждены несколько жил проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№74-75, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.38-01 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы на виновных лиц с целью возмещения нанесенного ущерба.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.  20.09.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nпроизвести ремонт  проводов в пролете опор №№74-75 ВЛ 10 кВ ф.38-01\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.09.2017 год                      Техническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 22.09.2017 год"]
["Тываэнерго","394","2017-09-06T16:42:00",16,42,0.0132,"2017-09-06T17:48:00",17,48,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ на ТП №21-05.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №21-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания  ПН-100А фазы \"С\"",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаеменить дефектный ПН-100А фазы \"С\" на ТП №21-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №21-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.09.2017 год"]
["Тываэнерго","399","2017-09-06T20:38:00",20,38,0.0368,"2017-09-06T21:47:00",21,47,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью вявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","403","2017-09-07T21:53:00",21,53,{"v":0.342,"d":"0.3420"},"2017-09-07T23:05:00",23,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью вявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","409","2017-09-09T09:37:00",9,37,{"v":0.033067,"d":"0.0331"},"2017-09-09T10:39:00",10,39,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью вявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","423","2017-09-08T19:30:00",19,30,{"v":0.47,"d":"0.4700"},"2017-09-09T07:15:00",7,15,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5.","Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №5 произошел пережог ПН-250А фаз \"А\" и \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А  фаз \"А\" и \"В\" на РК-250 от ТП №5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №5 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","407","2017-09-09T10:15:00",10,15,{"v":0.019,"d":"0.0190"},"2017-09-09T11:50:00",11,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №52","Из-за КЗ произошел  обрыв провода фазы \"А\" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ от ТП №52.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ от ТП №52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","420","2017-09-13T14:25:00",14,25,{"v":0.177333,"d":"0.1773"},"2017-09-13T15:41:00",15,41,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.14-03 в момент порывов ветра произошло  схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 90-2 - 90-3 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 14-03 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10кВ ф.14-03, в пролете опор № №90-2 -90-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замер  стрелы провеса и расстояния между проводами по всей длине ВЛ 10кВ ф.14-03. \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.09.2017 год"]
["Тываэнерго","450","2017-09-24T10:40:00",10,40,{"v":0.32175,"d":"0.3218"},"2017-09-24T12:55:00",12,55,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.7-06 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №520- 521 ВЛ 6кВ ф.7-06,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 6кВ ф. 7-06 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 6кВ ф.7-06, в пролете опор № №520- 521.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. 24.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.7-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","513","2017-09-26T20:48:00",20,48,{"v":0.85725,"d":"0.8573"},"2017-09-26T21:33:00",21,33,"3.4.7.4.1. Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ №5  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП 10/0,4кВ №5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В 10кВ ф.13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4кВ №5\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ ф.13 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго","411","2017-09-09T12:50:00",12,50,{"v":0.035733,"d":"0.0357"},"2017-09-09T13:57:00",13,57,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №34-01/1-3 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №34-01/1-3 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.09.2017 год"]
["Тываэнерго","585","2017-09-30T11:40:00",11,40,{"v":0.19,"d":"0.1900"},"2017-09-30T11:50:00",11,50,"3.4.8.1. Воздействие посторонних лиц и орг.:\n    Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12. Нарушение электрической изоляции","Нарушение порядка производства земляных  работ сторонней организацией АО \"Тывасвязьинформ .","В результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-15 между ПС 110 кВ Городская и РП 10/0,4 кВ №6  экскаватором сторонней организации АО \"Тывасвязьинформ\", производившей земляные работы , произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести испытания  участка КЛ 10кВ ф.11-15 после устранения дефектов  персоналом АО \"Тывасвязьинформ\", повредивших данный участок КЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 02.10.2017 год"]
["Тываэнерго","397","2017-09-06T18:36:00",18,36,{"v":0.025833,"d":"0.0258"},"2017-09-06T19:38:00",19,38,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-07.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"С\" на ТП №33-06-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А фазы \"С\" на ТП №33-06-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","398","2017-09-06T19:00:00",19,0,0.0133,"2017-09-06T20:07:00",20,7,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевремнное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №38-01-02.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ от произошел пережог ПН-100А фазы \"С\" на ТП №38-01-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-100А фазы \"С\" на ТП №38-01-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №38-01-02 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","419","2017-09-13T13:39:00",13,39,{"v":0.111833,"d":"0.1118"},"2017-09-13T13:50:00",13,50,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период прохождения грозового фронта  произошло  прямое попадание молнии в  деревянную одностоечную опору № 58, что явилось причиной  отключения В 35 кВ Т-16   действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-16 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 14.09.2017 год"]
["Тываэнерго","402","2017-09-07T13:05:00",13,5,{"v":0.016,"d":"0.0160"},"2017-09-07T14:25:00",14,25,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №21-05","Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП №21-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП №21-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 07.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №21-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","406","2017-09-09T10:34:00",10,34,{"v":0.02925,"d":"0.0293"},"2017-09-09T12:31:00",12,31,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №4-04/4-23.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП №4-04/4-23.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП №4-04/4-23.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 09.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №4-04/4-23 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 11.09.2017 год"]
["Тываэнерго","412","2017-09-10T21:02:00",21,2,{"v":0.011717,"d":"0.0117"},"2017-09-10T21:39:00",21,39,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","401","2017-09-07T07:11:00",7,11,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-09-07T07:11:00",7,11,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода шлейфа фазы \"С\" на опоре №20 ВЛ 35кВ Т-1.","Из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы \"С\"на анкерной опоре №20  в момент порывов ветра, сопровождающегося дождем, произошел излом  шлейфа возле плашечного зажима с последующим  касанием  шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 35кВ Т-1  на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шлейф фазы \"С\" на анкерной опоре №20 ВЛ 35 кВ Т-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 19.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести ревизию соединения шлейфов на анкерных опорах ВЛ 35 кВ Т-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.11.2017 год"]
["Тываэнерго","415","2017-09-13T06:50:00",6,50,{"v":0.032667,"d":"0.0327"},"2017-09-13T08:00:00",8,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-13.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на ТП №1-06-13",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"А\" на ТП №1-06-13\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-13с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","418","2017-09-13T09:08:00",9,8,0.0235,"2017-09-13T10:42:00",10,42,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-04.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-250А на ТП №32-04-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на ТП №32-04-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-04-04  с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","420","2017-09-13T10:03:00",10,3,{"v":0.00315,"d":"0.0032"},"2017-09-13T10:30:00",10,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №38-01-04","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"В\" на ТП №38-01-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А фазы \"В\" на ТП №38-01-04\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №38-01-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.09.2017 год"]
["Тываэнерго","421","2017-09-13T11:45:00",11,45,{"v":0.205517,"d":"0.2055"},"2017-09-13T22:34:00",22,34,"3.4.7.3.4. Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Попадание ветки на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №32-01-07.","В результате перекрытия проводов через ветку дерева, занесенную во время порывистого ветра на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №32-01-07 произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №12, 13.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №12, 13 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №32-01-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №32-01-07 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 13.09.2017 год"]
["Тываэнерго","425","2017-09-16T19:08:00",19,8,{"v":0.81,"d":"0.8100"},"2017-09-16T19:35:00",19,35,"3.4.8.5.2. Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ",null,"В результате наезда автотранспорта на опору №18 (срочного ремонт а не требуется) произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, имеющих  совместную подвеску,   что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.11-06 действием защит.",null,"Организационное мероприятие 1 Подать заявление в ГАИ о случившимся инциденте, произошедшем 16.09.2017, приведшем к ТН на ВЛ 10 кВ ф.11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.09.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-06 с целью выявления возможных дефектов, явившихся причиной наезда автотранспорта на опору ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 17.09.2017 год                   Техническое мероприятие 2\r\nУстранить схлестывание проводов ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4кВ по ул. Горная.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 16.09.2017 год"]
["Тываэнерго","422","2017-09-14T21:39:00",21,39,{"v":0.014933,"d":"0.0149"},"2017-09-14T22:35:00",22,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН 250А на ТП №38-01-01.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250А на ТП №38-01-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 14.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №38-01-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.09.2017 год"]
["Тываэнерго","424","2017-09-15T10:14:00",10,14,{"v":0.064,"d":"0.0640"},"2017-09-15T11:34:00",11,34,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Нсвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-07","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №32-05-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №32-05-07.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 15.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-07 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.09.2017 год"]
["Тываэнерго","432","2017-09-19T11:00:00",11,0,{"v":0.038733,"d":"0.0387"},"2017-09-19T12:23:00",12,23,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-08.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на ТП №33-06-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №33-06-08.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 19.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-08 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","439","2017-09-19T20:24:00",20,24,{"v":0.029583,"d":"0.0296"},"2017-09-19T21:35:00",21,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №24-01","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №24-01",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №24-01\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №24-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","443","2017-09-20T09:42:00",9,42,{"v":2.34,"d":"2.3400"},"2017-09-20T11:30:00",11,30,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе длительной эксплуатации произошел излом крепления трубчатого разрядника на анкерной опоре №22/4 к ТП 10/0,4 кВ №404.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный трубчатый разрядник фазы \"С\" на анкерной опоре №22/4 к ТП 10/0,4 кВ №404 на ОПН-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" на анкерной  опоре №22/4 ВЛ 10 кВ ф.10-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.09.2017 год"]
["Тываэнерго","449","2017-09-22T09:31:00",9,31,0.0166,"2017-09-22T10:54:00",10,54,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-09","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-04-09",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №32-04-09\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 22.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-04-09 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","453","2017-09-24T22:04:00",22,4,0.0133,"2017-09-24T22:46:00",22,46,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-09.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №1-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №1-06-09.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 24.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-09 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.09.2017 год"]
["Тываэнерго","382","2017-09-06T09:24:00",9,24,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-09-06T09:24:00",9,24,"3.4.12.3. Воздействие повторяющихся стихийных явлений:\n    Атмосферные перенапряжения (гроза)",null,"В период  прохождения грозового фронта на опоре № 112 ВЛ 110 кВ  С-415 произошло  перекрытие  изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов  фазы \"В\", что явилось причиной  отключения В 110кВ С-411 от действия защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 112 ВЛ 110кВ С-415.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести замену дефектной изоляции при плановом отключении ВЛ 110 кВ С-415.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. 31.05.2018 год"]
["Тываэнерго","471","2017-09-25T20:14:00",20,14,0.0368,"2017-09-25T21:00:00",21,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-10-4.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №1-10-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №1-10-4\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 25.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-10-4 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","519","2017-09-27T09:21:00",9,21,0.0154,"2017-09-27T10:38:00",10,38,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-04-16.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-04-16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №32-04-16.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 27.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 27.09.2017 год"]
["Тываэнерго","558","2017-09-27T21:58:00",21,58,0.0095,"2017-09-27T22:28:00",22,28,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 1-06-08.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А  фаз \"А\"и \"В\" на ТП №1-06-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А  фаз \"А\"и \"В\" на ТП №1-06-08.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.09.2017 год"]
["Тываэнерго","396","2017-09-06T15:25:00",15,25,{"v":2.337,"d":"2.3370"},"2017-09-06T17:28:00",17,28,"3.4.12.2.3. Падение деревьев (веток) из-за ветра",null,"В результате воздействия порывистого ветра произошел излом ветки  дерева, растущего в черте города, с последующим заносом ветки  в пролет опор №№11-12, что явилось причиной  междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.10-11 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ  ф.10-11 с целью выявления возможного падения деревьев (сучьев) на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 07.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nСнять ветку от дерева с проводов ВЛ  в пролете опор №№11-12  ВЛ 10 кВ ф.10-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.09.2017 год"]
["Тываэнерго","564","2017-09-28T19:35:00",19,35,{"v":0.013617,"d":"0.0136"},"2017-09-28T20:18:00",20,18,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-06-16.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №33-06-16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №33-06-16.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-16 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","565","2017-09-28T21:10:00",21,10,{"v":0.012917,"d":"0.0129"},"2017-09-28T21:41:00",21,41,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-06-05","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №1-06-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на  ТП №1-06-05.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-05 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","395","2017-09-06T15:25:00",15,25,{"v":0.338333,"d":"0.3383"},"2017-09-06T17:50:00",17,50,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода фазы \"В\" в месте соединения с изолятором на опоре № 2.ВЛ 10 кВ ф.10-10.","Из-за несвоевременного выявления дефекта провода фазы \"В\" в местах соединения с изолятора на опоре № 2 в момент порывов ветра    произошел обрыв провода фазы \"В\"  с последующим касанием провода соседней фазы при падении, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10кВ ф.10-10 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  провода фазы \"В\" на опоре № 2  ВЛ 10кВ ф.10-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 06.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести  верховой осмотр в пролете опор №№ 1 -3 ВЛ 10 кВ ф.10- 10 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провеса проводов. Выявленные недостатки устранить.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  10.09.2017 год"]
["Тываэнерго","566","2017-09-28T22:02:00",22,2,{"v":0.013333,"d":"0.0133"},"2017-09-28T22:34:00",22,34,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-09-07.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №33-09-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-400А на  ТП №33-09-07.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 28.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","571","2017-09-29T16:47:00",16,47,{"v":0.021467,"d":"0.0215"},"2017-09-29T17:15:00",17,15,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 30-01-04","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №30-01-04",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №30-01-04.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 29.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №30-01-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 03.10.2017 год"]
["Тываэнерго","572","2017-09-29T21:39:00",21,39,0.0285,"2017-09-29T22:17:00",22,17,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 33-06-09","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №33-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №33-06-09.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 29.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\n.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 03.10.2017 год"]
["Тываэнерго","574","2017-09-30T12:57:00",12,57,{"v":0.006,"d":"0.0060"},"2017-09-30T13:27:00",13,27,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №32-05-03.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №32-05-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный пережог ПН-250А на  ТП №32-05-03.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 30.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 03.10.2017 год"]
["Тываэнерго","573","2017-09-30T10:02:00",10,2,{"v":0.011667,"d":"0.0117"},"2017-09-30T10:30:00",10,30,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №33-06-09.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №33-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №33-06-09.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 30.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б.\t 05.10.2017 год"]
["Тываэнерго","428","2017-09-18T23:02:00",23,2,{"v":0.031267,"d":"0.0313"},"2017-09-19T00:09:00",0,9,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-1 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения главного АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","440","2017-09-19T21:43:00",21,43,{"v":0.00015,"d":"0.0002"},"2017-09-19T22:15:00",22,15,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №52.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел  пережог ПН-250А фазы \"А\" на РК-250А от ТП №52.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А фазы \"А\" на РК-250А от ТП №52.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 19.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 25.09.2017 год"]
["Тываэнерго","441","2017-09-19T22:02:00",22,2,{"v":0.288167,"d":"0.2882"},"2017-09-19T23:07:00",21,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП №25-06/1-1 произошло междуфазное короткое замыкание в результате чего произошло отклюяние АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","448","2017-09-21T21:44:00",21,44,{"v":0.016467,"d":"0.0165"},"2017-09-21T22:22:00",22,22,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","470","2017-09-22T21:30:00",21,30,0.0195,"2017-09-22T22:00:00",22,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №34-01/2 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №34-01/2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","405","2017-09-08T11:23:00",11,23,{"v":0.758333,"d":"0.7583"},"2017-09-08T11:58:00",11,58,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Из-за несвоевременного выявления дефекта провода в период неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"В\" на опоре №51 ВЛ 10 кВ ф.20-08.","В процессе длительной эксплуатации произошло   значительное повреждение   жил провода на опоре №51 в месте соединения провода с излятором,  в результате чего  в период ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-08 действием защит. В результате перегруза на ТП 10,0,4 кВ №299 перегрели в/в вставки из-за подключения потребителями электрообогревательных приборов.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт  провода фазы  \"С\" на опоре №51 ВЛ 10кВ ф.20-08 в месте соединения провода с изолятором.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные в/в вставки на ТП 10/0,4 кВ №299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 08.09.2017 годТехническое мероприятие 3\r\nОрганизовать проведение рейдов с целью выявления хищения    электроэнергии потребителями, запитанными  от ТП 10/0,4 кВ  №299 ВЛ 10кВ    ф.20-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","451","2017-09-24T16:35:00",16,35,{"v":0.013399,"d":"0.0134"},"2017-09-24T17:42:00",17,42,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 383","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А фазы \"А\" на  ТП №383.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №383.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 24.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №383 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 24.09.2017 год"]
["Тываэнерго","469","2017-09-24T19:00:00",19,0,{"v":0.070417,"d":"0.0704"},"2017-09-24T20:05:00",20,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №34-01/2 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №34-01/2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","455","2017-09-24T23:15:00",23,15,{"v":0.078667,"d":"0.0787"},"2017-09-24T23:55:00",23,55,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 228","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А  фазы \"С\" на главном РК-250 ТП №228.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А  фазы \"С\" на главном РК-250 ТП №228.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 24.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №228 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","560","2017-09-28T08:45:00",8,45,{"v":0,"d":"0.0000"},"2017-09-28T08:45:00",8,45,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)",null,"При воздействии ветровой нагрузки в пролете опор №№26-27 ВЛ 35 кв Т-1 из-за   разрегулировки стрелы провеса проводов произошло приближение провода фазы \"А\" к проводу   фазы \"В\",  что привело к  пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного   короткого замыкания.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести регулировку стрелы провеса фазы \"В\" в пролете опор №№26-27 ВЛ 35кВ Т-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС  Дорофеев А.С. 30.09.2017 год"]
["Тываэнерго","584","2017-09-29T20:10:00",20,10,{"v":0.05,"d":"0.0500"},"2017-09-29T20:25:00",20,25,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы  \"В\" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.16-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.16-01 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.16-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.16-01 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго","456","2017-09-25T06:45:00",6,45,{"v":0.22825,"d":"0.2283"},"2017-09-25T07:40:00",7,40,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 212","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А фазы \"А\" на главном РК-400А ТП №212.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-400А фазы \"А\" на главном РК-400А ТП №212.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 25.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №212 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","464","2017-09-25T18:11:00",18,11,{"v":0.381267,"d":"0.3813"},"2017-09-25T19:27:00",19,27,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-1 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ-630А .",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 04.10.2017 год"]
["Тываэнерго","582","2017-09-29T12:54:00",12,54,{"v":0.311667,"d":"0.3117"},"2017-09-29T13:05:00",13,5,"3.4.7.3.1. Несвоевременное устранение дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Допущение перегруза ТП 10/0,4 кВ №175.","Причиной отключения В 10кВ ф. 11-06 явилось междуфазное короткое    замыкание со следами перекрытия на ошиновке при перегорании    высоковольтных вставок  типа  ПКТ-10 в результате перегруза  оборудования ТП 10/0,4кВ №175 при резком похолодании и включении потребителями дополнительных электронагревательных приборов.","Организационное мероприятие 1 Организовать проведение рейдов с целью выявления хищения    электроэнергии потребителями, запитанными  от ТП 10/0,4 кВ №175 ВЛ 10кВ   ф.11-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 20.10.2017 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные высоковольтные предохранители на ТП 10/0,4 кВ №175.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","468","2017-09-26T00:27:00",0,27,{"v":0.063999,"d":"0.0640"},"2017-09-26T00:59:00",0,59,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №125.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"В\" на главном РК-630А на ТП №125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"В\" на главном РК-630А на ТП №125.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 26.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №125 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 04.10.2017 год"]
["Тываэнерго","562","2017-09-28T08:59:00",8,59,0.0728,"2017-09-28T09:27:00",9,27,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 228.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на РК-250А от ТП №228.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-250А на РК-250А от ТП №228.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 28.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №228 с целью выявления дефектов \r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.\t 06.10.2017 год"]
["Тываэнерго","563","2017-09-28T16:42:00",16,42,{"v":0.189,"d":"0.1890"},"2017-09-28T17:27:00",17,27,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06-1 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-630А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №25-06-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго","583","2017-09-29T15:58:00",15,18,0.0175,"2017-09-29T16:03:00",16,3,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов  ВЛ 10 кВ ф.32-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\"в пролете опор №№14-2, 14-3 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 32-04 действием защит.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода фазы \"В\" в пролете опор №№14-2/14-3 ВЛ 10 кВ ф.32-04.\n \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 06.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Ооржак А.Д-Б. 20.10.2017 год"]
["Тываэнерго","568","2017-09-28T22:40:00",22,40,0.1738,"2017-09-28T23:13:00",23,13,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №25-06/1-1 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго","567","2017-09-28T23:05:00",23,5,{"v":0.210933,"d":"0.2109"},"2017-09-29T02:51:00",2,51,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 228","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №228.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №228.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 28.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №228 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго","569","2017-09-29T11:10:00",11,10,{"v":1.005567,"d":"1.0056"},"2017-09-29T14:24:00",14,24,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №112.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-630А фазы \"В\" на ТП №112.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-630А фазы \"В\" на ТП №112.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №112 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго","576","2017-09-30T23:47:00",23,47,{"v":0.095333,"d":"0.0953"},"2017-10-01T00:39:00",0,39,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №265 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №265 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С.  09.10.2017 год"]
["Тываэнерго","442","2017-09-20T09:42:00",9,42,1.8088,"2017-09-20T12:14:00",12,14,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка кабеля 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ №38 и ТП 10/0,4 кВ №7 КЛ-10кВ ф.16 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ №38 и ТП 10/0,4 кВ №7, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф.16 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести ремонт дефектного участка   КЛ 10 кВ ф.16 между ТП 10/0,4 кВ №38 и ТП 10/0,4 кВ №7.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 22.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ-10кВ ф.16.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 22.09.2017 год"]
["Тываэнерго","570","2017-09-29T14:17:00",14,17,{"v":0.098183,"d":"0.0982"},"2017-09-29T15:00:00",15,0,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление ослабления подвижного контакта фазы \"А\" на рубильнике 250 А ТП №134.","Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП №324 произошло оплавление контактных соединений  на рубильнике 250 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену подвижного контакта фазы \"А\" рубильника 250А на ТП №134.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 29.10.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ от ф.51 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 10.10.2017 год"]
["Тываэнерго","414","2017-09-11T09:22:00",9,22,{"v":0.065633,"d":"0.0656"},"2017-09-11T12:21:00",12,21,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №6-04-08.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"В\" пролете опор № №8-9 Л-1 ТП №6-04-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" пролете опор № №8-9 Л-1 ТП №6-04-08.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №6-04-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","437","2017-09-18T20:18:00",20,18,0.3411,"2017-09-19T15:15:00",15,15,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  КЛ 10кВ от ТП №7-02-03 в процессе длительной эксплуатации ТП №7-02-03.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка кабеля КЛ 0,4кВ от ТП №7-02-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка кабеля КЛ-0,4кВ от ТП №7-02-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.09.2017 год"]
["Тываэнерго","466","2017-09-21T20:55:00",20,55,{"v":0.043333,"d":"0.0433"},"2017-09-21T22:35:00",22,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №13-03-04 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключния АВ-250А",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","452","2017-09-24T17:17:00",17,17,{"v":1.581667,"d":"1.5817"},"2017-09-24T18:30:00",18,30,"3.4.7.3.5. Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)","4.12. Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ между ТП 10/0,4 кВ №197 и ТП 10/0,4 кВ №175 КЛ-10кВ  ф.11-06 в процессе длительной эксплуатации .","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции  участка кабеля КЛ 10 кВ ф.11-06  между ТП 10/0,4 кВ №197 и ТП 10/0,4 кВ №175, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка  К 10 кВ ф.11-06 между ТП 10/0,4 кВ №197 и ТП 10/0,4 кВ №175. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. 26.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта участка КЛ-10кВ ф.11-06 между ТП 10/0,4 кВ №197 и ТП 10/0,4 кВ №175.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 26.09.2017 год"]
["Тываэнерго","465","2017-09-24T13:35:00",13,35,{"v":0.02875,"d":"0.0288"},"2017-09-24T14:44:00",14,44,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №13-03-09 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-09 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","467","2017-09-25T13:00:00",13,0,{"v":0.182,"d":"0.1820"},"2017-09-25T20:35:00",20,35,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.13. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП № 13-03-10.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор № №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-10.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-03-10 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго","575","2017-09-30T20:04:00",20,4,{"v":0.00165,"d":"0.0017"},"2017-09-30T20:40:00",20,40,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №13-02-07 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №13-02-07 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго","559","2017-09-27T18:55:00",18,55,{"v":0.051333,"d":"0.0513"},"2017-09-27T19:50:00",19,50,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП № 6-04-06.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-400А на  ТП №6-04-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН-400А на ТП №6-04-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №6-04-06 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.10.2017 год"]
["Тываэнерго","427","2017-09-18T10:54:00",10,54,{"v":0.183,"d":"0.1830"},"2017-09-18T11:55:00",11,55,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов",null,"Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №40-15-10 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ-250А.",null,null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №40-15-10 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.09.2017 год"]
["Тываэнерго","438","2017-09-19T08:52:00",8,52,{"v":0.28,"d":"0.2800"},"2017-09-19T10:12:00",10,12,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта провода фазы \"С\"  на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП №3-03-9.","Из-за слабого контакта в плашечном зажиме 1-1 произошло отгорание провода фазы \"С\" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-9.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить соединение провода фазы \"С\" в плашечном зажиме на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-9.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.09.2017 год"]
["Тываэнерго","462","2017-09-25T11:20:00",11,20,{"v":0.13475,"d":"0.1348"},"2017-09-25T12:37:00",12,37,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-04-14.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №1-04-14.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №1-04-14.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04-14 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.10.2017 год"]
["Тываэнерго","463","2017-09-25T11:39:00",11,39,{"v":0.114333,"d":"0.1143"},"2017-09-25T12:49:00",12,46,"3.4.7.3.1. Несвоевременное выявление дефектов","4.10. Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП №1-01-6.","Из-за КЗ на ВЛ 0,4кВ произошел пережог ПН-250А на  ТП №1-01-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный  ПН-250А на  ТП №1-01-6.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.09.2017 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01-6 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. 02.10.2017 год"]