{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":618}}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":208,"n_cols":15,"rows_kept":208,"merged":[[1,1,1,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 4 квартал 2018 года"]
[]
["Предприятие","№ акта","Отключение",null,null,"Недоотпуск, тыс. кВт*час","Включение",null,null,"Код организационной причины","Код технической причины","Описание организационной причины","Описание технической причины","Организационные мероприятия","Технические мероприятия"]
[null,null,"Дата","Время, час","Время, мин.",null,"Дата","Время, час","Время, мин."]
["Тываэнерго",700,"2018-10-03",9,52,0.0517011,"2018-10-03",11,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 19/1.\n ","В результате недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки с последующим падением опоры № 19/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной опоры № 19/1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-02 на предмет загнивания древесины опор.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.10.2018 год"]
["Тываэнерго",717,"2018-10-04",23,20,0.0001666,"2018-10-04",23,55,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 366, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400 А.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 366 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.10.2018 год"]
["Тываэнерго",711,"2018-10-04",18,17,0.2135,"2018-10-04",21,20,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.1 Нарушение структуры материала","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-02-06 с последующим  наклоном и схлестыванием проводов.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-02-06 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролетах опор №№ 8-9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 28-02-06.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 28-02-06 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.10.2018 год"]
["Тываэнерго",709,"2018-10-04",17,5,0.056001,"2018-10-04",18,57,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 61.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 61.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 61 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.10.2018 год"]
["Тываэнерго",719,"2018-10-05",16,38,0.1755,"2018-10-05",18,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 61 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 61.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 61.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 61, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.10.2018 год"]
["Тываэнерго",718,"2018-10-05",16,1,0.177996,"2018-10-05",17,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное выявление дефекта РК 100 А ТП 10/0,4 кВ № 37-03/5.","Из-за слабого контакта произошел пережог губок фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на РК 100 А ТП 10/0,4 кВ № 37-03/5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену губок фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на РК 100 А ТП 10/0,4 кВ № 37-03/5.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37-03/5, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.10.2018 год"]
["Тываэнерго",701,"2018-10-03",10,10,0.3116695,"2018-10-03",13,50,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.12 Нарушение электрической изоляции","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с., дождь.","В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"В\" на  опоре № 424 с последующим схлестыванием провода фазы \"В\" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного колпачка изолятора фазы \"В\" на опоре № 424 ВЛ 10 кВ ф. 17-01.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. \r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.10.2018 год"]
["Тываэнерго",698,"2018-10-03",6,24,1.9992,"2018-10-03",7,48,"3.4.10 Воздействие животных и птиц","4.4 Внешнее механическое воздействие","Попадание птицы (вороны) на РЛНД -10кВ, установленном на опоре  №  67 ВЛ 10 кВ ф. 20-09.","Предположительной причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Кызылская явилось  перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом нижней фазы и телом опоры, в результате чего произошло однофазное замыкание",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ № 67 ВЛ 10 кВ ф. 20-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.10.2018 год"]
["Тываэнерго",738,"2018-10-06",23,5,0.221336,"2018-10-07",1,51,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Наезд автотранспорта на опору № 2/6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149.","В результате наезда автотранспорта на опору № 2/6 произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2/6-2/8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт опоры № 2/6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2/6-2/8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 149.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2018 год"]
["Тываэнерго",732,"2018-10-06",12,3,0.713476,"2018-10-06",12,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии установки концевой муфты фазы \"В\"  шинного моста 3Т/10 кВ  ПС 110 кВ Южная ","Из-за  нарушения в 2015 году технологии установки концевой муфты фазы \"В\"  шинного моста 3Т/10 кВ    ПС 110 кВ Южная произошел нагрев в месте вывода  поводка заземления КЛ, что привело к снижению   изоляционных характеристик с последующим  пробоем изоляции концевой кабельной муфты фазы \"В\".  В результате возникшей термической дуги произошло повреждение соседней концевой муфты фазы \"С\" шинного моста 3Т/10 кВ    ПС 110 кВ Южная.\nВследствие  короткого замыкания в концевых муфтах фаз \"В\" и \"С\" произошло срабатывание ОД и КЗ 1Т от ДЗТ  1Т/3Т.\nПри срабатывании на ПС 110 кВ Южная КЗ 1Т/110 кВ  на ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателя  110 кВ  ВС-407 действием ТНЗП  1 ступени с успешным АПВ.\n","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу    персоналу УКЛ ЦРЭС на тему: \"Порядок установки  концевых кабельных муфт\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные концевые муфты фаз \"В\" и \"С\" шинного моста 3Т/10 кВ ПС 110 кВ Южная \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания шинного моста 3Т/10 кВ ПС 110 кВ Южная после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 07.10.2018 год"]
["Тываэнерго",731,"2018-10-06",0,38,0.0523152,"2018-10-06",1,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Несвоевременное выявление дефекта прокалывающего зажима на опоре № 9.","Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования в период перегрузки произошел пережог прокалывающего зажима на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 18, с последующим обрывом проводов в пролетах опор №№ 8-9-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного прокалывающего зажима на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв проводов в пролетах опор №№ 8-9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2018 год"]
["Тываэнерго",742,"2018-10-07",10,55,0.0265005,"2018-10-07",12,41,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.10.2018 год"]
["Тываэнерго",748,"2018-10-08",19,45,0.058334,"2018-10-08",22,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 0,4 кВ Л 7 в сторону ул. Кочетово 92 от ТП 10/0,4 кВ № 56 в процессе длительной эксплуатации","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции КЛ 0,4 кВ Л 7 в сторону ул. Кочетово 92 от ТП 10/0,4 кВ № 56.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка   КЛ 0,4 кВ Л 7 в сторону ул. Кочетово 92 от ТП 10/0,4 кВ № 56.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания  после произведенного ремонта участка КЛ 0,4 кВ Л 7 в сторону ул. Кочетово 92 от ТП 10/0,4 кВ № 56.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.10.2018 год"]
["Тываэнерго",746,"2018-10-08",11,36,0.0182,"2018-10-08",12,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 6 произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 6 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 08.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-8.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.10.2018 год"]
["Тываэнерго",758,"2018-10-09",21,23,0.2914704,"2018-10-09",23,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 250 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2018 год"]
["Тываэнерго",763,"2018-10-10",23,49,0.019,"2018-10-10",23,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился главный АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 54.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2018 год"]
["Тываэнерго",762,"2018-10-10",23,14,0.03,"2018-10-10",23,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 54.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2018 год"]
["Тываэнерго",759,"2018-10-10",10,7,0.0123335,"2018-10-10",12,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 9-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-17.","В результате недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры № 9-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную опору № 9-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-17 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 12.10.2018 год"]
["Тываэнерго",790,"2018-10-15",18,47,0.026668,"2018-10-15",19,27,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. ","Вследствие  воздействия неблагоприятных метеоусловий в виде ветровой нагрузки до 16 м/сек. произошло схлестывание проводов  двух нижних фаз в пролете опор №№ 70/17-70/18, что привело к   междуфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу   ремонтному персоналу Кызылского  участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов в пролете опор №№  70/17-70/18. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№  70/17-70/18 ВЛ 10 кВ ф. 37-03\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить измерение  расстояний, габаритов и стрел провеса проводов по всей длине  ВЛ 10 кВ ф.  37-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10кВ ф.37-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков,   дефекты изоляторов).\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.10.2018 год"]
["Тываэнерго",689,"2018-10-02",10,20,0.7,"2018-10-02",15,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Вследствие длительного срока эксплуатации  произошло разрушение колпачка крепления  изолятора фазы \"В\"  на опоре № 665 ВЛ 10 кВ ф. 16-04.","В результате  ухудшения   механической прочности пластмассового колпачка  КП-22  изолятора  фазы \"В\" на опоре № 665  ВЛ 10 кВ ф. 16-04  произошло его  разрушение.\nВ период неблагоприятных погодных условий  произошел  срыв с крюка изолятора фазы \"В\" на  опоре № 665 ВЛ 10 кВ ф. 16-04  с последующим падением провода на крюк, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и появления не полнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Эрзин.\n","Организационное мероприятие 1 Провести техническую учебу  ремонтному персоналу Эрзинского участка на тему: \"Выявление дефектов на ВЛ 10 кВ при проведении ее осмотра\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного изолятора на опоре № 665 ВЛ 10 кВ ф. 16-04.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 02.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-04  с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния изоляторов. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.10.2018 год"]
["Тываэнерго",697,"2018-10-03",6,23,1.8083214,"2018-10-03",9,12,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции  участка  КЛ 10 кВ ф. 20-03 от от ПС 220 кВ Кызылская до ТП 10/0,4 кВ № 228  в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции головного кабеля участка КЛ 10 кВ ф. 20-03  от   ПС 220 кВ Кызылская до ТП 10/0,4 кВ № 228 , что явилось причиной  отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 от ПС 220 кВ Кызылская до ТП 10/0,4 кВ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 10.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр трассы КЛ 10 кВ ф. 20-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.10.2018 год"]
["Тываэнерго",699,"2018-10-03",8,40,0.39996,"2018-10-03",9,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","При выявлении нарушений технологии  прокладки  КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО \"ХК \"Э-ИТ\", ОКС-ом АО \"Тываэнерго\"  своевременно  не подана  претензия.","Из-за нарушения технологии прокладки кабеля подрядной организацией  произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2,   где глубина залегания  КЛ  в нарушение технологии составила около 30 см , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя  В 10кВ ф.11-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 11-05 между ПС 110 кВ Городская и РП 10/0,4 кВ № 2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф. 11-05 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 10.10.2018 год"]
["Тываэнерго",703,"2018-10-03",10,52,0.2437643,"2018-10-03",14,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефектов разрядника на ТП 10/0,4 кВ № 17-04-03 .","В результате эксплуатации произошло образование микротрещин уплотнительной прокладки     разрядника фазы \"С\", под влиянием погодных условий произошло его насыщение влагой с   последующим разрушением разрядника фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 17-04-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного разрядника РВО 10 на ОПН на ТП 10/0,4 кВ № 17-04-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС - Тулуш Т.В. 03.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств  ТП 10/0,4 кВ №17-04-03\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС - Тулуш Т.В. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",704,"2018-10-03",14,15,0.3306624,"2018-10-03",16,50,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки  с порывами до 17 м/сек., дождь.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№  56-57, что привело к схлестыванию проводов в период   порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-03 в пролете опор №№ 56-57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.10.2018 год"]
["Тываэнерго",705,"2018-10-03",17,10,0.0081662,"2018-10-03",17,45,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек., дождь.","В период воздействия неблагоприятных метеоусловий произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ ф. 43-05, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 43-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 43-05  в пролете опор №№ 34-35.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 43-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.10.2018 год"]
["Тываэнерго",767,"2018-10-12",11,14,0.0073671,"2018-10-12",11,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 100 А фазы \"А\" Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 100 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 13.10.2018 год"]
["Тываэнерго",778,"2018-10-13",10,23,0.03895,"2018-10-13",12,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную деревянную промежуточную опору № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02.\r\nОтветственное лицо: гл. инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 39-02-02 на загнивание древесины.\r\nОтветственное лицо: гл. инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2018 год"]
["Тываэнерго",783,"2018-10-14",12,13,0.0046676,"2018-10-14",12,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 6 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 14.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 15.10.2018 год"]
["Тываэнерго",764,"2018-10-11",16,0,0.02666,"2018-10-11",16,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Вследствие длительного срока эксплуатации в период неблагоприятных погодных условий произошло разрушение колпачков крепления  изоляторов фаз \"С\", \"О\"  на опоре № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2.\n","Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10 кВ ф. 4-05 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10 кВ ф. 4-05.\r\nОтветственное лицо: гл. инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: гл. инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",766,"2018-10-11",20,33,1.177962,"2018-10-11",21,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование не калиброванных в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 307.","В результате установки  на ТП 10/0,4 кВ № 307 не калиброванных предохранителей при КЗ в сети  0,4 кВ  произошло перегорание в/в вставок на ТП 10/0,4 кВ № 307, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10 кВ ф. 20-13 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести   установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 307 согласно мощности силового трансформатора.   \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети 0,4 кВ по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 307.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести замер нагрузок и напряжения на   ТП 10/0,4 кВ № 307 и отходящих ВЛ-0,4 кВ.  \nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.10.2018 год"]
["Тываэнерго",702,"2018-10-03",10,9,0.45815,"2018-10-03",12,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/10.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.10.2018 год"]
["Тываэнерго",779,"2018-10-13",13,29,0.0275,"2018-10-13",14,2,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/с.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94 что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А фазы \"В\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 94.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 94. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.10.2018 год"]
["Тываэнерго",784,"2018-10-14",12,35,0.0238668,"2018-10-14",15,33,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","В результате наезда с/х техники на опору № 4-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-06-05 произошло механическое повреждение ж/б приставки.  ","В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре № 4-4 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре № 4-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 13-06-05\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.10.2018 год"]
["Тываэнерго",786,"2018-10-14",23,55,0.028,"2018-10-15",0,1,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 17-02.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы В\" в пролете опор №№ 23-24, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 17-02.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2018 год"]
["Тываэнерго",787,"2018-10-15",8,43,0.1129257,"2018-10-15",9,8,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 20-05.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 48-49, что привело к кратковременному схлестыванию проводов в период ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф. 20-05.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.10.2018 год"]
["Тываэнерго",788,"2018-10-15",14,50,0.107431035,"2018-10-15",16,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 122 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 122.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 122.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4к В от ТП 10/0,4 кВ № 122, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.10.2018 год"]
["Тываэнерго",791,"2018-10-16",10,46,0.0479493,"2018-10-16",13,3,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","В результате наезда автотранспорта на опору № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15 произошло механическое повреждение ж/б приставки.","В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре № 6 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо:    начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную ж/б приставку к опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-15.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.10.2018 год"]
["Тываэнерго",793,"2018-10-16",18,48,0.03,"2018-10-16",18,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате длительной эксплуатации произошла потеря прочности провода в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролете опор №№ 113-114, что привело к схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12 в пролете опор №№ 113-114.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.10.2018 год"]
["Тываэнерго",796,"2018-10-16",20,42,0.0088351,"2018-10-16",20,52,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-12.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-12.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-08-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 16.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-08-12.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.10.2018 год"]
["Тываэнерго",797,"2018-10-16",21,28,0.069003,"2018-10-16",22,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 16.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 16.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.10.2018 год"]
["Тываэнерго",798,"2018-10-17",10,7,0.0793324,"2018-10-17",12,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-06.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-06.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-06.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2018 год"]
["Тываэнерго",799,"2018-10-17",11,27,0.0685162,"2018-10-17",11,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","В результате длительной эксплуатации произошла потеря прочности провода в пролетах опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 32-04.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов двух фаз в пролетах опор №№  19-20, что привело к схлестыванию проводов в период кратковременных порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов   в пролете опор №№  19-20   ВЛ 10 кВ ф. 32-04\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.10.2018 год"]
["Тываэнерго",800,"2018-10-17",15,58,0.103998,"2018-10-17",17,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор 2№№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 52, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.10.2018 год"]
["Тываэнерго",801,"2018-10-17",21,10,0.1149066,"2018-10-17",23,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 149.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 149, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.10.2018 год"]
["Тываэнерго",802,"2018-10-18",11,5,0.3474036,"2018-10-18",14,18,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03/10 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"0\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03/10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03/10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-03/10, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 22.10.2018 год"]
["Тываэнерго",811,"2018-10-18",17,27,0.0708325,"2018-10-18",20,17,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.1 Нарушение структуры материала","Несвоевременное выявление загнивания опоры № 13 Л 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-10. ","Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной промежуточной  опоры  № 13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену деревянной промежуточной опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-10.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку деревянных элементов опор ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-10 на загнивание древесины.\n\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.10.2018 год"]
["Тываэнерго",813,"2018-10-18",20,0,0.0189981,"2018-10-18",20,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-5.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 40-15-5.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-15-5.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 18.10.2018 год"]
["Тываэнерго",815,"2018-10-19",14,25,0.035,"2018-10-19",15,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4 кВ к рубильнику  ТП 10/0,4 кВ № 33-06-09.","Из-за слабого контакта в месте соединения КЛ-0,4 кВ к РК-250 А, произошло отгорание наконечника фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник КЛ-0,4 кВ к рубильнику 250А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-09.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ,  запитанных  от ВЛ-10 кВ ф. 33-06, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.10.2018 год"]
["Тываэнерго",819,"2018-10-22",13,55,0.00315,"2018-10-22",14,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 199.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 199.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 199.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 199.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.10.2018 год"]
["Тываэнерго",823,"2018-10-22",22,43,0.326004,"2018-10-23",1,26,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 125 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2  ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.10.2018 год"]
["Тываэнерго",826,"2018-10-23",12,7,0.0303981,"2018-10-23",12,39,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-18-3.","Из-за нагрузки в сети отключился АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 40-18-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-18-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.10.2018 год"]
["Тываэнерго",829,"2018-10-23",16,10,0.0211823,"2018-10-23",16,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-03/8-11.","Из-за нагрузки в сети отключился АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 5-03/8-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-03/8-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.10.2018 год"]
["Тываэнерго",827,"2018-10-23",13,55,0.028,"2018-10-23",14,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-04-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фаз \"А\", \"В\"  на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 26-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 23.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-04-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.10.2018 год"]
["Тываэнерго",837,"2018-10-24",11,25,0.233331,"2018-10-24",14,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 9, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.10.2018 год"]
["Тываэнерго",816,"2018-10-21",16,21,0.00667,"2018-10-21",16,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 10 кВ ф. 22-05.","Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 10 кВ ф. 22-05 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ 10 кВ ф. 22-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-05. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.10.2018 год"]
["Тываэнерго",817,"2018-10-22",8,5,0.0016338,"2018-10-22",8,12,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие  юго-западного ветра до 15-18 м/с","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 19-20, что привело к схлестыванию проводов в период воздействия ветровой нагрузки, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03. При выявлении недостатков выполнить замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",835,"2018-10-24",10,10,0.067669,"2018-10-24",11,8,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 15-18 м/сек.","В результате длительного срока эксплуатации, вследствие периодического воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, гроза, град), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 73-74, что привело к   схлестыванию проводов в период   порывов ветра, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 5-03.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 24.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 5-03 в пролете опор №№ 73-74.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления возможных дефектов после ветровых нагрузок.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.10.2018 год"]
["Тываэнерго",744,"2018-10-07",13,40,0.2106357,"2018-10-07",16,38,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 50 между РП 10/0,4 кВ №  5 и ТП 10/0,4 кВ № 364  в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло междуфазное короткое замыкание участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 50 между РП 10/0,4 кВ №  5 и ТП 10/0,4 кВ № 364, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 50 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 50 между РП 10/0,4 кВ № 5 и ТП 10/0,4 кВ № 364.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10 кВ ф. 50.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 08.10.2018 год"]
["Тываэнерго",838,"2018-10-24",13,49,0.0375662,"2018-10-24",16,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного  изолятора фазы \"В\" ячейки выключателя В 10 кВ ф. 8-10 ПС 110 кВ Шагонар"," В процессе длительной эксплуатации произошло  старение изоляции с появлением   микротрещин  в фарфоре  проходного изолятора, установленного в ячейке выключателя В 10 кВ ф. 8-10.\nВо время дождя и порывистого ветра   произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции в результате чего произошел пробой проходного изолятора фазы \"В\", что привело к однофазному замыканию и появлению перекоса в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Шагонар.\n","Организационное мероприятие 1 Определить сроки проведения капитального ремонта ошиновки, изоляции ячеек ЗРУ 10 кВ. \n\nОтветственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник  ДТОиРОЭХ Таранков А.И. 30.11.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный проходной изолятор фазы \"В\"  ячейки выключателя В 10 кВ ф. 8-10 ПС 110 кВ Шагонар\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС  Стародумов С.А. 24.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроверить техническое  состояние проходных изоляторов ячейки выключателя В 10 кВ ф. 8-10 ПС 110 кВ Шагонар\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС  Стародумов С.А. 24.10.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести испытания проходных изоляторов ячейки выключателя В 10 кВ ф.8-10 ПС 110 кВ Шагонар\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 20.11.2018 год"]
["Тываэнерго",860,"2018-10-30",10,33,null,"2018-10-30",10,33,"3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период с 08 часов до 10 час. 33 мин. в районе похождения участка ВЛ 110 кВ С-403 по горному перевалу произошел резкий перепад температуры окружающего воздуха с минус  4 градусов до плюсовой температуры.","После выпадения обильных осадков в виде мокрого снега произошло налипание снега на изоляторы. Из-за  резкого перепада температуры окружающего воздуха и  таяния снега на изоляторах произошло увлажнение гирлянд изоляторов опоры  №20 ВЛ 110 кВ Чадан -Шагонар (С-403).  \nВ результате увлажнение гирлянд изоляторов произошло перекрытие изоляции по юбкам поддерживающей гирлянды фазы \"В\"    опоры № 20   ВЛ 110 кВ   Чадан -Шагонар (С-403), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения действием  1 ст. ТЗНП выключателя В 110 кВ   С-403 с УАПВ на ПС 220 кВ Чадан и выключателя В 110 кВ С-405 с   на ПС 110 кВ Городская действием  2 ст. ТЗНП.\n ",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций  опоры № 20 ВЛ 110кВ С-403.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 16.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чадан - Шагонар (С- 403) с применением бинокля с целью выявления возможных дефектов изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов С.А. 30.10.2018 год"]
["Тываэнерго",828,"2018-10-23",14,39,0.4850524,"2018-10-23",15,47,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией ООО \"Кабельщик\" в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф.54.","При производстве земляных работ сторонней организацией ООО \"Кабельщик\"  без согласования с АО \"Тываэнерго\"  произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.54  между  РП 10/0,4кВ №5 и ТП 10/0,4 кВ №490 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.54 на  РП 10/0,4 кВ  № 5 действием защит."," Организационное мероприятие 1 Организовать  претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО \"Кабельщик\" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\".\n\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.54  между  РП 10/0,4кВ №5 и ТП 10/0,4 кВ №490.\r\nОтветственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.54 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 24.10.2018 год"]
["Тываэнерго",843,"2018-10-25",11,17,0.3997,"2018-10-25",11,59,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное выявление  дефектов разрядников на ТП 10/0,4 кВ № 420.","Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уплотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядников фаз \"В\" и \"С\" на ТП 10/0,4кВ №420 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных разрядников РВО 10 на ОПН на ТП 10/0, 4кВ № 420\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС СтруковД.А. 31.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести проверку разрядников ВЛ-10 кВ ф.20-05 на предмет наличия механических дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС СтруковД.А. 20.11.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПровести измерение сопротивления заземляющих устройств   КТП 10/0,4 кВ № 420.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС СтруковД.А. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",844,"2018-10-25",13,40,0.0855,"2018-10-25",13,49,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование не калиброванных  в/в  вставок на ТП 10/0,4 кВ № 246.","Из-за использования на ТП  10/0,4 кВ № 246 не калиброванных предохранителей при КЗ на ВЛ 0,4 кВ произошло перегорание в/в вставок  на ТП 10/0,4 кВ № 246, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-02 на РП 10/0,4 кВ № 3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.  3-02  с целью выявления использования не калиброванных предохранителей\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 год"]
["Тываэнерго",845,"2018-10-26",19,4,0.0186,"2018-10-26",19,40,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.10.2018 год"]
["Тываэнерго",850,"2018-10-27",21,20,0.005,"2018-10-27",21,23,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился главный АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 54.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.10.2018 год"]
["Тываэнерго",851,"2018-10-28",15,3,0.0323,"2018-10-28",16,45,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Наезд автомашины на опору № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","В результате наезда автотранспорта на опору № 9 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролетах опор №№ 8-9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба.\n\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.10.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлест проводов в пролетах опор №№ 8-9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести ремонт опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с установкой ж/б приставки.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.10.2018 год"]
["Тываэнерго",852,"2018-10-29",10,20,0.261572263,"2018-10-29",12,40,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"В\" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.10.2018 год"]
["Тываэнерго",854,"2018-10-29",16,8,0.126665,"2018-10-29",18,40,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 138.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 138.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 138 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",857,"2018-10-29",18,40,0.024,"2018-10-29",19,52,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1/1-1/4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 1/1-1/4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 52, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2018 год"]
["Тываэнерго",853,"2018-10-29",11,10,0.0190143,"2018-10-29",11,12,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса провода фазы  в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 33-09.","В результате износа провода и несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы   \"В\" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 38-39, выполнить перетяжку проводов в данном пролете опор ВЛ 10 кВ ф. 33-09.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.11.2018 год"]
["Тываэнерго",862,"2018-10-30",11,45,0.052939246,"2018-10-30",13,10,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3/1-3/2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ № 37, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",866,"2018-10-31",11,38,0.050001,"2018-10-31",13,18,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 43 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 43.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 43.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 43, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",868,"2018-10-31",13,30,0.299997,"2018-10-31",16,50,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отгорел шлейф фазы \"В\" на опоре № 4 от ТП 10/0,4 кВ № 299.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт шлейфа фазы \"В\" на опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 год"]
["Тываэнерго",872,"2018-10-31",23,50,0.099645509,"2018-11-01",1,10,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отгорел шлейф фазы \"А\" на опоре № 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт шлейфа фазы \"А\" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.11.2018 год"]
["Тываэнерго",858,"2018-10-29",18,57,0.0455,"2018-10-29",19,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Старение изоляции концевой кабельной муфты ввода 10 кВ ф. 13-06 ПС 110 кВ Бай-Хаак","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации  произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты  ввода 10 кВ ф. 13-06, что явилось причиной  отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектной концевой муфты кабельного ввода 10 кВ ф.13-06 ПС 110 кВ Бай-Хаак.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания кабельного ввода  ф. 13-06.  \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 01.11.2018 год"]
["Тываэнерго",859,"2018-10-30",7,57,0.001334,"2018-10-30",8,1,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф. 3-01.","Из-за несвоевременного  выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.3-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 113-114 ВЛ 10 кВ ф. 3-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 05.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01.  При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 05.11.2018 год"]
["Тываэнерго",865,"2018-10-30",19,42,2.0424881,"2018-10-30",22,5,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Использование не калиброванных  в/в  вставок на ТП 10/0,4 кВ № 20.","Из-за использования на ТП  10/0,4 кВ № 20 не калиброванных предохранителей при КЗ на ВЛ 0,4 кВ произошло перегорание в/в вставок  на ТП 10/0,4 кВ № 20, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных в/в вставок на предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ 20.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.10.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 25  с целью выявления использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.11.2018 год"]
["Тываэнерго",867,"2018-10-31",11,57,0.05,"2018-10-31",12,3,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Предположительной причиной отключения выключателя 10 кВ ф. 10-09 явился наброс проволоки, произведенный  неизвестными лицами в пролет опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 10-09.","В результате наброса неустановленными  посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода  двух фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 10-09  произошло  междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В 10кВ ф.10-09 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n  Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью выявления возможных повреждений.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nРаспространить  среди населения, проживающего вблизи ВЛ 10кВ ф. 10-09 памятки об опасности  и недопустимости производства набросов на провода ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 год"]
["Тываэнерго",871,"2018-10-31",22,35,0.095669,"2018-10-31",23,57,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","В период ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ  ф. 40-15.","В результате схлестывания проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ  ф. 40-15 про-изошло междуфазное короткое  замыкание  и отключение выключателя  В 10 кВ  ф. 40-15 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор  №№ 54-55 ВЛ 10 кВ ф.40-15.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15  с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 09.11.2018 год"]
["Тываэнерго",896,"2018-11-08",11,32,null,"2018-11-08",11,32,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации (С 1980 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы \"С\"  опоры № 5 ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423).","В результате снижения   изоляционных свойств по причине старения изоляции  произошло поверхностное перекрытие изоляторов натяжной  гирлянды  фазы \"С\" на   опоре № 5 ВЛ 110 кВ  ВЛ 110 кВ Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423) с последующим разрушением второго изолятора, что явилось причиной   однофазного замыкание на землю и отключения ВЛ 110 кВ С-423 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного изолятора натяжной гирлянды фазы \"С\" опоры № 5 ВЛ 110 кВ   Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423). \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов  Т.В. 30.03.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести чистку изоляции опоры № 5 ВЛ 110 кВ   Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423). \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов  Т.В. 30.03.2019 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 110 кВ   Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423).  с применением бинокля с целью визуального осмотра состояния изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов  Т.В. 08.11.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПровести тепловизионный контроль изоляции опоры № 5 ВЛ 110 кВ   Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423). \r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 20.11.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nВыполнить верховой осмотр  ВЛ 110 кВ    Кызылская ТЭЦ - Кызылская I цепь с отпайкой на ПС Вавилинская 44 (С-423). \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов  Т.В. 31.05.2019 год"]
["Тываэнерго",876,"2018-11-01",12,5,0.0623326,"2018-11-01",14,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13.","Из-за нагрузки в сети произошел пробой изоляции участка КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13 от рубильника до опоры № 1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13 от рубильника до опоры № 1.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-13.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.11.2018 год"]
["Тываэнерго",877,"2018-11-01",21,43,0.1615,"2018-11-01",22,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился главный АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 54.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.11.2018 год"]
["Тываэнерго",882,"2018-11-03",11,50,0.1425,"2018-11-03",12,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное  перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился главный АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 54.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 54.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2018 год"]
["Тываэнерго",883,"2018-11-03",22,7,0.094995,"2018-11-03",22,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное  перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 155.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 155.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 630 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 155.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 155.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.11.2018 год"]
["Тываэнерго",885,"2018-11-05",13,50,0.0033332,"2018-11-05",14,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное  перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №  6-04-09.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 отключился АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 6-04-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 6-04-09.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 05.11.2018 год"]
["Тываэнерго",886,"2018-11-05",15,4,0.0872644,"2018-11-05",16,21,"3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несанкционированная подрезка деревьев сторонними лицами вблизи ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 71.","В результате несанкционированной подрезки деревьев посторонними лицами вблизи ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 71 произошло падение дерева на провода, что привело к обрыву проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 5/3-5/4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 5/3-5/4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 71.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 71 на предмет выявления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2018 год"]
["Тываэнерго",887,"2018-11-06",7,26,0.0890604,"2018-11-06",7,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное  перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 333.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 333.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного  ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 333.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 333.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.11.2018 год"]
["Тываэнерго",889,"2018-11-06",21,50,0.012999,"2018-11-06",22,16,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 138.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 отключился АВ 100 А на ТП 10/0,4 кВ № 138.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.11.2018 год"]
["Тываэнерго",890,"2018-11-07",16,5,0.052998,"2018-11-07",16,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 73.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 73, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.11.2018 год"]
["Тываэнерго",897,"2018-11-08",18,5,0.145831,"2018-11-08",20,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 85.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отгорел провод фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 от ТП 10/0,4 кВ № 85.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.11.2018 год"]
["Тываэнерго",900,"2018-11-09",15,0,0.200851132,"2018-11-09",18,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 85, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.11.2018 год"]
["Тываэнерго",902,"2018-11-09",21,43,0.0475,"2018-11-09",22,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отгорел провод фазы фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо:     начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо:     начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.11.2018 год"]
["Тываэнерго",903,"2018-11-10",19,45,0.12456,"2018-11-10",21,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 20.","Из-за слабого контакта в плашечном зажиме произошло отгорание провода фазы \"С\" на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 20.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить соединение провода фазы \"С\" в плашечном зажиме на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 20. \r\nОтветственное лицо:     начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.11.2018 год"]
["Тываэнерго",915,"2018-11-14",21,5,0.017499,"2018-11-14",21,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 138.","Из-за нагрузки в сети ВЛ  0,4 кВ Л 1 отключился АВ 100 А на ТП 10/0,4 кВ № 138.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 138.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.11.2018 год"]
["Тываэнерго",919,"2018-11-17",7,10,0.450672,"2018-11-17",9,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 119.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 119.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.11.2018 год"]
["Тываэнерго",899,"2018-11-09",14,9,0.2052,"2018-11-09",15,3,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 10 кВ ф. 30-01.","В результате несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 10 кВ ф. 30-01 при кратковременных порывах ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\", вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 30-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 10 кВ ф. 30-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 09.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 10 кВ ф. 30-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 12.11.2018 год"]
["Тываэнерго",906,"2018-11-11",16,9,0.005,"2018-11-11",16,12,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки до 17 м/сек., сопровождающейся снегом и метелью.","В  период воздействия неблагоприятных метеоусловий (ветровая нагрузка, метель, снег) произошло  самоустранившееся  схлестывание проводов  в пролете опор №№ 380-381,    вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВыполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 12-04 в пролете опор №№ 380-381.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 17.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.11.2018 год"]
["Тываэнерго",958,"2018-11-25",10,39,0.650002,"2018-11-25",15,10,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки  с порывами до 25 м/сек., сопровождающейся снежной метелью.","В период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек., сопровождающейся снежной метелью, произошел занос   веток от деревьев, растущих вне охранной зоне, на провода ВЛ 10 кВ ф. 5-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 действием защит на ПС 110 кВ Арыг-Узю.\n\nВ период воздействия ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек., сопровождающегося снегом, произошло схлестывание проводов фаз \"А\" и \"В\" в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит на ПС 110 кВ Арыг-Узю.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01, ВЛ 10 кВ ф. 5-03 и ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо:    начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10 кВ ф. 5-03.\r\nОтветственное лицо:    начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.11.2018 год"]
["Тываэнерго",962,"2018-11-25",11,25,0.00167,"2018-11-25",11,26,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек., сопровождающееся метелью.","В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 14-04 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 14-04.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",963,"2018-11-25",11,31,0.0085,"2018-11-25",11,34,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек.","В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 179-180 ВЛ 10 кВ ф. 3-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",894,"2018-11-07",18,55,5.979235,"2018-11-07",21,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","В процессе  эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы \"А\"в месте соединения провода с изолятором  опоры № 23 ВЛ 10 кВ ф. 11-01, что не выявлено при плановом осмотре в марте 2018 года.  ","В результате повреждения в процессе эксплуатации  нескольких жил провода фазы \"А\"   в месте присоединения провода к изолятору опоры № 23 ВЛ 10 кВ ф. 11-01 в период кратковременного порыва ветра  произошел обрыв данного провода с последующим касанием  при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-01  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт провода фазы \"А\" в месте присоединения провода к изолятору  опоры № 23 ВЛ 10 кВ ф. 11-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектные изоляторы на опоре № 23 ВЛ 10 кВ ф.11-01.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.11.2018 год"]
["Тываэнерго",922,"2018-11-19",11,53,0.0158676,"2018-11-19",12,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-3.","Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 26-01-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 26-01-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 19.11.2018 год"]
["Тываэнерго",925,"2018-11-20",2,5,0.0237405,"2018-11-20",2,10,"3.4.7.4 Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ № 4-05-03  в эксплуатации не калиброванные   в/в вставки.","В результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошло перегорание не калиброванных в/в вставок фаз \"В\",\"С\"  с перекрытием ошиновки 0,4 кВ и 10 кВ на ТП № 4-05-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ и 0,4 кВ и отключения В 10 кВ ф.4-05 действием защит."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ № 4-05-03\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ТП 10/0,4 кВ   от ВЛ 10 кВ ф.4-05 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.12.2018 год"]
["Тываэнерго",972,"2018-11-26",10,52,0.60501,"2018-11-26",12,53,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.12 Нарушение электрической изоляции","Воздействие ветровой нагрузки до 20 м/с., сопровождающейся снежной метелью.","В период неблагоприятных погодных условий с ветровой нагрузкой с порывами до 20 м/сек. произошло ухудшение   механической прочности пластмассовых колпачков с последующим    срывом с крюков изоляторов верхней фазы деревянной опоры № 147 и нижней фазы деревянной опоры № 261,  что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 на ПС 110 кВ Хандагайты  действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных колпачков изоляторов  опор  №№ 147, 261 ВЛ 10 кВ ф. 28-05.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05  с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния изоляторов. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.12.2018 год"]
["Тываэнерго",927,"2018-11-21",11,56,0.01665,"2018-11-21",11,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","На ТП 10/0,4кВ №33-09-04  в эксплуатации некалиброванные   в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому  оборудованию).","В результате перекрытия вводного автомата на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04 произошло КЗ. Из-за установки предохранителей  10 кВ, не соответствующих номинальному току  плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10 кВ фидера 33-09.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести установку  предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04 согласно мощности силового трансформатора. \r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nЗаменить дефектный автомат 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-04.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.11.2018 год"]
["Тываэнерго",948,"2018-11-25",8,15,7.2404128,"2018-11-25",15,3,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек., сопровождающейся снежной метелью.","В результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит.\n ВЛ 10 кВ ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ \"Ретранслятор\", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ.\nИз-за микроклимата повышенной влажности произошло  образование  снегоналипания на провода ВЛ  в пролетах опор №№ 302-322 ВЛ-10кВ ф.28-04, проходящей вблизи Убсунурской котловины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в результате сближения проводов разных фаз. \nВ результате ветровой нагрузки произошло сближение  проводов разных фаз  ВЛ 10 кВ ф. 28-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-01 действием защит.\nВ результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.\nВ результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-01 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 25-26. Произвести   осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести чистку проводов  от снега в пролете опор №№302-322  ВЛ 10кВ ф. 28-04.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.11.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести   осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.11.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в пролете опор №№ 16-17.  Произвести   осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 6 кВ ф. 1-06 в пролете опор №№ 51-52. Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06  с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2018 год"]
["Тываэнерго",924,"2018-11-19",13,43,0.11417481,"2018-11-19",14,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное выявление дефекта наконечника КЛ-0,4 кВ Л 2 на  ТП 10/0,4 кВ № 41.","Из-за слабого контакта отгорел наконечник КЛ-0,4 кВ Л 2 присоединенный к выходу фазы \"А\" ТП 10/0,4 кВ № 41.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник фазы \"А\" КЛ 0,4 Л 2 кВ ТП 10/0,4 кВ № 41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ф.11 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.11.2018 год"]
["Тываэнерго",929,"2018-11-21",13,15,0.0992,"2018-11-21",16,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4  кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-04.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-04.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.11.2018 год"]
["Тываэнерго",932,"2018-11-21",22,0,0.165996,"2018-11-21",23,23,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 382.","Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 382.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 382.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 382.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.11.2018 год"]
["Тываэнерго",933,"2018-11-21",23,28,0.062505,"2018-11-21",23,53,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.","Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 400 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 299.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фаз \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.11.2018 год"]
["Тываэнерго",934,"2018-11-21",23,56,0.0313302,"2018-11-22",0,16,"3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Наброс проволоки, произведенный  неизвестными лицами по ул. Центральная д. 130 с. Кок-Хаак","В результате наброса неустановленными  посторонними лицами проволоки на провода  двух фаз \"В\" и \"С\" по ул. Центральная д. 130 с. Кок-Хаак отключился АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6 с целью выявления возможных повреждений.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.11.2018 год"]
["Тываэнерго",935,"2018-11-22",16,26,0.0037503,"2018-11-22",16,51,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17.","Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.11.2018 год"]
["Тываэнерго",953,"2018-11-25",9,50,0.125725,"2018-11-25",10,18,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек., сопровождающейся снежной метелью.","В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз  ВЛ 10 кВ ф. 6-04, ф. 12-04, ВЛ 6 кВ ф. 7-02, ф. 7-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателей  В 10 кВ ф. 6-04, ф. 12-04, выключателей 6 кВ ф. 7-02, ф.7-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№51-52 ВЛ 10 кВ ф.6-04. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№38-39 ВЛ 10 кВ ф.12-04. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 3\r\n Произвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 6 кВ ф.7-05. Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.12.2018 годТехническое мероприятие 4\r\n  Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",938,"2018-11-22",19,45,0.4875,"2018-11-22",23,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 160.","Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 160.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 160.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 160.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.11.2018 год"]
["Тываэнерго",939,"2018-11-23",15,23,0.117996,"2018-11-23",16,22,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения.","Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ от трансформатора № 1 ТП 10/0,4 кВ № 52 к главному рубильнику РК 630 А произошел пережог шины фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шину фазы \"С\" от трансформатора № 1 к рубильнику РК 630 А  на ТП 10/0,4 кВ № 52.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 13 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.11.2018 год"]
["Тываэнерго",940,"2018-11-23",23,35,0.130005,"2018-11-24",0,27,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел  обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 65-66 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 65-66 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 37.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.11.2018 год"]
["Тываэнерго",941,"2018-11-24",7,25,0.02875,"2018-11-24",8,34,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-08.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-08.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-08.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.11.2018 год"]
["Тываэнерго",943,"2018-11-25",8,9,0.134165,"2018-11-25",10,50,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Воздействие ветровой нагрузки до 19 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07 с целью выявления дефектов. Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 7-02-07.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2018 год"]
["Тываэнерго",946,"2018-11-25",8,15,0.190998,"2018-11-25",11,26,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-11.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 25.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-11 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 27.11.2018 год"]
["Тываэнерго",955,"2018-11-25",10,1,0.2669264,"2018-11-25",11,18,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с.","В период воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 25.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-03-10 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 28.11.2018 год"]
["Тываэнерго",967,"2018-11-25",15,20,0.0394688,"2018-11-25",15,57,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с.","В результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной отключения АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.11.2018 год"]
["Тываэнерго",968,"2018-11-25",17,16,0.0035,"2018-11-25",17,58,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","В результате воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 2-02-17.","Из-за падения ветки на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошло короткое замыкание и отключение АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 2-02-17.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2-02-17 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.11.2018 год"]
["Тываэнерго",969,"2018-11-25",17,40,0.099,"2018-11-25",18,34,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Воздействие ветровой нагрузки до 15 м/с."," результате воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной пережога ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 4.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4 с целью выявления дефектов в результате воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.11.2018 год"]
["Тываэнерго",970,"2018-11-25",18,23,0.0208,"2018-11-25",19,41,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.11.2018 год"]
["Тываэнерго",971,"2018-11-25",19,5,0.0767952,"2018-11-25",19,37,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.11.2018 год"]
["Тываэнерго",973,"2018-11-26",13,7,0.0224,"2018-11-26",13,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 100 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 100 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 26.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 30.11.2018 год"]
["Тываэнерго",974,"2018-11-26",15,40,0.0117328,"2018-11-26",16,24,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-04, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.11.2018 год"]
["Тываэнерго",975,"2018-11-26",15,50,0.0541675,"2018-11-26",18,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-08 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор №№ 7-8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролетах опор №№ 7-8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-08, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.11.2018 год"]
["Тываэнерго",977,"2018-11-26",21,19,0.00352338,"2018-11-26",23,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-08.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошло отгорание провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного провода фазы \"О\" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.11.2018 год"]
["Тываэнерго",980,"2018-11-29",12,10,0.08525,"2018-11-29",14,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"С\" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.\r\nОтветственное лицо:    главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30-01, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо:    главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.12.2018 год"]
["Тываэнерго",983,"2018-11-29",22,0,0.10833,"2018-11-29",23,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 333.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 333."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 333.\r\nОтветственное лицо:    начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 333.\r\nОтветственное лицо:    начальник ВРЭС Стародумов С.А. 04.12.2018 год"]
["Тываэнерго",984,"2018-11-30",1,44,0.012501,"2018-11-30",2,9,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-08.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-08.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-08.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.12.2018 год"]
["Тываэнерго",985,"2018-11-30",13,25,0.288,"2018-11-30",15,49,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.3 Нарушение механического соединения","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.","Из-за нагрузки в сети отгорел наконечник КЛ-0,4 кВ Л 1 присоединенный к выходу фазы \"В\" ТП 10/0,4 кВ № 299.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный наконечник присоединенный к выходу фазы \"В\" КЛ 0,4 кВ Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ф. 20-08 с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.12.2018 год"]
["Тываэнерго",964,"2018-11-25",12,10,0.023994,"2018-11-25",12,18,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек., сопровождающейся снежной метелью.","В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз   \"В\" и \"С\" в пролетах опор №№ 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в пролете опор №№ 56-57.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.11.2018 год"]
["Тываэнерго",965,"2018-11-25",12,25,0.300839,"2018-11-25",14,41,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21 м/сек., сопровождающейся снежной метелью.","В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 41-42,  вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит.\nПредположительной причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 явилось междуфазное короткое замыкание в результате сближения проводов разных фаз на недопустимое расстояние в момент порывов ветра.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить схлестывание проводов в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 32-01.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.11.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 32-01.  Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления дефектов. \r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.11.2018 годТехническое мероприятие 3\r\n Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение. \r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",3,"2018-12-01",13,0,0.3132,"2018-12-01",16,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-05-3.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 3-05-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 160 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 3-05-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 01.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-05-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.12.2018 год"]
["Тываэнерго",8,"2018-12-01",22,24,0.172326,"2018-12-01",23,11,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 489."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 4000 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",9,"2018-12-01",23,39,0.082327,"2018-12-02",0,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 246.","Из-за нагрузки в сети отключился АВ 250 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 246.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 246.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.12.2018 год"]
["Тываэнерго",12,"2018-12-02",12,40,0.153332,"2018-12-02",16,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-08.","Из-за нагрузки в сети отключился АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 14-03-08.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 14-03-08.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.12.2018 год"]
["Тываэнерго",13,"2018-12-02",14,0,0.085332,"2018-12-02",16,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 224 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор№№ 19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 224.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор№№ 19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 224.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 224, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.12.2018 год"]
["Тываэнерго",14,"2018-12-03",11,28,0.0242004,"2018-12-03",13,29,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка","Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06.","Из-за увеличенной стрелы провеса произошло схлестывание проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"В\",\"С\" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-06. При выявлении  недостатков организовать замер стрелы провеса.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",15,"2018-12-03",13,30,0.49105,"2018-12-03",16,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения.","Из-за слабого контакта в месте соединения шины 0,4 кВ от трансформатора № 1 ТП 10/0,4 кВ № 1-04-17 к главному рубильнику РК 0,4 кВ произошел пережог шины фазы \"С\".",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный шину фазы \"С\" от трансформатора № 1 к рубильнику РК 0,4 кВ  на ТП 10/0,4 кВ № 1-04-17.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 03.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №1-04-17 с целью выявления и устранения дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.12.2018 год"]
["Тываэнерго",16,"2018-12-03",16,1,0.0222177,"2018-12-03",16,44,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ  отключился АВ 160 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8-10/4-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",17,"2018-12-03",17,5,0.151802829,"2018-12-03",18,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 257 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 257.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа фазы \"А\" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 257.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",19,"2018-12-03",19,5,0.00880011,"2018-12-03",21,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи"," Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10.","Из-за слабого контакта на месте вязки произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-10, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.12.2018 год"]
["Тываэнерго",31,"2018-12-06",11,11,0.1107,"2018-12-06",13,14,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Повреждение ведомственной линии уличного освещения, принадлежащая Мерии города Кызыл.","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6 в процессе длительной эксплуатации.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 06.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 3-01-6, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 12.12.2018 год"]
["Тываэнерго",37,"2018-12-07",14,57,0.0228,"2018-12-07",15,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23-02-4.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН 250 А фаз \"А\", \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 23-02-4.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектных ПН 250 А фаз \"А\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 23-02-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 07.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 23-02-4.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 17.12.2018 год"]
["Тываэнерго",40,"2018-12-08",18,15,0.0129827,"2018-12-08",18,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 100 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 100 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-04-10.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.12.2018 год"]
["Тываэнерго",38,"2018-12-08",10,15,0.021,"2018-12-08",10,57,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 267.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 267."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 267.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.12.2018 год"]
["Тываэнерго",39,"2018-12-08",14,3,null,"2018-12-08",14,3,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации (С 1980 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы \"В\"  опоры № 5 ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская 2 цепь с отпайкой на ПС Южная (С-408).","В результате снижения   изоляционных свойств по причине старения изоляции  произошло поверхностное перекрытие  изоляторов поддерживающей  гирлянды  фазы \"В\"  опоры № 5 ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская 2 цепь с отпайкой на ПС Южная (С-408), что явилось причиной  однофазного замыкание на землю и отключения ВЛ 110 кВ С-408 действием защит на ПС 110 кВ Городская 1 ст ЗЗ и ПС 220 кВ Кызылская 2 ст ЗЗ .",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПровести тепловизионный контроль изоляции опоры № 5 ВЛ 110 кВ Городская – Кызылская 2 цепь с отпайкой на ПС Южная (С-408).\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин  Е.В. 17.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить верховой осмотр  ВЛ 110 кВ  Городская – Кызылская 2 цепь с отпайкой на ПС Южная (С-408).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ  Скалозубов Т.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить осмотр ВЛ 110 кВ   Городская – Кызылская 2 цепь с отпайкой на ПС Южная (С-408)  с применением бинокля с целью визуального осмотра состояния изоляции.\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ  Скалозубов Т.В. 28.12.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести замену дефектного изолятора подвесной гирлянды фазы \"В\" опоры № 5 ВЛ 110 кВ   Городская – Кызылская 2 цепь с отпайкой на ПС Южная (С-408).  \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ  Скалозубов Т.В. 30.06.2019 год"]
["Тываэнерго",986,"2018-12-01",2,40,0.5073024,"2018-12-01",10,42,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие стихийного явления в виде ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек., сопровождающейся снежной метелью.","В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз  ВЛ 10 кВ ф. 6-04, ф. 14-01, ф. 14-03, ф. 14-04, ф. 7-06, ф. 18-02, ВЛ 6 кВ ф. 7-02, ф. 7-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателей  В 10 кВ ф. 6-04, ф. 14-01, ф. 14-03, ф. 14-04, ф. 7-06, ф. 18-02, ВЛ 6 кВ ф. 7-02, ф. 7-05 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\n Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№ 526-527 ВЛ 10 кВ ф.7-06. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.7-06  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 6 кВ ф.7-05. Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.)\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№ 1/67-1/68 ВЛ 6 кВ ф.7-02. Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-02  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести перетяжку провода  фазы \"В\" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10 кВ ф. 14-01. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-01  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.).\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 6\r\nПроизвести перетяжку проводов   в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 7\r\nПроизвести перетяжку проводов   в пролете опор №№ 59-60 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 8\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). \r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.12.2018 год"]
["Тываэнерго",41,"2018-12-09",22,15,0.455007,"2018-12-10",0,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 119.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 119.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 119.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.12.2018 год"]
["Тываэнерго",42,"2018-12-10",10,2,0.094995,"2018-12-10",10,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 299.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 299.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.12.2018 год"]
["Тываэнерго",43,"2018-12-10",10,15,0.06667,"2018-12-10",10,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 152.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 152",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фаз \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 152.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 152.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.12.2018 год"]
["Тываэнерго",44,"2018-12-10",11,6,0.0364014,"2018-12-10",11,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-01-1.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 21.12.2018 год"]
["Тываэнерго",54,"2018-12-12",21,40,0.205524,"2018-12-12",23,10,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 8 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 8."," ","Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 8.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 8, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.12.2018 год"]
["Тываэнерго",57,"2018-12-13",22,20,0.134159,"2018-12-13",22,55,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 отключился АВ 400 А  на ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.12.2018 год"]
["Тываэнерго",62,"2018-12-15",9,42,0.147,"2018-12-15",10,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 333.","Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 333.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 333.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 333.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",63,"2018-12-16",13,35,0.122066309,"2018-12-16",15,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ № 295 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 295.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв шлейфа на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 295.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 295, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.12.2018 год"]
["Тываэнерго",64,"2018-12-16",14,0,0.067475398,"2018-12-16",14,25,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 40.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 40.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.12.2018 год"]
["Тываэнерго",66,"2018-12-16",21,10,0.169157,"2018-12-16",21,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\", \"В\"  на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"А\", \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",68,"2018-12-17",14,34,0.0300652,"2018-12-17",15,15,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.12.2018 год"]
["Тываэнерго",70,"2018-12-17",18,55,0.22058019,"2018-12-17",20,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 416.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 416.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 416.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 416.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",71,"2018-12-17",21,35,0.023978018,"2018-12-17",22,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 347.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 347.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 347.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 347.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.12.2018 год"]
["Тываэнерго",72,"2018-12-17",22,20,0.1195776,"2018-12-17",23,8,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог"," Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 157.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 157.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 630 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 157.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 157.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.12.2018 год"]
["Тываэнерго",45,"2018-12-10",17,52,0.17505,"2018-12-10",17,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции соединительной свинцовой муфты марки СС-100","Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошло междуфазное   замыкание  в результате пробоя изоляции соединительной  кабельной муфты, установленной   на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до ЦРП 10/0,4 кВ, что явилось причиной отключения КЛ 10 кВ ф.10-01 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектную  соединительную муфту на  участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до ЦРП 10/0,4 кВ\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести испытания КЛ 10кВ ф.10-01 после произведенного ремонта.\r\nОтветственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 11.12.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести  осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-01.\r\nОтветственное лицо: начальник  ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2019 год"]
["Тываэнерго",76,"2018-12-18",16,10,0.005833,"2018-12-18",16,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 6 произошел пережог ПН 400 А фаз \"А\", \"В\", \"С\" на ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектные  ПН 400 А фаз \"А\", \"В\", \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 6 на ТП 6/0,4 кВ № 1-10-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1-10-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.12.2018 год"]
["Тываэнерго",993,"2018-12-01",6,39,0.1435018,"2018-12-01",15,15,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21-25 м/сек., сильный снег, метели.","В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 190-191 ВЛ 10 кВ ф. 3-01 произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 5-01 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-01 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 59-60 ВЛ 10 кВ ф. 22-05 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-05 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 63-64 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит.\nВ период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 87-88 ВЛ 10 кВ ф. 23-01 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 23-01 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 190-191 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 5-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01  с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести перетяжку проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 59-60 ВЛ 10 кВ ф. 22-05. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-05. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки. Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03 в пролете опор №№ 63-64.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nВыполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 23-01 в пролете опор №№ 87-88. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ  ф. 34-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 год"]
["Тываэнерго",991,"2018-12-01",5,10,8.891384,"2018-12-01",14,51,"3.4.12.2  Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21-25 м/сек., сильный снег, метели.","В период воздействия ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 6 кВ ф. 1-06, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 25-26-18 ВЛ 10 кВ ф. 32-05, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-05 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло приближение проводов разных фаз ВЛ 10 кВ ф. 32-02 на недопустимое расстояние, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 32-02 действием защит.\nВ результате ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов фаз \"В\" и \"С\" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 28-03 действием защит.\nВ период  воздействия неблагоприятных  метеоусловий произошло приближение проводов разных фаз ВЛ 10 кВ ф. 28-02 на недопустимое расстояние, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит.\n",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). Выполнить перетяжку проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06  в пролете опор №№ 40-41.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Сат А.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-05  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). Выполнить перетяжку проводов  ВЛ 10 кВ ф. 32-05  в пролете опор №№ 25-26.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Сат А.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03  для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Сат А.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 4\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03, с целью выявления дефектов. Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-03 в пролете опор №№ 128-129.\r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Сат А.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 5\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение  регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.) \r\nОтветственное лицо: начальник ЗРЭС  Сат А.В. 29.12.2018 год"]
["Тываэнерго",1,"2018-12-01",11,4,0.045,"2018-12-01",11,7,"3.4.12.2 Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки","4.4 Внешнее механическое воздействие","Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 21-25 м/сек., сильный снег, метели.","В период ветровой нагрузки в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 11-06 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф.11-06 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 11-06.  \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-06. При выявлении недостатков организовать замер стрелы провеса с последующей регулировкой провода.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.12.2018 год"]
["Тываэнерго",67,"2018-12-17",3,22,null,"2018-12-17",3,22,"3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов","4.12 Нарушение электрической изоляции","В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей  гирлянды  фазы \"С\" опоры № 142 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). ","В результате снижения   изоляционных свойств по причине старения изоляции  произошло поверхностное перекрытие  изоляторов поддерживающей  гирлянды  фазы \"С\" с последующим разрушением первого изолятора опоры № 142 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427), что явилось причиной  однофазного замыкания на землю и отключения выключателя 110 кВ   С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного изолятора поддерживающей  гирлянды фазы \"С\" опоры №142  110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 30.06.2019 годТехническое мероприятие 2\r\nВыполнить осмотр ВЛ 110 кВ  Кирпичный завод - Элегест (С-427) с применением бинокля с целью визуального осмотра состояния изоляции.  \r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 3\r\nВыполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ  Кирпичный завод - Элегест (С-427).\r\nОтветственное лицо: начальник СВЛ Скалозубов Т.В. 30.06.2019 год"]
["Тываэнерго",80,"2018-12-19",14,1,0.0065352,"2018-12-19",14,8,"3.4.8.1 Производство несанкц. строительных погрузочно-рагрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства","4.12 Нарушение электрической изоляции","Нарушение технологии производства земляных  работ сторонней организацией Мегастрой в охранной зоне  КЛ 10 кВ ф.54  без согласования с АО \"Тываэнерго\".","При производстве земляных работ сторонней организацией Мегастрой  без согласования с АО \"Тываэнерго\"  произошел пробой изоляции  участка КЛ 10 кВ ф.54  между  между ТП 10/0,4кВ № 322 и ТП 10/0,4 кВ № 415, что явилось причиной междуфазного ко-роткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.54 на  РП 10/0,4 кВ  № 5 действием защит.","Организационное мероприятие 1 Организовать  претензионную работу по отношению к сторонней организации Мегастрой с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО \"Тываэнерго\".\n\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.12.2018 год","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф.54  между  ТП 10/0,4кВ № 322 и ТП 10/0,4 кВ № 415.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2018 год"]
["Тываэнерго",79,"2018-12-19",10,25,0.0319011,"2018-12-19",11,23,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18.","Из-за нагрузки в сети  ВЛ 0,4 кВ Л 1 произошел пережог ПН 160 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 160 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-04-18.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.12.2018 год"]
["Тываэнерго",82,"2018-12-19",22,12,0.049829,"2018-12-19",22,35,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18.","Из-за нагрузки в сети  ВЛ 0,4 кВ Л 4 отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2018 год"]
["Тываэнерго",83,"2018-12-19",22,13,0.145659,"2018-12-19",22,51,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125.","Из-за нагрузки в сети  ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"В\" на ТП 10/0,4 кВ № 125.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного пережог ПН 630 А фазы \"В\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 125.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.12.2018 год"]
["Тываэнерго",81,"2018-12-19",18,16,1.1998,"2018-12-19",18,58,"3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники","4.4 Внешнее механическое воздействие","Проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 10 кВ ф. 11","В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 10 кВ ф. 11 произошел обрыв провода уличного освещения с последующим касанием проводов ВЛ 10 кВ ф. 11 в пролете опор №№ 36-37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 в пролете опор №№ 36-37 с целью выявления возможных дефектов после проезда крупногабаритной техники.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.12.2018 год"]
["Тываэнерго",84,"2018-12-20",10,20,0.012334,"2018-12-20",10,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо:    начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",86,"2018-12-21",10,33,0.0266339,"2018-12-21",12,7,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-02, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",85,"2018-12-20",15,25,0.399,"2018-12-20",15,46,"3.4.8.5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия","4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос","Наезд  на опору № 48/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-09 автомобиля марки Н-337 КВ","В результате наезда  на деревянную опору № 48/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-09 грузового автомобиля номерной знак  Н-337 КВ произошел излом стойки опоры с последующим обрывом проводов двух нижних фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10кВ ф. 20-09 на ПС 220 кВ Кызылская действием защит.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nВосстановить  поврежденную опору № 48/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с установкой ж/б стакана. 20.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nУстранить обрыв проводов двух нижних фаз в месте соединения  проводов к изоляторам опоры № 48/1 ВЛ 10 кВ ф. 20-09.\r\nОтветственное лицо: начальник  ЦРЭС  Струков Д.А. 20.12.2018 год"]
["Тываэнерго",87,"2018-12-21",18,45,0.087708301,"2018-12-21",19,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации обрыв проводов фаз \"А\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 85.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.12.2018 год"]
["Тываэнерго",89,"2018-12-22",21,30,0.093416263,"2018-12-22",22,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 4 отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 18.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 18.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2018 год"]
["Тываэнерго",91,"2018-12-24",15,1,0.0291327,"2018-12-24",16,33,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-03-03, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.12.2018 год"]
["Тываэнерго",93,"2018-12-25",10,0,0.04,"2018-12-25",12,0,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 161 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"В\" от ТП 10/0,4 кВ № 161 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"В\" от ТП 10/0,4 кВ № 161 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 161, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2018 год"]
["Тываэнерго",94,"2018-12-25",18,20,0.145,"2018-12-25",18,50,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 47.","Из-за нагрузки в сети произошел пережог ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 47."," ","Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 400 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 47.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.12.2018 год"]
["Тываэнерго",95,"2018-12-26",15,24,0.1456,"2018-12-26",16,42,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"О\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"О\" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2018 год"]
["Тываэнерго",98,"2018-12-26",18,10,0.077074303,"2018-12-26",19,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 342.","Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 342.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить  обрыв провода фазы \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 342.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.12.2018 год"]
["Тываэнерго",101,"2018-12-28",9,24,0.0228,"2018-12-28",10,36,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 32-05-07.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.12.2018 год"]
["Тываэнерго",102,"2018-12-28",10,12,0.21999,"2018-12-28",10,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.01.2019 год"]
["Тываэнерго",103,"2018-12-28",12,15,0.0050169,"2018-12-28",12,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-11.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 отключился АВ 160 А ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17-02-11.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-02-11.\r\nОтветственное лицо: главный инженер ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.12.2018 год"]
["Тываэнерго",105,"2018-12-29",21,28,0.0316635,"2018-12-29",21,48,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 7 произошел пережог ПН 160 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 160 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ Л 7 на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.01.2019 год"]
["Тываэнерго",106,"2018-12-29",22,45,0.34,"2018-12-29",23,45,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 630 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.01.2019 год"]
["Тываэнерго",108,"2018-12-29",23,50,0.0143541,"2018-12-29",23,57,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 3 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 29.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-07-3.\r\nОтветственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. 10.01.2019 год"]
["Тываэнерго",107,"2018-12-29",23,51,0.01333,"2018-12-29",23,59,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 отключился АВ 400 А ВЛ 0,4 кВ Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.01.2019 год"]
["Тываэнерго",109,"2018-12-30",11,45,0.18334,"2018-12-30",12,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257."," Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ пережог ПН 630 А на ТП 10/0,4 кВ № 257",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 630 А ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 257.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2019 год"]
["Тываэнерго",110,"2018-12-30",12,45,0.093331,"2018-12-30",14,5,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 257.","Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 257.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв провода фазы \"А\" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 257.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2018 год"]
["Тываэнерго",111,"2018-12-30",14,25,0.21666,"2018-12-30",15,30,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 254.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 254.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 254.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.01.2019 год"]
["Тываэнерго",112,"2018-12-30",16,33,0.11167,"2018-12-30",17,40,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 250 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"А\", \"В\" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.01.2019 год"]
["Тываэнерго",115,"2018-12-31",17,40,0.193068,"2018-12-31",19,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи","Износ провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 250 в процессе длительной эксплуатации.","Из-за старения проводов в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 250.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nУстранить обрыв проводов фаз \"В\", \"С\" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 250.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250, с целью выявления дефектов.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.01.2019 год"]
["Тываэнерго",113,"2018-12-30",21,59,0.0032662,"2018-12-30",22,13,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-05.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 13-08-05.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-08-05.\r\nОтветственное лицо: начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.01.2019 год"]
["Тываэнерго",114,"2018-12-31",10,30,0.088226471,"2018-12-31",11,20,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 4 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\"  на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 4 на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2019 год"]
["Тываэнерго",116,"2018-12-31",20,25,0.175678,"2018-12-31",20,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ произошел пережог ПН 630 А фазы \"А\" на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nЗаменить дефектный ПН 630 А фазы \"А\" ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2018 годТехническое мероприятие 2\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.01.2019 год"]
["Тываэнерго",117,"2018-12-31",20,34,0.092,"2018-12-31",20,58,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.4 Внешнее механическое воздействие","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 451.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 451.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести перераспределение нагрузки в сети по фазам присоединенным к ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 451.\r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.01.2019 год"]
["Тываэнерго",118,"2018-12-31",21,28,0.14001,"2018-12-31",21,56,"3.4.7.3  Несвоевременное выявление и устранение дефектов\n\r\n ","4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог","Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 489.","Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 2 произошел пережог ПН 250 А фазы \"С\" на ТП 10/0,4 кВ № 489.",null,"Техническое мероприятие 1\r\nПроизвести замену дефектного ПН 250 А фазы \"С\" ВЛ 0,4 кВ Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 489. \r\nОтветственное лицо: начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.01.2019 год"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}