## ТЭ 2015
IDN - код | Номер акта | Дата возникновения события | Час. возникн. | мин. возникн. | Учетные коды | Недоотпуск, тыс.кВт*ч. | Эк.ущерб тыс.руб. | Режим до возникн. наруш. | Возникновение нарушения | Дата восстан. электроснабжения | Час. восстан. | мин. восстан. | Повреждение оборудования | Причины нарушения | Недостатки | Ключевые слова | Мероприятия
357700 3103152245295 | 295 | 2015-03-31 | 22 | 45 | 02.333110347 | 0.4085 | 2.357 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 31.03.2015г. в 22 час. 45 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. Повторное включение неуспешное. При осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№ 2-2 ,2-3 В 23 час. 28 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.33-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. | 2015-03-31 | 23 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (провис провода фазы "В" ) в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-2, 2-3, , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.33-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№2-2,2-3 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 3103152038294 | 294 | 2015-03-31 | 20 | 38 | 02.333130347 | 0.005917 | 1.136 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 31.03.2015г. в 20 час.38 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 20 час. 43 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.083час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05/3-5 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". В 21 час.55 мин. после устранения повреждений ТП №4-05/3-5 включена в работу. | 2015-03-31 | 21 | 55 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05/3-5 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 3103151842293 | 293 | 2015-03-31 | 18 | 42 | 02.333110347 | 0.19095 | 1.491 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 31.03.2015 в 18 час. 42 мин. на ПС "Элегест" " действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-02 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры №6. В 19 час.49 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.6-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.117 час. | 2015-03-31 | 19 | 49 | Выпавший крюк фазы "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта в части ослабления крепления крюка фазы "В" в основание опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02 с последующим падением провода на нижнюю фазу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.6-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6-02 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качественное крепление крюков в основание опор. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основание опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 3103151544292 | 292 | 2015-03-31 | 15 | 44 | 02.333110347 | 1.4146 | 5.057 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 31.03.2015 в 15 час. 44 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21. НАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№58-59 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 16 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,1 час. | 2015-03-31 | 16 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10кВ ф.36-21) в момент порывов ветра произошло схлестывание , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.36-21 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.36-21. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и С" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 с целью выявления дефектов. Предоставить листок осмотра в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 3103150934291 | 291 | 2015-03-31 | 9 | 34 | 02.333130347 | 1.3333 | 5.415 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-32 от ПС 220/110/35/10кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") до ПС 35/10кВ №32 "Тээли" с отпайками на ПС 35/10кВ №30 Эрги-Барлык и на ПС 35/10кВ №38 Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер северо-западный до 16 м/с., мокрый снег. | 31.03.2015г. в 09 час 34 мин. на ПС 220/110/35/6 №1 Ак-Довурак появился перекос в сети 35кВ (29/19/26 кВ) , оперативно отключен В-35кВ Т-32 ( ПС 220 Ак-Довурак – ПС 35 Тээли с отпайками на ПС 35/10кВ №30 Эрги-Барлык и на ПС 35/10кВ №38 Степная ). Без напряжения остались потребители Барун-Хемчинского, Бай-Тайгинского кожуунов. Всего: НП - 10шт., ПС-35 - 3шт., КТП 10/0,4кВ - 58 шт., население - 13135чел, СЗО - 26. В 09 час. 48 мин. после отключения ЛР-35кВ на ПС №32 Тээли перекос не исчез. В 10 час. 00 мин. после отключения ЛР-35кВ на ПС №38 Степная перекос исчез. В 10 час. 19 мин. включен ЛР-35кВ на ПС №32 Тээли. В 11 час. 20 мин. при осмотре оборудования ПС №38 Степная оперативно-ремонтной бригадой Ак-Довуракского участка обнаружен разрушенный опорно-стержневой изолятор фазы "А" на ПСН-35 кВ. В 12 час. 18 мин. после устранения повреждения (замена дефектного опорно-стержневого изолятора, наряд №31) ПС №38 Степная введена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.667 час. | 2015-03-31 | 12 | 18 | Разрушение опорно-стержневого изолятора ПСН-35кВ марки ИОС-35 фазы "А" на ПС Степная. | Организационная причина 3.4.708 В результате несвоевременной замены оборудования ПС Степная со сверхнормативным сроком эксплуатации (ввод в эксплуатацию - 1986г) произошло старение изоляции опорно-стержневого изолятора фазы "А" ПСН-35кВ с образованием микротрещин на внутренней стороне ПСН-35кВ. Техническая причина 4.12 В результате дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции опорно-стержневого изолятора фазы "А" ПСН-35кВ на ПС Степная , что явилось причиной однофазного замыкания из-за пробоя изоляции с последующим разрушением опорно-стержневого изолятора. | 1. В Акте №19 проведения тепловизионного контроля ПС №38 Степная не указана фактическая температура нагрева контактных соединений. 2. Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ПС №38 Степная. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного опорно-стержневого изолятора фазы "А" ПСН-35кВ на ПС Степная. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №2 В целях повышения надежности в работе оборудования ПС Степная заменить фарфоровые опорно-стержневые изоляторы ПСН-35кВ на полимерные. Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 3003152120337 | 337 | 2015-03-30 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.252 | 1.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима №1-02-11. | На ТП №1-02-11 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-30 | 23 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-11. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП№1-02-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№1-02-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.03.2015
357700 3003151306290 | 290 | 2015-03-30 | 13 | 6 | 02.333130348 | 0.028567 | 0.881 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.36-25 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ выведено согласно режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градус, ветер 16 м/сек. | 30.03.2015г. в 13 час. 06 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. В 13 час. 08 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,033 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-25 на ведомственной ТП № 380 обнаружены перегоревшие В/В вставки. | 2015-03-30 | 13 | 8 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании ТП № 380 ВЛ-10кВ ф.36-25 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-25 на ПС Западная действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №380 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 3003151020289 | 289 | 2015-03-30 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.17883 | 1.521 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №4-01-20. | На ТП №4-01-20 перегорел предохранитель фазы "А" ПН250. | 2015-03-30 | 15 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№4-01-20. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-01-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№4-01-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-01-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "А" на ТП №4-01-20. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.03.2015
357700 3003150238288 | 288 | 2015-03-30 | 2 | 38 | 02.333130348 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, которая в работе по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха минус 8 градусов, ветер до 16 м/сек., мокрый снег. | 30.03.2015г. в 02 час. 38 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ 1 ст. отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре обнаружено повреждение на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор". | 2015-03-30 | 2 | 38 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-5 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить в адрес владельца ведомственной отпайки В-35кВ Т-5 СНТ №14 "Мелиоратор" письмо о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ-35кВ Т-5 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2803152105287 | 287 | 2015-03-28 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.56767 | 2.459 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №228. | На ТП №228 отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ Л-2. | 2015-03-29 | 1 | 25 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№228. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №228. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№228. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№228. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.03.2015
357700 2703152200286 | 286 | 2015-03-27 | 22 | 0 | 03.133200347 | 0.3795 | 2.571 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорание предохранителей ПН-400а 3шт. Нагрузка в сети | 2015-03-27 | 23 | 50 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН400 всех фаз на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП №489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители всех фаз ПН400 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703151809285 | 285 | 2015-03-27 | 18 | 9 | 02.333130348 | 0.13333 | 0.871 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.53 через РП-5, запитанного от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызыл". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градуса, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек., мокрый снег. | 27.03.2015г. в 18 час. 09 мин. на РП-5 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.53. В 18 час. 17 мин. после отключения ведомственной ТП №268 В-10кВ ф.53 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133 час. | 2015-03-27 | 18 | 17 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной ТП №268 произошло междуфазное короткое за-мыкание и отключение В-10кВ ф.53 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №268 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 53 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2703151606283 | 283 | 2015-03-27 | 16 | 6 | 02.333110347 | 0.79333 | 4.633 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер северный с порывами до 12 м/сек. | 27.03.2015г. в 16 час. 06 мин. на ПС «Чадан» появилась "земля" в сети 10 кВ. В 16 час. 15 мин. отключен вручную В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 315-316. В 18 час. 56 мин. после снятия шлейфов на опоре №156 В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.833 час. В 22 час. 15 мин. восстановлен до аварийный режим. | 2015-03-27 | 22 | 15 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№315-316 ВЛ-10кВ ф.4-04. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№315-316. Техническая причина 4.13 При обрыве провода фазы "А" в пролете опор №№315-316 произошло падение провода на землю, что явилось причиной перекоса. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и включение в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№315-316 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703151537282 | 282 | 2015-03-27 | 15 | 37 | 02.333130347 | 0.2247 | 2.799 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.33-07 через РП-33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 "Ак-Довурак"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 27.03.2015 г. в 15 час. 37 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-07. При осмотре на ТП № 33-07/3-3 обнаружена перегоревшая высоковольтная вставка фазы "В". В 16 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.33-07 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,05 час. | 2015-03-27 | 16 | 40 | 1. Пережог ПН250 в количестве 2шт. на ТП №33-07/3-3 2. Пережог в/в предохранителя ПКТ -10 фазы "В" на ТП №33-07/3-3 | Организационная причина 3.4.708 Использование некалиброванных в/в вставок (проволоки) на ТП № 33-07/3-3. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ на ТП №33-07/3-3 произошло перегорание некалиброванных вставок (проволоки) фаз "А" и "В" с дальнейшим перегоранием некалиброванной в/вставки фазы "В" и перекрытием в/в вставки фазы "С" из-за падения отгоревшей проволоки, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и отключения В-10кВ ф.33-07. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-07 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №33-07/3-3 ВЛ-10кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703151518281 | 281 | 2015-03-27 | 15 | 18 | 02.333113410 | 0.060633 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.03.2015 г. в 15 час. 18 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. В 15 час. 35 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.42 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 в пролете опор №№41-42 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-03-27 | 15 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№41-42 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703150800284 | 284 | 2015-03-27 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.40633 | 1.8001 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №408. | На ТП №408 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-03-27 | 11 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№408. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №408. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№408. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №408. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №408. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2603152026279 | 279 | 2015-03-26 | 20 | 26 | 03.133200347 | 0.23847 | 1.969 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорел предохранитель ПН630 фазы "В". | 2015-03-26 | 22 | 52 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "В" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 фазы "В" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151919273 | 273 | 2015-03-26 | 19 | 19 | 02.333113410 | 0.456 | 3.742 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.03.2015 в 19 час. 19 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-03 на отпайке №5 в пролете опор №№43-44 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 21час. 19мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2 часа. | 2015-03-26 | 21 | 19 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент ветра с порывами до 18 м/сек. на отпайке №5 в пролете опор №№43-44 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.14-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44 на отпайке №5 ВЛ-10кВ ф.14-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2603151855272 | 272 | 2015-03-26 | 18 | 55 | 02.333113410 | 0.025667 | 1.384 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.03.2015 в 18 час. 55 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-01. В 20 час. 45 мин. повторное включение В-10кВ ф.14-01 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.14-01 в пролете опор №№241-242 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,833 часа | 2015-03-26 | 20 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз в пролете опор №№241-242 ВЛ-10кВ ф.14-01 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.14-01 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-01 с целью отыскания дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№241-242 ВЛ-10кВ ф.14-01 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2603151845271 | 271 | 2015-03-26 | 18 | 45 | 02.333113410 | 0.21825 | 1.669 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., мокрый снег. | 26.03.2015 в 18 час. 45 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. Повторное включение успешное с неполнофазным режимом. В 19 час. 12 мин. после отключения отпайки №2 В-10кВ ф.19-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,45 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 на отпайке №2 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3. | 2015-03-26 | 21 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 ВЛ-10кВ ф.19-09. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-10кВ ф.19-09. Техническая причина 4.13 В результате обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 произошло касание при падении на землю провода соседней фазы , что явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.19-09 от действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.19-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151840277 | 277 | 2015-03-26 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.37125 | 1.735 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №54. | На ТП №54 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-03-26 | 23 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№54. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №54. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№54. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №54. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151830274 | 274 | 2015-03-26 | 18 | 30 | 03.233203410 | 0.24707 | 1.397 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №68. | На ТП №68 отключился АВ-400а Л-1. Схлест проводов ВЛ-0,4кВ. Штормовой ветер. | 2015-03-26 | 22 | 8 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 16 м/сек. на участке ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №68 произошло самоустранившееся схлестывание проводов. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №68. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2603151830275 | 275 | 2015-03-26 | 18 | 30 | 03.233203410 | 0.58222 | 2.031 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №41. | На ТП №41 отключился АВ-400а Л-2 Штормовой ветер | 2015-03-26 | 21 | 31 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №41 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151829270 | 270 | 2015-03-26 | 18 | 29 | 02.333113410 | 0.15253 | 1.48 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 26.03.2015 в 18 час. 29 мин. на ПС "Элегест" " действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-02 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№65-66 В 19 час.33 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.6-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.07 час. | 2015-03-26 | 19 | 33 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№65-66 ВЛ-10кВ ф.6-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.6-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6-02 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№65-66 ВЛ-6кВ ф.6-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151825276 | 276 | 2015-03-26 | 18 | 25 | 03.233203410 | 0.042467 | 1.011 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№142. | Отключение АВ400 на ТП №107 в результате ветровой нагрузки. Штормовой ветер. | 2015-03-26 | 19 | 56 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151824269 | 269 | 2015-03-26 | 18 | 24 | 02.333130347 | 0.27833 | 5.126 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., мокрый снег. | 26.03.2014 в 18 час. 24 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. НАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 на ТП №9-01-12 обнаружена перегоревшая в/в вставка фазы "А". В 21 час. 11 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.9-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.783 час. | 2015-03-26 | 21 | 11 | Пережог в/в предохранителя фазы "А" марки ПК-10 на ТП №9-01-12. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №9-01-12 Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ на ТП №9-01-12 произошло КЗ, перегорание некалиброванной вставки (проволоки) фазы "А" последующим с перекрытием фазы "В" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-01. | Использование некалиброванных в/в предохранителей на ТП №9-01-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №9-01-12 ВЛ-10кВ ф.9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151804268 | 268 | 2015-03-26 | 18 | 4 | 02.333130348 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, которая в работе по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха минус 10 градусов, ветер до 16 м/сек., мокрый снег. | 26.03.2015г. в 18 час. 04 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ 1 ст. отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре обнаружено повреждение на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор". | 2015-03-26 | 18 | 4 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-5 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить в адрес владельца ведомственной отпайки В-35кВ Т-5 СНТ №14 "Мелиоратор" письмо о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ-35кВ Т-5 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2603151800280 | 280 | 2015-03-26 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.46167 | 1.444 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №69. | На ТП №69 перегорел предохранитель фазы "В" ПН-250. | 2015-03-27 | 3 | 14 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№69. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №69. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№69. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №69. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "В" ПН250 на ТП №69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151800278 | 278 | 2015-03-26 | 18 | 0 | 03.233203410 | 0.405 | 1.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключился АВ-250а из-за ветровой нагрузки. Штормовой ветер. | 2015-03-26 | 23 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151554267 | 267 | 2015-03-26 | 15 | 54 | 02.333110347 | 0.0858 | 14.001 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.11-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, мокрый снег с дождем. | 26.03.2015г. в 15 час. 54 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-03. НАПВ. В 16 час. 30 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.6 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-03 на ТП №101 обнаружен пробой изоляции концевой муфты. 30.03.2015 в 10 час. 59 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема, В-10кВ ф.11-03 включен в работу. | 2015-03-30 | 10 | 59 | Пробой изоляции концевой муфты марки 3КВТП10(150-240) на ТП №101. | Организационная причина 3.4.702 В результате несвоевременного устранения течи кровли ТП №101 во время дождя с мокрым снегом произошло попадание воды на кабельную разделку концевой муфты. Техническая причина 4.12 В результате попадания воды на кабельную разделку концевой муфты произошло перекрытие в месте соединения кабеля с ВН-10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-03 действием защит. | Предпосылкой аварии явилось не устранение течи кровли ТП №101. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты на ТП №101. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.03.2015 Техническое мероприятие №2 Внести в месячные планы работ ремонт кровли ТП №101. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2603150730266 | 266 | 2015-03-26 | 7 | 30 | 02.333110348 | 0.15383 | 5.755 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №3 «Сарыг-Сеп». АПВ введено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 26.03.2015 г. в 07 час. 30 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. НАПВ. РПВ неуспешное. В 08 час. 35 мин. после отключения ЛР №2 В-10кВ ф.3-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.083 час. При осмотре участка ВЛ-10кВ ф.3-01 отпайки №2 возле опоры №30 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-03-26 | 21 | 35 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре 30 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.3 -01. | Организационная причина 3.4.807 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР №30 ВЛ-10 кВ ф.3-01 , произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.3-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-01 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №30 ВЛ-10кВ ф.3 -01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2603150530265 | 265 | 2015-03-26 | 5 | 30 | 03.233200347 | 0.028 | 0.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №36. | На ТП№36 отключился АВ400А. Нагрузка в сети. | 2015-03-26 | 6 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №36. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №36. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №36 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2503152250264 | 264 | 2015-03-25 | 22 | 50 | 03.133200347 | 0.196 | 1.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорел предохранитель ПН400 фазы "В". | 2015-03-26 | 0 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "В" ПН400 на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "В" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.03.2015
357700 2503151525336 | 336 | 2015-03-25 | 15 | 25 | 03.133200347 | 0.38225 | 1.755 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-12. | На ТП №1-02-12 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-25 | 18 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №1-02-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.03.2015
357700 2403152036262 | 262 | 2015-03-24 | 20 | 36 | 03.133200347 | 0.6696 | 2.784 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №57. | На ТП №57 перегорел предохранитель ПН630 А фазы "А" из-за нагрузки. | 2015-03-24 | 22 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "А" на ТП№57. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №57. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №57. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 фазы "А" на ТП №57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2403151943263 | 263 | 2015-03-24 | 19 | 43 | 02.333110347 | 0.016567 | 1.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.7-06 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 24.03.2015г в 19 час. 43 мин. на ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.7-06 В 19 час. 50 мин. повторное включение В-10кВ ф.7-06 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.7-06 на опоре №6 обнаружен слетевший с крюка изолятор вместе с проводом фазы "С". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. | 2015-03-24 | 19 | 50 | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.7-06. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (ослабление вязки провода фазы "С") на опоре №6 в момент порывов ветра изолятор слетел с крюка. Техническая причина 4.3 Из-за срыва изолятора фазы "С" с крюка на опоре №6 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междукфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.7-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить качественное крепление (вязку) провода к изолятору фазы "С" на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 24.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2403151540261 | 261 | 2015-03-24 | 15 | 40 | 02.333110348 | 0.23333 | 1.176 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.27 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не выведено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. Ветер умеренный 5-7 м/сек. | 24.03.2015г. в 15 час. 40 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.27. В 15 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.27 возле анкерной опоры к ТП №53 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-03-24 | 15 | 50 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре к ТП №53 ВЛ-10кВ ф.27. | Организационная причина 3.4.807 Перекрытие птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10кВ , установленном на анкерной опоре к ТП №53 ВЛ-10 кВ ф.27, привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение больницы; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП №53 КВЛ-10кВ ф.27. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2403151205260 | 260 | 2015-03-24 | 12 | 5 | 02.333110347 | 0.82333 | 6.786 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 2 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.03.2015г. в 12 час. 05 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 обнаружены следы оплавления ножа фазы "А" РЛНД-6кВ на анкерной опоре №1 к ТП №1-06/20-9. В 12 час. 43 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,63 час. | 2015-03-24 | 12 | 43 | Оплавление ножа фазы "А" линейного разъединителя РЛНД-6 на опоре №1 к ТП №1-06/20-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление слабого контакта ножа фазы "А" РЛНД-6кВ на опоре №1 к ТП №1-06/20-9. Техническая причина 4.10 Причиной отключения В-6кВ ф.1-06 явилось междуфазное короткое замыкание в результате оплавления ножа фазы "А" РЛНД-6кВ на анкерной опоре №1 к ТП №1-06/20-9 из-за слабого контакта. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-6кВ ф.1-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ножа разъединителя РЛНД-6 на опоре №1 к ТП №1-06/20-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести проверку контактов РЛНД-6, установленных на ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2303152110259 | 259 | 2015-03-23 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.035 | 1.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№33-09-26. | На ТП №33-09-26 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-03-23 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "С" на ТП №33-09-26.. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 На ТП №33-09-26 заменить перегоревший предохранитель ПН250 фазы "С". Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2303151214258 | 258 | 2015-03-23 | 12 | 14 | 02.333110347 | 4.6296 | 14.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6 кВ ф.7-05 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 23.03.2015г в 12час. 14 мин. на ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.7-05. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.7-05 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44. В 15 час. 50 мин. после устранения дефекта В-6кВ ф.7-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.6 час. | 2015-03-23 | 15 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса фазы "В") в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-6кВ ф.7-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-05 с целью выявления повреждений Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2303151153257 | 257 | 2015-03-23 | 11 | 53 | 02.333110347 | 0.1286 | 1.356 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6 кВ ф.7-05 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 23.03.2015г в 11час. 53 мин. на ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.7-05. В 11 час. 59 мин. повторное включение В-6кВ ф.7-05 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.7-05 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№43-44. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1 час | 2015-03-23 | 11 | 59 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса фазы "В") в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-6кВ ф.7-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-05 с целью выявления повреждений Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2203152048256 | 256 | 2015-03-22 | 20 | 48 | 02.333130347 | 0.019067 | 4.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами 3-7 м/сек. | 22.03.2015 в 20 час. 48 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-01 на КТП №34-01/3-5 обнаружено перекрытие н/в щита 0,4кВ и перегоревшие в/в вставки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.067 час. | 2015-03-22 | 20 | 52 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 3шт. на ТП №34-01/3-5. | Организационная причина 3.4.702 Использование на ТП №34-01/3-5 некалиброванных (проволока) предохранителей Техническая причина 4.10 Из-за перегруза ВЛ-0,4кВ произошло перекрытие н/в щита 0,4кВ с дальнейшим перегоранием высоковольтных предохранителей (проволоки) с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №34-01/3-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.34-01. | Эксплуатация некалиброванных в/в вставок на ТП №34-01/3-5 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015 Техническое мероприятие №2 Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на ТП №34-01/3-5 ВЛ-10кВ ф.34-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2203151345254 | 254 | 2015-03-22 | 13 | 45 | 02.333130348 | 0.9523 | 3.19 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-09 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный. | 22.03.2015 в 13 час. 45 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-09 (ведомствен-ный). НАПВ. В18 час. 12 мин. после отключения КЛ-10кВ ф36-09 в сторону штраф.площадки В-10кВ ф.36-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,27 час. | 2015-03-22 | 18 | 12 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании КЛ-10кВ ф.36-09 произошло меж-дуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-09 на ПС Западная действием защит | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца КЛ-10кВ ф.36-09 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-09 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2203151345237 | 237 | 2015-03-22 | 13 | 45 | 02.333130348 | 0.9523 | 3.12 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный. | 22.03.2015 в 13 час. 45 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21 . НАПВ. В18 час. 12 мин. после отключения ТП №249 "Общество садоводов №9" В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,45 час. | 2015-03-22 | 18 | 12 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании ТП №249 "Общество садоводов №9 ф.36-21 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-21 на ПС Западная действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №249 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2203151330255 | 255 | 2015-03-22 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.20417 | 1.772 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№33-07-4. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4 | 2015-03-22 | 15 | 35 | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4 . | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-07-4. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-07-4. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4 . Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.03.2015
357700 2103151630253 | 253 | 2015-03-21 | 16 | 30 | 02.333130347 | 0.055617 | 6.201 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 21.03.2015 в 16 час. 30 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-01 на КТП №34-01/3-5 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 17 час. 17 мин. после отключения ТП №34-01/3-5 В-10кВ ф.34-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.78 час. | 2015-03-21 | 17 | 17 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №34-01/3-5. | Организационная причина 3.4.707 Использование на ТП №34-01/3-5 некалиброванных (проволока) предохранителей. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №34-01/3-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.34-01. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования 0,4кВ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.03.2015 Техническое мероприятие №2 Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на ТП №34-01/3-5 ВЛ-10кВ ф.34-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.03.2015
357700 2003150955252 | 252 | 2015-03-20 | 9 | 55 | 02.333110347 | 0.035467 | 1.715 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25-06 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер 7-10м/сек. | 20.03.2015г. в 09 час. 55 мин. на ПС "Птицефабрика" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.25-06. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.25-06 на опоре №46 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 11 час. 11 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.25-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.267 час. | 2015-03-20 | 11 | 11 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.25-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.25-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 1903152110335 | 335 | 2015-03-19 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.3225 | 1.643 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-8а. | На ТП №1-01-8а перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-19 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-8а. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-01-8а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-8а. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-8а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903152058251 | 251 | 2015-03-19 | 20 | 58 | 03.133200347 | 0.12167 | 1.616 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №257. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. | 2015-03-19 | 22 | 38 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техничесекое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №257. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№257. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903151730248 | 248 | 2015-03-19 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.53947 | 2.053 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел предохранитель ПН 250А. Нагрузка в сети. | 2015-03-19 | 19 | 46 | Перегорание предохранителя ПН250 на ТП №489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903151430250 | 250 | 2015-03-19 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.2025 | 1.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-28. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-28. | 2015-03-19 | 17 | 0 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-09-28. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-28. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№33-09-28. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№33-09-28. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903151210249 | 249 | 2015-03-19 | 12 | 10 | 03.133200347 | 0.1155 | 1.354 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №32-02/2-14. | На ТП№32-02/2-14 перегорели предохранители ПН250 фаз "В" и "С". | 2015-03-19 | 14 | 0 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №32-02/2-14. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-02/2-14. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№32-02/2-14. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-02/2-14. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №32-02/2-14. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1803152005246 | 246 | 2015-03-18 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.56467 | 2.101 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-03-18 | 22 | 6 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП№489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151859245 | 245 | 2015-03-18 | 18 | 59 | 02.333130348 | 0.003267 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 18.03.2015г. в 18 час. 59 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 19 час. 06 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.117 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 повреждений оборудования ОАО не обнаружено. | 2015-03-18 | 19 | 6 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на участке ВЛ-10кВ ф.40-12 отпайке №7 (от опоры №175), принадлежащем ведомственному потребителю, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца отпайки "Маралятник" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-12 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 1803151600244 | 244 | 2015-03-18 | 16 | 0 | 02.333130347 | 0.3458 | 3.922 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер южный 7-10 м/сек. | 18.03.2015г. в 16 час. 00 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. РПВ неуспешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 на ТП №32-03/7-2 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки. В 17 час. 31 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.517 час. | 2015-03-18 | 17 | 31 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №32-03/7-2 ВЛ-10кВ ф.32-03. | Организационная причина 3.4.707 Эксплуатация некалиброванных в/в предохранителей на ТП №32-03/7-2. Техническая причина 4.10 В результате КЗ из-за повреждения по ВЛ-0,4кВ от ТП №32-03/7-2 произошло перегорание некалиброванных вставок (проволоки) фаз "В" и "С" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-03/7-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-03. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-03/7-2. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП №32-03/7-2 ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151430243 | 243 | 2015-03-18 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.13795 | 1.449 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорание предохранителя ПН400 фазы "А" из-за нагрузки. | 2015-03-18 | 15 | 59 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "А" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "А" на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151350242 | 242 | 2015-03-18 | 13 | 50 | 03.133200347 | 0.5183 | 2.116 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорание предохранителей ПН250 фаз "А", "С". Нагрузка 342.169.386а. | 2015-03-18 | 16 | 16 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 фаз "А", "С" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители фаз "А", "С" ПН250 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151150241 | 241 | 2015-03-18 | 11 | 50 | 02.333130347 | 0.209 | 4.354 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный. | 18.03.2014 в 11 час. 50 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При осмотре на ТП №14-03/14-18 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В." В 12 час. 45 мин. после устранения повреждений на ТП №14-03/14-18 восстановлен нормальный режим В-10кВ ф.14-03 включен в работу . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей 1.917 час. | 2015-03-18 | 12 | 45 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП 14-03/14-18 ВЛ-10кВ ф.14-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/вставок на ТП №14-03/14-18. Техническая причина 4.10 В результате повреждения КЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А" и "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №14-03/14-18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.14-03. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/14-18. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 18.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №14-03/14-18 ВЛ-10кВ ф.14-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151150247 | 247 | 2015-03-18 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.7372 | 2.529 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №14-03/14-18. | На ТП №14-03/14-18 перегорание предохранителей ПН250 фаз "А " и "В". | 2015-03-18 | 19 | 26 | Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№14-03/14-18. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/14-18. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№14-03/14-18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/14-18. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №14-03/14-18. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1703152035240 | 240 | 2015-03-17 | 20 | 35 | 02.333110347 | 0.035667 | 3.497 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер северо-западный до 14 м/сек. | 17.03.2015 в 20 час. 35 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. В 20 час. 40 мин повторное включение В-10кВ ф.17-02 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 в пролете опор №№433-434 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.083 час. | 2015-03-17 | 20 | 40 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№433-434 ВЛ-10кВ ф.17-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-02 по всей длине с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№433-434 ВЛ-10кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 1703152010239 | 239 | 2015-03-17 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.5049 | 1.987 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№489. | На ТП №489 перегорание предохранителя ПН 250. | 2015-03-17 | 22 | 52 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН 250 на ТП №489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1703151920238 | 238 | 2015-03-17 | 19 | 20 | 03.233200347 | 0.24977 | 1.402 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключение АВ-250 из-за нагрузки. | 2015-03-17 | 23 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №44. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №44. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №44 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1603151310334 | 334 | 2015-03-16 | 13 | 10 | 03.133200347 | 0.315 | 1.628 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-8а. | На ТП №1-01-8а перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-16 | 15 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-8а. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-8а. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-8а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1603150603235 | 235 | 2015-03-16 | 6 | 3 | 02.333110347 | 0.076267 | 13.974 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.21 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. Ветер умеренный 3-5 м/сек. | 16.03.2015г. в 06 час. 03 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.21. В 06 час. 35 мин. потребители запитаны по резервному кабелю (КЛ-10кВ ф.27). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.21 на ТП №56 обнаружен пробой изоляции концевой муфты. 20.03.2015 в 16 час. 44 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема, В-10кВ ф.21 включен в работу. | 2015-03-18 | 16 | 44 | Пробой изоляции концевой муфты марки 3КВТП10(150-240) на ТП №56. | Организационная причина 3.4.708 Установка концевой муфты на ТП №56 с нарушением технологии. Техническая причина 4.12 В результате нарушения технологии установки концевой муфты в декабре 2014 года на ТП №56, 16.03.2015 произошло ее повреждение с нарушением электрической изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.21 действием защит. | Нарушение технологии установки концевой муфты в период низких температур. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты на участке КЛ-10кВ ф.21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 1503152010236 | 236 | 2015-03-15 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.035 | 1.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-26. | На ТП №33-09-26 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-03-15 | 22 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№33-09-26. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание №33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.03.2015
357700 1503151510333 | 333 | 2015-03-15 | 15 | 10 | 03.133200347 | 0.3475 | 1.793 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима о ТП №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорание предохранителей ПН250 фаз "А" и "В" из-за нагрузки. | 2015-03-15 | 17 | 40 | Перегорание предохранителей 0,4кВ фаз "А" и "В" ПН250 на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители фаз "А" и "В" ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.03.2015
357700 1503151145234 | 234 | 2015-03-15 | 11 | 45 | 03.233200347 | 0.174 | 1.259 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключился АВ 250А. Нагрузка. | 2015-03-15 | 13 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.7 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015
357700 1303151131233 | 233 | 2015-03-13 | 11 | 31 | 02.333110347 | 0.0342 | 3.166 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер с порывами до 14 м/сек. | 13.03.2014 г. в 11час.31 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 11 час. 43 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.2 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№411-412 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "С". | 2015-03-13 | 11 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№411-412 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №№411-412 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1303150548231 | 231 | 2015-03-13 | 5 | 48 | 02.333110347 | 1.824 | 22.479 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, снег. | 13.03.2015 г. в 05 час. 48 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 06 час. 20 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.533 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Городская и РП-2. 14.03.2015 в 00час. 34 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-03-14 | 0 | 34 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.701 При выявлении нарушений технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ", ОКС-ом своевременно не подана претензия. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произве-денного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Протокол испытаний предоставить в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.03.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 1203151558232 | 232 | 2015-03-12 | 15 | 58 | 02.333110347 | 1.6283 | 7.435 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-11 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов, ветер умеренный. | 12.03.2015г. в 15 час. 58 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-11. Повторное включение неуспешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.10-11 обнаружены следы оплавления ножа фазы "А" РЛНД-10 на анкерной опоре №1 и обрыв шлейфа 10кВ фазы "А" на ТП №61. В 17 час. 52 мин. потребители запитаны по резервной схеме, В-10кВ ф.10-11 включен в работу. В 20 час. 31 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,4 час. | 2015-03-12 | 20 | 31 | 1.Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 1 к ТП №61 ВЛ-10кВ ф10-11. 2.Оплавление ножа фазы "А" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.10-11. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление слабого контакта ножа фазы "А" РЛНД-10кВ на опоре №1 к ТП №61. Техническая причина 4.10 Причиной отключения В-10кВ ф.10-11 ВЛ-10кВ явилось междуфазное короткое замыкание в результате оплавления ножа фазы "А" РЛНД-10кВ на анкерной опоре №1 к ТП №61 из-за слабого контакта. Причиной развития нарушения явилось отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №1 к ТП №61 после повторного включения В-10кВ ф.10-11. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.10-11. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "А" на опоре №1 к ТП №150 ВЛ-10кВ ф.10-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену РЛНД-10 на опоре №1 к ТП №61 ВЛ-10кВ ф.10-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.03.2015 Техническое мероприятие №3 Провести верховой осмотр на опорах ВЛ-10 кВ ф.10-11, на которых установлены разъединители, на предмет выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1103151850230 | 230 | 2015-03-11 | 18 | 50 | 03.233200347 | 0.27 | 1.441 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№149. | На ТП №149 отключился АВ250А. Нагрузка в сети. | 2015-03-11 | 20 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.04.2015
357700 1103150907229 | 229 | 2015-03-11 | 9 | 7 | 03.133200347 | 0.069067 | 1.164 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№1-06/4-15. | В ТП №1-06/4-15 перегорела вставка ПН250 ф "В". | 2015-03-11 | 11 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№1-06/4-15. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/4-15. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "В" на ТП №1-06/4-15. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.03.2015
357700 1003152127228 | 228 | 2015-03-10 | 21 | 27 | 03.233200347 | 0.4897 | 1.856 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №134. | На ТП №134 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-03-10 | 23 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №134. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №134. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №134 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 1003152100331 | 331 | 2015-03-10 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.3475 | 1.689 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТР №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-10 | 23 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.03.2015
357700 1003151818227 | 227 | 2015-03-10 | 18 | 18 | 02.333130347 | 0.59417 | 4.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер северный до 10 м/с. | 10.03.2015г. в 18 час. 18 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06 При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 на ТП №1-06-9 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 18 час.41 мин. после отключения ТП №1-06-9 В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. | 2015-03-10 | 18 | 41 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.708 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-06-9, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-06. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предо-хранителей фаз "В", "С" на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.03.2015
357700 1003151440330 | 330 | 2015-03-10 | 14 | 40 | 03.133200347 | 0.40833 | 1.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-6. | На ТП №1-01-6 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-10 | 17 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-6. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-01-6. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-6. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-6. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-6. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.03.2015
357700 0803151350221 | 221 | 2015-03-08 | 13 | 50 | 02.333130347 | 6.634 | 21.251 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный. | 08.03.2014г. в 13 час. 50 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. При повторном включении выключатель В-10кВ ф.11-01 не включился в связи с разрегулировкой удерживающей собачки электромагнитного привода по причине износа, что привело к сгоранию соленоида включения привода выключателя. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11-01 обнаружен обрыв провода на ведомственном участке ВЛ-10кВ ф.11-01, принадлежащем дачному обществу №4. В 16 час. 56 мин. после устранения повреждений на ПС Городская и отключения ЛР на дачное общество №4 В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3,1 час. | 2015-03-08 | 16 | 56 | 1. Сгорание соленоида включения привода выключателя В-10кВ ф.11-01 на ПС Городская. 2. Износ удерживающей собачки электромагнитного привода выключателя В-10кВ ф.11-01 марки ВМП-10к на ПС Городская. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ПС Городская (износ удерживающей собачки электромагнитного привода В-10кВ ф.11-01). Техническая причина 4.2 В результате обрыва провода на ведомственной отпайке, принадлежащей Дачному обществу, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.11-01 действием защит. При повторном включении выключатель не включился в связи с разрегулировкой удерживающей собачки электромагнитного привода по причине износа, что привело к сгоранию соленоида включения привода выключателя. | Некачественный периодический осмотр оборудования ПС Городская | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного соленоида включения привода выключателя 10кВ ф.11-01. Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 08.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить регулировку привода В-10кВ ф.11-01. Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 08.03.2015 Техническое мероприятие №3 Уведомить собственника отпайки ВЛ-10кВ ф.11-01, питающий Дачное общество №4, о необходимости содержания в технически исправном состоянии принадлежащего энергооборудования. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0803151100220 | 220 | 2015-03-08 | 11 | 0 | 02.333130347 | 0.021333 | 5.668 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 08.03.2015г. в 11 час. 00 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. В 11 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.32-05 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 на ТП №32-05-8 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167час. | 2015-03-08 | 11 | 10 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №32-02-8 ВЛ-10кВ ф.32-05. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-8 произошло КЗ. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-05-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-05. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №32-05-8. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-8 согласно утвержденных сроков. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-05-8 ВЛ-10кВ ф32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0803150746219 | 219 | 2015-03-08 | 7 | 46 | 02.333110347 | 0.70083 | 17.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.16 по схеме нормального режима от ЦРП, запитанного от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, снег. | 08.03.2015г. в 07час. 46 мин. на ЦРП появилась "земля" в сети 10кВ. В 17 час. 51 мин. отключен вручную В-10кВ ф.16. В 10 час. 11 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2.417 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.16 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП № 7 и ТП №178. | 2015-03-08 | 10 | 11 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 возле соединительной муфты между ТП №7 и ТП №178. | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.16. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.16 между ТП №7 и ТП №178 с замыканием на землю. | Несвоевременное планирование замены физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.16. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ф.16 с заменой соединительной муфты. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.16. Результаты оформить актом Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 11.03.2015
357700 0703151805329 | 329 | 2015-03-07 | 18 | 5 | 03.133200347 | 0.27067 | 1.545 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-07 | 20 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-02-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0703151645223 | 223 | 2015-03-07 | 16 | 45 | 03.133200347 | 0.0065 | 1.251 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормальногго режима от ТП №40-07/4-3. | На ТП №40-07/4-3 перегорание предохранителей ПН250 всех фаз из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ Л-4. | 2015-03-07 | 18 | 55 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 всех фаз на ТП№40-07/4-3. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП №40-07/4-3. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№40-07/4-3. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП №40-07/4-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №40-07/4-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0703151645222 | 222 | 2015-03-07 | 16 | 45 | 03.133200347 | 0.004167 | 1.144 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-07/4-3. | Перегорание предохранителей ПН-250 2 шт из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №40-07/4-3.. | 2015-03-07 | 18 | 50 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 на ТП№40-07/4-3. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №40-07/4-3 )произошло их схлестывание, что явилось причиной перегорания предохранителей. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 на ТП№40-07/4-3. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №40-07/4-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №40-07/4-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0703151302218 | 218 | 2015-03-07 | 13 | 2 | 03.133200347 | 0.13583 | 1.289 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №64. | На ТП №64 из-за нагрузки перегорела 1 шт. вставка 0.4кВ ПН250А. | 2015-03-07 | 15 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№64. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №64. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№64. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №64. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №64. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0603150810226 | 226 | 2015-03-06 | 8 | 10 | 03.233200347 | 0.26833 | 1.437 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №23-02/6-7. | На ТП №23-02/6-7 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-03-06 | 10 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №23-02/6-7. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №23-02/6-7. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №23-02/6-7 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 0603150810328 | 328 | 2015-03-06 | 8 | 10 | 03.233200347 | 0.27408 | 1.448 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №23-02/6-7. | На ТП №23-02/6-7 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-03-07 | 10 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №23-02/6-7. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №23-02/6-7. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №23-02/6-7 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0503152005217 | 217 | 2015-03-05 | 20 | 5 | 03.133200347 | 1.2578 | 3.895 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №57. | На ТП №57 перегорание предохранителя ПН630 фазы "А". Нагрузка 625.422.490а. | 2015-03-05 | 23 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "А" на ТП№57. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №57. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №57. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "А" ПН630 на ТП№57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015
357700 0503150805211 | 211 | 2015-03-05 | 8 | 5 | 02.333110348 | 0.093333 | 1.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, снег. | 05.03.2015г. в 08 час. 05 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 08 час. 12 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 на теле опоры №19 обнаружены следы наезда неизвестным автотранспортом, на траверсе ослабление вязки провода фазы "В" и расщепление траверсы в месте болтового соединения. | 2015-03-05 | 8 | 12 | 1. Механическое повреждение (расщепление) левой стороны траверсы в месте болтового соединения на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.24-03. | Организационная причина 3.4.802 В результате наезда неизвестными лицами на опору №19 произошло расщепление траверсы с последующим ослабление вязки провода фазы "В" и сближением с проводом фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-03 действием защит. Техническая причина 4.1 В результате наезда на опору №19 ВЛ-10кВ ф.24-03 произошло механическое разрушение траверсы (расщепление ) в месте болтового соединения. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести временный ремонт траверсы на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести замену опоры №19 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0403152155210 | 210 | 2015-03-04 | 21 | 55 | 03.133200347 | 0.2235 | 1.455 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №21/2-3. | На ТП №21/2-3 перегорание предохранителя ПН400 фазы "А". | 2015-03-04 | 23 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "А" на ТП №21/2-3. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №21/2-3. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№21/2-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №21/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "А" на ТП№21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0403151623209 | 209 | 2015-03-04 | 16 | 23 | 02.333130348 | 0.079283 | 2.15 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 в работе по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, без осадков. | 04.03.2015 г. в 16 час. 23 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №4-05/3-5. В 17 час. 30 мин. после отключения ТП №4-05/3-5 В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,117 час. | 2015-03-04 | 17 | 30 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 В результате повреждения на ведомственной ТП №4-05/3-5 АЗС произошло междуфазное короткое замыкание и отключение на ПС Чадан В-10кВ ф.4-05 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.03.2015 Техническое мероприятие №2 Уведомить владельца ТП №4-05/3-5 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ-10кВ ф.4-05 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0303152105225 | 225 | 2015-03-03 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.16 | 1.335 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-89. | На ТП№1-01-89 перегорели предохранители фаз "В", "С" ПН-250 из-за нагрузки. | 2015-03-03 | 23 | 45 | Перегорание предохранителей ПН250 фаз "В", "С" на ТП №1-01-89. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-01-89. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№1-01-89. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-89. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №1-01-89. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.03.2015
357700 0303152105327 | 327 | 2015-03-03 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.13767 | 1.293 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-8а. | На ТП №1-01-8а перегорел предохранитель ПН250. | 2015-03-03 | 23 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-8а. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-8а. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-8а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.03.2015
357700 0203151835224 | 224 | 2015-03-02 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.049 | 1.126 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорели предохранители фаз "А" и "В" ПН-250 из-за нагрузки. | 2015-03-02 | 22 | 5 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 фаз "А" и "В" на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители фаз "А" и "В" ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0203151835326 | 326 | 2015-03-02 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.4865 | 1.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-02 | 22 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0103152135216 | 216 | 2015-03-01 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.04 | 1.349 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки | 2015-03-01 | 22 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.03.2015
357700 0103152135325 | 325 | 2015-03-01 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.084 | 1.108 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорел предохранитель ПН250 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-03-01 | 22 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13 Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "В" на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.03.2015
357700 0103151501207 | 207 | 2015-03-01 | 15 | 1 | 03.233200347 | 0.0357 | 0.997 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №420. | На ТП №420 отключение АВ250 из-за нагрузки. Нагрузка 88.74.34а. | 2015-03-01 | 16 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №420. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №420. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №420 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 0103151250208 | 208 | 2015-03-01 | 12 | 50 | 02.333110348 | 0.023667 | 3.994 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №3 «Сарыг-Сеп». АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 01.03.2015 г. в 12 час. 50 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. В 13 час. 00 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 на оп№97 обнаружен поврежденный изолятор средней фазы В 10 час. 55 мин. после устранения повторное включение В-10кВ ф.3-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0. 167 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 на отпайке №5 опора №11 обнаружен расстрел изоляторов фаз "А", "В", "С". | 2015-03-01 | 13 | 0 | Механическое разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" марки ШС-10 на опоре №5/11 ВЛ-10кВ ф.3-01. | Организационная причина 3.4.801 Посторонними лицами произведен расстрел изоляторов всех фаз на опоре №5/11. Техническая причина 4.12 В результате расстрела посторонними лицами изоляторов на опоре №5/11 произошло механическое разрушение изоляторов, что явилось причиной провиса проводов и сближение их на недопустимое расстояние с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.3-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 02.03.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные изоляторы на опоре №5/11 ВЛ-10кВ ф.3-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 03.03.2015
357700 0103151150206 | 206 | 2015-03-01 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.1752 | 1.364 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №85. | На ТП №85 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". Нагрузка 185.176.115а. | 2015-03-01 | 14 | 16 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№85. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №85. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№85. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №85. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.03.2015
357700 2802152110215 | 215 | 2015-02-28 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.385 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-11. | На ТП№1-02-11 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-28 | 23 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-11. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.02.2015
357700 2802152025205 | 205 | 2015-02-28 | 20 | 25 | 03.233200347 | 0.1495 | 1.213 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключился АВ 630А. Нагрузка в сети | 2015-02-28 | 22 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2802151600204 | 204 | 2015-02-28 | 16 | 0 | 03.233200347 | 0.3692 | 1.628 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 из-за нагрузки отключился АВ 250А. | 2015-02-28 | 18 | 22 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№149. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 149. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2802151005214 | 214 | 2015-02-28 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.255 | 1.515 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-28 | 12 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.02.2015
357700 2702151222203 | 203 | 2015-02-27 | 12 | 22 | 03.133200347 | 0.10943 | 1.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№1-06-29. | На ТП №1-06-29 перегорание предохранителя ПН-250 фазы "А". | 2015-02-27 | 14 | 0 | Перегорание предохранителя фазы "А" ПН250 на ТП№1-06-29. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№1-06-29. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-29. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06-29.. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 2602151951201 | 201 | 2015-02-26 | 19 | 51 | 03.133200347 | 0.48823 | 2.309 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№73. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. | 2015-02-26 | 23 | 5 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№73. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№73. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2602151813200 | 200 | 2015-02-26 | 18 | 13 | 03.133200347 | 0.15645 | 1.329 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-26. | На ТП №33-09-26 перегорание предохранителя ПН250 фазы "А". | 2015-02-26 | 20 | 42 | Перегорание предохранителя фазы "А" ПН250 на ТП№33-09-26. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2602151805213 | 213 | 2015-02-26 | 18 | 5 | 03.133200347 | 0.14167 | 1.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№1-02-12. | На ТП №1-02-12 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-26 | 20 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2602151705212 | 212 | 2015-02-26 | 17 | 5 | 03.133200347 | 0.091667 | 1.206 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-16. | На ТП №1-06-16 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-26 | 18 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-04-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2502151911199 | 199 | 2015-02-25 | 19 | 11 | 03.233200347 | 0.44785 | 1.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-25 | 22 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2402151840197 | 197 | 2015-02-24 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.38492 | 1.916 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-10/6-6. | На ТП №1-10/6-6 перегорание предохранителя фазы "С" ПН400. | 2015-02-24 | 21 | 15 | Перегорание предохранителя ПН400 фазы "С" на ТП№1-10/6-6. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/6-6. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-10/6-6. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/6-6. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-10/6-6. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.02.2015
357700 2302150700195 | 195 | 2015-02-23 | 7 | 0 | 03.233200347 | 0.648 | 2.155 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключение АВ-250а. Нагрузка 174.106.130а. | 2015-02-23 | 13 | 0 |  | Организационная причина 3.4.708
357700 2302150300194 | 194 | 2015-02-23 | 3 | 0 | 03.233200347 | 1.245 | 3.283 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №73. | На ТП №73 отключение АВ400. Нагрузка174.266.230а. | 2015-02-23 | 10 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №73. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №73. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №73 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2202152317196 | 196 | 2015-02-22 | 23 | 17 | 02.333130348 | 0.62007 | 2.474 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-09 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 22.02.2015 в 23 час. 17 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-09 (ведомственный). НАПВ. 23.02.2015 в 03 час. 09 мин. после отключения КЛ-10кВ фв сторону штраф.площадки В-10кВ ф.36-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,367 час. | 2015-02-23 | 3 | 39 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании КЛ-10кВ ф.36-09 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-09 на ПС Западная действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца КЛ-10кВ ф.36-09 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-09 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.03.2015
357700 2202152237191 | 191 | 2015-02-22 | 22 | 37 | 02.333130348 | 1.7711 | 5.334 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер северо-восточный 2 м/сек. | 22.02.2015 в 22 час. 37 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. В 23 час. 39 мин. после отключения ТП №203, принадлежащей ЕРЭС, В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,033 час. | 2015-02-22 | 23 | 39 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения на оборудовании ТП 10/0,4кВ №203 , принадлежащемЕРЭС, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.20-13 на ПС "Кызылская". | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №203 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-13 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.03.2015
357700 2202152010193 | 193 | 2015-02-22 | 20 | 10 | 03.233200347 | 1.197 | 3.192 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№134. | На ТП №134 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 23 | 58 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №134. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№134. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №134 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2202151800192 | 192 | 2015-02-22 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.5292 | 1.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №85. | На ТП №85 перегорание ПН250. | 2015-02-22 | 21 | 9 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№85. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №85. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№85. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №85. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202151739190 | 190 | 2015-02-22 | 17 | 39 | 03.133200347 | 0.22387 | 1.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №85. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. | 2015-02-22 | 20 | 5 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №85. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202151018189 | 189 | 2015-02-22 | 10 | 18 | 03.233200347 | 0.66733 | 2.191 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | Отключение АВ400а из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 12 | 38 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2202150943188 | 188 | 2015-02-22 | 9 | 43 | 03.133200347 | 0.9858 | 3.381 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по cхеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 12 | 49 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202150822187 | 187 | 2015-02-22 | 8 | 22 | 03.133200347 | 0.5967 | 2.646 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 10 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202150753186 | 186 | 2015-02-22 | 7 | 53 | 03.233200347 | 0.3363 | 1.566 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ 250а из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 10 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2202150700185 | 185 | 2015-02-22 | 7 | 0 | 03.233200347 | 0.96488 | 2.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 10 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2102152010184 | 184 | 2015-02-21 | 20 | 10 | 03.233200347 | 0.52973 | 1.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП№18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 22 | 6 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102151612183 | 183 | 2015-02-21 | 16 | 12 | 03.233200347 | 0.22832 | 1.362 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключился АВ250а. Нагрузка214.125.150а. | 2015-02-21 | 17 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102151610182 | 182 | 2015-02-21 | 16 | 10 | 03.233200347 | 0.73797 | 2.325 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 18 | 59 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП№18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 2102151404181 | 181 | 2015-02-21 | 14 | 4 | 03.233200347 | 0.393 | 1.673 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 15 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 2102151236179 | 179 | 2015-02-21 | 12 | 36 | 03.233200347 | 0.13813 | 1.192 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 13 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102151204178 | 178 | 2015-02-21 | 12 | 4 | 03.233200347 | 0.33623 | 1.565 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 13 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102150950180 | 180 | 2015-02-21 | 9 | 50 | 03.133200347 | 0.32667 | 1.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-28. | Перегорела вставка фазы "С" ПН400. | 2015-02-21 | 13 | 10 | Перегорание предохранителя фазы "С" ПН400 на ТП№33-09-28. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-28. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-28. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-28. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "С" ПН400 на ТП№33-09-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 2102150921178 | 178 | 2015-02-21 | 9 | 21 | 03.133200347 | 0.4134 | 2.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. | 2015-02-21 | 12 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№92. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№92. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 2102150918176 | 176 | 2015-02-21 | 9 | 18 | 03.233200347 | 0.42433 | 1.732 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400а. Нагрузка 336.430.385а. | 2015-02-21 | 10 | 53 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102150730175 | 175 | 2015-02-21 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.44427 | 3.462 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | Обрыв провода в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. | 2015-02-21 | 11 | 28 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 2102150730174 | 174 | 2015-02-21 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.54062 | 2.408 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №41. | Обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №41. | 2015-02-21 | 10 | 13 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №41. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№41. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№41. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№41. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 1902151443170 | 170 | 2015-02-19 | 14 | 43 | 03.233200347 | 0.35273 | 1.597 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №68. | На ТП №68 из- за нагрузки отключился АВ 400А. | 2015-02-19 | 17 | 11 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №68. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №68. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №68 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1902151430169 | 169 | 2015-02-19 | 14 | 30 | 03.233200347 | 0.28958 | 1.477 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | Из-за нагрузки на ТП №102 отключился АВ 250. | 2015-02-19 | 16 | 49 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1902151120173 | 173 | 2015-02-19 | 11 | 20 | 03.233200347 | 0.1045 | 1.128 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№33-09-29. | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-09-29. | 2015-02-19 | 14 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-09-29. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-09-29. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-09-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 1902151005171 | 171 | 2015-02-19 | 10 | 5 | 02.333110347 | 4.9044 | 4.548 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 19.02.2015 в 10 час. 05 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21. НАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№35-36 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 13 час. 54 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,817 час. | 2015-02-19 | 13 | 54 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10кВ ф.36-21) в момент порывов ветра произошло их схлестывание , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.36-21 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.36-21. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 с целью выявления дефектов. Предоставить листок осмотра в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 1902150930172 | 172 | 2015-02-19 | 9 | 30 | 03.233200347 | 0.06 | 1.044 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-01/1-1 | Схлёст проводов фаз "А","В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1. | 2015-02-19 | 12 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А","В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 1802152045168 | 168 | 2015-02-18 | 20 | 45 | 03.233200347 | 0.21525 | 1.337 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№102. | На ТП№102 отключение АВ 250А из-за нагрузки в сети. | 2015-02-18 | 22 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1702152150167 | 167 | 2015-02-17 | 21 | 50 | 03.233200347 | 0.17383 | 1.259 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП№102 отключение АВ250 из-за нагрузки в сети. | 2015-02-17 | 23 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1702152130166 | 166 | 2015-02-17 | 21 | 30 | 03.233200347 | 0.23333 | 1.371 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-17 | 23 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 149. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1702152045198 | 198 | 2015-02-17 | 20 | 45 | 03.233200347 | 0.06325 | 1.049 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №3-01/7-11. | Самоустранившийся схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №3-01/7-11. | 2015-02-17 | 22 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №3-01/7-11. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №3-01/7-11. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3-01/7-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 18.02.2015
357700 1702151919165 | 165 | 2015-02-17 | 19 | 19 | 03.233200347 | 0.27292 | 1.446 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-17 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1602152035164 | 164 | 2015-02-16 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.49442 | 2.452 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630. Нагрузка в сети. | 2015-02-16 | 22 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 1602152030163 | 163 | 2015-02-16 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.41817 | 1.721 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП№18 отключение АВ 400. Из-за нагрузки в сети. | 2015-02-16 | 22 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1502152210162 | 162 | 2015-02-15 | 22 | 10 | 03.233200347 | 0.219 | 1.344 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки в сети. | 2015-02-15 | 23 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1502152130161 | 161 | 2015-02-15 | 21 | 30 | 03.233200347 | 0.31033 | 1.516 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №400. | На ТП №400 отключение АВ 400А. Нагрузка в сети. | 2015-02-15 | 23 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №400. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №400. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №400 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1402151415160 | 160 | 2015-02-14 | 14 | 15 | 02.333110347 | 0.49067 | 18.874 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-02 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 14.02.2015 г. в 14 час.15 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-02. В 14 час. 38 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-02 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС Городская и РП-2 по ул. Московской в районе налоговой инспекции. В 21 час. 53 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения, В-10кВ ф.11-02 включен в работу. | 2015-02-14 | 21 | 53 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-02 между ПС Городская и РП-2 в районе налоговой инспекции. | Организационная причина 3.4.708 Нарушение технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-02, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ". Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-02 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке КЛ-10кВ ф.11-02, проложенной подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.11-02 путем установки соединительных муфт в количестве 2 шт. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.02.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-02. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.02.2015
357700 1302152152157 | 157 | 2015-02-13 | 21 | 52 | 02.333130347 | 1.365 | 4.674 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер северный 10 м/с. | 13.02.2015г. в 21 час. 52 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.1-10 При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 на ТП №1-10/3-6 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 22 час.34 мин. после устранения повреждения на ТП №1-10/3-6 В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.7 час. | 2015-02-13 | 22 | 34 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-10/3-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-10. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "В", "С" на ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.02.2015
357700 1302152115159 | 159 | 2015-02-13 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.24557 | 1.394 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№178. | Из-за нагрузки перегорела 1 шт. вставка ПН400А фаза "В". | 2015-02-13 | 23 | 1 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№178. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №178. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№178. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №178. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.02.2015
357700 1302152100158 | 158 | 2015-02-13 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.15275 | 1.219 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | Из-за нагрузки отключился АВ 250А на ТП №149. | 2015-02-13 | 23 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП№149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.03.2015
357700 1302150740156 | 156 | 2015-02-13 | 7 | 40 | 02.333110347 | 0.15253 | 20.256 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.21 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов. Ветер умеренный 3-5 м/сек. | 13.02.2015г. в 07 час. 40 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.21. В 08 час. 12 мин. потребители запитаны по резервному кабелю (КЛ-10кВ №27). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,533 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.21 в районе ул. Кочетова 106 обнаружен пробой изоляции соединительной муфты. 19.02.2015 в 05 час. 36 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема В-10кВ ф.21 включен в работу. | 2015-02-19 | 5 | 36 | Пробой изоляции внутри соединительной муфты марки 3СТП 10х150х240 на участке КЛ-10кВ ф.21 в районе ул. Кочетова,106. | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.21. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ ф.21, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.21 на РП-2. | Несвоевременное планирование ремонтов по КЛ-10кВ ф.21. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 1202151909155 | 155 | 2015-02-12 | 19 | 9 | 03.233200347 | 0.18525 | 1.281 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-12 | 22 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.03.2015
357700 1102151305153 | 153 | 2015-02-11 | 13 | 5 | 03.133200347 | 0.32667 | 2.003 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №32-01/19-28 | На ТП№32-01/19-28 отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролетах опор №4-5. | 2015-02-11 | 16 | 25 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.02.2015
357700 1102151140154 | 154 | 2015-02-11 | 11 | 40 | 02.333130348 | 0.22 | 1.149 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 36 градусов, ветер северо-восточный 3-5 м/сек. | 11.02.2015 в 11 час. 40 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. В 11 час. 46 мин. после отключения ТП №203, принадлежащей ЕРЭС, В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1час. | 2015-02-11 | 11 | 46 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения на оборудовании ТП 10/0,4кВ №203 , принадлежащем ЕРЭС, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.20-13 на ПС "Кызылская". | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №203 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-13 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 1102150955152 | 152 | 2015-02-11 | 9 | 55 | 03.133200347 | 0.23683 | 1.636 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормально режима от ТП №1-06/6-9. | На ТП №1-06/6-9 перегорание предохранителя ПН400 фазы "А". | 2015-02-11 | 12 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "А" на ТП№1-06/6-9. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/6-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/6-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/6-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-06/6-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.02.2015
357700 1002152156150 | 150 | 2015-02-10 | 21 | 56 | 02.333110347 | 2.4787 | 7.771 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-08 в работе по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 10.02.2015г. в 21 час. 56 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-08 на анкерной опоре №1 к ТП №342 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". В 23 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,733 час. | 2015-02-10 | 23 | 40 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.13 На опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08 произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1002152025151 | 151 | 2015-02-10 | 20 | 25 | 03.133200347 | 0.217 | 1.598 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№342. | На ТП №342 перегорание 2-х предохранителей ПН400. | 2015-02-10 | 23 | 55 | Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№342. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №342. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№342. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №342. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП №342. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1002151447149 | 149 | 2015-02-10 | 14 | 47 | 02.333110348 | 1.8802 | 6.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11 по схеме нормального режима через ЦРП, запитанный от ПС 110/10кВ №10 "Южная". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 10.02.2011г. в 14 час. 26 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11 обнаружен разбитый изолятор фазы "В" на опоре №86, установленной вблизи школы №4. В 16 час. 06 мин. после замены дефектного изолятора В-10кВ ф.11 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,317 час. | 2015-02-10 | 16 | 6 | Механическое разрушение головки изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.11. | Организационная причина 3.4.801 Неизвестными лицами был разбит изолятор фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.11. Техническая причина 4.12 В результате боя изолятора, произведенного посторонними лицами, произошло механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №86 с последующим обрывом и падением провода на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015 Техническое мероприятие №3 Выйти на директора школы №4 с предложением провести классные часы со школьниками о недопустимости нанесения механических повреждений изоляторов и др. электрооборудования. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 1002150642148 | 148 | 2015-02-10 | 6 | 42 | 02.333110347 | 1.8573 | 56.63 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 10.02.2015 г. в 06 час. 42 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 07 час. 08 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции нескольких участков кабеля между ПС Городская и РП-2. 12.02.2015 в 17 час. 05 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.433 час. | 2015-02-12 | 17 | 5 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2 в 3-х местах. | Организационная причина 3.4.702 При выявлении нарушений технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ", ОКС-ом своевременно не подана претензия. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты на поврежденных участках КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.02.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Протокол испытаний предоставить в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 27.02.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 0902152317147 | 147 | 2015-02-09 | 23 | 17 | 02.333130348 | 1.2822 | 4.531 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.18-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №18 "Кызыл-Арыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 31 градус, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | 09.02.2015г. в 23 час. 17 мин. на ПС "Кызыл-Арыг" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.18-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.18-01 обнаружено схлестывание проводов с ЛР на ведомственную ТП 18-01/7-6. 10.02.2015 в 08 час. 15 мин. после отключения ведомственной ТП №18-01/7-6 В-10кВ ф.18-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -8.967 час. | 2015-02-10 | 8 | 15 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 В результате схлестывания проводов от ЛР-10кВ к ведомственно ТП №18-01/7-6 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.18-01 на ПС "Кызыл-Арыг" действием защит. | Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за отсутствия постоянного дежурного на ПС " Кызыл-Арыг", а также возникновения ТН в ночное время. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №18-01/7-6 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 18-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 0902152039146 | 146 | 2015-02-09 | 20 | 39 | 03.233200347 | 0.18177 | 1.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключился АВ 250А. Нагрузка в сети. | 2015-02-09 | 22 | 52 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0902151703145 | 145 | 2015-02-09 | 17 | 3 | 03.133200347 | 0.5096 | 2.481 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№308. | Из-за нагрузки на ТП №308 перегорание предохранителя ПН 630. | 2015-02-09 | 20 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на ТП№308. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №308. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№308. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №308. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №308. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 0902151610144 | 144 | 2015-02-09 | 16 | 10 | 03.233200347 | 0.2345 | 0.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №265. | На ТП №265 из-за нагрузки отключился АВ 250А. | 2015-02-09 | 17 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №265. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №265. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №265 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0902150830143 | 143 | 2015-02-09 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.2745 | 1.449 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№228. | На ТП №228 из-за нагрузки перегорел предохранитель ПН 400 фазы "А". | 2015-02-09 | 10 | 45 | Перегорание предохранителя ПН400 на ТП№228. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 0802152110142 | 142 | 2015-02-08 | 21 | 10 | 03.233200347 | 0.052 | 1.028 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП№149 отключение АВ250. Нагрузка в сети | 2015-02-08 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.7 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0802151930141 | 141 | 2015-02-08 | 19 | 30 | 03.233200347 | 0.30558 | 1.508 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 21 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0802151730140 | 140 | 2015-02-08 | 17 | 30 | 03.233200347 | 0.2275 | 0.969 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 18 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0802150928139 | 139 | 2015-02-08 | 9 | 28 | 03.133200347 | 0.17955 | 1.857 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорание предохранителя ПН630 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 9 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП№5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.02.2015
357700 0802150920138 | 138 | 2015-02-08 | 9 | 20 | 03.233200347 | 0.6923 | 2.238 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 11 | 38 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП № 18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0702152100137 | 137 | 2015-02-07 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.464 | 1.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ТП№320. | На ТП№320 перегорел предохранитель ПН400. | 2015-02-07 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя ПН400 на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.02.2015
357700 0702152030136 | 136 | 2015-02-07 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.3795 | 1.647 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключен АВ250. Нагрузка. | 2015-02-07 | 23 | 48 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.03.2015
357700 0602152006135 | 135 | 2015-02-06 | 20 | 6 | 03.133200347 | 0.4524 | 2.241 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | Отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №91 | 2015-02-06 | 23 | 58 | Отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №91. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№10/0,4кВ №91. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло отгорание шлейфа на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№91. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить отгоревший шлейф фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0502152023134 | 134 | 2015-02-05 | 20 | 23 | 03.133200347 | 0.42075 | 2.181 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №119. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. | 2015-02-05 | 23 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№119. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502151840133 | 133 | 2015-02-05 | 18 | 40 | 02.333110347 | 0.017333 | 1.646 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 35 градусов. Ветер с порывами до 12 м/сек. | 05.02.2015г в 18 час. 40 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. В 18 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.15-02 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№31-32 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,133 час. | 2015-02-05 | 18 | 48 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов, обнаруженных в январе 2015 года в части провиса проводв в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Включить в план работ на март 2015 г. перетяжку проводов в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 0502151730202 | 202 | 2015-02-05 | 17 | 30 | 03.133200348 | 0.02625 | 1.436 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03/1-3. | Обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-3 в результате наезд на опору. | 2015-02-05 | 19 | 15 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-03/1-3. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранспорта на опору №17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-3. Техническая причина 4.13 И-за наклона опоры №17 при наезде автотранспорта, произошел обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-03/1-3. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-03/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502151725132 | 132 | 2015-02-05 | 17 | 25 | 03.233200347 | 0.049167 | 0.619 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключился АВ 250А. Нагрузка в сети. | 2015-02-05 | 17 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015
357700 0502150932131 | 131 | 2015-02-05 | 9 | 32 | 03.133200347 | 0.16823 | 1.506 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-10/1-3. | На ТП №1-10/1-3 перегорел предохранитель фазы "С" ПН400. | 2015-02-05 | 11 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-10/1-3. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-3. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-10/1-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-10/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502150923130 | 130 | 2015-02-05 | 9 | 23 | 03.133200347 | 0.0999 | 1.377 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорание предохранителя фазы "В" ПН400. | 2015-02-05 | 12 | 5 | Перегорание предохранителя фазы "В" ПН400 на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "В" ПН400 на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502150633129 | 129 | 2015-02-05 | 6 | 33 | 03.233200347 | 0.30427 | 1.505 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 из-за нагрузки отключился АВ 400. | 2015-02-05 | 8 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015
357700 0402152040128 | 128 | 2015-02-04 | 20 | 40 | 03.233200347 | 0.57578 | 2.018 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 из-за нагрузки отключился АВ 400А. | 2015-02-04 | 23 | 39 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0402151800127 | 127 | 2015-02-04 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.234 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключился АВ250. Нагрузка в сети | 2015-02-04 | 19 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0402151740126 | 126 | 2015-02-04 | 17 | 40 | 03.233200347 | 0.056 | 0.646 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключился АВ400А. Нагрузка в сети. | 2015-02-04 | 18 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0402151500125 | 125 | 2015-02-04 | 15 | 0 | 03.233200347 | 0.047667 | 0.631 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №139. | На ТП№139 отключение АВ250А. Нагрузка в сети | 2015-02-04 | 15 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №139. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №139. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №139 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0402150010124 | 124 | 2015-02-04 | 0 | 10 | 03.133200347 | 0.39433 | 1.933 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №247. | На ТП №247 из-за нагрузки перегорел предохранитель 1 шт ПН400. | 2015-02-04 | 2 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №247. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.02.2015
357700 0302152015123 | 123 | 2015-02-03 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.2592 | 2.008 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №308. | На ТП №308 перегорание предохранителя ПН630. | 2015-02-03 | 21 | 51 | Перегорание предохранителя ПН630 на ТП№308. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №308. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №308. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №308. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №308. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302152000122 | 122 | 2015-02-03 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.43322 | 1.359 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 из-за нагрузки отключился АВ 400А. | 2015-02-03 | 22 | 19 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0302151628121 | 121 | 2015-02-03 | 16 | 28 | 03.133200347 | 0.04255 | 1.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №4-02-11. | В ТП №4-02-11 перегорание предохранителя ПН250 фазы "А". | 2015-02-03 | 18 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№4-02-11. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-02-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№4-02-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-02-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "А" ПН250 на ТП №4-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302151357119 | 119 | 2015-02-03 | 13 | 57 | 02.333110347 | 2.1417 | 44.057 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 02.02.2015г. в 13 час. 57 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В- 10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 на отпайке №11 обнаружен обрыв проводов в пролетах опор № 11/1 - 11/7. В 15 час. 37 мин. отключена отпайка в сторону ТП №173 В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.667 час. В 22 час. 25 мин. после устранения повреждений включена отпайка №11 ВЛ-10кВ ф.20-09. Восстановлена до аварийная схема . | 2015-02-03 | 22 | 25 | 1. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" марки А-35 в пролетах опор №№11/1-11/7 ВЛ-10кВ ф.20-09. 2. Перекрытие ножей разъединителя марки РВ-10кВ фаз "А", "В" на ТП №173. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявления дефекта на ТП №173 (плохой контакт по причине подгорания контактных поверхностей контактов и ножей фаз "А" и "В" разъединителя марки РВ-10кВ) Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ТП №173 (плохой контакт по причине подгорания контактных поверхностей контактов и ножей РВ-10кВ) произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отгоранием ножей фаз "А" и "В" и обрывом проводов в пролете опор №№11/1-11/7 в узких местах . | 1. Несвоевременное выявление и устранение дефектов ТП №173. 2.Наличие шлейфовых перемычек, имеющие скрутки на опорах ВЛ-10кВ №№11/1-11/7 ф.20-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить провод в пролетах опор №№11/1-11/7 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный разъединитель РВ-10кВ на ТП №173. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести внеочередной осмотр ф.20-09, включая отпайки на подключенные ТП. По результатам наметить и выполнить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0302151005118 | 118 | 2015-02-03 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.0105 | 1.538 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №57. | На ТП №57 перегорел предохранитель ПН630А. Нагрузка в сети. | 2015-02-03 | 10 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №57. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №57. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302150900117 | 117 | 2015-02-03 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.056 | 1.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №203. | На ТП №203 перегорание предохранителей ПН400 из-за нагрузки. | 2015-02-03 | 9 | 20 | Перегорание предохранителей ПН400 на ТП№203. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№203. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП№203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302150900120 | 120 | 2015-02-03 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.034 | 1.097 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №32-04/5-9. | На ТП№ 32-04/5-9 перегорел предохранитель ПН250 фазы "А". | 2015-02-03 | 11 | 0 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "А" на ТП№32-04/5-9. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-04/5-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№32-04/5-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-04/5-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №32-04/5-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0202152221113 | 113 | 2015-02-02 | 22 | 21 | 02.333130347 | 2.0358 | 11.217 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 8 градусов, ветер северо-восточный 2 м/сек. | 02.02.2015 в 22 час. 21 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре на ТП №203 обнаружены перегоревшие высоковольтные и низковольтные вставки фаз "А","В", "С". В 23 час. 18 мин. после отключения ТП №203 В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,95 час. | 2015-02-02 | 23 | 18 | 1. Пережог ПН250 в количестве 3шт. на ТП №203 2. Пережог в/в предохранителей в количестве 3шт. на ТП №203 | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременное перераспределение нагрузки в период низких температур наружного воздуха на ТП №203. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок (проволоки) фаз "А" и "В"с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №203, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.20-13. | 1. Допущение перегруза ТП №203. 2. Использование некалиброванных в/в предохранителей на ТП №203. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №203 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015 Техническое мероприятие №3 Организовать рейд с целью выявления хищений э/энергии потребителями, питающимися от ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.02.2015
357700 0202152219115 | 115 | 2015-02-02 | 22 | 19 | 03.133200347 | 1.0374 | 3.407 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорание ПН400 фаз "А" и "С". | 2015-02-03 | 4 | 58 | Перегорание предохранителей ПН400 фаз "А" и "С" на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015
357700 0202152115114 | 114 | 2015-02-02 | 21 | 15 | 03.233200347 | 1.2967 | 2.989 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима о ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-03 | 3 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0202151925116 | 116 | 2015-02-02 | 19 | 25 | 02.333110347 | 4.5189 | 15.254 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер умеренный. | 02.02.2015г. в 19 час. 25 мин. на ПС "Кызылская" появилась "земля" в сети 10кВ В 19 час. 27 мин. отключен вручную В-10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 на отпайке №11 обнаружен лежащий на снегу провод фазы "А" в пролете опор №1-2. В 22 час. 56 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.517 час. | 2015-02-02 | 22 | 56 | Механический обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ-10кВ ф.20-09. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов (недопустимое натяжение провода фазы "А" в пролете опор №№11/1-11-2 ВЛ-10кВ ф.20-09. Техническая причина 4.13 Из-за недопустимого натяжения провода фазы "А" в пролете опор №№11/1-11/2 в период резкого снижения температуры окружающего воздуха (минус 38 град. С) произошел механический обрыв с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления "земли" в сети 10кВ на ПС Кызылская. | Недостатком эксплуатации явилось неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ в части недопустимого натяжения провода фазы "А" в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ-10кВ ф.20-09 (без учета механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха) при ремонте. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09 по всей длине с целью выявления дефектов в части допустимого натяжения провода с учетом механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 0202151535112 | 112 | 2015-02-02 | 15 | 35 | 03.133200347 | 0.067083 | 1.513 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-01/11-12. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№ 38-01/11-12. | 2015-02-02 | 17 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А"в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-01/11-12. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-0/11-12 Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-01/11-12.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-01/11-12. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№ 38-01/11-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0202150905111 | 111 | 2015-02-02 | 9 | 5 | 03.133200347 | 0.49125 | 3.597 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №12. | 2015-02-02 | 12 | 50 | Обрыв провода марки А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015
357700 0202150600110 | 110 | 2015-02-02 | 6 | 0 | 03.133200347 | 1.4162 | 4.063 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №16. | Обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16 | 2015-02-02 | 13 | 7 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16 | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015
357700 0102152136109 | 109 | 2015-02-01 | 21 | 36 | 03.133200347 | 0.21458 | 1.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №203. | На ТП №203 перегорание предохранителя ПН400 . | 2015-02-01 | 23 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№203. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№203. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 0102152020108 | 108 | 2015-02-01 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.45268 | 1.396 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-01 | 22 | 57 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0102151929107 | 107 | 2015-02-01 | 19 | 29 | 03.133200347 | 0.57317 | 2.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №217. | На ТП№217 перегорание предохранителя ПН400. | 2015-02-01 | 22 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№217. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №217. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№217. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №217. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 0102151830105 | 105 | 2015-02-01 | 18 | 30 | 03.233200347 | 0.0389 | 0.613 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП№ 102 отключение АВ630а гл. Нагрузка 620,630,625а. | 2015-02-01 | 18 | 36 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0102151750106 | 106 | 2015-02-01 | 17 | 50 | 02.333130348 | 0.047667 | 1.205 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 01.02.2015г в 17 час. 50 мин. на ПС 35/10кВ №32 "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. В 18 час. 00 мин. повторное включение В-10кВ ф.32-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №32-03/4. | 2015-02-01 | 18 | 0 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной ТП №32-03/4 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.32-03 действием защит. | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №32-03/4 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 32-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 0102151114104 | 104 | 2015-02-01 | 11 | 14 | 03.133200347 | 0.0715 | 1.168 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-01 | 11 | 47 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 0102151020103 | 103 | 2015-02-01 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.0693 | 0.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН 250 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-01 | 10 | 53 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "С" на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 3101152050102 | 102 | 2015-01-31 | 20 | 50 | 03.233200347 | 0.0435 | 0.662 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключился АВ 400А. Нагрузка в сети. | 2015-01-31 | 21 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 3101151830101 | 101 | 2015-01-31 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.056 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/4-15. | Перегорел ПН250 фазы "А" на ТП №1-06/4-15. | 2015-01-31 | 19 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/4-15. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/4-15. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/4-15. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 3101150855099 | 99 | 2015-01-31 | 8 | 55 | 03.133200347 | 0.0962 | 1.068 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН 250 из-за нагрузки. | 2015-01-31 | 9 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 3101150800100 | 100 | 2015-01-31 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.45192 | 2.656 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме норамального режима от ТП №320. | На ТП №320 отключение АВ250 из-за обрыва провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3. | 2015-01-31 | 10 | 25 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№320. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№320. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 3001152000096 | 96 | 2015-01-30 | 20 | 0 | 03.133200347 | 2.5999 | 8.104 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорание предохранителя ПН 400А. | 2015-01-30 | 23 | 56 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 3001152000095 | 95 | 2015-01-30 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.19583 | 1.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН250. Нагрузка в сети. | 2015-01-30 | 21 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 3001151422094 | 94 | 2015-01-30 | 14 | 22 | 02.333110347 | 5.18 | 27.386 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 35 градусов. | 30.01.2015 г. в 14 час. 22 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 15 час. 36 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС Городская и РП-2. 31.01.2015 в 01 час. 50 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.233 час. | 2015-01-31 | 1 | 50 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Нарушение технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ". Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015 Техническое мероприятие №2 Внести в ремонтную программу выполнение капитального ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №3 Подготовить схему КЛ-10кВ ф.11-05, проложенной в 2010 году, с указанием мест установки соединитель-ных муфт, а также с указанием и мест прокладки кабе-ля, не соответствующих ПУЭ. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 20.02.2015 Техническое мероприятие №4 Провести выборочное шурфление кабельной трассы КЛ-10кВ ф.11-05, для установления глубины прокладки. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №5 Выполнить замену кабеля наиболее поврежденных участков КЛ-10кВ ф.11-05 согласно установленным срокам. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №6 Произвести углубление выявленных мест прокладки КЛ-10кВ ф.11- 05, не соответствующих требованиям ПУЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №7 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 3001151305098 | 98 | 2015-01-30 | 13 | 5 | 03.133200347 | 0.82292 | 3.698 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | На ТП №92 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ Л-2. | 2015-01-30 | 19 | 40 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№92. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№92. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 3001151300097 | 97 | 2015-01-30 | 13 | 0 | 03.133200347 | 0.09455 | 1.064 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №106. | На ТП №106 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-01-30 | 14 | 1 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№106. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №106. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№106. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №106. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №106. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 2901152350093 | 93 | 2015-01-29 | 23 | 50 | 03.133200347 | 0.165 | 1.849 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | На ТП№92 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-30 | 0 | 50 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№92. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№92. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2901152045092 | 92 | 2015-01-29 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.112 | 1.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП№5 перегорел предохранитель ПН-630А. Нагрузка в сети. | 2015-01-29 | 21 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2901152020091 | 91 | 2015-01-29 | 20 | 20 | 03.133200347 | 0.027 | 0.719 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №56. | На ТП №56 перегорел ПН-250А. Нагрузка в сети. | 2015-01-29 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№56. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №56. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№56. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №56. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2901150845090 | 90 | 2015-01-29 | 8 | 45 | 02.333110347 | 0.8 | 6.735 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-07 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 29.01.2015г. в 08 час. 45 мин. на ПС "Кызылская" появилась "земля" в сети 10кВ, ф В-0. В 09 час.09 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При осмотре обнаружено повреждение концевой муфты кабельного ввода на опоре №1 к ТП №128. В 12 час. 23 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,4 час. | 2015-01-29 | 12 | 23 | Пробой фазной изоляции с последующим замыканием на землю в шейке концевой муфты сухой разделки на опоре №1 к ТП №128. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода к ТП №128. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции конце-вой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.20-07 на опоре №1 к ТП№128 с замыканием на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-07. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 к ТП №128. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2801151437089 | 89 | 2015-01-28 | 14 | 37 | 02.333110347 | 1.1142 | 5.583 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 39 градусов. | 28.01.2015 в 14 час. 37 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-03 на опоре №9 к ТП №150 обнаружено отгорание шлейфа фазы "В". В 15 час. 13 мин. потребители запитаны по резервной схеме. В 17 час. 22 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.6 час. | 2015-01-28 | 17 | 22 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.20-03 к ТП №150. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.20-03. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло отгорание шлейфа фазы "В" на опоре №9 к ТП №150 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-03 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-10 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.01.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.20-03 к ТП №150. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.01.2015
357700 2701152029088 | 88 | 2015-01-27 | 20 | 29 | 03.133200347 | 0.918 | 3.708 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП2. | На РП2 перегорание предохранителя ПН630 фазы "А" ПН630. Нагрузка 650а. | 2015-01-27 | 22 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.01.2015
357700 2701152005087 | 87 | 2015-01-27 | 20 | 5 | 03.233200347 | 0.1284 | 1.159 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №421. | На ТП №421 отключился АВ 250 из-за нагрузки. | 2015-01-27 | 21 | 52 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №421. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №421. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №421 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.02.2015
357700 2701151940086 | 86 | 2015-01-27 | 19 | 40 | 03.133200347 | 0.404 | 2.263 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорание предохранителя ПН-630 фазы "А" из-за нагрузки. | 2015-01-27 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.01.2015
357700 2701151230085 | 85 | 2015-01-27 | 12 | 30 | 03.233200347 | 0.055417 | 0.696 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №421. | На ТП №421 отключился АВ 250 А из-за нагрузки. | 2015-01-27 | 13 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №421. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №421. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №421 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.02.2015
357700 2601150900083 | 83 | 2015-01-26 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.22167 | 1.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорела н/в вставка ПН630. Нагрузка в сети. | 2015-01-26 | 9 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП№5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2601150625084 | 84 | 2015-01-26 | 6 | 25 | 02.333110347 | 0.11527 | 2.474 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 40 градусов. | 26.01.2015г. в 06 час. 25 мин. на ПС "Туран" появилась "земля" в сети 10кВ. В 06 час. 30 мин. отключен вручную В-10кВ ф.40-12. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 на отпайке №3 в пролете опор №№8-9 обнаружен обрыв провода фазы "А". В 10 час. 32 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.117 час. | 2015-01-26 | 10 | 32 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.40-12 в пролете опор №№8-9. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов при осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-10кВ ф.40-12 в пролете опор №№8-9 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-12 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.01.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.40-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2501152058082 | 82 | 2015-01-25 | 20 | 58 | 02.333110347 | 0.01975 | 2.634 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов. | 25.01.2015г. в 20 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. при повторном включении появилась "земля". В 21 час. 03 мин. после отключения ЛР №999 В-10кВ ф.28-05 включен в работу. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№1130-1131. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. | 2015-01-25 | 21 | 3 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" на опоре №1130 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-10кВ ф.28-05 (ослабление вязки провода на опоре №1130). Техническая причина 4.13 Из-за ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №№1130 ВЛ-10кВ ф.28-05 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и обрыва провода с последующим падением на землю. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1130-1131 ВЛ-10кВ ф.28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2501150616081 | 81 | 2015-01-25 | 6 | 16 | 02.333110348 | 0.047667 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 25.01.2015г. в 06 час. 16 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.31-01. В 06 час. 36 мин. повторное включение В-10кВ ф.31-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.33 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-01 на отпайке №13 возле анкерной опоры №17 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-01-25 | 6 | 36 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре 17 отпайки №13 ВЛ-10кВ ф.31-01. | Организационная причина 3.4.807 В результате попадания птицы на ЛР-10кВ №13-17 ВЛ-10кВ ф.31-01 произошло междуфазное короткое замыкание с незначительными следами перекрытия ножей фаз "А"и "В" РЛНД-10. | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-01 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №17 ВЛ-10кВ ф.31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2401151021080 | 80 | 2015-01-24 | 10 | 21 | 02.333110347 | 2.484 | 18.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.11-05 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер северный 4 м/сек. | 24.01.2015г. в 10 час. 21 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 10 час. 57 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС "Городская" и РП-2. В 19 час. 05 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.11-05 включен в работу. Восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.6 час. | 2015-01-24 | 19 | 5 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС "Городская" и РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.11-05. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС "Городская" и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное планирование ремонтов оборудования КЛ-10кВ ф.11-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05 в количестве 2 шт. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.01.2015
357700 2301152005079 | 79 | 2015-01-23 | 20 | 5 | 03.233200347 | 0.26042 | 1.272 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключился АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-23 | 22 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2301151847078 | 78 | 2015-01-23 | 18 | 47 | 03.133200347 | 0.040517 | 1.242 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630. Нагрузка 660а. | 2015-01-23 | 19 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.01.2015
357700 2301151821077 | 77 | 2015-01-23 | 18 | 21 | 03.233200347 | 0.054167 | 0.692 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-23 | 18 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 2301150751076 | 76 | 2015-01-23 | 7 | 51 | 03.233200347 | 0.22695 | 1.178 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400а. Из-за нагрузки. | 2015-01-23 | 9 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2201152040075 | 75 | 2015-01-22 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.26 | 1.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№320. | На ТП №320 перегорел ПН400 из-за нагрузки. | 2015-01-22 | 22 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №320 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 2201152030074 | 74 | 2015-01-22 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.312 | 1.417 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-22 | 22 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 2201151708073 | 73 | 2015-01-22 | 17 | 8 | 03.133200347 | 0.059167 | 0.964 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорел ПН250а фазы "С". Из-за нагрузки. | 2015-01-22 | 17 | 33 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" на ТП №108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.01.2015
357700 2201151200072 | 72 | 2015-01-22 | 12 | 0 | 03.133200347 | 0.303 | 1.649 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-02/2-2. | На ТП №38-02/2-2 перегорание предохранителя ПН400. | 2015-01-22 | 15 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-02/2-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-02/2-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-02/2-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-02/2-2. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №38-02/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.01.2015
357700 2201150721071 | 71 | 2015-01-22 | 7 | 21 | 03.233200347 | 0.35213 | 1.529 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400а. Нагрузка. | 2015-01-22 | 9 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 2201150650070 | 70 | 2015-01-22 | 6 | 50 | 03.233200347 | 0.0192 | 0.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ 400 А. Нагрузка в сети. | 2015-01-22 | 6 | 58 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2101152015069 | 69 | 2015-01-21 | 20 | 15 | 03.233200347 | 0.19323 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ 400А. Нагрузка в сети. | 2015-01-21 | 21 | 17 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №307. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2101151755068 | 68 | 2015-01-21 | 17 | 55 | 03.233200347 | 0.2016 | 1.106 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 из-за нагрузки отключился АВ400. | 2015-01-21 | 19 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91 | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.02.2015
357700 2101151746067 | 67 | 2015-01-21 | 17 | 46 | 03.133200347 | 0.1332 | 1.172 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 из-за нагрузки перегорел предохранитель ПН250. | 2015-01-21 | 18 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.01.2015
357700 2101151257066 | 66 | 2015-01-21 | 12 | 57 | 03.133200347 | 0.03915 | 0.908 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 из-за нагрузки перегорел предохранитель ПН250. | 2015-01-21 | 13 | 26 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.01.2015
357700 2101150925065 | 65 | 2015-01-21 | 9 | 25 | 03.133200347 | 0.17967 | 1.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №375. | На ТП №375 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-21 | 10 | 35 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№375. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№375. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№375. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №375. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№375. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.01.2015
357700 2001151650061 | 61 | 2015-01-20 | 16 | 50 | 02.333110347 | 0.32385 | 6.664 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 20.01.2015 в 16 час. 50 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием ТО отключился В-10кВ ф.3-03. НАПВ, НРПВ. В 17 час. 07 мин. после отключения ЛР №76 В-10кВ ф.3-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.283 час. При отыскании повреждения обнаружен междуфазный пробой кабельной муфты на анкерной опоре №76. | 2015-01-20 | 21 | 15 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Некачественный осмотр оборудования КЛ-10кВ ф.3-03. Техническая причина 4.12 Причиной отключения МВ-10кВ ф.3-03 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной мокрым снегом. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 кабельного ввода на опоре №76 ВЛ-10кВ ф.3-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 21.01.2015
357700 2001151257063 | 63 | 2015-01-20 | 12 | 57 | 03.133200348 | 0.0041 | 0.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№29. | Из-за повреждений на ведомственном участке ВЛ-0,4кВ перегорела 1 шт. н/в вставка 250А фазы "В" на ТП №29. | 2015-01-20 | 13 | 38 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. | Организационная причина 3.4.804 Повреждение на ведомственном участке ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. |  | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.01.2015
357700 2001150900062 | 62 | 2015-01-20 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.003967 | 0.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №29. | На ТП №29 из-за повреждения на ведомственном участке сети перегорел предохранитель ПН 250а фазы "А". | 2015-01-20 | 9 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. | Организационная причина 3.4.708 Повреждение на ведомственном участке ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. |  | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.01.2015
357700 1901152300060 | 60 | 2015-01-19 | 23 | 0 | 03.233200347 | 0.077 | 0.756 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключился АВ250 из-за нагрузки в сети. | 2015-01-19 | 23 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 1901152000059 | 59 | 2015-01-19 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.15583 | 0.978 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключился АВ-400А. Нагрузка в сети | 2015-01-19 | 20 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 1901151600064 | 64 | 2015-01-19 | 16 | 0 | 03.133200347 | 0.020417 | 0.855 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП №1-06/2-25 перегорание н/в вставки фазы "В". | 2015-01-19 | 16 | 35 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "В" на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.01.2015
357700 1901151050058 | 58 | 2015-01-19 | 10 | 50 | 02.333113410 | 0.14563 | 0.96 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, снег. | 19.01.2015 в 10 час. 50 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. В 11 час. 07 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,283 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№26-27 (переход через реку) обнаружены остатки снегоналипания на проводах. | 2015-01-19 | 11 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1007 В результате образовавшегося тумана вдоль реки произошло снегоналипание на провода ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№26-27, что явилось причиной сближения проводов разных фаз. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 При необходимости произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.01.2015
357700 1901150937057 | 57 | 2015-01-19 | 9 | 37 | 02.333130348 | 3.1877 | 8.936 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 19.01.2015г. в 09 час. 37 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.20-08 обнаружено повреждение ведомственного участка кабельной линии 10кВ. В 11 час. 48 мин. после отключения ведомственной отпайки В-10кВ ф.20-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.183 час. | 2015-01-19 | 11 | 48 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения ведомственного участка КЛ-10кВ произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.20-08 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца участка КЛ-10кВ ф.20-08 о необходимости контролировать состояние принадлежавшего оборудования с целью исключения отключений фидера 20-08 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 1801152100057 | 57 | 2015-01-18 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.06 | 0.749 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключился АВ400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-18 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 1801151452055 | 55 | 2015-01-18 | 14 | 52 | 03.233200347 | 0.2686 | 1.295 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-18 | 16 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №№91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1801151333053 | 53 | 2015-01-18 | 13 | 33 | 02.333110347 | 1.212 | 11.712 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 18.01.2014г. в 13 час. 33 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. При осмотре оборудования ПС Сут-Холь обнаружено повреждение кабельной концевой муфты в ячейке ф.17-02. В 16 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,367 час. | 2015-01-18 | 16 | 55 | Пробой фазной изоляции с последующим междуфазным замыканием в шейке концевой муфты в ячейке ф.17-02. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования (концевой муфты ф.17-02). Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты в ячейке ф.17-02 ПС Сут-Холь. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.01.2015
357700 1801151023054 | 54 | 2015-01-18 | 10 | 23 | 03.233200347 | 0.31433 | 1.423 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки | 2015-01-18 | 11 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 1601151918050 | 50 | 2015-01-16 | 19 | 18 | 03.133200347 | 0.41853 | 2.562 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №18. | 2015-01-16 | 22 | 10 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.01.2015
357700 1601151910052 | 52 | 2015-01-16 | 19 | 10 | 03.133200347 | 0.7059 | 2.627 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорел предохранитель ПН400 фазы "С". Нагрузка 290а | 2015-01-16 | 23 | 4 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.01.2015
357700 1601151907051 | 51 | 2015-01-16 | 19 | 7 | 03.233200347 | 0.69158 | 2.483 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-16 | 22 | 42 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.02.2015
357700 1601151510049 | 49 | 2015-01-16 | 15 | 10 | 03.133200347 | 0.01 | 1.414 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №15-04-5. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №15-04-5. | 2015-01-16 | 17 | 10 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 16.01.2015
357700 1301152355048 | 48 | 2015-01-13 | 23 | 55 | 02.333130348 | 0.0154 | 0.596 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25-03 (часть ВЛ-10кВ ф.25-03 принадлежит ГУП "Птицефабрика") по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 13.01.2015г. в 23 час. 55 мин. на ПС "Птицефабрика" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.25-03. 14.01.2015 В 00 час. 28 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.55 час. | 2015-01-14 | 0 | 28 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения на оборудовании ТП 10/0,4кВ , принадлежащем ГУП "Птицефабрика", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.25-03 на ПС "Птицефабрика". | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП "Птицефабрика" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.01.2015
357700 0901152119038 | 38 | 2015-01-09 | 21 | 19 | 03.133200347 | 0.030833 | 0.929 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-16. | На ТП №33-06-16 перегорел предохранитель фазы "В" ПН250. | 2015-01-09 | 22 | 33 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-06-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0901152105037 | 37 | 2015-01-09 | 21 | 5 | 03.233200347 | 0.0725 | 0.951 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП № 318 отключился АВ400 из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0901152030036 | 36 | 2015-01-09 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.0645 | 0.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | На ТП №12 отключился АВ400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 21 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №12. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №12 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0901151950041 | 41 | 2015-01-09 | 19 | 50 | 03.133200347 | 0.182 | 1.897 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-02/4-16. | На ТП №13-02/4-16 отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-10 | 11 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0901151230030 | 30 | 2015-01-09 | 12 | 30 | 03.233200347 | 0.18128 | 1.089 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключение АВ250 из-за перегруза. | 2015-01-09 | 13 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0901151230029 | 29 | 2015-01-09 | 12 | 30 | 03.233200347 | 0.0756 | 0.722 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №16. | На ТП №16 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-09 | 12 | 57 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №16. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №16 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0901150900028 | 28 | 2015-01-09 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.14583 | 1.103 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | На ТП №47 перегорание ПН250 из-за нагрузки. | 2015-01-09 | 10 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №47. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 1301152035047 | 47 | 2015-01-13 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.10437 | 0.833 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №444. | На ТП №444 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-01-13 | 22 | 16 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №444. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №444. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №444 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1301152000046 | 46 | 2015-01-13 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.2464 | 1.53 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорание ПН-400 из-за нагрузки. | 2015-01-13 | 21 | 28 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП№320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1301151810045 | 45 | 2015-01-13 | 18 | 10 | 03.133200347 | 0.093333 | 1.648 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№247. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №247. | 2015-01-13 | 18 | 45 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1301151540044 | 44 | 2015-01-13 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.1044 | 0.936 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима №47. | На ТП №47 перегорел предохранитель ПН250а фазы "С". Нагрузка 186а | 2015-01-13 | 16 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1301151121043 | 43 | 2015-01-13 | 11 | 21 | 03.133200347 | 0.0536 | 1.537 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №254. | Обрыв провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №254. | 2015-01-13 | 11 | 45 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №254 Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1201152320042 | 42 | 2015-01-12 | 23 | 20 | 03.233200347 | 0.0616 | 0.713 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | Отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-12 | 23 | 42 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП № 307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 1201151740040 | 40 | 2015-01-12 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.11317 | 1.704 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №250. | Обрыв провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №250. | 2015-01-12 | 18 | 50 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№250. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015
357700 1201151520039 | 39 | 2015-01-12 | 15 | 20 | 03.133200347 | 0.133 | 1.502 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№5. | На ТП №5 перегорел предохранитель ПН630а фазы "С ".Нагрузка 611а. | 2015-01-12 | 15 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП№5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015
357700 0901150730027 | 27 | 2015-01-09 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.070833 | 1.585 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-16. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. | 2015-01-09 | 10 | 20 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-16. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-16. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0901150020035 | 35 | 2015-01-09 | 0 | 20 | 03.233200347 | 0.0792 | 0.732 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | Отключение АВ400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 0 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0801152350034 | 34 | 2015-01-08 | 23 | 50 | 03.133200347 | 0.12867 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП2. | На РП2 перегорание предохранителя ПН630А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 0 | 10 | Перегорание предохранителя ПН630 на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801152210033 | 33 | 2015-01-08 | 22 | 10 | 03.133200347 | 0.056 | 1.105 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №178. | На ТП №178 перегорание ПН400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-08 | 22 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№178. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №178. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№178. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №178. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801152150032 | 32 | 2015-01-08 | 21 | 50 | 03.133200347 | 0.017667 | 0.693 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | На ТП №47 перегорел ПН250А-из-за нагрузки в сети. | 2015-01-08 | 22 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801152110032 | 32 | 2015-01-08 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.1419 | 1.497 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП2. | Перегорел ПН630А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-08 | 21 | 28 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801151830026 | 26 | 2015-01-08 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.11873 | 1.177 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | На ТП №47 перегорание предохранителя ПН250. | 2015-01-08 | 19 | 22 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801151815025 | 25 | 2015-01-08 | 18 | 15 | 03.133200347 | 0.079933 | 1.171 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №343. | На ТП №343 перегорание ПН-400. | 2015-01-08 | 18 | 37 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№343. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №343. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№343. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №343. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №343. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801150335024 | 24 | 2015-01-08 | 3 | 35 | 02.333110348 | 0.05715 | 0.717 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 08.01.2015 г. в 03 час. 35 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-06. В 03 час. 38 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.05 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-06 возле анкерной опоры №24 обнаружен труп птицы (вороны) | 2015-01-08 | 3 | 38 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре 24 ВЛ-10кВ ф.8-06. | Организационная причина 3.4.8 В результате попадания птицы на ЛР-10кВ ВЛ-10кВ ф.8-06 произошло междуфазное короткое замыкание с незначительными следами перекрытия ножей фаз "А"и "В" РЛНД-10. | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-06 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре 26 ВЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015
357700 0701152141022 | 22 | 2015-01-07 | 21 | 41 | 03.133200347 | 0.38797 | 2.476 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №203. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203. | 2015-01-08 | 1 | 7 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0701152140023 | 23 | 2015-01-07 | 21 | 40 | 03.133200347 | 0.49583 | 2.778 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№52. | Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52. | 2015-01-08 | 1 | 38 | Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52 | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№52. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№52. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0701151850021 | 21 | 2015-01-07 | 18 | 50 | 03.133200347 | 0.5187 | 3.499 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключение АВ250 из-за обрыва провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0.4кВ Л-1. | 2015-01-07 | 22 | 44 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0701151827020 | 20 | 2015-01-07 | 18 | 27 | 03.233200347 | 0.1612 | 1.032 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | На ТП №92 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-07 | 19 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №92. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №92. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №92 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0701151810019 | 19 | 2015-01-07 | 18 | 10 | 03.133200347 | 0.62445 | 3.141 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№178. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №178. | 2015-01-07 | 21 | 37 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0601152035018 | 18 | 2015-01-06 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.27613 | 1.516 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключение АВ250 из-за перегруза. | 2015-01-07 | 0 | 13 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0601152035017 | 17 | 2015-01-06 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.152 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | На ТП №12 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-06 | 21 | 23 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№12. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №12 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0601150021016 | 16 | 2015-01-06 | 0 | 21 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская" до ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градусов. | 06.01.2014 в 00 час 21 мин. на ПС "Городская" действием 2 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-401. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №179 ВЛ-110кВ С-427 (ПС Кирпичный завод - ПС Элегест) обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С". | 2015-01-06 | 0 | 21 | Незначительные следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на ж/б промежуточной опоре №179 ВЛ-110кВ С-427. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.701 Из-за старения изоляции произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №179 ВЛ-110кВ С- 427, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения В-110кВ С-401 с УАПВ. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Объект находится в ОУ/ОВ РДУ (ОДУ); | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-427 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 16.01.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №179 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0501151530015 | 15 | 2015-01-05 | 15 | 30 | 03.133200347 | 0.11667 | 1.958 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1. | На ТП №1 отключился АВ400 из-за обрыва ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-05 | 16 | 40 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№1. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№1. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0501151520014 | 14 | 2015-01-05 | 15 | 20 | 02.333130348 | 0.456 | 3.236 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 05.01.2014 в 15 час. 20 мин. на ПС "Элегест" появилась "земля" в сети 10кВ. В 15 час.25 мин. отключен вручную В-10кВ ф.6-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.6-02 на ТП №6-02/1-1 обнаружен поврежденный разрядник фазы "А". В 15 час. 20 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.6-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,667 час. | 2015-01-05 | 18 | 0 | Перекрытие разрядника марки РВП-10 фазы "А" на ТП №6-02/1-1. | Организационная причина 3.4.801 В результате механического повреждения неизвестными лицами произошел скол нижней части разрядника фазы "А" на ТП №6-02/1-1. Техническая причина 4.12 Из-за ухудшения изоляции в результате механического воздействия неизвестными лицами произошел пробой разрядника фазы "А" на ТП №6-02/1-1, что явилось причиной однофазного замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного разрядника на ТП №6-02/1-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0501151048011 | 11 | 2015-01-05 | 10 | 48 | 02.333130348 | 0.043783 | 0.639 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер умеренный без осадков. | 05.01.2015г. в 10 час. 48 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-01 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №28-01-8. В 11час. 25 мин. после отключения ведомственной ТП №28-01-8 включение В-10кВ ф.28-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,617 час. | 2015-01-05 | 11 | 25 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 В результате повреждения на ведомственной ТП №28-01-8 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.28-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить уведомление владельцу ТП №28-01-8 о необходимости содержания оборудования в удовлетворительном состоянии с целью исключения отключений фидера 28-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.01.2015
357700 0501151035013 | 13 | 2015-01-05 | 10 | 35 | 03.133200347 | 0.06825 | 1.388 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №147 | На ТП №147 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-05 | 11 | 14 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№147. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №147. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№147. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№147. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№147. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0501150835012 | 12 | 2015-01-05 | 8 | 35 | 03.233200347 | 0.0575 | 1.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №132. | На ТП №132 перегорел ПН-250. | 2015-01-05 | 9 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№132. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №132. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№132. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №132. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №132. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0401151620010 | 10 | 2015-01-04 | 16 | 20 | 03.133200347 | 0.009667 | 0.871 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №247/1. | На ТП №247/1 перегорел предохранитель ПН-250 из-за нагрузки в сети. | 2015-01-04 | 16 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247/1. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247/1. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247/1. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247/1. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №247/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.01.2015
357700 0301151910009 | 9 | 2015-01-03 | 19 | 10 | 03.133200347 | 0.009333 | 0.869 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-9. | На ТП №33-06-9 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-01-03 | 19 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-9. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №33-06-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.01.2015
357700 0301151231008 | 8 | 2015-01-03 | 12 | 31 | 03.133200347 | 0.11622 | 1.655 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорел предохранитель ПН630 фазы "А". | 2015-01-03 | 12 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.01.2015
357700 0301151042007 | 7 | 2015-01-03 | 10 | 42 | 03.233200347 | 0.18707 | 1.266 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №99. | На ТП №99 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-01-03 | 11 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №99. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №99. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №99 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0301151000006 | 6 | 2015-01-03 | 10 | 0 | 03.233200347 | 0.33567 | 1.683 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-03 | 11 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.7 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0201151320004 | 4 | 2015-01-02 | 13 | 20 | 03.133200347 | 0.12035 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №196. | На ТП №196 перегорели предохранители ПН 250 фаз "В, С". | 2015-01-02 | 14 | 43 | Перегорание предохранителей 0,4кВ фаз "В" и "С" на ТП №196. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №196. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП №196. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №196. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №196. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2015
357700 0201151318005 | 5 | 2015-01-02 | 13 | 18 | 03.133200347 | 1.2458 | 4.347 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №323. | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №323. | 2015-01-02 | 17 | 28 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №323. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2015
357700 0201151112003 | 3 | 2015-01-02 | 11 | 12 | 03.233200347 | 0.25797 | 1.465 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-02 | 12 | 23 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0201150920002 | 2 | 2015-01-02 | 9 | 20 | 03.133200347 | 0.17267 | 1.813 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №228. | На ТП №228 перегорел предохранитель ПН630 фазы "В". Нагрузка 450а | 2015-01-02 | 9 | 57 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2015
357700 0101152010001 | 1 | 2015-01-01 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.0125 | 0.863 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП №1-06/2-25 перегорел предохранитель ПН 250 фазы "В". | 2015-01-01 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.01.2015
357700 3112152337214 | 214 | 2015-12-31 | 23 | 37 | 03.133200347 | 0.1529 | 1.628 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. | 31.12.2015г. в 23 час. 37 мин. обнаружен пережог ПН-630А на ТП №29. в 23 час. 59 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 59 | Пережог ПН-630А на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А на ТП №29. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-630А на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152305213 | 213 | 2015-12-31 | 23 | 5 | 03.133200347 | 0.056 | 1.016 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №29. | 31.12.2015г. в 23 час. 05 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №29. в 23 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 25 | Пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагруки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №29. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-250А на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №29 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152245212 | 212 | 2015-12-31 | 22 | 45 | 03.233200347 | 0.19125 | 1.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 31.12.2015г. в 22 час. 45 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 23 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152202211 | 211 | 2015-12-31 | 22 | 2 | 03.133200347 | 0.3304 | 3.017 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №444. | 31.12.2015г. в 22 час. 02 мин. обнаружен пережог АВ-250А на ТП №444. 01.01.2016г. в 00 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено | 2016-01-01 | 0 | 0 | Пережог АВ-250А на ТП №444. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №444. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 и плохого контакта произошел пережог АВ-250А на ТП №444. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №444. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №444 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152100210 | 210 | 2015-12-31 | 21 | 0 | 03.133200347 | 1.211 | 4.442 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №62. | 31.12.2015г. в 21 час. 00 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №62. в 23 час. 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 53 | Пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №62. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №62. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №62. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №62. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №62 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.01.2016
357700 3112152020215 | 215 | 2015-12-31 | 20 | 20 | 03.133200347 | 0.002 | 0.707 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-13. | 31.12.2015г.в20 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. в 21 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 21 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-13. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефеткный ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-13. с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152000209 | 209 | 2015-12-31 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.23375 | 1.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 31.12.2015г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 20 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 20 | 55 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.01.2016
357700 3012152217183 | 183 | 2015-12-30 | 22 | 17 | 03.133200347 | 0.8673 | 3.605 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №37. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 30.12.2015 произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№11- 12 | 2015-12-31 | 5 | 38 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№11- 12 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления вязки провода. Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор № №11 -12. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№11- 12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 3012152110183 | 183 | 2015-12-30 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.12467 | 2.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №278. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 30.12.2015 в 21 час. 10 мин. произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. | 2015-12-31 | 0 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления вязки провода. Техническая причина 4.13 Из за ослабления вязки произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 3012151820185 | 185 | 2015-12-30 | 18 | 20 | 03.133200347 | 0.75225 | 3.577 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 30.12.2015 в 18 час. 20 мин. на ТП №489 обнаружены перегоревшие н/в вставки 400А в количестве 3шт. В 21 час. 17 мин. после устранения повреждений восстановлено электроснабжение потребителей. | 2015-12-30 | 21 | 17 | Пережог н/в предохранителей ПН 400А в количестве 3 шт. на ТП №489. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Техническая причина 4.10 Из - за нагрузки на ТП №489 перегорели 3 шт. вставки 400А | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.12.2015 Техническое мероприятие №2 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.01.2016
357700 3012151423649 | 649 | 2015-12-30 | 14 | 23 | 03.133200347 | 0.022817 | 0.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27. | 30.12.2015г. в 14 час. 23 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "В" на ТП №1-06/1-27. в 16 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-30 | 16 | 5 | пережог ПН250А фазы "В" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А фазы "В" на ТП№1-06/1-27. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "В" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 2812151955181 | 181 | 2015-12-28 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.555 | 3.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. | 28.12.2015г. в 19 час. 55 мин. обнаружено повреждение трансформатора и пережог ПН250А на ТП №32-04/4-13. в 20 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-29 | 10 | 55 | Пережог ПН250А на ТП №32-04/4-13. Повреждение трансформатора 160кВА | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло повреждение трансформатора и пережог ПН250А на ТП №32-04/4-13. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектное оборудование на ТП №32-04/4-13. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 29.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 2712151700640 | 640 | 2015-12-27 | 17 | 0 | 03.233200347 | 0.0965 | 0.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №108. | 27.12.2015г. в 17 час. 00 мин. отключился АВ400А на ТП №108. в 17 час. 30 мин. эл\снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-27 | 17 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №108. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.12.2015
357700 2712151130208 | 208 | 2015-12-27 | 11 | 30 | 03.133200347 | 0.2145 | 1.785 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №94. | 27.12.2015г. в 11 час. 30 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №94. в 13 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-27 | 13 | 0 | Обрыв провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от №94. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №94 произошел обрыв провода в пролетах опор №№3-4. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №94. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.12.2015
357700 2612151740641 | 641 | 2015-12-26 | 17 | 40 | 03.233200347 | 0.138 | 1.004 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 26.12.2015г. в 17 час. 40 мин. отключился АВ 400А на ТП №16. в 18 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-26 | 18 | 25 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №16. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2612150838642 | 642 | 2015-12-26 | 8 | 38 | 03.133200348 | 0.060817 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №160. | 26.12.2015г. в 08 час. 38 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №160. в 10 час. 07 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-26 | 10 | 7 | Обрыв провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №160. | Организационная причина 3.4.801 Воздействие посторонненго лица на ЭУ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №160. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия посторонненго лица на ТП №160 произошло короткое замыкание с последующим обрывом провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП №160 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП №160. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.12.2015
357700 2512152220207 | 207 | 2015-12-25 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.12067 | 1.468 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №173. | 25.12.2015г. в 22 час. 20 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-400А на ТП №173. в 23 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 23 | 0 | Пережог 2 шт. ПН-400А на ТП №193 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0.4 кВ от ТП №173. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт ПН-400А на ТП №173. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-400А на ТП №173. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №173 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2512150730643 | 643 | 2015-12-25 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.011667 | 0.744 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №3-03-13 | 25.12.2015г. в 07 час. 30 мин. произошло отгорание наконечника фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. в 09 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 9 | 10 | Отгорел наконечник фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №3-03-13. Техническая причина 4.10 Из-за слабого контакта произошло отгорание наконечника фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить дефектный наконечник фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. Ответственное лицо: Начачльник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №3-03-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 29.12.2015
357700 2512150035644 | 644 | 2015-12-25 | 0 | 35 | 03.233200347 | 0.65565 | 2.483 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №92. | 25.12.2015г. в 00 час. 35 мин. отключился АВ 400А на ТП №92. в 02 час. 56 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 2 | 56 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №92. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2512150005645 | 645 | 2015-12-25 | 0 | 5 | 03.133200347 | 0.7828 | 3.335 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. | 25.12.2015г. в 00 час. 05 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. в 03 час. 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 3 | 53 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. Техническая причина 4.13 Из-за ослабления вязки провода произошел обрыв провода в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2412151835639 | 639 | 2015-12-24 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.021583 | 0.711 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/3-4. | 24.12.2015г. в 18 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. в 19 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-24 | 19 | 15 | Пережог ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/3-4. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от Л-1 произошел пережог ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 24.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/3-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2412151507171 | 171 | 2015-12-24 | 15 | 7 | 02.333110347 | 7.881 | 33.861 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.20-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, снег. | 24.12.2015г. в 15 час. 67 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ между ТП №295 и ТП №490. В 20 час. 40 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,55 час. повреждение КЛ-10кВ ТП-295-ТП-490 | 2015-12-24 | 20 | 40 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №295 и ТП №490. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №295 и ТП №490, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.20-08. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2312152135633 | 633 | 2015-12-23 | 21 | 35 | 03.233200347 | 0.744 | 2.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 23.12.2015г. в 21 час. 35 мин. отключился АВ400А на ТП №92. 24.12.2015г. в 00 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-24 | 0 | 15 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №92. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152135206 | 206 | 2015-12-23 | 21 | 35 | 03.233200347 | 0.744 | 2.651 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 23.12.2015г. в 21 час. 35 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. 24.12.2015г. в 00 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-24 | 0 | 15 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №92. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152020634 | 634 | 2015-12-23 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.374 | 1.645 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 23.12.2015г. в 20 час. 20 мин. отключился АВ-630А на ТП №102. в 21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 20 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №102. | Допущение пероегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152020205 | 205 | 2015-12-23 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.374 | 1.696 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 23.12.2015г. в 20 час.20 мин. отключился АВ-630А на ТП №102. в 21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 20 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №102. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152000635 | 635 | 2015-12-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.18625 | 1.451 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. | 23.12.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН630А на ТП №29. в 21 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 15 | Пережог 2 шт ПН630А на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН630А на ТП №29. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН630А 2 шт. на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152000636 | 636 | 2015-12-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.447 | 2.125 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ на ТП №262. | 23.12.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №262. в 23 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 23 | 0 | Пережог 2 шт. ПН630А на ТП №262. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №262 Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН630А на ТП №262. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН630А 2 шт. на ТП №262. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №262 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152000204 | 204 | 2015-12-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.57625 | 2.887 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. | 13.12.2015г. в 20час. 00 мин. обнаружен пережог ПН630А фазы "А" на ТП №29. в 21 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 15 | Пережог ПН630А фазы "А" на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН630А фазы "А" на ТП №29. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН630А фазы "А" на ТП №29. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312151150637 | 637 | 2015-12-23 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.2945 | 1.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №38. | 23.12.2015г. в 11 час.50 мин. обнаружен обрыв вязки провода в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1. в 15 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 15 | 0 | Обрыв вязки провода марки А-35 в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38. Техническая причина 4.13 Из-за ослабления вязки провода произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 2-3 ВЛ-0.4кВ Л-1. | Некачественный осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Восстановить обрыв вязки провода в пролетах опор №№ 2-3 ВЛ-0.4кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2312150947164 | 164 | 2015-12-23 | 9 | 47 | 02.333130347 | 1.1073 | 3.852 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер умеренный. | 23.12.2015г. в 09 час. 47мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 на ТП №1-06-9 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 10 час. 31 мин. после устранения повреждений на ТП №1-06-9 В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.733 час. | 2015-12-23 | 10 | 31 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Техническая причина 4.10 В результате дефектов на ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-06-9, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-06. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "В", "С" на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замеры сопротивления петли «фаза – ноль» на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-9. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2212152300203 | 203 | 2015-12-22 | 23 | 0 | 03.133200347 | 0.14983 | 1.91 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. | 22.12.2015г. в 23 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150 23.12.2015г. в 01 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 1 | 25 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150 произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опоры №14. | Некачественное проведение осмотров. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2212152200202 | 202 | 2015-12-22 | 22 | 0 | 03.233200347 | 0.032167 | 0.694 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 22.12.2015г. в 22 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. в 22 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 22 | 10 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №92. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150830161 | 161 | 2015-12-22 | 8 | 30 | 02.333110347 | 0.0644 | 1.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 39 градусов, ветер до 16 м/с. | 22.12.2015 в 08 час. 30 мин. на ПС "Балгазын" появилась "земля" в сети 10кВ. В 08 час. 40 мин. вручную отключен В-10кВ ф.14-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.14-01 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№ 210/136 - 210/137, фаза "С". В 13 час. 06 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.14-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,6 час. | 2015-12-22 | 13 | 6 | Обрыв провода фазы "С" марки А -35 в пролете опор №№210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение недопустимого натяжения провода, в пролете опор №№210/136 - 210/137, фаза "С" ВЛ-10кВ ф.14-01. Техническая причина 4.13 Из-за недопустимого натяжения провода после установки опор в июле 2015 года в период резкого снижения температуры окружающего воздуха произошел механический обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01 с последующим падением на землю, , что явилось причиной однофазного замыкания. | Недостатком эксплуатации явилось неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ в части недопустимого натяжения провода фазы "С" в пролете опор №№210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01 при ремонте (без учета механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха). | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 22.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-01 по всей длине с целью выявления дефектов, обратить внимание на натяжение проводов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 2212150800631 | 631 | 2015-12-22 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.14025 | 1.025 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 22.12.2015г. в 08 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. в 08 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 8 | 45 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №92. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №192 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150800632 | 632 | 2015-12-22 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.54817 | 2.664 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | 22.12.2015г. в 08 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. в 11 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 11 | 50 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №250. | Несвоевременное перераспределение нагруки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150800201 | 201 | 2015-12-22 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.14025 | 1.01 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №92 | 22.12.2015г. 08 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. | 2015-12-22 | 8 | 45 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №92. | Допущение перегруза. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150620638 | 638 | 2015-12-22 | 6 | 20 | 03.233200347 | 0.083417 | 1.045 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | 22.12.2015г. в 06 час. 20 мин. отключился АВ400А на ТП №250. 06 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 7 | 55 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №250. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150433160 | 160 | 2015-12-22 | 4 | 33 | 02.333110347 | 1.0795 | 4.229 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 37 градусов. | 22.12.2015г. в 04 час. 33 мин. на РП-33 появился неполнофазный режим в сети 10кВ. В 04 час. 55 мин. отключен вручную В-10кВ ф.33-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.33-09 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 167-168 фазы "А". В 06 час. 40 мин. отключен ЛР-10кВ на опоре №100, В-10кВ ф.33-09 включен в работу. В 11 час. 00 мин. включен ЛР-10кВ на опоре №100. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,117 час. | 2015-12-22 | 11 | 0 | Обрыв провода фазы "А" марки А -35 в пролете опор №№167-168 ВЛ-10кВ ф.33-09. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение недопустимого натяжения провода, в пролете опор №№167-168 ВЛ-10кВ ф.33-09. Техническая причина 4.13 Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.33-09 на РП-33 явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№167-168 из-за недопустимого натяжения провода, при котором в период резкого снижения температуры окружающего воздуха произошел механический обрыв. | Недостатком эксплуатации явилось неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ в части недопустимого натяжения провода фазы "А" в пролете опор №№197-168 ВЛ-10кВ ф.33-09 (без учета механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха) при ремонте. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№167-168 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 22.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 2112152036200 | 200 | 2015-12-21 | 20 | 36 | 03.233200347 | 0.0128 | 0.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №16. | 21.12.2015г. в 20 час. 36 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 20 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 20 | 40 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 2112151930626 | 626 | 2015-12-21 | 19 | 30 | 03.233200347 | 0.13 | 0.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №421. | 21.12.2015г. в 19 час. 30 мин. отключился АВ400А на ТП №421. в 20 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 20 | 20 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №421. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №421 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перераспределение нагрузки на ТП №421. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2112151822627 | 627 | 2015-12-21 | 18 | 22 | 03.233200347 | 0.0756 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №142. | 21.12.2015г. в 18 час. 22 мин. отключился АВ400А на ТП №142. в 18 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 19 | 50 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №142. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №142 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151815628 | 628 | 2015-12-21 | 18 | 15 | 03.233200347 | 0.11067 | 0.922 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 21.12.2015г. в 18 час. 15 мин. отключился АВ400А на ТП №102. в 18 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 18 | 35 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А от ТП №102. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151750629 | 629 | 2015-12-21 | 17 | 50 | 03.133200347 | 0.0555 | 0.853 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30. | 21.12.2015г. в 17 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/8-30. в 19 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 19 | 20 | Пережог ПН250А на ТП №1-06/8-30. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/8-30 | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "С"на ТП №1-06/8-30. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести вночередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151425624 | 624 | 2015-12-21 | 14 | 25 | 03.133200347 | 0.052417 | 0.799 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27. | 21.12.2015г. в 14 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. в 15 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 15 | 50 | Пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-3 произошел пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151040625 | 625 | 2015-12-21 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.043167 | 0.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-05/2-3. | 21.12.2015г. в 10 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. в 11 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 11 | 55 | Пережог ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-05/2-3. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефетный ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-2 от ТП №32-05/2-3 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151015630 | 630 | 2015-12-21 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.060433 | 0.828 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-02/7. | 21.12.2015г. в 15 час. 25 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "В"на ТП №4-02/7. в 11 час 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 11 | 58 | Пережог ПН250А на ТП №4-02/7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-02/7. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №4-02/7. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "В" на ТП №4-02/7. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-02/7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2012152057617 | 617 | 2015-12-20 | 20 | 57 | 03.233200347 | 0.19568 | 1.135 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №16. | 20.12.2015г.в 20 час. 57 мин. отключился АВ400А на ТП №16. в 21 час. 56 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 21 | 56 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети 0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №16. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 2012152057199 | 199 | 2015-12-20 | 20 | 57 | 03.233200347 | 0.0597 | 0.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 20.12.2015г. в 20 час. 57 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 21 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 21 | 15 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 2012152030618 | 618 | 2015-12-20 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.085 | 1.107 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-27. | 20.12.2015г. в 20 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН400А фазы "С" на ТП 1-06/1-27 в 21 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 21 | 55 | Пережог ПН400А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН400А фазы "С"на ТП №1-06/1-27. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А фазы "С"на ТП № 1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 20.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-27 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 2012151301619 | 619 | 2015-12-20 | 13 | 1 | 03.133200347 | 0.3553 | 1.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102. | 20.12.2015г. в 13 час. 01 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №102. в 14 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 14 | 55 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№1-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102 произошел обрыв провода в пролетах опор №№1-2. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 2012151240620 | 620 | 2015-12-20 | 12 | 40 | 03.233200348 | 0.037917 | 0.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №195. | 20.12.2015г. в 12 час. 40 мин. отключился АВ100А на ТП №195. в 14 час. 11 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 14 | 11 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за короткого замыкания на ведомственной отпайке ВЛ-0,4кВ МЧС отключился АВ100А на ТП №192. | Нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца отпайки "МЧС" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ТП №195 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальний ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1912152045198 | 198 | 2015-12-19 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.3135 | 1.802 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №52. | 19.12.2015г. в 20 час. 45 мин. обнаружен пережог 2шт. ПН-630А на ТП №52. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-19 | 21 | 30 | Пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №52. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №52. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №52. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 1912151730621 | 621 | 2015-12-19 | 17 | 30 | 03.233200347 | 0.51553 | 1.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 19.12.2015г. в 17 час. 30 мин. отключился АВ630А на ТП №102. в 18 час. 44 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-19 | 18 | 44 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №102. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмтр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1912151730197 | 197 | 2015-12-19 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.097533 | 1.187 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 19.12.2015г. в 17 час. 30 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №102. в 17 час. 44 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-19 | 17 | 44 | Пережог 2шт. ПН-630А на ТП №102. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2шт. ПН-630А на ТП №102. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2шт. ПН-630А на ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1912150820147 | 147 | 2015-12-19 | 8 | 20 | 02.333110347 | 0.258 | 1.821 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.18-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №18 "Кызыл-Арыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер северо-западный 13- 18 м/сек., метель, на дорогах снежные заносы. | 19.12.2015г. в 08 час. 20 мин. на ПС "Кызыл-Арыг" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.18-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.18-01 обнаружено схлестывание шлейфов фаз "В" и "С" к вводам 10кВ ТП №18-01-5. В 12 час. 38 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.18-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,3 час. | 2015-12-19 | 12 | 38 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта (ослабление спусков к ТП №18-01-5) в момент порывов ветра произошло схлестывание спусков 10кВ фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.18-01 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.18-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести регулировку спусков 10кВ к ТП №18-01-5. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 19.12.2015
357700 1812152050622 | 622 | 2015-12-18 | 20 | 50 | 03.133200347 | 0.216 | 1.788 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от РП-2. | 18.12.2015г. в 20 час 50 мин. обнаружен пережог 1 шт. ПН630А фазы "С" на главном рубильнике РП-2. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-18 | 21 | 30 | Пережог 1 шт. ПН630А фазы "С" на главном рубильнике РП-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от РП-2. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 1шт. ПН630А фазы "С"на главном рубильнике РП-2. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН630А фазы "С" на главном рубильнике РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от РП-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1812151920623 | 623 | 2015-12-18 | 19 | 20 | 03.233200347 | 0.43633 | 1.838 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №102. | 18.12.2015г. в 19 час. 20 мин. отключился АВ630А на ТП №102. в 20 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-18 | 20 | 30 | Отключился АВ630А на ТП №102. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ630А на ТП №102. | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1812151730646 | 646 | 2015-12-18 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.015 | 1.615 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-1. | 18.12.2015г. в 17 час. 30 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. в 20 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-18 | 20 | 0 | Пережог 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-1. Техническая причина 4.10 Из-за выпадения крюка фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. Установить крюк фазы "А" в теле опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 18.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 3-03-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1812151508144 | 144 | 2015-12-18 | 15 | 8 | 02.333110347 | 0.30667 | 8.115 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.24-05 от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер умеренный, снег. | 18.12.2015г. в 15 час. 08 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 на анкерной опоре к ТП №24-05-6 обнаружен отгоревший нож РЛНД -10 кВ Ф "В". В 15 час. 54 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф. 24-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,767 час. | 2015-12-18 | 15 | 54 | Оплавление ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре к ТП№24-05-6 ВЛ-10кВ ф.24-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов РЛНД -10кВ на опоре к ТП №24-05-6. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактов и перекрытие с последующим отгоранием ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре к ТП №24-05-6 ВЛ-10кВ ф.24-05 с последующим касанием ножа фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.24-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ножа разъединителя РЛНД-10 к ТП №24-05-6. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1612151029196 | 196 | 2015-12-16 | 10 | 29 | 03.133200347 | 0.0989 | 1.151 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №217. | На ТП №217 перегорел ПН-400А.Нагрузка в сети. | 2015-12-16 | 11 | 15 | Пережог ПН 400А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №217. Техническая причина 4.10 Из-за перегруза на ТП №217 произошло перегорание ПН 400А. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №217. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.01.2016
357700 1512152000603 | 603 | 2015-12-15 | 20 | 0 | 03.133200348 | 0.025967 | 0.917 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №482. | 15.12.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог вставки 250А фаз "А" ,"В" на ТП №482. в 21 час. 22 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-15 | 22 | 22 | Пережог ПН 250А фаз "А","В" на ТП №482. | Организационная причина 3.4.804 Повреждение ведомственного оборудования Техническая причина 4.10 Из- за повреждения на ведомственном оборудовании (на вводном электрощите многоквартирного дома ул.Дружбы 3/7 обслуживаемого МУП УК ЖЭУ) произошел пережог вставки 250А фаз "А","В" на ТП №482. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250А фаз "А", "В" на ТП №482 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015 Техническое мероприятие №2 Уведомить потребителя о необходимости своевременных осмотров и рементов принадлежащих им ЭУ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1512151440611 | 611 | 2015-12-15 | 14 | 40 | 03.133200347 | 0.062 | 1.015 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-02/13А | 15.12.2015г. в 14 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-02/13А. в 16 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-15 | 16 | 40 | Пережог ПН250А на ТП №1-02/13А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-02/13А. Техническая причина 4.10 Из-заКЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-02/13А. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-02/13А. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13А с целью выявление дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1312152005600 | 600 | 2015-12-13 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.035767 | 1.09 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-25. | 13.12.2015г. в 20 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН400А и фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. в 22 час. 03 мин. дефект устранен. | 2015-12-13 | 22 | 7 | Пережог ПН 400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №33-09-25. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог вставки фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети 0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 13.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-25 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151938195 | 195 | 2015-12-13 | 19 | 38 | 03.133200347 | 0.3458 | 1.908 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №197. | 13.12.2015г. в 19 час. 38 мин. обнаружен пережог 2 шт ПН-630А на ТП №197. в 20 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 20 | 30 | Пережог 2 шт. ПН-630А. на ТП №197. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А. на ТП №197. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №197 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151905194 | 194 | 2015-12-13 | 19 | 5 | 03.133200347 | 0.39895 | 2.066 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №257. | 13.12.2015г. в 19 час. 05 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №257. в 20 час. 24 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 20 | 24 | Пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №257. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №257. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №257. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №257. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №257 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151800615 | 615 | 2015-12-13 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.054167 | 1.073 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №160. | 13.12.2015г. в 18 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №160. в 19 час. 26 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 19 | 26 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ250А на ТП №160. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №160 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151600647 | 647 | 2015-12-13 | 16 | 0 | 03.233200348 | 0.012 | 1.086 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №3-04-4. | 13.12.2015г. в 16 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №3-04-4. в 17 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 17 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.802 Вследствие наброса на провода в пролете опор №№(8-1)-(8-2) ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло КЗ и отключение АВ250А на ТП №3-04-4. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №3-04-4. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 16.12.2015
357700 1112151730606 | 606 | 2015-12-11 | 17 | 30 | 03.233200348 | 0.002667 | 0.581 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 3-04-4 | 11.12.2015г. в 17 час. 30 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №3-04-4. в 18 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-11 | 19 | 10 | Отключение АВ250А на ТП №3-04-4. | Организационная причина 3.4.8 Из-за выполненного сторонними лицами наброса в пролеты опор №2-6 №2-7 произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключился АВ250А на ТП №3-04-4. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ Л-2 от ТП №3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1012152215612 | 612 | 2015-12-10 | 22 | 15 | 03.133200347 | 0.1175 | 1.163 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №217. | 10.12.2015г. в 22 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН400А на ТП №217. в 23 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-10 | 23 | 55 | Пережог ПН400А на ТП №217 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №217. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН400А на ТП №217. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А на ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.12.2015
357700 0912152035610 | 610 | 2015-12-09 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.03895 | 0.892 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. | 09.12.2015г. 20 час.35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/20. В 22 час. 32 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 22 | 32 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4кВ ТП №1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/20. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефеткный ПН250А на ТП №1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП№1-04/20 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0912152006599 | 599 | 2015-12-09 | 20 | 6 | 03.133200348 | 0.0888 | 1.073 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП №33-09/2-24. | 09.12.2015г. в 20 час. 06 мин. обнаружен перегжог ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. в 23 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 23 | 30 | Пережог ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранспотра на опору ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09/2-24. Техническая причина 4.10 Из-за наезда автотранспорта на опору произошло схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ, в результате чего перегорел ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0912151735613 | 613 | 2015-12-09 | 17 | 35 | 03.133200347 | 0.24017 | 2.201 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. | 09.12.2015г. в 17 час. 35 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№2, 3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №217. в 19 час. 25 мин. э/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 20 | 25 | Обрыв провода мари А-35 в пролетах опор №№2,3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременое устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. Техническая причина 4.13 Из-за износа провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №217 произошел обрыв провода в пролетах опор №№2,3. | Несвоевременное замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №2017. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№2, 3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-З от ТП №217 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0912150900648 | 648 | 2015-12-09 | 9 | 0 | 03.233200348 | 0.0075 | 0.793 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-01-11. | 09.12.2015г. в 09 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №3-01-11. в 11 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 11 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.802 Вследствие наброса на провода в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 Л-1 произошло КЗ и отключение АВ250А на ТП №3-01-11. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей, питающихся от ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 3-01-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0812152158616 | 616 | 2015-12-08 | 21 | 58 | 03.133200347 | 0.74433 | 3.595 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №307. | 08.12.2015г. в 21 час. 58 мин. отгорела шина фазы "А" в сторону АВ400А на ТП №307. 09.12.2015г. в 01 час. 38 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 1 | 38 | Отгорела шина фазы "А" в сторону АВ400А на ТП №307. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №307. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ на шинной полке отгорела шина в сторону АВ400А на ТП №307. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную шину АВ400А на ТП №307. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №307 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0812152055123 | 123 | 2015-12-08 | 20 | 55 | 02.333130347 | 2.3139 | 10.132 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 08.12.2015 в 20 час. 55 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре на ТП №307 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фаз "А"и"В", а также поврежденный н/в щит 0,4кВ. В 22 час. 16 мин. после отключения ТП №307 В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,35 час. 09.12.2015 в 02 час. 30 мин. после устранения повреждения ТП №307 введена в работу. | 2015-12-09 | 2 | 30 | Пережог в/в вставок (проволоки) фаз "А" и В" на ТП №307. | Организационная причина 3.4.702 Допущение перегруза ТП №307. Техническая причина 4.10 Из-за большой нагрузки на ТП №307 произошло перекрытие н/в щита с последующим пережогом в/в вставок фаз "А" и "В". | Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №307. Несвоевременное выявление хищений эл.энергии потребителями. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить калиброванный предохранители на ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015 Техническое мероприятие №2 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0812151745609 | 609 | 2015-12-08 | 17 | 45 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/14. | 08.12.2015г. в 17 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14. в 19 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-08 | 19 | 50 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевремнное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-04/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0712152305614 | 614 | 2015-12-07 | 23 | 5 | 03.133200348 | 0.31733 | 2.672 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №142. | 07.12.2015г. в 23 час. 05 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №11-12, №18-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №142. 08.12.2015г в 02 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-08 | 2 | 55 | Обрыв проводов марки А-35 в пролетах опор №№11-12, №№18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП №142. | Организационная причина 3.4.802 Воздействие автотранспортом сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №142. Техническая причина 4.13 Из-за наезда автотранспортом сторонних лиц на опору произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП №142 и обрыв провода в пролетах опор №№11-12, №№18-19 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№11-12, №№18-19 от ТП №142. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0712151808601 | 601 | 2015-12-07 | 18 | 8 | 03.233200347 | 0.059333 | 0.844 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №131. | 07.12.2015г. в 18 час. 08мин. отключился АВ 250А на ТП №131. в 18 час. 28 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-07 | 19 | 28 | Отключение АВ250А на ТП №131. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения напряжения в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП №131. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0712151800604 | 604 | 2015-12-07 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.3296 | 1.516 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. | 07.12.2015г. в 18 час. 00 мин. произошло отключение АВ 400А на ТП №131. в 19 час. 54 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-07 | 19 | 4 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП №134. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Наяальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0712151740602 | 602 | 2015-12-07 | 17 | 40 | 03.233200347 | 0.20258 | 1.135 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП №102. | 07.12.2015г. в 17 час. 40 мин.произошло отключение автоматических выключателей 250А Л-3 и 400А Л-1. в 19 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-07 | 19 | 45 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-3 произошло отключение автоматических выключателей 250А Л-3 и 400А Л-1. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 и Л-3 от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0612152005593 | 593 | 2015-12-06 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.9025 | 3.225 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. | 06.12.2015г. в 20 час. 05 мин. обнаружен пережог вставки 630А фазы "А" на гл.руб-ке на ТП №57. 06.12.2015г. в 23 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-06 | 23 | 35 | Пережог предохранителя ПН 630А фазы "А" на гл.руб-ке. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-00,4кВ от ТП №57. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ в сети на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог вставки 630А фазы "А" на гл.руб-ке на ТП №57. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН 630А фазы "А" на гл. руб-ке на ТП №57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.12.2015
357700 0612152000594 | 594 | 2015-12-06 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.2262 | 1.233 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №131. | 06.10.2015г. в 20 час. 00 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №131. 06.10.2015г. в 21 час. 27 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-06 | 21 | 57 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за перегруза в сети 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП№31. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0612150900193 | 193 | 2015-12-06 | 9 | 0 | 03.233200347 | 0.09 | 0.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38. | 06.12.2015г. в 09 час. 00 мин. отключился АВ-250А на ТП №38. в 10 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-06 | 10 | 0 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП №38. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0512151806595 | 595 | 2015-12-05 | 18 | 6 | 03.233200347 | 0.0784 | 0.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №131. | 05.12.2015г. в 18 час. 06 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №131. 05.12.2015г. в 18 час. 34 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-05 | 19 | 34 | Отключился АВ250А на ТП №131. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перерспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП №131. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0512151725596 | 596 | 2015-12-05 | 17 | 25 | 03.233200347 | 0.1681 | 1.042 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ на ТП №108. | 05.12.2015г. в 17 час. 25 мин. произошло отключение главного АВ400А на ТП №108. 05.12.2015г. в 18 час. 46 мин. эл/ снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-05 | 18 | 46 | Отключился главный АВ400А на ТП №108. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошло отключение главного АВ400А на ТП №108. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0512151015605 | 605 | 2015-12-05 | 10 | 15 | 03.133200348 | 0.00575 | 0.863 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-08-01. | 05.12.2015г. в 10 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №13-08-01. в 12 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-05 | 12 | 55 | Пережог ПН250А на ТП №13-08-01. | Организационная причина 3.4.804 В результате наброса на ВЛ0,4кВ посторонними лицами произошло КЗ Техническая причина 4.10 результате наброса на ВЛ0,4кВ посторонними лицами произошло КЗ и пережог ПН 250 на ТП №13-08-01. | НЕт | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заментить дефектный ПН250А на ТП №13-08-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 05.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-08-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0412152330191 | 191 | 2015-12-04 | 23 | 30 | 03.133200347 | 0.14452 | 1.598 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №57. | На ТП №57 на гл. РК-630А. перегорел ПН -630А. Нагрузка в сети. | 2015-12-04 | 23 | 59 | Пережог ПН630А на ТП №57. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ТП №57. Техническая причина 4.10 Из-за перегруза на ТП №57 произошло перегорание ПН 630А на гл. рубильнике . | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.12.2015
357700 0412152130190 | 190 | 2015-12-04 | 21 | 30 | 03.133200347 | 0.26767 | 1.494 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №344. | На ТП №344 обнаружен перегоревший ПН-2-250А. | 2015-12-04 | 23 | 20 | Пережог ПН 250А на ТП №344. | Организационная причина 3.4.701 Из-за перегруза на ТП №344 перегорел ПН 250А. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на ТП №344 перегорел ПН250А. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №344. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.12.2015
357700 0412152100608 | 608 | 2015-12-04 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.05125 | 0.996 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 1-04/16. | 04.12.2015г. в 21 час. 00 мин обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/16. в 22 час. 15 мин. эл/снабжение восстановлено. | 2015-12-04 | 23 | 15 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/16. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-04/16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произветсти внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/16 с целью выявления дефектов оборудования. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0412151428116 | 116 | 2015-12-04 | 14 | 28 | 02.333110347 | 0.88097 | 16.348 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.36-19 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 04.12.2015 в 14 час. 28 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-19. НАПВ. В 18 час. 35 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,117 час. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ от ПС Западная до опоры №1. В 20 час. 52 мин. восстановлена до аварийная схема. | 2015-12-04 | 20 | 52 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.36-19 между ПС Кызылская и опорой №1. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции КЛ-10кВ ф.36-19 в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.36-19 между ПС Западная и опорой №1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.36-19. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.36-19. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.36-19. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 0412151405607 | 607 | 2015-12-04 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.050417 | 0.997 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 1-04/20. | 04.12.2015г. в 14 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП 1-04/20. в 15 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-04 | 16 | 0 | Пережог ПН250А на ТП №1-04-/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/20. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/20 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0312151300598 | 598 | 2015-12-03 | 13 | 0 | 03.133200348 | 0.016 | 1.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6. | 03.12.2015г. в 13 час. 00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6.обнаружен обрыв проводов фаз "В", "С", "0". в 17 час. 00 мин. повреждение устранено. | 2015-12-03 | 17 | 0 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "В", "С", "0" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6. | Организационная причина 3.4.808 Самовольная вырубка деревьев сторонними лицами. Техническая причина 4.13 В результате вырубки деревьев сторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6 с последующим обрывом проводов фаз "В", "С", "0". | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6 фаз "В", "С", "0". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 0312150948115 | 115 | 2015-12-03 | 9 | 48 | 02.333130348 | 0.1677 | 2.542 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 03.12.2015г. в 09 час. 48 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02-1 обнаружен разрушенный разрядник фазы "А". В 11 час. 45 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,95 час. | 2015-12-03 | 11 | 45 | Разрядник марки РВО-10 на ТП №15-02-1 . | Организационная причина 3.4.801 Неустановленными посторонними лицами был поврежден разрядник фазы "А" на ТП №15-02-1. Техническая причина 4.105 Из-за повреждения посторонними лицами разрядника фазы "А" на ТП №15-02-1 произошло его разрушение с последующим касанием корпуса КТП, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный разрядник фазы "А" на ТП №15-02-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 03.12.2015 Техническое мероприятие №2 Провести беседу с учениками школы, расположенной в районе ТП №15-02-1, о недопустимости нанесения вреда электрооборудованию и возможных последствиях. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0212152115588 | 588 | 2015-12-02 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.4067 | 1.814 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №85. | 02.12.2015г. в 21 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №85. 02.12.2015г. в 23 час. 42 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 23 | 42 | Пережог ПН250А на ТП №85. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №85. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН250А на ТП №85. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.12.2015
357700 0212152115189 | 189 | 2015-12-02 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.4067 | 2.007 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №85 | 02.12.2015г. в 21 час. 15 мин. обнаружен пережог 2шт. ПН-250А на ТП №85. в 23 час. 42 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 23 | 42 | Пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №85. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №85. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №85. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-250А на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №85 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212152100589 | 589 | 2015-12-02 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.19665 | 1.712 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №131. | 02.12.2015г. в 21 час. 00 мин. произошло отключение АВ-250А на ТП №131. 02.12.2015г. в 23 час. 09 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 23 | 9 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за не своевременного перераспределения нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-250А на ТП №131. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 0212152000591 | 591 | 2015-12-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.0875 | 1.127 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №138 | 02.12.2015г. в 20 час. 00 мин.произошло отключение АВ-0,4 на ТП №138. 02.12.2015г. в 22 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 22 | 15 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-0,4 на ТП №138. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ на ТП №138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212152000597 | 597 | 2015-12-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.4395 | 1.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. | 02.12.2015г. в 20 час. 00 мин. произошло отключение АВ400А на ТП №134. 02.12.2015г. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 21 | 30 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №134. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212152000188 | 188 | 2015-12-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.4395 | 1.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. | 02.12.2015г. в 20 час. 00 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №134. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 21 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №134. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212151015592 | 592 | 2015-12-02 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.02325 | 1.047 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-02-5. | 02.12.2015г. в 10 час. 15 мин. произошел обрыв фазного провода на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. 02.12.2015г. в 12 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 12 | 0 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 39-02-5. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации прозошел обрыв фазного провода на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А"на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 02.12.2015
357700 0112152215186 | 186 | 2015-12-01 | 22 | 15 | 03.133200347 | 0.26833 | 2.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 10/0,4 кВ №69. | 01.12.2015г. в 22 час. 15 мин. обнаружен пережог 2 шт ПН-400А, 2 шт ПН-250А. в 23 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-01 | 23 | 25 | Пережог 2 шт. ПН-400А, 2 шт. ПН-250А на ТП №69. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4 кВ от ТП №69. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-400А, 2 шт. ПН-250А на ТП №69. | Допущение перегруза в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-400А, 2 шт. ПН-250А на ТП №69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 0112152215187 | 187 | 2015-12-01 | 22 | 15 | 03.233200347 | 0.026833 | 0.676 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138. | 01.12.2015г. в 22 час. 15 мин. отключился АВ-160А на ТП №138. в 23 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-01 | 23 | 25 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключетие АВ-160А на ТП №138. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 3011152106584 | 584 | 2015-11-30 | 21 | 6 | 03.133200347 | 0.1309 | 1.184 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ--,4 кВ от ТП №47. | 30.11.2015г. в 21 час.06 мин. обнаружен пережог ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. 30.11.2015г. в 21 час. 39 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 21 | 39 | Пережог ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов на ТП №47. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. | Несвоевременное перераспределние нагрузки. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151414107 | 107 | 2015-11-30 | 14 | 14 | 02.333110348 | 1.8853 | 7.623 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, снег. | 30.11.2015 г. в 14 час. 14 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. РПВ не успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-03 в пролете опор №№ 96-100 обнаружен обрыв проводов. В 20 час. 58 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.5-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -6,733 час. | 2015-11-30 | 20 | 58 | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" марки А-35 в пролетах опор №№96-100 ВЛ-10кВ ф.5-03. | Организационная причина 3.4.808 Спиливание отдельно растущего дерева посторонними лицами с целью заготовки дров. Техническая причина 4.13 При спиливании дерева посторонними лицами произошло падение дерева высотой около 30 м на провода ВЛ в пролете опор №№96-100 ВЛ-10кВ ф.5-03 с последующим обрывом проводов в пролетах опор №№97-100 в результате обрыва вязки проводов в данных пролетах. | Не вырублено отдельно стоящее дерево, высота которого больше, чем расстояние по горизонтали от деревьев до проводов ВЛ. (Правила устройства электроустановок) | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления и удаления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№96-100 ВЛ-10кВ ф.5-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151330585 | 585 | 2015-11-30 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.010417 | 0.903 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-10/1-3. | 30.11.2015г. в 13 час. 30 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "С" на ТП №1-10/1-3 Л-1. 30.11.2015г. в 13 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 14 | 2 | Пережог ПН400 фазы "С" на ТП №1-10/1-3. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-10/1-3. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №1-10/1-3 | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН400 фазы "С" на ТП №1-10/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151142586 | 586 | 2015-11-30 | 11 | 42 | 03.133200347 | 0.025283 | 1.489 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4 | 30.11.2015г. в 11 час. 42 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/1-4 произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6. 30.11.2015г. в 13 час. 23 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 13 | 26 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/1-4. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151040106 | 106 | 2015-11-30 | 10 | 40 | 02.333113413 | 0.035667 | 1.654 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, снег. | 30.11.2015г. в 10 час. 40 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. В 10 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 возле опоры №304, на которой установлен разъединитель 10кВ, на земле обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-11-30 | 10 | 50 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 №304 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР №304 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.32-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №304 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151002105 | 105 | 2015-11-30 | 10 | 2 | 02.333130347 | 1.2667 | 4.231 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов, ветер умеренный, снег. | 30.11.2015г. в 10 час. 02 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-05. В 10 час. 40 мин. после отключения ТП №246 В-10кВ ф.10-05 включен в работу. При отыскании повреждения ТП 246 обнаружены перегоревшие ВВ вставки фаз «В" и "С». В 12 час. 37 мин. восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,633 час. | 2015-11-30 | 12 | 37 | Пережог некалиброванных в/в вставок (проволоки) фаз "В" и "С" на ТП №246. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок (проволоки) на ТП №246 ВЛ-10кВ ф.10-05. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок (проволоки) фаз "В" и "С" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №246, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.10-05. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №246. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №246 ВЛ-10кВ ф.10-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №246 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 3011150815587 | 587 | 2015-11-30 | 8 | 15 | 03.133200347 | 0.061667 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-02-7. | 30.11.2015г. в 08 час.15 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "С" на ТП №4-02-7. 30.11.2015г. в 09 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 9 | 55 | Пережог ПН250 фазы "С" на ТП №4-02-7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4-02-7. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №4-02-7. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "С" на ТП №4-02-7. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2911152000576 | 576 | 2015-11-29 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.208 | 1.224 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №131 Ф-16. | 29.11.2015г. в 20 час. 00 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №131 Ф-16. 29.11.2015г. в21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-29 | 21 | 20 | Отключился АВ250А на ТП №131 Ф-16. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошло отключение АВ250А на ТП №131 Ф-16 | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-0,4кВ от ТП №131 Ф-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.12.2015
357700 2911152000582 | 582 | 2015-11-29 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.55937 | 2.844 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. | 29.11.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН630А на РП2. 29.11.2015г. в 20 час. 37 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-29 | 21 | 37 | Пережог ПН630А на РП2 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение перегруза на РП2. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки произошел пережог ПН630А на РП2. | Неуд ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН630А на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2911151219096 | 96 | 2015-11-29 | 12 | 19 | 02.333113410 | 0.002567 | 2.469 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, снег. ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ "Ретранслятор", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ. | 29.11.2015г. в 12 час. 19 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. В 12 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.183 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролетах опор №№300-495 обнаружено снегоналипание на проводах. | 2015-11-29 | 12 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1007 Из-за микроклимата повышенной влажности произошло образование снегоналипания на провода ВЛ в пролетах опор №№ 300-495 ВЛ-10кВ ф.28-04, проходящей вблизи Убсунурской котловины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в результате сближения проводов разных фаз. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№300-495 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2811152205577 | 577 | 2015-11-28 | 22 | 5 | 03.133200347 | 1.392 | 10.315 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4кВ от ТП №55 | 28.11.2015г. в 22 час. 00 мин. обнаружено повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №55 29.11.2015г в 12 час. 26 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-29 | 12 | 26 | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-0,4 кВ от ТП №131 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №55. Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №55 | Неуд. ТО КЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты КЛ-0,4 кВ от ТП №55. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.12.2015
357700 2711152000578 | 578 | 2015-11-27 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.30615 | 1.512 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №131 | 27.11.2015г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №131. 27.11.2015г. в 21 час. 27 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-27 | 21 | 57 | Отключился АВ250А на ТП №131. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ от ТП №131. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.12.2015
357700 2611151740572 | 572 | 2015-11-26 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.04625 | 0.856 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 10/0.4кв 33-06/3-4. | 26.11.2015г. в 17 час. 40 мин. перегорела н/вставка 250А фазы "С" на ТП №33-06/3-4. 26.11.2015г. в 18 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-26 | 18 | 55 | Пережог ПН 250А фазы "С" на ТП №33-06/3-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06/3-4. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/в предохранителя 250А фазы "С" на ТП №33-06/3-4. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "С" на ТП №33-06/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 26.11.2015
357700 2511152050573 | 573 | 2015-11-25 | 20 | 50 | 03.133200347 | 0.26145 | 1.527 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. | 25.11.2015г. в 20 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН630А на ТП №197. 25.11.2015г. в 21 час. 23 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-25 | 21 | 53 | Пережог ПН630А на ТП №197. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН630А на ТП №197. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН630А на ТП №197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.11.2015
357700 2511152015574 | 574 | 2015-11-25 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.067217 | 1.276 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | 25.11.2015г. в 20 час. 15 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12 обнаружен обрыв провода от РП до опоры №1 фазы "В". 25.11.2015г. в 22 час. 04 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-25 | 22 | 6 | Обрыв провода марки А-35 от РП до опоры №1 фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12 произошел обрыв провода от РП до опоры №1 фазы "В". | Неуд.ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода от РП до опоры №1 фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 25.11.2015
357700 2411152000575 | 575 | 2015-11-24 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.37707 | 1.705 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП №51. | 24.11.2015г. в 20 час. 00 мин. произошел обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. 24.11.2015г. в 23 час. 22 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-24 | 23 | 22 | Обрыв шлейфа марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выяления дефектов произошел обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 с целью выявления дефектов и включенить их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2411151630075 | 75 | 2015-11-24 | 16 | 30 | 02.333110347 | 0.155 | 20.992 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.10-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов, снег. | 24.11.2015г. в 16 час. 30 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-01. РПВ неуспешное. В 16 час. 48 мин. потребители запитаны по резервному кабелю (ф.10-03). При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.10-01 обнаружено повреждение участка кабеля между ПС Южная и ЦРП. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,3 час. | 2015-11-26 | 16 | 35 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х150 ф.10-01 между ПС Южная и ЦРП. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.10-01. Техническая причина 4.12 Из-за старения кабеля в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.10-01 между ПС Южная и ЦРП, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.10-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ф.10-01 между ПС Южная и ЦРП. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.11.2015
357700 2411150940096 | 96 | 2015-11-24 | 9 | 40 | 03.133200347 | 0.12587 | 1.092 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/14. | 24.11.2015г. в 09 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14. 24.11.2015г. в 10 час. 48 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-24 | 11 | 48 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-заКЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.11.2015
357700 2311152037581 | 581 | 2015-11-23 | 20 | 37 | 03.133200348 | 0.3084 | 2.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №12-03-05. | 23.11.2015г. в 20 час. 37 мин. обнаружен пробой изоляции вводного кабеля от трансформатора до гл.руб. 0,4 кВ на ТП №12-03-05. 24.11.2015г в 13 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-24 | 13 | 45 | Пробой изоляции вводного кабеля от трансформатора до гл.руб. 0,4 кВ на ТП №12-03-05. | Организационная причина 3.4.8 Наброс посторонними лицами на ВЛ-0,4кВ от ТП №12-03-05. Техническая причина 4.10 Из-за самовольного подключения ранее ограниченной водоколонки путем наброса , произошел пробой изоляции вводного кабеля от трансформатора до гл.руб. 0,4 кВ на ТП №12-03-05 | Нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный участок кабеля от трансформатора до гл.руб.0,4кВ на ТП №12-03-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 24.11.2015
357700 2311151817579 | 579 | 2015-11-23 | 18 | 17 | 03.133200347 | 0.0592 | 0.948 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-07/4. | 23.11.2015г. в 18 час. 17 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "А" на ТП №33-07-4 Л-2. 23.11.2015г. в 18 час. 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-23 | 19 | 53 | Пережог ПН250 фазы "А" на ТП №33-07-4 Л-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №33-07-4 Л-2. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети 0,4кВ Л-2 произошел пережог н/вставки фазы "А" на ТП №33-07-4. | Неуд.ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "А" на ТП №33-07-4 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.11.2015
357700 2311151515583 | 583 | 2015-11-23 | 15 | 15 | 03.133200347 | 0.058333 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/3-4. | 23.11.2015г. в 15 час. 15 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "А" на ТП №21/3-4. 23.11.2015г. в 16 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-23 | 16 | 55 | Пережог ПН250 фазы "А" на ТП 21/3-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №21/3-4. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошел пережог н/вставки фазы "А"на ТП №21/3-4. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "А" на ТП №21/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.11.2015
357700 2311151131071 | 71 | 2015-11-23 | 11 | 31 | 02.333110347 | 0.49333 | 2.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ремонтной схеме. ВЛ-10кВ ф.65 запитана по ВЛ-10кВ ф. 20-05 от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 23.11.2015г. в 11 час. 31 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 12 час. 08 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.65 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№10-11.23/2-23/3. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,617 час. | 2015-11-23 | 12 | 8 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№23/2-23/3 ВЛ-10кВ ф.65, запитанного от ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-05 действием защит.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.65 . | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№23/2-23/3 ВЛ10кВ ф.65. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести ремонт ВЛ-10кВ ф.65 в 2016 году (выправка опор, перетяжка провода, замена изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2016
357700 2211150611070 | 70 | 2015-11-22 | 6 | 11 | 02.333100347 | 0 | 2.295 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110кВ С-403 ПС Чадан - ПС Шагонар С-405 ПС Городская - ПС Шагонар, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42, ВЛ-220кВ Д-45. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 16м/сек. | 22.11.2015г. в 06 час. 11 мин. на ПС Чадан отключился В-110кВ С-403 действием 3ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ) с УАПВ. В это же время на ПС Городская отключился В-110кВ С-405 действием 1,2 ст ТЗНП, НАПВ. В 06 час. 28 мин. повторное включение В-110кВ С-405 успешное. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на опоре №162 обнаружены незначительные следы перекрытия 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы " С" срочного ремонта не требуется. Отключенных потребителей не было. | 2015-11-22 | 6 | 28 | Незначительные следы перекрытия 2-х изоляторов марки ПС-70 в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы " С" на опоре №162 ВЛ-110кВ С-405. | Организационная причина 3.4.709 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (44 года) произошло пере-крытие 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №162 ВЛ-110кВ С-405, что явилось причиной отключения В-110кВ С-405 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №163 ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 11.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-405 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 27.11.2015 Техническое мероприятие №3 Включить в плановые ремонты 2016 года замену дефектных изоляторов, выявленных при осмотре ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 2111152313069 | 69 | 2015-11-21 | 23 | 13 | 02.333110348 | 3.4842 | 10.391 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер северный 7-10 м/с. | 21.11.2015г. в 23 час. 13 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-10. При осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 обнаружен наброс проволоки на спуске к ТП № 1-10/1-11. 22.11.2015 в 01 час. 06 мин. В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.883 час. | 2015-11-22 | 1 | 6 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки на ввод к ТП №1-10/1-11 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.1-10. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести беседу со школьниками близ расположенной средней школы о недопустимости и возможных последствиях в результате набросов на ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 2111151335095 | 95 | 2015-11-21 | 13 | 35 | 03.133200347 | 0.047833 | 0.763 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/17. | 21.11.2015г. в 13 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/17. 21.11.2015г. в 14 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-21 | 14 | 58 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/17. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/17. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Приозвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.11.2015
357700 2111151015094 | 94 | 2015-11-21 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.0544 | 0.865 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №1-02/12. | 21.11.2015г. в 10 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-02/12. 21.11.2015г. в 11 час. 23 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-21 | 11 | 23 | Пережог ПН250А на ТП №1-02/12. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №102/12. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-02/12. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-02/12 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. Срок исполнения: 21.11.2015
357700 2011150830564 | 564 | 2015-11-20 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.40133 | 2.237 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-37. | 20.11.2015г. в 08 час.30 мин. обнаружен обрыв провода в пролете опор №6, №7 на ВЛ-0.4кв Л-1 от ТП №37. 20.11.2015г. в 12 час. 05 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-20 | 12 | 5 | Обрыв проводав пролете опор №6, №7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №37. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №37. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №6, №7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №37 . | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №6, №7 на ВЛ-0,4кв Л-1 от ТП №37. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.11.2015
357700 1911151020565 | 565 | 2015-11-19 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.20943 | 1.235 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. | 19.11.2015г. 10 час. 20 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-№7 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17. 19.11.2015г. 12 час. 46 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-19 | 13 | 46 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4 кВ; Л-2 от ТП №1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена дефектного провода в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4 кВ; Л-2 от ТП №1-06/1-17. | Нуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4 кВ; Л-2 от ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 19.11.2015
357700 1811152359063 | 63 | 2015-11-18 | 23 | 59 | 02.333110347 | 1.4573 | 5.32 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер северный с порывами до 12 м/сек. | 18.11.2015г. в 23 час. 59 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 обнаружен обрыв провода фаз "А" , "В", "С" в пролете опор №№ 2/15 - 2/16. 19.11.2015 в 12 час. 46 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 12.783 час. | 2015-11-19 | 12 | 46 | Обрыв провода марки А-35 фаз "А" , "В", "С" в пролете опор №№ 2/15 - 2/16. ВЛ-10кВ ф.4-04. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-10кВ ф.4-04. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта провода в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№2/15 - 2/16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№2/15 - 2/16 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 19.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и включение в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 27.11.2015
357700 1811152230559 | 559 | 2015-11-18 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.21213 | 1.342 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №247/1. | 18.11.2015г. 22 час. 30 мин. перегорела 1 шт. ПН250А фазы "В" на ТП №247/1. 18.11.2015г. 23 час. 56 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-18 | 23 | 56 | Пережог ПН-250А фазы "В". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ТП №247/1. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН250А фазы "В" на ТП №247/1. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "В" на ТП №247/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.11.2015
357700 1711151845547 | 547 | 2015-11-17 | 18 | 45 | 03.133200347 | 0.061667 | 0.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0.4кв №33-09-26 | 17.11.2015г. в 18 час. 45 мин. на ТП 10/0.4кв №33-09-26 перегорела ПН фазы "С" 17.11.2015г. в 19 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-17 | 20 | 25 | Пережог н/вставки фазы "С". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-26. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-04 кВ произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №33-09-26. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН 250 фазы "С" от ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 17.11.2015
357700 1511151705060 | 60 | 2015-11-15 | 17 | 5 | 02.333110348 | 0.033333 | 0.688 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-2 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») до ПС 35/10 №12 "Суг-Бажы" . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер северный 5-7 м/сек., без осадков. | 15.11.2015г. в 17 час. 05 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-35кВ Т-2. В 08 час. 17 мин. повторное включение В-35кВ Т-2 успешное. При осмотре ВЛ-35кВ Т-2 в пролете опор №№68-69 обнаружены следы перекрытия фаз "В" и "С", под проводами ВЛ обнаружены оплавленные куски проволоки (напротив расположена футбольная площадка). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.067 час. | 2015-11-15 | 17 | 9 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.802 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№68-69 ВЛ-35кВ Т-2 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-35кВ Т-2. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 20.11.2015
357700 1311152110092 | 92 | 2015-11-13 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.041 | 0.772 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/20. | 13.11.2015г. в 21 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/2 Л-1. 13.11.2015г. в 22 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-13 | 22 | 10 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.11.2015
357700 1211152125546 | 546 | 2015-11-12 | 21 | 25 | 03.133200347 | 0.141 | 1.119 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №51. | 12.11.2015г. 21час. 25 мин. произошел пережог 1 шт ПН-250А фазы "А" на ТП №51. 12.11.2015г. 21час. 59 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-12 | 22 | 59 | Пережог ПН250А фазы "А" | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №51. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН250А фазы "А" на ТП №51. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "А" на ТП-51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.11.2015
357700 1211152121557 | 557 | 2015-11-12 | 21 | 21 | 03.133200347 | 0.15405 | 1.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. | 12.11.2015г. в 21 час. 21мин. пережог н/вставки 400А 1шт на ТП №489. 12.11.2015г. в 22 час. 00мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-12 | 22 | 15 | Пережог ПН-400А 1шт. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки 400А 1шт на ТП №489. | Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №489. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного предохранителя 400А 1шт на ТП №489 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.11.2015
357700 1111151500548 | 548 | 2015-11-11 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.23095 | 1.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №223. | 11.11.2015г. в 15 час. 00мин. на ТП №226 произошел пережог 1шт ПН-250А фазы "С". 11.11.2015г. в 17 час. 29мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-11 | 17 | 29 | пережог ПН-250А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №223. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки 250А фазы "С" на ТП №223. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/вставки 250А фазы "С" на ТП №223. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1111150605558 | 558 | 2015-11-11 | 6 | 5 | 03.133200347 | 0.80128 | 3.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. | 11.11.2015г. в 06 час. 05 мин. на руб-ке 400А отгорел наконечник и губка фазы "А" на ТП №489. 11.11.2015г. в 12 час. 12 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-11 | 12 | 12 | Отгорел наконечник и губка фазы "А" на руб-ке 400А . | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №489. Техническая причина 4.10 На ТП №489 из-за нагрузки на руб-ке 400А отгорел наконечник и губка фазы "А". | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного рубильника 400А на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1011152220091 | 91 | 2015-11-10 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.949 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/14. | 10.11.2015г. в 22 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. 10.11.2015г. в 23 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-10 | 23 | 25 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1011152110090 | 90 | 2015-11-10 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.058083 | 0.873 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-4 от №1-04/1. | 10.11.2015г. в 21 час. 10 мин.обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/1 Л-4. 10.11.2015г. в 22 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-10 | 22 | 35 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-4 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/1. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Призвести замену дефектного ПН250А от ТП №1-04/1 Л-4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1011151512054 | 54 | 2015-11-10 | 15 | 12 | 02.333110347 | 5.0333 | 20.046 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 10.11.2015г. в 15 час. 12 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 15 час. 56 мин. В-10кВ ф.20-05 включен в работу. В 17 час. 43 мин. потребители ТП №376 и ТП №377 запитаны по резервному кабелю. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.20-05 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №376 и ТП №377. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,517 час. | 2015-11-10 | 17 | 43 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №376 и ТП №377. | Организационная причина 3.4.704 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-05. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП №376 и ТП №377, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП №376 и ТП №377. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 0911152200089 | 89 | 2015-11-09 | 22 | 0 | 03.133200347 | 0.058083 | 0.859 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-02/11. | 09.11.2015г. в 22 час. 00 мин. обнаружен пережог н/вставки на ТП №1-02/11 Л-3 09.11.2015г. в 23 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-09 | 23 | 25 | Пережог н/вставки на ТП №1-02/11. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-3 произошел пережог н/вставки на ТП №1-02/11. | Неуд.ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 на ТП №1-02/11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.11.2015
357700 0911151950549 | 549 | 2015-11-09 | 19 | 50 | 03.133200347 | 0.033917 | 0.911 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-24. | 09.11.2015г. в 19час. 50 мин. на ТП №33-09/2-24 произошел пережог н/всавки фазы "В" 09.11.2015г. в 20час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-09 | 21 | 45 | пережог н/вставки фазы "В" ПН250А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-24. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ произошел пережог н/вставки фазы "В" на ТП №33-09-24. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН 250 фазы "В" на ТП №33-09-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 09.11.2015
357700 0811151135550 | 550 | 2015-11-08 | 11 | 35 | 03.133200347 | 0.10267 | 1.364 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №173. | 08.11.2015г. в 11 час. 35 мин. на ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП №173 произошел обрыв провода опоры №1. 08.11.2015г. в 12 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-08 | 13 | 30 | Обрыв провода марки А-35 на опоре №1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП №173. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременной замены дефектного провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №173 произошел обрыв провода на опоре №1. | Несвоевременная замена дефектного провода. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №173. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.11.2015
357700 0811150900088 | 88 | 2015-11-08 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.047833 | 0.859 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/20. | 08.11.2015г. в 09 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/20 Л-2. 08.11.2015г. в 10 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-08 | 10 | 10 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/20 Л-2. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.11.2015
357700 0611152115087 | 87 | 2015-11-06 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.045783 | 0.853 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/16. | 06.11.2015г. в 21 час. 15мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/16 Л-2. 06.11.2015г. в 22 час. 22мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 22 | 22 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №1-04/16. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/16 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0611152050560 | 560 | 2015-11-06 | 20 | 50 | 03.133200347 | 0.11455 | 0.765 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. | 06.11.2015г. в 20 час. 50 мин. на руб-ке 400А перегорела 1 шт. н/вставка фазы "С" на ТП №489. 06.11.2015г. в 21 час. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 21 | 59 | пережог н/вставки фазы "С" на на руб-ке 400А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки фазы "С" на руб-ке 400А на ТП №489. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/вставки фазы "С" на руб-ке 400А на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.12.2015
357700 0611152035085 | 85 | 2015-11-06 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.042367 | 0.941 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-01/7. | 06.11.2015г. в 20 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-01/7 Л-2. 06.11.2015г. в 21 час. 35 мин . эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 21 | 37 | Пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/7. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-01/7 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0611152035580 | 580 | 2015-11-06 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.042367 | 0.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-01/7 Л-2. | 06.11.2015г. в 20 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-01/7 Л-2. 06.11.2015г. в 21 час. 37 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 21 | 37 | Пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от на ТП №1-01/7. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-01/7. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0611151840551 | 551 | 2015-11-06 | 18 | 40 | 03.233200347 | 0.056 | 0.779 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №108. | 06.11.2015г. в 18 час. 40 мин. на ТП №108 отключился АВ-0,4кВ . 06.11.2015г. в 19 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 19 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта на ТП №108. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальнтк ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.11.2015
357700 0611150948047 | 47 | 2015-11-06 | 9 | 48 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110кВ С-453 Чадан – Сут-Холь. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, без осадков. | 06.11.2015 в 09 час. 48 мин. на ПС "Чадан" действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-453. УАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-453 на опоре №27 обнаружены следы перекрытия на 2-х изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". | 2015-11-06 | 9 | 48 | Незначительные следы перекрытия 2-х изоляторов поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №27 ВЛ-110кВ С-453. | Организационная причина 3.4.709 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ-110кВ С-453, что явилось причиной отключения В-110кВ С-453 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-110кВ С-453. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 13.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №27 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 27.11.2015 Техническое мероприятие №3 Включить в плановые ремонты 2016 года замену дефектных изоляторов, выявленных при осмотре ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 0511151835552 | 552 | 2015-11-05 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.015417 | 0.865 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-29. | 05.11.2015г. в 18 час. 35 мин. на ТП №1-06-29 произошел пережог н/вставки фазы "А". 05.11.2015г. в 19 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 20 | 0 | Пережог н/в вставки фазы "А". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4кВ Л-3 произошел пережог н/в вставки фазы "А" на ТП №1-06-29. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/в вставки фазы "А" на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0511151740571 | 571 | 2015-11-05 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.0576 | 0.882 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/14. | 05.11.2015г. в 17 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. 05.11.2015г. в 18 час. 52 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 18 | 52 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0511151535553 | 553 | 2015-11-05 | 15 | 35 | 03.133200347 | 0.043917 | 1.194 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26. | 05.11.2015г. в 15 час. 35 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26 произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6. 05.11.2015г. в 17 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 17 | 0 | Обрыв нулевого провода марки А-35 в пролете опор №№5-6. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременной замены дефектного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26 произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6. | Несвоевременное устранение дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Началник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0511151508044 | 44 | 2015-11-05 | 15 | 8 | 02.333110347 | 3.3183 | 24.245 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 05.11.2015г. в 15 час. 08 мин. на ПС Кызылская действием ТО отключился В-10кВ ф.20-08. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.20-08 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №310 и ТП №445. В 18 час. 09 мин. В-10кВ ф.20-05 включен в работу, отключенные потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,017 час. | 2015-11-05 | 18 | 9 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №310 и ТП №445. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №310 и ТП №445, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №310 и ТП №445. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0511151503043 | 43 | 2015-11-05 | 15 | 3 | 02.333110347 | 0.4 | 16.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.13 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 05.11.2015г. в 15 час. 03 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13. В 16 час. 23 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.13 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №269и ТП №3. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. | 2015-11-05 | 16 | 43 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №269 и ТП №3. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.13 между ТП №269 и ТП №3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.13 между ТП №269 и ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015 Техническое мероприятие №2 Провести анализ причин повреждаемости КЛ-10кВ ф.13. Включить на 2016 год замену наиболее поврежденного участка кабеля. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0511151320570 | 570 | 2015-11-05 | 13 | 20 | 03.133200347 | 0.047833 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. | 05.11.2015г. в 13 час. 20 мин. обнаружен обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. 05.11.2015г. в 14 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 15 | 30 | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0411151710561 | 561 | 2015-11-04 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.027417 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/4-15. | 04.11.2015г. в 17 час. 10 мин. на ТП №1-06/4-15 перегорела н/вставка фазы "С". 04.11.2015г. в 17 час. 45 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 18 | 45 | Пережог н/вставки фазы "С". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/4-15. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №1-06/4-15. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/в вставки фазы "С" на ТП №1-06/4-15. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 04.11.2015
357700 0411151020562 | 562 | 2015-11-04 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.073667 | 1.315 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30. | 04.11.2015г. в 10 час. 20 мин. обнаружен обрыв ввода на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30 на жилой дом с. Аксы-Барлык ул.Культуры дом №33. 04.10.2015г. в 12 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 13 | 15 | Обрыв вводного провода марки А-35 на опоре №6-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30 произошел обрыв ввода на жилой дом с. Аксы-Барлык ул.Культуры дом №33. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ввода на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0411150930569 | 569 | 2015-11-04 | 9 | 30 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/20. | 04.11.2015г. в 09 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/20. 04.11.2015г. в 10 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 11 | 35 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/20 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/20 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.11.2015
357700 0411150905563 | 563 | 2015-11-04 | 9 | 5 | 03.133200347 | 0.043167 | 1.347 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30. | 04.11.2015г. в 09 час. 50мин. обнаружен обрыв ввода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2 на жилой дом по ул. Чкалова д. №14. г.Ак-Довурак. 04.11.2015г в 10 час. 15мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 11 | 15 | Обрыв вводного провода на опоре №7-2 марки А-35. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2 на жилой дом по ул. Чкалова д. №14. г.Ак-Довурак. | Неуд. ТО. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного вводного провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0311151840554 | 554 | 2015-11-03 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.096533 | 3.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №178 | 03.11.2015г. в 18 час. 40 мин. произошло повреждение концевой муфты на КЛ-0,4кВ от ТП-178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л.1 04.11.2015г. в 00 час. 42 мин.эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 0 | 42 | Пробой изоляции концевой муфты. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на КЛ-0,4кВ от ТП №178. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ от ТП-178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л.1 | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную концевую муфту на КЛ-0,4кВ от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.11.2015
357700 0311151540542 | 542 | 2015-11-03 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.007 | 0.621 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-01/1-1. | 03.11.2015г. в 15 час. 40 мин. произошел пережог ПН250А фазы "А" на ТП №38-01/1-1. 03.11.2015г. в 16час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-03 | 16 | 55 | Пережог ПН250А ф "А" | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №38-01/1-1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А фаза "А" на ТП-38-01/1-1 . | Несвоевременное производство ремонтов ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "А" на ТП-38-01/1-1 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0311151406556 | 556 | 2015-11-03 | 14 | 6 | 03.133200347 | 0.17547 | 4.206 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4 кВ от ТП №1. | 03.11.2015г. в 14 час. 06 мин. обнаружено повреждение концевоой муфты КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 до ВЛ-0,4кВ. 03.11.2015г. в 15 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-03 | 16 | 40 | пробой изоляции концевой муфты КЛ-0,4кВ от ТП №178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение устаревшего оборудования КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 до ВЛ-0,4кВ. | Неуд. ТО |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную концевую муфту КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0311151305543 | 543 | 2015-11-03 | 13 | 5 | 03.133200347 | 0.04625 | 0.721 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 10/0,4кВ 30-01-8 160кВа Л-1. | 03.11.2015г. в 13 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "А" на ТП 10/0,4кВ № 30-01-8 160кВа . 03.11.2015г. 13 час.20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-03 | 15 | 25 | Пережог ПН250 фазы "А". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-8 160кВа. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел перегожог ПН250А фазы "А"на ТП 10/0,4кВ 30-01-8 160кВа. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №30-01-8 160кВА Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0311150811036 | 36 | 2015-11-03 | 8 | 11 | 02.333110347 | 0.014267 | 7.277 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-23 (ПС Арыг-Узю - ПС Торгалыг). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 9 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек., мокрый снег. | 03.11.2015 г. в 08 час. 11 мин. на ПС 110кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился В-35кВ Т-23. В 08 час. 15 мин. повторное включение В-35кВ Т-23 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. При осмотре ВЛ-35кВ Т-23 на опоре №31 обнаружены следы перекрытия штыревых фарфоровых изоляторов фаз "В"и "С". | 2015-11-03 | 8 | 15 | Следы перекрытия изоляторов марки ШФ-35 фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ-35кВ Т-23. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена оборудования ВЛ-35кВ Т-23 со сверхнормативным сроком эксплуатации. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефектов изоляторов на опоре №31 ВЛ-35кВ Т-23 в период неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-23 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные изоляторы на опоре №31 ВЛ-35кВ Т-23. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2016 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-23 по всей длине с целью выявления дефектной изоляции и включения их замену в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0311150515035 | 35 | 2015-11-03 | 5 | 15 | 02.333110347 | 2.7333 | 9.048 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, мокрый снег. | 03.11.2015 в 05 час. 15 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием ТО отключился В-35кВ Т-1. Повторное включение неуспешное. После отключения на ПС Зубовка ЛР Т-10 включение В-35кВ Т-1 успешное. При осмотре ВЛ-35кВ Т-10 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 318-319. В 07 час. 59 мин. после устранения повреждения включен ЛР-35кВ Т-10. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,733 час. | 2015-11-03 | 7 | 59 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №№318-319 ВЛ-35кВ Т-10. | Организационная причина 3.4.701 В результате несвоевременного проведения плановых осмотров ВЛ-35кВ Т-10 не был выявлен дефект провода в пролете опор №№318-319. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№318-319 ВЛ-35кВ Т-10. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-35кВ Т-10. (последний инженерный осмотр от 06.03.2014 г.) | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор "№№18-319 ВЛ-35кВ Т-10. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 03.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-10 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 13.11.2015
357700 0311150045034 | 34 | 2015-11-03 | 0 | 45 | 02.333113410 | 0.033333 | 1.483 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, мокрый снег. | 03.11.2015 в 00 час. 45 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием МТЗ отключился В-35кВ Т-1. В 00 час.47 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,033 час. При осмотре ВЛ-35кВ Т-10 обнаружено снегоналипание в пролете опор №№217-218, расположенных вблизи реки Енисей. | 2015-11-03 | 0 | 47 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.1007 Из-за снегоналипания в пролете опор №№217-218 ВЛ-35кВ Т-10 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-1 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести чистку проводов в пролете опор №№217-218 ВЛ-35кВ Т-10 . Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0211152356033 | 33 | 2015-11-02 | 23 | 56 | 02.333110347 | 11.0923 | 35.544 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-21 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер 10-12 м/сек. | 02.11.2015 в 23 час. 56 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В 1Т/10кВ. При включении В 1Т/10кВ выпал блинкер "земля" на ф.36-21. В 24 час. 00 мин. отключен вручную В-10кВ ф.36-21, включен В 1Т/10кВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№5-6 обнаружен обрыв провода фазы "В". 03.11.2015 в 10 час. 18 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 10,367 час. | 2015-11-03 | 10 | 18 | 1.Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.36-21. 2. . Износ отключающей пружины привода В-10кВ ф.36-21 на ПС "Западная". | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременное проведение плановых осмотров явилось причиной несвоевременной замены дефектного провода ВЛ-10кВ ф.36-21. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№5-6 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.36-21 и падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. По причине разрегулировки привода в результате износа отключающей пружины привода в процессе длительной эксплуатации (1989 год) В-10кВ ф.36-21 не отключился, поэтому отключился В 1Т/10кВ. | Несвоевременное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.36-21. (последний Листок осмотра от 20.04.2014) | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 с целью выявления дефектов, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.11.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести регулировку привода В-10кВ ф.36-21 на ПС "Западная". Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0211152030568 | 568 | 2015-11-02 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.0492 | 0.832 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/14. | 02.11.2015г. в 20 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/14 Л-1. 02.11.2015г. в 21 час. 42 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-02 | 22 | 42 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/14 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/14 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/14. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/14 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 0211151149029 | 29 | 2015-11-02 | 11 | 49 | 02.333113413 | 0.12467 | 0.952 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 02.11.2015 г. в 11 час. 49 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-02. НПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф. 8-02 на ЛР-10кВ оп. №51 обнаружен труп птицы (вороны). В 12 час. 33 мин. В-10кВ ф.8-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,733 час. | 2015-11-02 | 12 | 33 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 В-10кВ ф.8-02. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР -10кВ №51 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.8-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №51 ВЛ-10кВ ф.8-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 0211151125555 | 555 | 2015-11-02 | 11 | 25 | 03.133200348 | 0.5565 | 3.541 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №41. | 02.11.2015г. в 11час. 25 мин. обнаружен обрыв проводов в пролете опор №3,№4,№5,№8,№9 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. 02.11.2015г. в 16час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-02 | 16 | 40 | обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №3,№4,№5,№8,№9 на ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранстпорта на опору №9 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия посторонних лиц автотранспортом на ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41 произошел обрыв проводов в пролете опор №3,№4,№5,№8,№9. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов на опорах №3,№4,№5,№8,№9 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 0111152110567 | 567 | 2015-11-01 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.0205 | 0.709 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/1. | 01.11.2015г. в 21 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-01/1 Л-1. 01.11.2015г. в 21 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-01 | 22 | 50 | Пережог ПН250А на ТП №1-01/1 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременое устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от на ТП №1-01/1 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-01/1. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного предохранителя ПН250А на ТП №1-01/1 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.11.2015
357700 0111151629028 | 28 | 2015-11-01 | 16 | 29 | 02.333110347 | 0.14983 | 14.209 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.10-08 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, ветер умеренный. | 01.11.2015г. в 16 час. 29 мин. на ПС "Южная" появилась "земля" в сети 10кВ. В 16 час. 55 мин. вручную отключен В-10кВ ф.10-08. В 17 час. 00 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.517 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.10-08 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Южная и РП-3. 02.03.2015 в 16 час. 22 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-11-02 | 16 | 22 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.10-08 марки ААБ 3х120 между ПС Южная и РП-3. | Организационная причина 3.4.709 Износ оборудования КЛ-10кВ ф.10-08 в процессе эксплуатации. Техническая причина 4.12 В резулатате износа КЛ-10кВ в процессе эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.10-08 с замыканием на землю. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.10-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену КЛ-10кВ ф.10-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 3110152050541 | 541 | 2015-10-31 | 20 | 50 | 03.233200347 | 0.1045 | 0.862 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №92. | 31.10.2015г 20 час. 50 мин. из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ произошло отключение АВ 400А на ТП №92. 31.10.2015г 21 час. 37 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-31 | 21 | 47 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ТП №92. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-92 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 3110151833525 | 525 | 2015-10-31 | 18 | 33 | 03.133200347 | 0.1485 | 1.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. | 31.10.2015 г. в 18 час. 33 мин. на РП-2 перегорел ПН-630А на Гл.руб-ке фаза "В" 31.10.2015 г. в 19 час. 00 мин. восстановлено электроснабжение потребителей. | 2015-10-31 | 19 | 0 | Пережог ПН-630А на гл.руб-ке фаза "В" на РП-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на на ВЛ-0,4 кВ от РП-2. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети перегорел ПН-630А на гл.руб-ке фаза "В" на РП-2. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-630А на гл.руб-ке фаза "В" на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №2 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от РП-2 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.11.2015
357700 3010151839526 | 526 | 2015-10-30 | 18 | 39 | 03.133200347 | 0.26033 | 1.62 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. | 30.10.2015г. в 18 час. 39 мин. на № ТП-197 перегорела вставка 630А фаза "С " на руб-ке 630А. 30.10.2015 г. 19 час .23 мин. повреждение устранено. | 2015-10-30 | 19 | 23 | Перегорежог н/в предохранителя ПН 630А фаза "С " на руб-ке 630А | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки перегорел ПН 630А фаза "С " на руб-ке 630А ТП-197. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН 630А фаза "С " на руб-ке 630А ТП №197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С Срок исполнения: 30.10.2015
357700 3010151500545 | 545 | 2015-10-30 | 15 | 0 | 02.333133413 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка" с отпайкой на ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, ветер умеренный, без осадков. | 30.10.2015 в 15 час. 00 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-1. УАПВ. При внеочередном осмотре оборудования ПС Птицефабрика на ОРУ-35кВ под ЛР Т1-01 обнаружен труп птицы (вороны) . | 2015-10-30 | 15 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на ЛР Т1-01 кВ ВЛ-35кВ Т1-01 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-1 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов ЛР Т1-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 3010151041544 | 544 | 2015-10-30 | 10 | 41 | 02.333120347 | 5.85 | 137.421 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 110 Южная. Транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45. На ПС Южная в работе: 1,4Т, 2Т | 30.10.2015 в 10 час. 41 мин. на ПС 110 Городская отключился В-110кВ С-407 от 1ст ЗЗ с УАПВ, на ПС 220 Кызылская отключился В-110кВ С-407 2ст ЗЗ, 2 зона ДЗ с УАПВ. В 11 час. 00 мин. при осмотре оборудования ПС 110кВ Южная обнаружены отключенные от диф. защиты трансформаторы 1,4Т , а также включенный КЗ и отключенный ОД. Без напряжения остались 10843 чел, 40ТП, 1 НП Р=5,3 МВт. В 11 час.08 мин. запиты потребители ф.10-01, ф.10-03. В 11час. 24 мин. запитаны потребители ф.10-13. Без напряжения 7500чел 17ТП Р=1,2мВт В 11час. 36 мин. при осмотре обнаружено повреждение ТТ В1Т/10кВ В 13 час. 41 мин. запитана часть потребителей ф.10-09, ф.10-11 без напряжения 3300чел 6ТП 0,4мВт. В 14 час. 30 мин. от ДЭС запитаны ТП-94, ТП-142. Без напряжения 1300 чел., 2ТП. В 15 час.20 мин. от ДЭС запитано ТП-38. Без напряжения 600чел., 1ТП В 17 час. 03мин. от ДЭС запитано ТП-265. Отключенных потребителей нет. В 19 час. 00 мин. ремонтные работы на ПС Южная закончены. В 19 час. 23 мин. включены на ХХ 1,4Т. В 19 час.39 мин. на ХХ включена 1сек. -10кВ. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,367 час. | 2015-10-30 | 20 | 0 | 1.Пробой изоляции ТТ В1Т/10кВ ф.А | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ТТ В1Т/10кВ на ПС 110кВ Южная Техническая причина 4.12 Предположительной причиной возникновения ТН явился заводской дефект - микротрещина в изоляции ТТ В1Т/10кВ ф.А, наличие которой при проведении визуального осмотра и при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты выявлено не было и отклонений не отмечено. При вводе в эксплуатацию ячейки серии КРУ-10 22.09.2015 у включенного под нагрузку трансформатора тока с течением времени произошло образование частичных разрядов, что привело к электрическому пробою основной изоляции фазы "А" с последующим возникновением эл.дуги, в следствие которой произошло повреждение гибкой связи опорных изоляторов и дугогасительных камер В1Т/10кВ. | Несвоевременное выявление дефекта ТТ В1Т/10кВ | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ТТ В1Т/10кВ на ПС Южная Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 30.10.2015 Организационное мероприятие №1 Включить в перечень аварийного запаса трансформаторы тока типа ТОЛ-10-1-2-У2 1500/5 Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 16.12.2015 Организационное мероприятие №2 Укомплектовать аварийный запас трансформатором тока типа ТОЛ-10-1-2-У2 1500/5 Ответственное лицо: начальник УЛиМТО Гузик Т.А. Срок исполнения: 31.03.2016
357700 2610151625997 | 997 | 2015-10-26 | 16 | 25 | 02.333110347 | 0.87833 | 13.572 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.13 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 26.10.2015г. в 16 час. 25 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13. В 16 час. 56 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.13 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №84 и ТП №171. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,517 час. | 2015-10-26 | 16 | 56 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №84 и ТП №171. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.13 между ТП №84 и ТП №171, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.13 между ТП №84 и ТП №171. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.10.2015
357700 2510152033996 | 996 | 2015-10-25 | 20 | 33 | 03.133200347 | 0.13333 | 1.248 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП №400. | 25.10.2015 г. 20 час. 33 мин. из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-400 перегорела вставка АВ-400А 25.10.2015 г. в 21 час. 37 мин повреждение устранено. | 2015-10-25 | 21 | 37 | Пережог н/в предохранителя ПН400 . | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки перегорела вставка АВ-400 А Л-3 на ТП №400 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН 400А на ТП-400 А Л-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.10.2015
357700 2410152000524 | 524 | 2015-10-24 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.17015 | 1.098 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №400. | 24.10.2015г. в 20 час. 00 мин.отключился АВ- 400 А на ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП-400. 24.10.2015г. 21 час. 23 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-24 | 21 | 23 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 На ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП-400 из-за нагрузки в сети отключился АВ- 400 А. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ТП-400. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С Срок исполнения: 03.11.2015
357700 2410151400995 | 995 | 2015-10-24 | 14 | 0 | 03.133200347 | 0.3003 | 2.229 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП-307. | 24.10.2015 г. в 14 час. 00 мин. на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-307 произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№1-№2. 24.10.2015 г. в 16 час. 06 мин.дефект устранен. | 2015-10-24 | 16 | 6 | Обрыв линейного провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.2 оп.№1---№2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 307 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 307 произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4кВ Л.2 оп.№1---№2. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №307с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-32 от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.10.2015
357700 2310151850994 | 994 | 2015-10-23 | 18 | 50 | 03.133200347 | 0.024917 | 0.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24. | 23.10.2015 г. 18 час. 50 мин из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог н/вставки ПН-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24. 23.10.2015 г. в 19 час. 30 мин перегоревший ПН-250 фазы "В" на ТП 33-09/2-24 был заменен. | 2015-10-23 | 19 | 55 | Пережог н/предохранителя ПН 250А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 произошел пережог н/вставки ПН-250 фазы "В". | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 2210152035933 | 933 | 2015-10-22 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.17632 | 1.127 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-400. | 22.10.2015г. в 20час. 35 мин из-за нагрузки на ВЛ-0.4 Л-3 ТП-400 отключился АВ 400А. В 21 час. 46 мин электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-22 | 21 | 46 | Повреждения оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4 от ТП-400 произошло отключение АВ-400 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей на ВЛ-0.4 от ТП-400 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 2110151505998 | 998 | 2015-10-21 | 15 | 5 | 03.133200348 | 0.26067 | 1.811 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0.4 №13-02-13 | 21.10.2015 г. в 15 час. 05 мин. обнаружен обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП №13-02-13 21.10.2015 г. в 16час 13 мин. повреждение устранено. | 2015-10-21 | 16 | 13 | обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0.4 кВ от ТП№13-02-13. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранспорта на опору на ВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 №13-02-13. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия посторонних лиц автотранспортом произошел обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 №13-02-13 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП№13-02-13 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 21.10.2015
357700 2010151520922 | 922 | 2015-10-20 | 15 | 20 | 03.133200348 | 0.31733 | 9.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП-52. | 20.10.2015г. в 15.20 при не санкционированной подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ сторонними лицами, произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-52 в пролете опор №№2- 3, повреждение КЛ-0,4кВ выход на ВЛ. в 00 час. 40 мин. повреждение устранено. | 2015-10-21 | 0 | 40 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 от ТП №52. | Организационная причина 3.4.808 Самовольная подрезка деревьев сторонними лицами. Техническая причина 4.13 Из-за не санкционированной подрезки деревьев была повреждена ВЛ,КЛ. Произошел обрыв на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-52 в пролете оп.№2-№3. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить нарушителей о недопустимости самовольной подрезки деревьев . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1910152100991 | 991 | 2015-10-19 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.19077 | 1.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400. | 19.10.2015г. в 21 час. 00 мин. из-за нагрузки на ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400 отключился АВ-400 А. в 22 час 37 мин ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400 был включен в работу. | 2015-10-19 | 22 | 37 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки на ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400 отключился АВ-400 А. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-400. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.10.2015
357700 1910152045990 | 990 | 2015-10-19 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.3127 | 1.582 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП №92. | 19.10.2015г. в 20 час. 45 мин. из-за нагрузки на ВЛ-04 кВ Л-3 от ТП-92 перегорела вставка 250 А 1 шт. фазы "В". В 23 час 42 мин. ВЛ-04 кВ Л-3 от ТП-92 была включена в работу. | 2015-10-19 | 23 | 42 | пережог предохранителей ПН250 фаз "В" и "С". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №94 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №94 произошло КЗ и пережог предохранителей ПН250. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250 А. т фаз "В"и "С". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1810151958989 | 989 | 2015-10-18 | 19 | 58 | 02.333110347 | 1.1183 | 10.282 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер северо-восточный до 14 м/сек. | 18.10.2015 в 19 час. 58 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. В 20 час. 59 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При осмотре обнаружено повреждение концевой муфты кабельного ввода на опоре №1 к ТП №203. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,017 час. | 2015-10-18 | 20 | 59 | Пробой фазной изоляции с последующим междуфазным замыканием в шейке концевой муфты на опоре №1 к ТП №203. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода к ТП №203. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции конце-вой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.20-13 на опоре №1 к ТП№203. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-13. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 к ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1810151543988 | 988 | 2015-10-18 | 15 | 43 | 03.233200348 | 0.1073 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП-47. | 18.10.2015г. в 15:43 произошел обрыв линейного провода Л.1 в пролете опор №№ 2/2--- 2/3. В 16 час. 57 мин. ВЛ-0.4кВ. Л-1 от ТП-47 после устранения повреждения включена в работу. | 2015-10-18 | 16 | 57 | обрыв марки А-35 провода в пролете опор №№ 2/2---№2/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Организационная причина 3.4.808 Самовольное спиливание деревьев сторонними лицами Техническая причина 4.13 В результате самовольного спиливания сторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 с последующим обрывом провода в пролете опор №№ 2/2---№2/3. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить нарушителей о не допустимости спиливания деревьев без санкций ОАО "Тываэнерго". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л.1 от ТП-47 в пролете опор №№2/2---№2/3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.10.2015
357700 1810151245897 | 897 | 2015-10-18 | 12 | 45 | 03.233200347 | 0.078667 | 0.834 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400. | 18.10.2015 г. в 12 час. 45 мин. из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400 отключился АВ 400А Л.2. В 13 час. 25 мин. ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400 был включена в работу. | 2015-10-18 | 13 | 25 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400 отключился АВ 400А Л.2. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ТП-400 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1710152040986 | 986 | 2015-10-17 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.015417 | 1.021 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 400кВа. | 17.10.2015 в 20 час. 40 мин. на ТП № 1-06/8-30 перегорела вставка ф "А". В 21 час. 05 мин. дефект был устранен. | 2015-10-17 | 21 | 35 | Пережог н/в предохранителя марки ПН 250А ф "А" на ТП 1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов на ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 400кВа. произошло КЗ, в результате чего перегорела н/вставка ф "А". | Несвоевременная замена устаревшего оборудования на ТП 1-06/8-30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и внести в месячные планы их устранения. Ответственное лицо: И.о начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1710151113984 | 984 | 2015-10-17 | 11 | 13 | 02.333130347 | 0.028333 | 2.682 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 17.10.2015г. в 11 час. 13 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. В 11 час. 33 мин. после отключения ТП №15-02-2 В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.333 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02-2 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. | 2015-10-17 | 11 | 33 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02. | Организационная причина 3.4.702 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-02-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-02. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 17.10.2015
357700 1610152100015 | 15 | 2015-10-16 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.041 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 1-01/2 Л-2. | 16.10.2015 г. в 21 час. 00 мин. на ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/2 Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А. 16.10.2015 г. в 22 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-16 | 22 | 0 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 На ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/2 Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ перегорел ПН-250 А на ТП 1-01/2 Л-2. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/2 Л-2 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1610151817983 | 983 | 2015-10-16 | 18 | 17 | 03.133200347 | 0.093633 | 1.581 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-92. | 16.10.2015 г. в 18 час.17 мин.на ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП №92 в пролете опор №3-№4 произошел обрыв провода. В 19 час. 10 мин. ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП-92 была включена в работу. | 2015-10-16 | 19 | 10 | пережог предохранителя ПН 250А на ТП-92. | Организационная причина 3.4.701 Из-за напряжения в сети в пролете опор №3-№4 произошел обрыв провода на ТП-92. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ произошел пережог предохранителя ПН 250А на ТП-92. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП-92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-92 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510151800033 | 33 | 2015-10-15 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.04305 | 0.927 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1. | 15.10.2015 г. в 18 час. 00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/120 15.10.2015 г в 19 час.03 мин. повреждение устранено | 2015-10-15 | 19 | 3 | Пережог ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное устранение дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510151545978 | 978 | 2015-10-15 | 15 | 45 | 02.333113410 | 0.15167 | 2.54 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 15.10.2015г. в 15 час. 45 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.31-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-03 в пролете опор №№255-256 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 16 час. 55 мин. после устрарения схлестывания В-10кВ ф.31-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,167 час. | 2015-10-15 | 16 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№255-256 ВЛ-10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.31-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№255-256 ВЛ-10кВ ф.31-03. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-03 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1510151223977 | 977 | 2015-10-15 | 12 | 23 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-32 от ПС 220кВ Ак-Довурак (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Ха-касское предприятие МЭС") до ПС 35кВ Тээли с отпайками на ПС 35кВ Эрги-Барлык и на ПС 35кВ Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер северо-западный до 16 м/с., мокрый снег. | 15.10.2015г. в 12 час 23 мин. на ПС 220 Ак-Довурак действием ТО отключился В-35кВ Т-32. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-32 на опоре №245 обнаружены следы перекрытия штыревого фарфорового изолятора фазы "С". | 2015-10-15 | 12 | 23 | Следы перекрытия изоляторов марки ШФ-35 фаз "В" и "С" на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявления дефектов изоляторов фаз ""В" и "С" на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефектов изоляторов на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32 в период неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С"., сто явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные изоляторы на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.05.2016
357700 1510151105982 | 982 | 2015-10-15 | 11 | 5 | 03.133203410 | 0.34125 | 2.046 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-63. | 15.10.2015г. 11 час 05 мин. при порывах ветра произошел обрыв нулевого и линейного проводов ВЛ-0.4кВ от ТП-63. 15.10.2015г. в 15 час. 38 мин. повреждения устранены. | 2015-10-15 | 15 | 38 | Обрыв нулевого и линейного проводов марки А-35 ВЛ-0.4кВ от ТП-63. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м./сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв нулевого и линейного провода фазы "С" на ВЛ-0.4кВ от ТП-63. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-63 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150941976 | 976 | 2015-10-15 | 9 | 41 | 02.333113410 | 0.68167 | 2.478 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов. Ветер с порывами до 16 м,сек. | 15.10.2015г. в 09 час. 41 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 в пролете опор №№145-146 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 16 час. 30 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.32-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,817 час. | 2015-10-15 | 16 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№145-146 ВЛ-10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№145-146 ВЛ-10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 15.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1510150939975 | 975 | 2015-10-15 | 9 | 39 | 02.333110348 | 0.286 | 2.188 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов. | 15.10.2015г. в 09 час. 39 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 в пролете опор №№247-248 обнаружен наброс проволоки. В 14 час. 25 мин. п В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,767час. | 2015-10-15 | 14 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№247-248 ВЛ-10кВ ф.32-01 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.32-01. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1510150910032 | 32 | 2015-10-15 | 9 | 10 | 03.133200347 | 0.034167 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/17 Л-2. | 15.10.2015 г. в 9 час. 10 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/17 Л-2. 15.10.2015 г в 10 час. 00 мин. повреждение устранено. | 2015-10-15 | 10 | 0 | Пережог ПН-250 А на ТП 8-05/17 Л-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №8-05/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-05/17 перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное устранение дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/17 Л-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150851974 | 974 | 2015-10-15 | 8 | 51 | 02.333113410 | 0.58 | 3.019 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.16-01 от ПС 35/10кВ №16 "Эрзин". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер 12-16 м/сек. | 15.10.2015 в 08 час. 51 мин. на ПС Эрзин действием МТЗ отключился В-10кВ ф.16-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.16-01 в пролете опор №№129-130 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 11 час. 45 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.16-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,9 час. | 2015-10-15 | 11 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№129-130 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.16-01 действием защит. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.16-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№129-130 ВЛ-10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150800981 | 981 | 2015-10-15 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.28365 | 1.872 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №224. | 15.10.2015 г. 08 час. 00 мин. на ТП-224 в момент порывов ветра произошел обрыв нулевого и линейного проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№16--№17. 15.10.2015 г. 11час 03 мин. дефект устранен. | 2015-10-15 | 11 | 3 | обрыв нулевого и линейного провода фазы "С" марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№16--№17. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв нулевого и линейного провода ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№16--№17. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-224. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №224 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150450980 | 980 | 2015-10-15 | 4 | 50 | 03.133200347 | 0.5933 | 9.723 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-178 | 15.10.2015г. в 04 час. 50 мин. произошел пробой изоляции кабеля марки ААБл 1-4*95 КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ. 15.10.2015г. 10 час.39 мин. повреждение устранено. | 2015-10-15 | 10 | 39 | пробой изоляции кабеля марки ААБл 1-4*95 КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ. | Организационная причина 3.4.702 старение изоляции КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции ААБл 1-4*95 на КЛ-0.4 кВ. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить поврежденный участок КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ.. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015
357700 1510150414973 | 973 | 2015-10-15 | 4 | 14 | 02.333110347 | 0.3 | 1.929 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 15.10.2015 г. в 04 час. 14 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. В 05 час 04 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,833 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 69-70. | 2015-10-15 | 5 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-10 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№69-70 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-10 действием защит. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-10кВ ф.4-10. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№69-70 ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 19.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150053972 | 972 | 2015-10-15 | 0 | 53 | 02.333110347 | 0.001867 | 1.355 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 15.10.2015г. в 00 час. 53 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 00 час. 57 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,067 час. | 2015-10-15 | 0 | 57 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№7/73 -7/74 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№7/73-7/74 ВЛ-10кВ ф.40-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1410152035970 | 970 | 2015-10-14 | 20 | 35 | 02.333110347 | 0.4 | 1.172 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 14.10.2015г. в 20 час. 35 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. В 21 час. 35 мин. повторное включение В-10кВ ф.13-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1 час. | 2015-10-14 | 21 | 35 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№16-17 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-03 действием защит | Несвоевременное включение в месячные планы работ устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№16-17 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1410151955971 | 971 | 2015-10-14 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.065333 | 0.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 6/0.4 кВ 1-06/1-27. | 14.10.2015 г. в 19 час. 55 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/1-2. перегорел н/в предохранитель фазы "С". 14.10.2015 г. в 22 час. 35 мин повреждение устранено. | 2015-10-14 | 20 | 40 | Пережог ПН250 фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН250А фазы "С". | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/1-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1410151530031 | 31 | 2015-10-14 | 15 | 30 | 03.133200347 | 0.0504 | 0.853 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 8-05/20 Л-1. | 13.10.2015 г. в 15 час. 30 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. 13.10.2015 г в 16 час. 33 мин. повреждение устранено. | 2015-10-14 | 16 | 33 | Перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 произошло КЗ, в результате чего перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1410150144969 | 969 | 2015-10-14 | 1 | 44 | 02.333130347 | 0.52022 | 4.573 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер западный 10-12 м/сек. | 14.10.2015 в 01 час.40 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-04 на ТП №32-04/16-14 обнаружено перекрытие разрядников фаз "В" и "С". В 03 час. 15 мин. отключена ТП №32-04/16-14, В-10кВ ф.32-04 включен в работу. В 09 час. 40 мин. после устранения повреждений электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,517 час. | 2015-10-14 | 9 | 40 | Перекрытие разрядников фаз "В" и "С" типа РВО-10 на ТП №32-04/16-14 ВЛ-10кВ ф.32-04. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов разрядников Техническая причина 4.12 Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уп-лотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядника фазы "В" с последую-щим перекрытием разрядника фазы "С" на ТП №32-04/16-14, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-04/16-14 ВЛ-10кВ ф32-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП №32-04¦16-14 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 14.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену на ТП №32-04¦16-14 дефектных разрядников РВО-10 на ОПН. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 14.10.2015 Техническое мероприятие №3 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП №32-04¦16-14. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1310152148968 | 968 | 2015-10-13 | 21 | 48 | 03.133200347 | 0.0308 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30. | 13.10.2015г. в 21 час. 48 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 перегорела н/в вставка фазы "С" на ТП 1-06/8-30 . 13.10.2015 г. в 22 час. 48 мин. дефект устранен. | 2015-10-13 | 22 | 30 | Пергоржог н/в предохранителя марки ПН250А фазы "С" на ТП 1-06/8-30 . | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ на ТП 1-06/8-30 . Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 перегорела н/в вставка фазы "С" на ТП 1-06/8-30 . | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0.4 кВ на ТП 1-06/8-30 . | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1310152105030 | 30 | 2015-10-13 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.04 | 0.928 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/14 Л-2. | 13.10.2015 г. в 21 час. 05 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. 13.10.2015 г в 21 час.55 мин. повреждение устранено. | 2015-10-13 | 21 | 55 | Пережог ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №8-05/14 Л-2 . Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-05/14 перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ отТП 8-05/14 Л-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.10.2015
357700 1310151930979 | 979 | 2015-10-13 | 19 | 30 | 03.133200347 | 0.70525 | 2.783 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-197. | 13.10.2015г. 19 час.30 мин. из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ от ТП-197 перегорела вставка 630 А на Гл.руб-ке фаза "В" 13.10.2015 г. 21 час. 03 мин.ВЛ-0.4 кВ от ТП-197 дефект устранен. | 2015-10-13 | 21 | 3 | Пережог ПН 630 А на Гл.руб-ке фаза "В". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ от ТП-197 перегорела вставка 630 А на Гл.руб-ке фаза "В" | Несвоевременное устранение дефекта оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 630 А на Гл.руб-ке фаза "В" на ВЛ-0.4кВ от ТП-197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015
357700 1310151430014 | 14 | 2015-10-13 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.041 | 0.824 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-02/11. | 13.10.2015 г. в 14 час. 30 мин. произошло КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП № 1-02/11. 13.10.2015 г. в 15 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-13 | 15 | 30 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ перегорел ПН-250 А на ТП 1-02/11 Л-2. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-02/11 Л-2 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 1210152110013 | 13 | 2015-10-12 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.04 | 0.817 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11 Л-4 | 12.10.2015 г. в 21 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-4 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №1-02/11. 12.10.2015 г. в 22 час.00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-12 | 22 | 0 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11 Л-4. | Несвоевременное устранение дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/11 Л-4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-02/11 Л-4 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 1110152030011 | 11 | 2015-10-11 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.041333 | 0.968 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/6а Л-3 | 11.10.2015 г. в 20 час. 30 мин. на ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6а Л-3 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А. 11.10.2015 г. в 21 час. 30 мин. дефект устранен. | 2015-10-11 | 21 | 30 | Пережог ПН-250 А на ТП № 1-01/6а Л-1 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6а Л-1 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ перегорел ПН-250 А на ТП 1-01/6а Л-3. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-01/6а Л-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6а Л-3 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1110151730012 | 12 | 2015-10-11 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.047833 | 0.984 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02/12. | 11.10.2015 г. в 17 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП 1-02/12. 11.10.2015 г. в 18 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-11 | 18 | 40 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-02/12. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ- 0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-02/12 Л-2 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.11.2015
357700 1110151710029 | 29 | 2015-10-11 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.037583 | 0.928 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП №8-05/20. | 11.10.2015 г. в 17 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/20 . 03.10.2015 г. в 18 час. 05 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено | 2015-10-11 | 18 | 5 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП №8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/20. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015
357700 1110151300960 | 960 | 2015-10-11 | 13 | 0 | 02.333113413 | 0.033133 | 0.598 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер умеренный. | 11.10.2015г. в 13 час. 00 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-03 на ЛР-10кВ № ТП8-03-30 обнаружен труп птицы (вороны). В 14 час. 11 мин. после снятия птицы В-10кВ ф.8-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,183 час. | 2015-10-11 | 14 | 11 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 ТП 8-03-30. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР ТП №8-03-30 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.8-03 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП 8-03-30. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 11.10.2015
357700 1010151900028 | 28 | 2015-10-10 | 19 | 0 | 03.133200347 | 0.037583 | 0.898 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №8-05/17. | 10.10.2015 г. в 19 час. 00 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/17. 10.10.2015 г. в 19 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-10 | 19 | 55 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленныхх дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 8-05/17. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/17 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/17 Л-1 целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.10.2015
357700 0910152115027 | 27 | 2015-10-09 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 отТП №8-05/14. | 09.10.2015 г. в 21 час. 15 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/14. 09.10.2015 г. в 22 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-09 | 22 | 20 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 отТП №8-05/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/14. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/14 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/14 Л-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015
357700 0910151622959 | 959 | 2015-10-09 | 16 | 22 | 03.133200347 | 0.035467 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 | 09.10.2015 г. в 16 час. 22 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 Л-1 перегорела н/в вставка ф."В". 09.10.2015 г. в 18 час. 35 мин. повреждение устранено. | 2015-10-09 | 18 | 35 | Пережог ПН 250А ф."В". на ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 Л-1. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 перегорела н/в вставка ф."В". | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0910151155527 | 527 | 2015-10-09 | 11 | 55 | 03.133203410 | 0.064167 | 8.477 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 38-02/2-2 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 09.10.2015 г. в 11 час.55 мин. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-02/2-2 . 09.10.2015 г. в 16 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. . | 2015-10-09 | 16 | 35 | Излом стойки деревянных опор в кол-ве 2 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-02/2-2 . | Организационная причина 3.4.1001 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-02/2-2. Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойки деревянных опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-02/2-2 . | Несвоевременная замена дефектных опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-02/2-2 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-02/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0910150915528 | 528 | 2015-10-09 | 9 | 15 | 03.133203410 | 0.09805 | 6.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12 Л-2. Метеоусловия: ветер с порывами до 16 м/с. | 09.10.2015 г. в 09 час.15 мин. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. 09.10.2015 г. в 11 час. 54 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-09 | 11 | 58 | Излом стойки деревянной опоры на уровне земли на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-38-01/11-12 Л-2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | Несвоевременная замена дефектной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-38-01/11-12 Л-2. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №32 на ВЛ-0,4кВ от ТП 38-01/11-12 Л-2 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0810152110957 | 957 | 2015-10-08 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.02775 | 0.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г.в 21 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кв Л-2 произошел пережог н/вставки ПН250А фазы "А" ,фазы "В" на ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа . 08.10.2015г. в 21 час. 55мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 22 | 0 | Пережог ПН250А фазы "А" ,фазы "В". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП №33-09-25. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кв Л-1 произошел пережог н/вставки ПН250А фазы "А" ,фазы "В" на ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа . | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН250А фазы "А" ,фазы "В" на ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа . Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 08.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 0810152030010 | 10 | 2015-10-08 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.014333 | 0.987 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 1-02/13 а. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 20 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-7 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/13 а. 08.10.2015 г. в 21 час. 13 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 21 | 13 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 1-02/13 а. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ произошел пережог н/встаки ПН-250 А на ТП 1-01/13. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-01/13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-7 от ТП 1-02/13а с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015
357700 0810152015956 | 956 | 2015-10-08 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.021583 | 0.937 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 20 час. 15 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4кВ Л-1 произошел пережог н/в вставки фазы "С"на ТП 1-06/8-30. 08.10.2015 г. 20 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 20 | 55 | Пережог н/вставки ПН-250А фазы "С" на ТП 1-06/8-30. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП 1-06/8-30. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН250А фазы "С"на ТП 1-06/8-30. | Несвоевременное устранение дефектного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП 1-06/8-30. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 08.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0810151820529 | 529 | 2015-10-08 | 18 | 20 | 03.133203410 | 0.043167 | 4.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 18 час. 20 мин. В момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2 . 08.10.2015 г. в 19 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 19 | 35 | Излом стойки деревянной опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за ветровой нагрузки произошел излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2. | Несвоевременная замена дефектной опоры №4. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №4 на ВЛ-0,4кВ от ТП 31-03/4-2 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810151605530 | 530 | 2015-10-08 | 16 | 5 | 03.133203410 | 0.21233 | 9.136 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 31-02-19 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 16 час.05 мин. В момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. 08.10.2015 г. в 18час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 18 | 20 | Излом стойек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. | Несвоевременное устранения дефектных опор №6,№7,№8. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП 31-02-19 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810151525531 | 531 | 2015-10-08 | 15 | 25 | 03.133203410 | 0.0555 | 3.397 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 15 час.25 мин. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. 08.10.2015 г. в 16 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 17 | 0 | излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-03-6-8 на уровне земли | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-03-6-8. | Несвоевременное выявление дефектной опоры №5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №5 с установкой ж/б приставки на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810151143955 | 955 | 2015-10-08 | 11 | 43 | 02.333110347 | 1.3952 | 14.856 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, без осадков. | 08.10.2015 в 11 час. 43 мин. на ПС "Шагонар" появилась "земля" в сети 10кВ. В 11 час. 48 мин. отключен вручную В-10кВ ф.8-06. В 13 час. 32 мин. потребители запитаны по резервной схеме (ф.8-07). При отыскании повреждения обнаружен пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.8-06 между ПС "Шагонар" и РП-1. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,817 час. | 2015-10-09 | 13 | 35 | Пробой изоляции участка силового кабеля марки ААБ 3*95 КЛ-10кВ ф.8-06 между ПС Шагонар и РП-1. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции КЛ-10кВ ф.8-06 Техническая причина 4.12 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.8-06 между ПС "Шагонар" РП-1 с замыканием на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления "земли" в сети 10кВ на ПС "Шагонар". | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.8-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0810151117954 | 954 | 2015-10-08 | 11 | 17 | 02.333110348 | 2.9 | 9.057 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | 08.10.2015 г. в 11 час. 17 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11-01 обнаружено упавшее дерево на провода в пролете опор №№20-21. В 12 час. 44 мин. после снятия дерева с проводов В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,45 час. | 2015-10-08 | 12 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.808 В результате самовольного спиливания дерева, растущего в палисаднике потребителя, произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №№20-21 с последующим сближением проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить потребителя о порядке спиливания деревьев, растущих на приусадебных участках. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0810151000532 | 532 | 2015-10-08 | 10 | 0 | 03.133203410 | 0.588 | 16.308 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 10 час.00 мин. в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. 8.10.2015 г. в 16 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 16 | 10 | Излом стойки деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойки деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. 0 Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. | Несвоевременная замена дефектных опор на №2-4,№2-12, №2-17,№2-18. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810150900533 | 533 | 2015-10-08 | 9 | 0 | 03.133203410 | 0.083333 | 9.684 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 09 час.00 мин. в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №20, №21,№22 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. 08.10.2015 г. в 12 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 12 | 30 | Излом стойки деревянных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2. | Несвоевременное выявление дефектных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810150755534 | 534 | 2015-10-08 | 7 | 55 | 03.233203410 | 0.0525 | 2.097 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №17-02/1-1 Л-1. Метеоусловия: ветер с порывами до 16 м/с. | 8.10.2015 г. 07 час. 55 мин. в момент порывов ветра произошел наклон опор на ВЛ-0,4 кВ от ТП №17-02/1-1 Л-1. 8.10.2015 г. 11 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 11 | 45 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за наклона опоры в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №17-02/1-1. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №17-02/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0710152320009 | 9 | 2015-10-07 | 23 | 20 | 03.133200347 | 0.027333 | 0.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-01/7. | 07.10.2015 г. в 23 час. 20 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/7. 08.10.2015 г. в 00 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 0 | 0 | пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 1-01/7. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/7. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-01/7 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/7 Л-2 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0710152014008 | 8 | 2015-10-07 | 20 | 14 | 03.133200347 | 0.040317 | 0.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1-01/1. | 07.10.2015 г. в 20 час. 14 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250А на ТП 1-01/1. 07.10.2015 г. в 21 час. 13 мин. эл/снабжение восстановлено. | 2015-10-07 | 21 | 13 | Пережог н/вставки ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1-01/1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/1. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 1-01/1 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710152010026 | 26 | 2015-10-07 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.041 | 0.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 8-05/16 Л-1. | 07.10.2015 г. в 22 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/16. 07.10.2015 г. в23 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 23 | 10 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвовременное выявление дефекта на ВЛ-0.4 кВ от Л-1 ТП 8-05/16. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/16. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-05/16 целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710151910025 | 25 | 2015-10-07 | 19 | 10 | 03.133200347 | 0.044417 | 1.305 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-05/18. | 07.10.2015 г. в 19 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог ПН-630 А на ТП 8-05/18 . 07.10.2015 г. в 20 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 20 | 15 | Пережог ПН-630 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-05/18. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 А на ТП 8-05/18. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектнго ПН-630 А на ТП 8-05/18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 0710151815024 | 24 | 2015-10-07 | 18 | 15 | 03.133200347 | 0.04305 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 Л-1 кВ от ТП 8-05/20. | 07.10.2015 г. в 18 час. 15 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 произошел обрыв провода в пролете оп. №№12-13. 07.10.2015 г. 19 час. 18 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 19 | 18 | Обрыв провода марки А-35 в пролете оп. №№12-13. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявлени дефектов ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/20. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 произошел обрыв провода в пролете оп. №№12-13. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710151440535 | 535 | 2015-10-07 | 14 | 40 | 03.133203410 | 0.13875 | 18.377 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015 г. 14 час. 40 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП 17-02/5-7 произошел излом стоек деревянных опор №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7. 07.10.2015 г. в 20 час. 13 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 20 | 18 | Излом стоек деревянных опор №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-02/5-7 Л-1. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-02/5-7 Л-1. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-02/5-7. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151410536 | 536 | 2015-10-07 | 14 | 10 | 03.133203410 | 0.54717 | 8.111 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015 г. в 14 час.10 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3 произошел излом стоек деревянных опор №5-4, №5-7. 07.10.2015 г. в 19 час.45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 19 | 45 | Излом стоек деревянных опор №5-4, №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №5-4, №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №5-4, №5-7 на Вл-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151400537 | 537 | 2015-10-07 | 14 | 0 | 03.133203410 | 0.12917 | 4.081 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015г. в 14 час 00 мин. на ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2 произошел излом стойки деревянной опоры №4 с последующим обрывом провода. 07.10.2015г. в 19 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 19 | 20 | Излом стойки деревянной опоры №4 с последующим обрывом провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от на ТП- 32-04/3-7. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной опоры №4 с последующим обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 32-04/3-7. | Несвоевременное выявление дефектной опоры №4. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной опоры №4 с установкой ж/б приставки на ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 . Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151035941 | 941 | 2015-10-07 | 10 | 35 | 02.333110347 | 0.023333 | 1.267 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 07.10.2015 в 10 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. НАПВ. В 10 час. 42 мин. повторное включение В-10кВ ф.3-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При осмотре на опоре №103-11 обнаружен обрыв вязки провода фазы "В". | 2015-10-07 | 10 | 42 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04 с последующим схлестыванием провода с соседней фазой. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.3-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710151030945 | 945 | 2015-10-07 | 10 | 30 | 03.133203410 | 0.05425 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. | 07.10.2015г. 10 час. 30 мин.в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. 07.10.2015г.В 12 час 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 12 | 15 | Поврежденний оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07-4 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Несвоевременное устранение дефекта в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. | Несвовремнное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07-4 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о.начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151010023 | 23 | 2015-10-07 | 10 | 10 | 03.133200347 | 0.037583 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/17. | 07.10.2015 г. в 10 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/1. 07.10.2015 г. в 11 час. 05 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 11 | 5 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение не выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/17. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Прозвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/17 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП №8-05/17с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015
357700 0710151010538 | 538 | 2015-10-07 | 10 | 10 | 03.133203410 | 0.26825 | 19.091 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-02-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015 г. в 10 час 10 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2 произошел излом стоек деревянных опор №9.№10,№11,№12,№13,№14. 07.10.2015 г. в 17 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 17 | 30 | Излом стойки деревянной опоры №9,№10,№11,№12,№13,№14. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор №9,№10,№11,№12,№13,№14 на ТП 39-02-4 Л-1. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №9,№10,№11,№12,№13,№14 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-02-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710150910944 | 944 | 2015-10-07 | 9 | 10 | 03.133200347 | 0.0152 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | 07.10.2015 г. в 09.час. 10 мин. произошел обрыв провода фазы "0" на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. 07.10.2015 г. в 10 час. 26 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 10 | 26 | Обрыв провода марки А-35 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12. Техническая причина 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы "0" На ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | Некачественное проведение осмотров оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв фазы "0" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 на ТП №38-01/11-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0710150830943 | 943 | 2015-10-07 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.032033 | 0.797 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. | 07.10.2015 г. в 08 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ роизошел пережог н/вставки фазы "В"на ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17 . 07.10.2015 г. в 09 час 32 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 9 | 32 | Пережог ПН250А фазы "В". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ перегорела н/вставка фазы "В"на ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. | Некачественное проведение осмотров оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "В"на ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0610152000939 | 939 | 2015-10-06 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.12173 | 1.055 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП №56 Ф.21. | 06.10.2015г. в 20 час. 00 мин. из-за схлестывания проводов на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог н/вставки ПН 250А ТП №56 Ф. 21 . 06.10.2015 г. в 21 час. 23 мин. эл/энергия потребителей включено. | 2015-10-06 | 21 | 23 | Пережог ПН-250А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0.4 кВ от ТП №56 Ф.21. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра из-за схлестывания проводов на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог н/вставки ПН250А. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №56 Ф. 21 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП №56 Ф. 21 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0610152000940 | 940 | 2015-10-06 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.4843 | 3.543 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 06.10.2015 г. в 20 час.00 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №38 06.10.2015 г. в 22 час. 47 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 22 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за вертовой нагрузки отключился АВ-400А. на ТП-38 Ф.10-11. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0610151945938 | 938 | 2015-10-06 | 19 | 45 | 02.333110347 | 6.0067 | 33.231 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северный с порывами до 12 м/сек. | 06.10.2015 г. в 19 час. 45 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.11-05. В 21 час. 31 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Городская и РП-2. 07.10.2015 в 02 час.48 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,767 час. | 2015-10-07 | 2 | 48 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.701 При выявлении нарушений технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ", ОКС-ом своевременно не подана претензия. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, где глубина залегания КЛ в нарушение технологии составила около 30 см , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-05 действием защит. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить замену участка КЛ-10кВ ф.11-05 согласно ремонтной программе 2016 года Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2016
357700 0610151818937 | 937 | 2015-10-06 | 18 | 18 | 02.333130347 | 0.82133 | 6.003 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31 «Чыраа-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 06.10.2015г. в 18 час. 18 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.31-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-02 на ТП №31-02-19 обнаружены перегоревшие н/в и в/в вставки. 07.10.2015 г. в 00 час.10мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф. 31-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,867 час. | 2015-10-07 | 0 | 10 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №31-0219 ВЛ-10кВ ф.31-02. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №31-02-19 ВЛ-10кВ ф.31-02. Техническая причина 4.10 По причине повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных низко-вольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию (всех фаз) на стороне 10кВ и 0,4кВ ТП №31-02-19 и отключению ВЛ-10кВ ф.31-02 действием защит. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №31-02-19 ВЛ-10кВ ф.31-02 в части использования некалиброванных в/в вставок. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПКТ-10 на ТП №31-02-19 ВЛ-10кВ ф.31-02. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 20.10.2015
357700 0610151650022 | 22 | 2015-10-06 | 16 | 50 | 03.133200347 | 0.088833 | 1.464 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2от ТП 8-05/18. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 06.10.2015 г. в 16 час. 50 мин. произошел обрыв провода в пролете оп. №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №8-05/18. 06.10.2015 г. 19 час. 00 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 19 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов. Техническая причина 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв провода в пролете оп. №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/18. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-05/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/18 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0610151540934 | 934 | 2015-10-06 | 15 | 40 | 02.333130347 | 0.26583 | 85.425 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северный 12-14 м/сек. | 06.10.2015г. в 15 час. 40 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 на ТП №32-03/7-2 обнаружено повреждение трансформатора 250кВА. В 16 час. 05 мин. отключена ТП №32-03/7-2. В 18 час. 05 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,417 час. | 2015-10-06 | 18 | 5 | 1. Внутреннее повреждение трансформатора марки ТСМА 250 на ТП №32-03/7-2: - замыкание в/в обмотки фазы "А" на корпус трансформатора - замыкание н/в обмотки фазы "А" на корпус трансформатора - следы воздействия электрической дуги на изоляции ввода фазы "С" с отгоранием контакта в резьбовом соединении токоведущей шпильки и в месте присоединения наружной шины. | Организационная причина 3.4.701 Некачественный осмотр оборудования ТП №32-03/7-2 Техническая причина 4.12 Из-за нарушения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП №32-03/7-2 произошло короткое замыкание н/в и в/в обмоток трансформатора на корпус, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.32-03 1. Внутреннее повреждение трансформатора марки ТСМА 400 на ТП №378: - замыкание в/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора - замыкание н/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора - следы воздействия электрической дуги на изоляции ввода фазы "С" с отгоранием контакта в резьбовом соединении токоведущей шпильки и в месте присоединения наружной шины. | Неудовлетворительное ТО ТП №32-03/7-2 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП №32-03/7-2 ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести измерения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов ТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 0610151536933 | 933 | 2015-10-06 | 15 | 36 | 02.333110347 | 2.115 | 12.962 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 06.10.2015г. в 15 час. 36 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.32-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 обнаружена упавшая опора №4. 07.10.2015 в 12 час. 45 мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф.32-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 21,15 час. | 2015-10-07 | 12 | 45 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры №4 ВЛ-10кВ ф.32-05 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.709 Недопустимая степень загнивания древесины стойки опоры №4 ВЛ-10кВ ф.32-05. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры №4 ВЛ-10кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошел ее излом с последующим наклоном и схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ ф.32-05 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.32-05. Время устранения аварийного режима составило 21,15 час. Увеличение произошло по причине большой загруженности персонала на устранение повреждений из-за массовых отключений в сети 0,4кВ в результате воздействия стихийных явлений. произошедших 05.10.2015. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №4 ВЛ-10кВ ф.32-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0610151525936 | 936 | 2015-10-06 | 15 | 25 | 02.333130347 | 0.0825 | 3.684 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек., без осадков. | 06.10.2015г. в 15 час. 25 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.38-01. НПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.38-01 на ТП №38-01/11-12 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 16 час 100 мин. после отключения ТП №38-01/11-12 В-10кВ ф.38-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,75 час. | 2015-10-06 | 17 | 30 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01. | Организационная причина 3.4.702 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01. Техническая причина 4.10 По причине повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных низко-вольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию (всех фаз) на стороне 10кВ и 0,4кВ ТП №38-01/11-12 и отключению ВЛ-10кВ ф.38-01. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01 в части использования некалиброванных в/в и н/в вставок. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПКТ-10 на ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0610151525935 | 935 | 2015-10-06 | 15 | 25 | 02.333110347 | 0.0975 | 1.913 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12м/сек., без осадков. | 06.10.2015г. в 16 час. 25 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.38-02. В 16 час. 10 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,75 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.38-02 в пролете опор №№342-343 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "С". | 2015-10-06 | 16 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№342-343 ВЛ-10кВ ф.38-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.38-02 действием защит. | Некачественное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.38-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№342-343 Вл-10кВ ф.38-02. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0610151500539 | 539 | 2015-10-06 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.017083 | 4.209 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-28. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 06.10.2015г. в 15час 00 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 32-04/3-7 произошел излом стойки деревянной опоры №1-6. 06.10.2015г. в 17час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 17 | 30 | Излом стойки деревянной опоры №1-6 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-28. Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №1-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-09-28 Л-2. | Несвоевременное выявление дефектной опоры №1-6. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной опоры №1-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0610151400021 | 21 | 2015-10-06 | 14 | 0 | 03.133200347 | 0.054667 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/15 Л-3 | 06.10.2015 г. в 14 час. 00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел обрыв провода в пролете оп. №13/1-13-3. 06.10.2015 г. 15 час. 20 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 15 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете оп. №13/1-13/3 на ТП 8-05/15 Л-3. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/15 Л-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете оп. №13/1-13-3 на ТП 8-05/15 Л-3. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/15 Л-3 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151500961 | 961 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.233203410 | 0.03 | 1.288 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 от ТП №3-03-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 10 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 05.10.2015г.в 15 час. 00 мин.из-за схлестывания проводов в пролете опор № 2/7-2/8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра отключился АВ на ТП №3-03-2. 05.10.2015г. в 21 час.00 мин. ВЛ-0,4 от ТП 3-03-2 включена в работу. | 2015-10-05 | 21 | 0 | Повреждений оборудования не выявлено. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 3-03-2 с целью выявления дефектов после порыва ветра. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0510151500962 | 962 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.105 | 2.408 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 3-03-8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015 г. в 15 час. 00 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП №3-03-8 произошел обрыв провода в пролете №№ 3-4. 06.10.2015 г в 08 час. 30 мин. э/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 8 | 30 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№3-4. | Организационная причина 3.4.1001 Повторяющаяся ветровая нагрузка с порывами до 18 м/с. Техническая причина 4.13 Из-за повышенной ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП №3-03-8 произошел обрыв провода в пролете №№ 3-4. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода на опорах №№3-4 на ВЛ-0.4 кВЛ-2 от ТП №3-03-8. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-0.4 кВЛ-2 от ТП №3-03-8 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0510151500963 | 963 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.33 | 3.067 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-04-6 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18м/с. | 05.10.2015 г. 15 час 00 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-04-6 произошел обрыв провода в пролете опор №№ (3-4)-(3-5) 06.10.2015 г. 09 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 9 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № (3-4)-(3-5). | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с. Техническая причина 4.13 Из-за ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел обрыв провода в пролете опор №№ (3-4)-(3-5) от ТП 3-04-6. | Несвоевременное выявления дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода пролете опор №№ (3-4)-(3-5) на ВЛ-0,4 кВ от ТП №3-04-6. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0510151500964 | 964 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.233203410 | 0.08 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ от ТП 3-04-7 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015 г. в 15 час. 00 мин. из-за схлестывания проводов в пролете опор № № 9-11 на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в момент порывов ветра произошло отключение на ТП- 3-04-7. 05.10.2015 г. в 20 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 20 | 0 | Выявленных повреждений нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с. произошло схлестывание проводов. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 3-04-7 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151500965 | 965 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.033 | 0.903 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-03-3 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015 г. в 15 час. 00 мин.из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №2-03-3. 05.10.2015 г. 18 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 18 | 0 | Пережог ПН250А фазы "С" | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до18м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло КЗ и пережог н/вставки фазы "С" от ТП 2-03-3. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-03-3 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151415953 | 953 | 2015-10-05 | 14 | 15 | 02.333110349 | 4.32 | 13.708 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается). | 05.10.2015 в 14 час. 15 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№41-42. 06.10.2015 в 01 час. 03 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 10,8 час. | 2015-10-06 | 1 | 3 | Обрыв в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы "В" марки А-35 | Организационная причина 3.4.902 Воздействие неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер порывами до 27 м/с). Техническая причина 4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки до 27 м/сек. произошел обрыв в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы"В" с последующим касание провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Время ликвидации аварийного режима увеличено в связи с занятостью персонала на аварийно-восстановительных работах в результате массовых отключений по ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0510151340005 | 5 | 2015-10-05 | 13 | 40 | 03.133200349 | 0.216 | 1.439 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-04/15. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. в 13 час. 40 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-04/20 05.10.2015 г. в 18 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 18 | 10 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ- 0,4 кВ Л-3 в момент порывов ветра произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/15. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №1-04/15. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП №1-04/15 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0610150720020 | 20 | 2015-10-06 | 7 | 20 | 03.133200347 | 0.064167 | 1.526 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от №ТП 8-05/20 . | 06. 10.2015 г. в 07 час 20 мин. на ВЛ-0,4 кВ произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к перегоранию рубильника 0,4 кВ на ТП 8-05/20 . 06. 10.2015 г 08 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 8 | 30 | Перекрытие рубильника 0,4 кВ. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов оборудования ТП №8-05-20 Техническая причина 4.13 Перекрытие рубильника 0,4 кВ на ТП 8-05/20 . | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить рубильник 0,4 кВ на ТП 8-05/20 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0510152110018 | 18 | 2015-10-05 | 21 | 10 | 03.133203410 | 0.045833 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ отТП №8-05/15 Л-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г.21 час. 10 мин.из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-3 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/15. 05.10.2015 г. в 22 час 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 22 | 0 | Перегжог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 момент порывов ветра произошел пережог ПН-250А на ТП №8-05/15. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 А на ТП №8-05/15. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №8-05/15 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510152105019 | 19 | 2015-10-05 | 21 | 5 | 03.133200349 | 0.056 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-05/16. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. 21 час. 05 мин. и-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250А на ТП 8-05/16. 05.10.2015 г. в 22 час 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 22 | 15 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в момент порывов ветра произошел пережог ПН-250 А на ТП№8-05/16. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 А на ТП 8-05/16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Организационное мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/16 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510152030017 | 17 | 2015-10-05 | 20 | 30 | 03.133200349 | 0.0496 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 8-05/14 Л-2 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. 20 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А на ТП 8-05/14. 05.10.2015 г. в 21 час 13 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 21 | 32 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в момент порывов ветра произошел пережог ПН-250 А на ТП №8-05/14. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 А на ТП 8-05/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Организационное мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/14 . с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510151900006 | 6 | 2015-10-05 | 19 | 0 | 03.133200349 | 0.04305 | 0.927 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось ВЛ-0,4кВ от по ТП 1-01/6 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. в 19 час. 00 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-01/6. 05.10.2015 г. в 20 час 03 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 20 | 3 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/6. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250 А на ТП 1-01/6. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Организационное мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6 Л-1 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0510151500967 | 967 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.0715 | 0.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-02-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 гр. ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015г. в 15 час.00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 из-за схлестывания проводов в пролете опор №№ (3-4)-(3-5) в момент порывов ветра произошло МКЗ и отключение АВ-0,4кВ на ТП №2-02-25. 05.10.2015г. в 16 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 16 | 50 | Повреждений в оборудовании не выявлено. | Организационная причина 3.4.1001 Повторяющаяся ветровая нагрузка с порывами до 18 м/с. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 3/4-3/5 на ВЛ-04 кВ Л-1 от ТП№2-02-25. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 05.10.2015
357700 0510151500966 | 966 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.233203410 | 0.069817 | 0.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-02-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015г. в 15 час. 00 мин. из-за схлестывания проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло МКЗ и отключение АВ-160А на ТП №2-02-4. | 2015-10-05 | 16 | 11 | При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | Организационная причина 3.4.1001 Повторяющаяся ветровая нагрузка с порывами до 18 м/с. | Нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-02-4 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510151309952 | 952 | 2015-10-05 | 13 | 9 | 02.333110349 | 3.4167 | 11.062 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до до 27 м/сек. | 05.10.2015г. в 13 час. 09 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием ТО отключился ВТ-24. НПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 на опоре №197 обнаружен обрыв вязки провода фазы "А". В 16 час. 34 мин. после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.417 час. | 2015-10-05 | 16 | 34 | Обрыв вязки провода марки АС-35 фазы "А" на опоре №197 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 27 м,/сек., произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №197 с последующим падением провода на траверсу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-24 действием защит. | Некачественное проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку провода фазы "А" на опоре №197 ВЛ-35кВ Т-24. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0510151256951 | 951 | 2015-10-05 | 12 | 56 | 02.333110349 | 0.16333 | 5.568 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-2 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 27 м/сек. (Справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015г. в 12 час. 56 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-2. В 13 час. 45 мин. повторное включение В-35кВ Т-2 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-2 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,817 час. | 2015-10-05 | 13 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-35кВ Т-2 нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 27 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-2 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-2 (срок эксплуатации -53 года). | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-2 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0510151224950 | 950 | 2015-10-05 | 12 | 24 | 02.333110349 | 2.9683 | 57.235 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-31 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») до ПС 35/10кВ №31 "Чыраа-Бажы". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градуса, ветер северо-западный с порывами до 27 м/сек. (справка Росгидромет прилагается). | 05.10.2015 с 08-40 в связи с поступившим штормовым предупреждением (дождь, ветер 20-27 м/с) режим функционирования ОАО «Тываэнерго» переведен в РПГ. 05.10.2015 в 12 час. 24 мин. ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-31. НАПВ. Повторное включение не успешное. В 14 час. 30 мин. допущены 2 бригады СВЛ (6 чел., 3 ед.тех) для аварийного осмотра ВЛ 35 кВ Т-31 В 16 час. 10 мин. получено сообщение от СВЛ об обнаружении упавших опор №70, №255 ВЛ-35кВ Т-31. 06.10.2015 в 18 час. 05 мин. после устранения повреждений В-35кВ Т-31 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 29,683 час. | 2015-10-06 | 18 | 5 | 1.Излом ж/б приставок марки ПТ -4 на уровне земли в количестве 2шт. к опорам "ласточкин хвост" №70, №255 ВЛ-35кВ Т-31. 2. Механическое повреждение изоляторов марки ПС-70 в количестве 9шт. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие стихийного явления - ветра до 27 м/сек. Техническая причина 4.105 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами ураганной силы, произошел излом ж/б приставок деревянных промежуточных опор №70, №255 ВЛ-35кВ Т-31 с последующим падением опор , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-31 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима составило 29,7 час. Причиной увеличения суммарной длительности перерыва электроснабжения потребителей явилось длительное время доставки материалов и спец. техники к месту проведения АВР по причине большого расстояния (350 км) от места дислокации бригад СВЛ, спец. техники, базы централизованного аварийного резерва, а также скоростью движения спец. техники, которая была ограничена плохой видимостью из-за обильных осадков в виде мокрого снега и гололедицей на дороге. | ;Итоговый акт;Классификация потребителей;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену деревянной опоры №70 с установкой ж/б приставки. Заменить дефектную приставку к опоре №255 ВЛ-35кВ Т-31. Заменить дефектную изоляцию на опорах №№70,255 . Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-31 с целью выявления дефектов. При осмотрах ВЛ обращать особое внимание на разрушение бетона, оголения металлической арматуры ж/б приставок опор ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015 Техническое мероприятие №3 Определить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-31 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2016 Техническое мероприятие №4 Выбрать приставки опор ВЛ 35 кВ Т-31 и выполнить вскрытие их подземной части на глубину 0,5 - 0,7 м (п. 5.3.1 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2016 Организационное мероприятие №1 Внести в план-график технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ на 2016 год (СО 6.674/0 (форма Э№17)) ОАО «Тываэнерго» измерения состояния железобетонных опор (приставок) ВЛ 35 кВ Т-31 (п. 22 таблицы 2 Стандарта МРСК Сибири (СО 3.085.0-10) «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент»). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 0510151222949 | 949 | 2015-10-05 | 12 | 22 | 02.333110349 | 29.86 | 110.748 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-32 от ПС 220кВ Ак-Довурак (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Ха-касское предприятие МЭС") до ПС 35кВ Тээли с отпайками на ПС 35кВ Эрги-Барлык и на ПС 35кВ Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015 в 12 час. 22 мин. ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-32. НАПВ. Повторное включение не успешное. В 14 час. 50 мин. допущены две бригады (6 чел., 4 ед.тех) для аварийного обхода ВЛ - 35 кВ Т-32. В 15-57 при осмотре ВЛ- 35 кВ Т-32 обнаружена упавшая опора № 278. 06.10.2015 в 13 час. 15 мин. после устранения повреждений ВЛ-35кВ Т-32 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 24,883 час. | 2015-10-06 | 13 | 15 | 1. Излом ж/б приставки марки ПТ -4 на уровне земли опоры "ласточкин хвост" №278 ВЛ-35кВ Т-31. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек. Техническая причина 4.105 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами ураганной силы, произошел излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №278 ВЛ-35кВ Т-32 с последующим падением опоры , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-32 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима составило 24,8 час. Причиной увеличения суммарной длительности перерыва электроснабжения потребителей явилась отдаленность места повреждения от центральной базы, труднодоступная местность (болото), большой объем работ по восстановлению поврежденного оборудования ВЛ-35кВ Т-32, неблагоприятные погодные условия. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре №278 ВЛ-35кВ Т-31. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-32с целью выявления дефектов. При осмотрах ВЛ обращать особое внимание на разрушение бетона, оголения металлической арматуры ж/б приставок опор ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015 Техническое мероприятие №3 Определить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-32 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2016 Техническое мероприятие №4 Выбрать приставки опор ВЛ 35 кВ Т-32 и выполнить вскрытие их подземной части на глубину 0,5 - 0,7 м (п. 5.3.1 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Срок исполнения: 30.12.2016 Организационное мероприятие №1 Укомплектовать СВЛ ОАО «Тываэнерго» эталонным молотком Кашкарова или специальными приборами для определения предельной прочности бетона железобетонных опор, приставок (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.04.2016 Организационное мероприятие №2 Внести в план-график технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ на 2016 год (СО 6.674/0 (форма Э№17)) ОАО «Тываэнерго» измерения состояния железобетонных опор (приставок) ВЛ 35 кВ Т-32 (п. 22 таблицы 2 Стандарта МРСК Сибири (СО 3.085.0-10) «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент»). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015 Организационное мероприятие №3 Внести в многолетний график технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ (СО 6.673/0 (форма Э№16)) ОАО «Тываэнерго» измерения состояния железобетонных опор (приставок) вышеуказанных ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет (п. 22 таблицы 2 Стандарта МРСК Сибири (СО 3.085.0-10) «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент») Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 0510151218948 | 948 | 2015-10-05 | 12 | 18 | 02.333110349 | 0.13333 | 0.381 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 27 м/сек. (Справка Росгидромет прилагается) | 05.010.2015г. в 12 час. 18 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-24. В 12 час . 26 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,133 час. | 2015-10-05 | 12 | 26 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 27 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№197-198, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-24 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-24 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0510151050947 | 947 | 2015-10-05 | 10 | 50 | 02.333110349 | 0.90267 | 6.687 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015г в 10 час. 50 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 обнаружена наклонившаяся анкерная опора №489, а также в пролете опор №№489-490 схлестывание проводов фаз "В" и "С". 06.10.2015 в 09 час. 24 мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 22,567 час. | 2015-10-06 | 9 | 24 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек. произошел наклон анкерной опоры №489 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.15-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку анкерной опоры №489 ВЛ-10кВ ф.15-02 с перетяжкой проводов в пролете опор №№489-490. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-02 с целью выявления возможных дефектов после прохождения ветра ураганной силы.. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151037946 | 946 | 2015-10-05 | 10 | 37 | 02.333110349 | 0.31122 | 1.658 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-15 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015г. в 10 час. 37 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился ВЛ-10кВ ф.40-15. В 15 час. 00 мин. повторное включение ВЛ-10кВ ф.40-15 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,383 час. | 2015-10-05 | 15 | 0 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-15 нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 27м/сек. на участке ВЛ-10кВ ф.40-15 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.40-15 действием защит.. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-15 с целью выявления возможных дефектов после прохождения ураганного ветра. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510150940540 | 540 | 2015-10-05 | 9 | 40 | 03.133200349 | 0.67783 | 13.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015г. в 09 час 40 мин. на ВЛ-0,4 кВ от ТП №31-02/13-17 произошел излом стойек деревянных опор №10,№11,№12,№13. 05.10.2015г.16 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 16 | 35 | Излом стойек деревянных опор №10,№11,№12,№13. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойек деревянных опор №10,№11,№12,№13 на ВЛ-0,4 кВ отТП 31-02/13-17 . | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №10,№11,№12,№13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.10.2015
357700 0410152230918 | 918 | 2015-10-04 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.03875 | 1.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-04кВ Л-1 от ТП №33-09-28. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 04.10.2015 в 22час. 30 мин.на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-28 в пролете опор №№3-4 произошел обрыв провода фазы "А". | 2015-10-04 | 23 | 45 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А"в пролете опор №№3-4 ВЛ-04кВ Л-1 от ТП №33-09-28. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-28 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-28 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 . | Некачественное проведение осмотров ВЛ-04кВ Л-1 от ТП №33-09-28. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ. Л-1 от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ. Л-1 от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: и.о. начальника Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410152205004 | 4 | 2015-10-04 | 22 | 5 | 03.133200347 | 0.059583 | 0.879 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02/12. | 04.10.2015 г. в 22 час. 05 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12 . 04.10.2015 г. в 23 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-04 | 23 | 10 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02/12. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/ вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №1-02/12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП №1-02/12 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0410152030016 | 16 | 2015-10-04 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.036 | 0.911 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-05/14. | 04.10.2015 г. в 20 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А на ТП №8-05/14. 04.10.2015 г. в 21 час. 15мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-04 | 21 | 15 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-05/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А на ТП 8-05/14. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250 А на ТП №8-05/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/14 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.10.2015
357700 0410151550003 | 3 | 2015-10-04 | 15 | 50 | 03.133200347 | 0.054083 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-04/20. | 04.10.2015 г. в 15 час. 50 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. 04.10.2015 г. в 16 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-04 | 16 | 45 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Призвести замену ПН-250 А на ТП 1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.10.2015
357700 0410150645916 | 916 | 2015-10-04 | 6 | 45 | 02.333110347 | 1.6835 | 5.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градуса, ветер с порывами до 12 м/с. | 04.10.2015г. в 06час. 45 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№39-40. В 10 час.41 мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная дли-тельность перерыва электроснабжения потребителей - 3,933 час. | 2015-10-04 | 10 | 41 | Обрыв провода фазы "С" марки АС-35 в пролете опор №№39-40 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошел обрыв провода фазы "С" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№39-40 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ из устранение. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410150350915 | 915 | 2015-10-04 | 3 | 50 | 02.333110347 | 0.16763 | 1.008 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 04.10.2015г. в 03 час. 50 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.4-08. В 04 час.37 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.783 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-10-04 | 4 | 37 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.4-08 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-08. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-08 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410150338914 | 914 | 2015-10-04 | 3 | 38 | 02.333110347 | 0.79 | 3.275 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/с. | 04.10.2015г. в 03 час.38 мин. на ПС "Чадан" появилась "земля" в сети 10кВ. В 03 час. 46 мин. после отключения В-10кВ ф.4-03 "земля" исчезла. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 обнаружен обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №№ 21-22. В 11 час. 32 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7,9 час. | 2015-10-04 | 11 | 32 | Обрыв проводов марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №№ 21-22. ВЛ-10кВ ф.4-03 в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фазы "С" с последующим падением провода на землю. | Несвоевременное включение в ремонтную программу замену устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы ремонтов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410150336913 | 913 | 2015-10-04 | 3 | 36 | 02.333110347 | 0.8733 | 5.399 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.10.2015г. в 03 час.36 мин. на ПС "Чадан" появилась "земля" в сети 10кВ. В 03 час. 41 мин. после отключения В-10кВ ф.4-05 "земля" исчезла. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 обнаружен обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 334-335. В 15 час. 54 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 12,3 час. | 2015-10-04 | 15 | 54 | Обрыв провода марки А-35 фаз "А" и "С" в пролете опор №№334-335 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №334-335 ВЛ-10кВ ф.4-05 в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" с последующим падением на землю. | Неправильное планирование ремонтной программы | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№334-335 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы ремонтов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0310152140002 | 2 | 2015-10-03 | 21 | 40 | 03.133200347 | 0.050417 | 0.989 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП №1-04/20. | 03.10.2015 г. в 21 час. 40 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-04/20. 03.10.2015 г. в 22 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-03 | 22 | 35 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП 1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кв Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 1-04/20 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0310150900909 | 909 | 2015-10-03 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.11 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось пот ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/8-30 | В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ф. А, С в пролете опор №2-14 - 2-15. | 2015-10-03 | 11 | 45 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №2-14 - 2-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/8-30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0210152240001 | 1 | 2015-10-02 | 22 | 40 | 03.133200347 | 0.04 | 0.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-02/11. | 02.10.2015 г.22час 40 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 на ТП№1-02/11. 02.10.2015 г. в 23 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-02 | 23 | 30 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 Ана ТП №1-02/11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП 1-02/11 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0210152015891 | 891 | 2015-10-02 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.043167 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30. | На ТП 1-06/8-30 Л-2 перегорела н/в вставка ф "С". | 2015-10-02 | 21 | 25 | Пережог ПН 400А фазы "С" на ТП 1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 Техническая причина 4.10 Из-з КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 на ТП 1-06/8-30 перегорел ПН 400А фазы "С". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 400А фазы "С" на ТП 1-06/8-30 Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0210152010999 | 999 | 2015-10-02 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.005667 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/20. | 02.10.2015 г. в20 час. 10 мин.из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 1-04/20. 02.10.2015 г в 21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлно. | 2015-10-02 | 21 | 20 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоеврменное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250 А на ТП 1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-04/20 от с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0210151050890 | 890 | 2015-10-02 | 10 | 50 | 03.133200347 | 0.021 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-27. | На ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 в пролете опор №№о 6/1 - 6/2 произошел обрыв провода ф. "В" . | 2015-10-02 | 12 | 20 | обрыв провода марки А-35 ф. "В" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-27 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода ф. "В" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/1-27. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ф. "В" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/1-27 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0210150930889 | 889 | 2015-10-02 | 9 | 30 | 03.133200347 | 0.016333 | 0.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-12. | На ТП № 33-06-12, Л-2 перегорел ПН ф. "С". | 2015-10-02 | 10 | 40 | Пережог н/в предохранителя марки ПН 250А ф. "С". на ТП № 33-06-12, Л-2 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-06-12 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 на ТП № 33-06-12, Л-2 перегорел ПН ф. "С". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-06-12 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 ф. "С" на ТП № 33-06-12 Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-06-12 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 3009152315932 | 932 | 2015-09-30 | 23 | 15 | 03.133200347 | 0.024 | 0.831 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №ТП № 1-04/20 | На ТП № 1-04/20 перегорел ПН-250 А | 2015-09-30 | 23 | 45 | Пережог ПН-250А на ТП № 1-04/20 фазы "С" | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/20 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/20 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП 1-04/20 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250А на ТП № 1-04/20 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 3009152000880 | 880 | 2015-09-30 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.2882 | 1.45 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №312. | На ТП №312 перегорел ПН-250А. Нагрузка в сети. | 2015-09-30 | 22 | 12 | Пережог ПН 250 на ТП №312 | Организационная причина 3.4.702 Допущение перегруза Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ТП №312 перегорел ПН-250А. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 на ТП №312 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №312 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.10.2015
357700 3009151945879 | 879 | 2015-09-30 | 19 | 45 | 03.233200347 | 0.54542 | 2.212 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38 | На ТП №38 отключился АВ 400А . НАГРУЗКА В СЕТИ. | 2015-09-30 | 22 | 40 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на ТП №38 произошло отключение АВ400 из-за перегруза | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 3009151810931 | 931 | 2015-09-30 | 18 | 10 | 03.133200347 | 0.0205 | 0.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/1 | На ТП №1-01/1 перегорел ПН- 250 А | 2015-09-30 | 18 | 40 | Пережог ПН-250А на ТП № 1-01/1 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/1 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-01/1 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный я ПН-250А на ТП № 1-01/1 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/1 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 3009151115878 | 878 | 2015-09-30 | 11 | 15 | 03.133200348 | 0.55575 | 2.241 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 13-08-01 Л-1 | Несанкционированное подключения потребителей методом наброса крючков ВЛ-0,4кВ в следствие произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящую линию на ТП 18-08-01 Л-1 | 2015-09-30 | 13 | 12 | Перегорание плавкой вставки ПН 250А на отходящую линию на ТП 18-08-01 Л-1 | Организационная причина 3.4.807 Несанкционированное подключения потребителей методом наброса крючков ВЛ-0,4кВ в следствие Техническая причина 4.10 В результате самовольного подключения потребителей методом наброса крючков ВЛ-0,4кВ произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящую линию на ТП 18-08-01 Л-1 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН 250А на ТП 18-08-01 Л-1 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2909152335872 | 872 | 2015-09-29 | 23 | 35 | 03.133200347 | 0.0655 | 1.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №312. | На ТП №312 перекрытие РК-0.4кВ. Нагрузка в сети. | 2015-09-30 | 0 | 5 | перекрытие РК-0.4кВ. на ТП №312 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефекта рубильника 0,4кВ на ТП №312. Техническая причина 4.10 Из-за перегруза в сети на ТП №312 перекрытие РК-0.4кВ. . | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный РК-0.4кВ. на ТП №312 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2909152030930 | 930 | 2015-09-29 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.068 | 0.908 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 | На ТП № 8-05/14 перегорел ПН-250 А | 2015-09-29 | 21 | 55 | Пережог ПН-250А на ТП № 8-05/14 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 8-05/14 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП № 8-05/14 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2909150800917 | 917 | 2015-09-29 | 8 | 0 | 03.133200347 | 1.9972 | 6.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №85. | Из -за нагрузки в сети перекрыло Гл.руб-к 630А | 2015-09-29 | 16 | 41 | Перекрытие главного рубильника 630А на ТП №85 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. Техническая причина 4.13 Из -за нагрузки в сети перекрыло Гл.руб-к 630А | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить главный рубильник на ТП №85 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.09.2015
357700 2809152006871 | 871 | 2015-09-28 | 20 | 6 | 03.133200347 | 0.33037 | 1.825 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №342 | Из- за нагрузки перегорела вставка 400А фаза С Л.1 | 2015-09-28 | 21 | 52 | Пережог н/в предохранителя ПН400А на ТП №342 | Организационная причина 3.4.702 Допущение перегруза Техническая причина 4.10 Из- за нагрузки перегорела вставка 400А фаза С Л.1 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН400А на ТП №342 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.09.2015
357700 2809152001870 | 870 | 2015-09-28 | 20 | 1 | 03.233200347 | 0.29608 | 1.479 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38. | Из за нагрузки отключился АВ 400А Л.2 | 2015-09-28 | 21 | 36 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из- за нагрузки отключился АВ 400А Л.2 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2709152005929 | 929 | 2015-09-27 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.045833 | 0.852 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 | На ТП № 1-04/16 перегорел ПН-250 А | 2015-09-27 | 20 | 55 | Пережог ПН-250А на ТП № 1-04/16 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/16 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП № 1-04/16 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2709152000912 | 912 | 2015-09-27 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.32102 | 1.541 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38 | Отключился АВ 400А Л-1.Нагрузка в сети. | 2015-09-27 | 21 | 43 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное перераспределение нагрузки | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2709151100869 | 869 | 2015-09-27 | 11 | 0 | 03.133200347 | 0.12 | 2.452 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от №ТП 6/0,4кВ 1-06-24 400кВА | На ТП № 1-06-24 перегорели 2 н/в предохранителя, на ВЛ-0,4 Л-1 обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№18-19. | 2015-09-27 | 14 | 45 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№18-19. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП № 1-06-24 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2709150830911 | 911 | 2015-09-27 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.32292 | 2.153 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | На ТП №51 отгорела шина на главном рубильнике. Нагрузка в сети. | 2015-09-27 | 11 | 5 | отгорание шины на главном рубильнике 0,4кВ ТП №51. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети произошло отгорание шины на главном рубильнике ТП №51. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шину на главном рубильнике ТП №51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.09.2015
357700 2609151840910 | 910 | 2015-09-26 | 18 | 40 | 03.233203410 | 0.224 | 1.706 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлёст проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94 | 2015-09-26 | 20 | 40 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №94. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2609151500868 | 868 | 2015-09-26 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.0125 | 0.733 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-29 | На ТП №1-06-29 перегорел ПН 250А ф. "В" | 2015-09-26 | 15 | 30 | Пережог ПН 250А на ТП №1-06-29 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-29 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-06-29 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП №1-06-29 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-29 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2609151000908 | 908 | 2015-09-26 | 10 | 0 | 03.133200347 | 0.069233 | 1.51 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №404 | Из за схлестывания проводов в момент порывов ветра на ВЛ-0.4кВ Л.1в пролете опор №№1-2, произошло КЗ и пережог н/вставки фазы "С" 1 шт. 250А на ТП №404. | 2015-09-26 | 11 | 7 | Пережог н/предохранителя ПН 250А на ТП №404. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №404. Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов в момент порывов ветра на ВЛ-0.4кВ Л.1в пролете опор №№1-2, произошло КЗ и пережог н/вставки фазы "С" 1 шт. 250А на ТП №404. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН на ТП №404. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 404 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2609150910867 | 867 | 2015-09-26 | 9 | 10 | 03.133200347 | 0.02775 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/8-30 | Перегорел ПН 400 ф "С" на ТП № 1-06/8-30 | 2015-09-26 | 9 | 55 | Перегорание ПН 400 ф "С" на ТП № 1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-400А на ТП № 1-06/8-30 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А на ТП №1-06/8-30 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2609150906877 | 877 | 2015-09-26 | 9 | 6 | 03.233200348 | 0.75525 | 2.827 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №13-08-01 Л-1 | Несанкционированное подключение потребителей методом наброса крючков на ВЛ 0,4кВ от №ТП 13-08-01 Л-1 в следствии чего произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящей линии. | 2015-09-26 | 11 | 45 | Пережог ПН 250А на ТП №13-08-1 | Организационная причина 3.4.807 Несанкционированное подключение потребителей методом наброса крючков на ВЛ 0,4кВ от №ТП 13-08-01 Л-1 Техническая причина 4.10 Из-за несанкционированного подключения потребителей методом наброса крючков на ВЛ 0,4кВ от №ТП 13-08-01 Л-1 произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящей линии. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на №ТП 13-08-01 Л-1 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2509152110928 | 928 | 2015-09-25 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.03075 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-01/6 | На ТП № 1-01/6 перегорел ПН-250 А | 2015-09-25 | 21 | 55 | Перегорание ПН 250А на ТП №1-01/6 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-01/6 Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/6 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорежога ПН-250 А | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП №1-01/6. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/6 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2509151946907 | 907 | 2015-09-25 | 19 | 46 | 03.133200347 | 0.5428 | 2.632 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №299. | Из за нагрузки в сети произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 | 2015-09-26 | 0 | 22 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №299 Техническая причина 4.13 Из за нагрузки в сети произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2409152130866 | 866 | 2015-09-24 | 21 | 30 | 02.333110347 | 1.8633 | 6.443 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 22 градуса, ветер с порывами до 16м/с. | 24.09.2015г. в 21 час. 30 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 в пролете опор №№19-20 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 23 час. 40 мин после устранения схлестывания В-10кВ ф.13-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,167 час. | 2015-09-24 | 23 | 40 | Повреждений оборудования Вл-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-10кВ ф.13-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.13-03, произведенного 22.09.2015. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2409152038865 | 865 | 2015-09-24 | 20 | 38 | 02.333110347 | 8.244 | 25.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская", питающий РП-2 . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 24.09.2015г. в 20 час. 38 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. НАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №1 от РП-2 на обнаружено отгорание 2-х шлейфов фаз "В" и "С". 25.10.2015 в 00 час. 14 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,6 час. | 2015-09-25 | 0 | 14 | Обрыв шлейфов марки А-35 фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-2. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-2 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-01 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.11-01. | ;Итоговый акт;обесточение больницы; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные шлейфы фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-3 (ВЛ-10кВ ф.11-01). Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.11-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2409152030906 | 906 | 2015-09-24 | 20 | 30 | 03.133203410 | 0.44 | 3.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | Из за схлеста проводов ВЛ-0.4кВ при порывах ветра произошел обрыв двух проводв Л.2 | 2015-09-25 | 2 | 22 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л.2 от ТП №18 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 Из за схлеста проводов ВЛ-0.4кВ при порывах ветра произошел обрыв двух проводв Л.2 от ТП №18. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л.2 от ТП №18 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2409152030905 | 905 | 2015-09-24 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.45105 | 2.369 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | Из за схлеста проводов при порывах ветра отключился АВ-400АЛ.1 | 2015-09-25 | 1 | 21 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов при порывах ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2409151545927 | 927 | 2015-09-24 | 15 | 45 | 03.133200347 | 0.034167 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 | На ТП № 1-04/16 перегорел ПН-250 А | 2015-09-24 | 16 | 35 | Пережог ПН250А на ТП 1-04/16 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/16 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/16 | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП1-04/16 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-04/16 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/16 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2309152200904 | 904 | 2015-09-23 | 22 | 0 | 03.133203410 | 0.1635 | 1.519 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №119 | Произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 | 2015-09-23 | 23 | 30 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м\сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309151105864 | 864 | 2015-09-23 | 11 | 5 | 03.233203410 | 0.044 | 1.178 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от №ТП 33-06-12 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлёстывание проводов фаз "В" и , "С" в пролёте опор №№2 - 3. ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 33-06-12 | 2015-09-23 | 12 | 55 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлёстывание проводов фаз "В" и , "С" в пролёте опор №№2 - 3. ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 33-06-12. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и , "С" в пролёте опор №№2 - 3. ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 33-06-12 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309151010863 | 863 | 2015-09-23 | 10 | 10 | 03.233203410 | 0.028333 | 1.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17 в пролете опор №№13-14. | 2015-09-23 | 11 | 50 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17 в пролете опор №№13-14. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17 в пролете опор №№13-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150810876 | 876 | 2015-09-23 | 8 | 10 | 03.233203410 | 0.2538 | 1.783 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ ТП 14-02-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02-03 в пролетах опор №10-12 Л- 2 схлестывание проводов фазы "А" и "С". | 2015-09-23 | 15 | 13 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки до 16 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №№10-12 ВЛ-0,4кВ Л- 2 от ТП №14-02-03 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода фаз "А" и "С" в пролетах опор №№10-12 ВЛ-0,4кВ Л- 2 от ТП №14-02-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150808875 | 875 | 2015-09-23 | 8 | 8 | 03.233203410 | 0.098757 | 3.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ ТП 14-02-6 Л-1 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02-6 Л-1 в пролетах опор№№ 7-11 схлест проводов фазы "А и В" | 2015-09-23 | 17 | 27 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузи до 18 м/сек. на ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02-6 Л-1 в пролетах опор№№ 7-11 произошло схлестывание проводов фаз "А и В". | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор№№ 7-11 ВЛ-0,4кВ л-1 от ТП № 14-02-6. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150804874 | 874 | 2015-09-23 | 8 | 4 | 03.233203410 | 0.223 | 1.186 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ ТП 14-04-10 Л-2 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-04-10 пролеты опор №21-23 Л-2 схлест проводов | 2015-09-23 | 11 | 47 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Схлестывание проводов из-за воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП № 14-04-10 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП 14-04-10 в пролетах опор №№21-23 Л-2. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150800862 | 862 | 2015-09-23 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.088 | 2.214 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/8-30 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. | 2015-09-23 | 10 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150118861 | 861 | 2015-09-23 | 1 | 18 | 02.333110347 | 6.3873 | 34.374 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов. | 23.09.2015 г. в 01 час. 18 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 03 час. 32 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,233 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Городская и РП-2 (перекресток ул. Салчака Тока и пер. Механизации). В 11 час. 55 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-09-23 | 11 | 55 | Пробой изоляции внутри соединительной муфты марки 3СТП 10х150х240 на участке КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.704 Нарушение технологии установки соединительной муфты Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии установки соединительной муфты, выполненной в 2013 году, произошел пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.09.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2209152130925 | 925 | 2015-09-22 | 21 | 30 | 03.133203410 | 0.017 | 0.753 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/15. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП № 1-04/15.перегорел ПН-250 А. | 2015-09-22 | 22 | 0 | Пережог ПН250 фазы "А" на На ТП № 1-04/15 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов в результате ветровой нагрузки произошло междуфазное КЗ и на ТП № 1-04/15.перегорел ПН-250 А. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН 250А на ТП № 1-04/15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209152020926 | 926 | 2015-09-22 | 20 | 20 | 03.133203410 | 0.034833 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/14. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП № 1-04/14 перегорел ПН-250 А | 2015-09-22 | 21 | 15 | Пережог ПН250А на ТП № П № 1-04/14. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН250А на ТП № П № 1-04/14. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП № П № 1-04/14. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209152001903 | 903 | 2015-09-22 | 20 | 1 | 03.133203410 | 0.1495 | 1.153 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №228. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Из за схлеста проводов при ветре на ТП №228 перегорела 1 шт. вставка 250А фаза А Л.2 | 2015-09-22 | 22 | 11 | Пережог ПН 250А фазы "А" на ТП №228. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.10 Из за схлеста проводов при ветре на ТП №228 перегорела 1 шт. вставка 250А фаза А Л.2 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "А" на ТП №228 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209151859860 | 860 | 2015-09-22 | 18 | 59 | 02.333110347 | 2.3933 | 109.903 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-23 (ПС Арыг-Узю - ПС Торгалыг). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 20 м/сек., мокрый снег. | 22.09.2015 г. в 18 час. 59 мин. на ПС 110кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился В-35кВ Т-23, повторное включение не успешное. Обесточены НП – 2 шт. (п.Торгалыг, п.Чоодура), ТП 10/0,4 - 13 шт., числ. населения 2199 чел., СЗО: 4 школы, 2 д/сада, Р=0,1 МВт, В 20 час. 18 мин. по распоряжению № 66 допущена бригада СВЛ на осмотр ВЛ-35 кВ Т-23. 23.09.2015 в 01 час. 40 мин. бригадой СВЛ обнаружены упавшие ж/б. опоры № 56, №57. В 09 час. 07 мин. СЗО: 4 школы, 2 д/сада - запитаны от собственных ДЭС. В 11час. 02мин. выведена в ремонт ВЛ-35кВ Арыг-Узю–Торгалыг (Т-23). До 16 час. 30мин. произведены подготовительные работы по подготовке мест установки опор, а также транспортировке, разгрузке новых деревянных опор. На АВР участвовали 2 бригады: СВЛ и ЦРЭС (15 чел, 7 един.техники). В 16 час. 47 мин. бригада СВЛ по наряду № 84 приступила к установке деревянных опор № 56, №57. В 18 час. 39 мин. наряд №84 закрыт. В 18 час. 55 мин. В-35кВ Т 23 включен в работу, все потребители запитаны. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 23,933 час. | 2015-09-23 | 18 | 55 | 1.Излом на уровне земли стоек промежуточных одностоечных ж/б опор №№56,57 ВЛ-35кВ Т-23 марки П-35. 2. Механическое разрушение изоляторов марки ШФ-35 в количестве 6 шт. | Организационная причина 3.4.709 В результате длительной эксплуатации (41 год) произошел износ железобетонных опор №56, №57 ВЛ-35кВ Т-23. Техническая причина 4.14 В результате износа железобетонных опор №56, №57 ВЛ-35кВ Т-23 в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра до 20 м/сек. произошел излом стоек данных опор на уровне земли. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-23. Длительное время ликвидации аварийного режима увеличено по причине большого объема работ и болотистой местности прохождения данного участка ВЛ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных ж/б опор №№56,57 ВЛ-35кВ Т-23 на деревянные. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 23.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-23 по всей длине с фотофиксацией каждой опоры, особое внимание обратив на участки ВЛ, проходящих по болотистой местности. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №3 На опорах ВЛ-35кВ Т-23 нанести постоянные знаки согласно требованиям п.4.5.1.2 Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015 Техническое мероприятие №4 Произвести выправку ж/б опоры №55 ВЛ-35кВ Т-23 Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.05.2016 Организационное мероприятие №1 Принять техническое решение о замене ж/б опор №№56,57 ВЛ-35кВ Т-23 на деревянные с внесением изменений в технический паспорт ВЛ-35кВ Т-23. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2209151720859 | 859 | 2015-09-22 | 17 | 20 | 02.333113410 | 1.142 | 3.886 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.09.2015г. в 17 час. 20 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. В 19 час. 20 мин повторное включение В-10кВ ф.13-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2 час. | 2015-09-22 | 19 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-03 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2209151720858 | 858 | 2015-09-22 | 17 | 20 | 02.333113410 | 0.97 | 4.192 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 20 м/с. | 22.09.2015г. в 17 час. 20 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 19 час. 20 мин повторное включение В-10кВ ф.13-02 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2 час. | 2015-09-22 | 19 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 24.09.2015
357700 2209151604857 | 857 | 2015-09-22 | 16 | 4 | 02.333113410 | 0.20132 | 1.966 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.09.2015г. в 16 час. 04 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. В 16 час. 51 мин. после отключения ЛР -321 В-10кВ ф. 17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,783 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №407 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". 23.09.2015 в 11 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.17-01 включен в работу. | 2015-09-22 | 16 | 51 | Разрушение юбки изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №407 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/сек. Техническая причина 4.12 В результате ветровой нагрузки произошел срыв с крюка изолятора фазы "А" вместе с проводом с дальнейшим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятора фазы "А" на опоре №407 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2209151537856 | 856 | 2015-09-22 | 15 | 37 | 02.333113410 | 1.5314 | 5.473 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 20м/сек. | 22.09.2015г. в 15 час. 37 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№35-36. В 22 час. 20 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.24-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -6,717 час. | 2015-09-22 | 22 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки до 20м/сек. произошло схлестывание проводов в пролете опор №№36-37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-03 действием защит | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-03 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209151325855 | 855 | 2015-09-22 | 13 | 25 | 02.333113410 | 0.042 | 1.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.09.2015г. в 13 час. 25 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-08. В 14 час. 55 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.5 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-09-22 | 14 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-08 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2209151120854 | 854 | 2015-09-22 | 11 | 20 | 02.333113410 | 0.1344 | 3.081 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.09.2015г. в 11 час. 20 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ф.С ТП 4-03/2-3. В 16 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,8 час. | 2015-09-22 | 16 | 8 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "С" на ЛР-10 кВ к № ТП 4-03/2-3. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В результате ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ к ТП №4-03/2-3 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-03 действием защит.. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ -10кВ ф.4-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный шлейф фазы "С" на ЛР-10 кВ к №ТП 4-03/2-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2209150850853 | 853 | 2015-09-22 | 8 | 50 | 02.333113410 | 0.044333 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.09.2015 г. в 08 час. 50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на анкерной опоре № 53. В 10 час.25 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,583 час. | 2015-09-22 | 10 | 25 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на анкерной опоре №53 ВЛ-10кВ ф.4-01 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.4-01 произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "В" на анкерной опоре №53 ВЛ-10кВ ф.4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.09.2015 Техническое мероприятие №2 произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2109152000902 | 902 | 2015-09-21 | 20 | 0 | 03.133200348 | 1.0047 | 12.93 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4кВ от ТП №383. | При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден участок КЛ-0.4кВ Л.1 | 2015-09-22 | 18 | 50 | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ марки ААБл 1.4х120 от ТП №383 | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ сторонней организацией без согласования с ОАО "Тываэнерго" Техническая причина 4.12 При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден участок КЛ-0.4кВ Л.1 от ТП №383 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-0,4кВ от ТП №383. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2109151940924 | 924 | 2015-09-21 | 19 | 40 | 03.133200347 | 0.044 | 0.832 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18. | На ТП № 1-04/18 перегорел ПН-250 А | 2015-09-21 | 20 | 35 | Пережог ПН250А на ТП 1-04/18. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН250А на 1-04/18. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП 1-04/18. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250А на ТП 1-04/18. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2109151456852 | 852 | 2015-09-21 | 14 | 56 | 02.333133413 | 0.5 | 1.456 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ выведено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер умеренный. | 21.09.2015 в 14 час. 56 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием ТО отключился В-35кВ Т-1. При осмотре оборудования ПС Зубовка на шинном разъединителе 1Т/35кВ обнаружен труп птицы (сороки). В 15 час. 16 мин. после снятия птицы В-35кВ Т-1 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,333час. | 2015-09-21 | 15 | 16 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на шинный разъединитель 1Т/35кВ произошло перекрытие рамы разъединителя и шлейфа фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-1 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Удалить птицу с шинного разъединителя 1Т/35кВ ПС Зубовка. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 21.09.2015
357700 2109151301901 | 901 | 2015-09-21 | 13 | 1 | 03.133200347 | 0.12783 | 1.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203 | Из за нагрузки на ТП №203 перегорела 1 шт. вставка 400А фаза С Л.1 | 2015-09-21 | 14 | 15 | Пережог ПН 400А на ТП №203 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №203 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-400А на ТП №203 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №203 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-400А на ТП № 203 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2109150605923 | 923 | 2015-09-21 | 6 | 5 | 03.133200347 | 0.058083 | 1.535 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 | На ТП № 8-05/14 перегорели ПН-250 фаз А", В","С" | 2015-09-21 | 7 | 30 | Пережог н/в предохранителей ПН 250А трех фаз на ТП № 8-05/14 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А фаз "А", "В", "С" на ТП № 8-05/14 | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные н/в предохранители ПН 250А трех фаз на ТП № 8-05/14 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.09.2015
357700 2009150630922 | 922 | 2015-09-20 | 6 | 30 | 03.133200347 | 0.032 | 0.798 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/14. | на ТП № 1-04/14 перегорел н/в предохранитель ПН-250 А | 2015-09-20 | 7 | 50 | Пережог ПН 250 фазы "А" на ТП № 1-04/14 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/14 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/14 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250А на ТП № 1-04/14 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.09.2015
357700 1909152110921 | 921 | 2015-09-19 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.052 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/20. | На ТП № 1-04/20 перегорел н/в предохранитель ПН250А | 2015-09-19 | 22 | 15 | Пережог н/в предохранителя марки ПН250 на ТП № 1-04/20 | Организационная причина 3.4.702 Из-за наличия дефектов произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/20 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ на ТП № 1-04/20 произошло перегорание н/в предохранителя ПН250. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН250 на ТП № 1-04/20 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151955851 | 851 | 2015-09-19 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.025833 | 0.896 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06-29. | На ТП 1-06-29 перегорел ПН-250 ф. "С" | 2015-09-19 | 20 | 45 | пережог н/в предохранителя марки ПН-250 ф. "С" на ТП № 1-06-29 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП№ 1-06-29 Техническая причина 4.10 Из-з КЗ на ВЛ-0,4кВ на ТП 1-06-29 перегорел ПН-250 ф. "С" | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить на ТП 1-06-29 дефектный ПН-250 ф. "С". Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151700899 | 899 | 2015-09-19 | 17 | 0 | 03.133200347 | 0.2697 | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №304. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ВЛ-0.4кВ Л.2 произошел обрыв провода оп.№16---№17 | 2015-09-19 | 19 | 54 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№16-№17 ВЛ-0.4кВ Л-2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП №304. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов в момент порывов ветра произошел произошел обрыв провода в пролете опор №№16-№17 ВЛ-0,4кВ Л-2. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №304. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№16-№17 ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП №304 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №304 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 1909151535850 | 850 | 2015-09-19 | 15 | 35 | 03.133200347 | 0.0105 | 1.079 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 обрыв О-го провода в пролете опор №10-11. | 2015-09-19 | 16 | 55 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 обрыв провода марки А-35 фазы "0"в пролете опор №10-11. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 произошел обрыв О-го провода в пролете опор №10-11. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №10-11. ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151500900 | 900 | 2015-09-19 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.465 | 4.704 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №450. | На ТП №450 произошел пробой изоляции обмотки тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ. | 2015-09-19 | 20 | 0 | На ТП №450 произошел пробой изоляции обмотки тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ. | Организационная причина 3.4.704 Несвоевременное выявление и устранение дефектов Техническая причина 4.12 На ТП №450 произошел пробой изоляции обмотки тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ. | Несвоевременное проведение осмотров оборудования ТП №450 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить обмотку тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ на ТП №450. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151020849 | 849 | 2015-09-19 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.052417 | 1.297 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2 в пролете опор №№1-2 произошел обрыв провода фазы "А". | 2015-09-19 | 11 | 50 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2 при КЗ произошел обрыв провода в пролете опор №№1-2. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2 . | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.11.2015
357700 1809152000920 | 920 | 2015-09-18 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.04425 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 - 04/18 | На ТП № 1 - 04/18 перегорел ПН -250 А | 2015-09-18 | 20 | 45 | Пережог ПН 250А на ТП № 1 - 04/18 | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ произошло перегорание ПН 250А на ТП № 1 - 04/18 | Несвоевременная замена устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 - 04/18 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП № 1 - 04/18 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 отТП № 1 - 04/18 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 1709152040898 | 898 | 2015-09-17 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.54817 | 2.712 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | На ТП №51 на Гл. Руб-ке 630А отгорела шина фазы "В" . | 2015-09-17 | 22 | 30 | Отгорание шины фазы "В" на Гл. Руб-ке 630А на ТП №51. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление плохого контакта Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на Гл. Руб-ке 630А произошло отгорание шины фазы "В" с последующим касанием шины фазы "С". | Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ТП №51. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную шину фазы "В" на главном рубильнике 630А на ТП №51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.09.2015
357700 1709152035897 | 897 | 2015-09-17 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.3735 | 1.831 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. | Из за нагрузки перегорела вставка 630А на Гл. Руб-ке 630А фаза А. | 2015-09-17 | 21 | 20 | Пережог н/в предохранителя фазы "А" марки ПН 630 на ТП №197. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки Техническая причина 4.10 Из за нагрузки перегорела вставка 630А на Гл. Руб-ке 630А фаза А. | Неудовлетворительное ТО ТП №197. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 заменить дефектный н/в предохранитель фазы "А" марки ПН 630 на ТП №197. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.09.2015
357700 1709152025848 | 848 | 2015-09-17 | 20 | 25 | 03.133200347 | 0.043167 | 1.173 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/2-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ТП 1-06/2-25 Л-3 перегорели н/в предохранители ф "А" и "С ". | 2015-09-17 | 21 | 35 | Пережог на ТП 1-06/2-25 Л-3 н/в предохранителей ф "А" и "С" марки ПН-400. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ произошло КЗ, что явилось причиной пережога на ТП 1-06/2-25 Л-3 н/в предохранителей ф "А" и "С ". | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные н/в предохранители ф "А" и "С " на ТП 1-06/2-25 Л-3 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 Л-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.09.2015
357700 1609151423873 | 873 | 2015-09-16 | 14 | 23 | 03.133200347 | 0.27213 | 5.691 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12м/сек. | Обнаружена упавшая опора №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. | 2015-09-16 | 19 | 37 | Излом стойки деревянной одностоечной опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.709 Износ опоры №8 в процессе длительной эксплуатации Техническая причина 4.101 В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры из-за загнивания стойки опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить опору №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 16.09.2015
357700 1609150948847 | 847 | 2015-09-16 | 9 | 48 | 02.333110347 | 6.682 | 20.622 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер умеренный, дождь. | 16.09.2015г. в 09 час. 48 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-05 на опоре №1 обнаружен отгоревший нож РЛНД -10 кВ Ф "В". В 15 час. 00 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф. 20-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.2 час. | 2015-09-16 | 16 | 32 | Оплавление ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов РЛНД -10кВ на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактов и перекрытие с последующим отгоранием ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05 с последующим касанием ножа фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ножа разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов), состояние средств защиты от атмосферных перенапряжений. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 1509152010919 | 919 | 2015-09-15 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.038333 | 0.831 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14. | На ТП №1-04/14 перегорел предохранитель ПН-250А. | 2015-09-15 | 20 | 56 | Пережог предохранителя ПН-250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ на ТП №1-04/14 перегорел предохранитель ПН-250А. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель на ТП №1-04/14. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.09.2015
357700 1509152000896 | 896 | 2015-09-15 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.36533 | 2.384 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №3. | Из за нагрузки перегорела вставка 630А фаза С на Гл руб-ке 360А | 2015-09-15 | 21 | 20 | Пережог н/в предохранителя марки ПН 630А фаза С на Гл руб-ке 360А | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки Техническая причина 4.10 Из за нагрузки перегорела вставка 630А фаза С на Гл руб-ке 360А | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №3. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 заменить дефектный н/в предохранитель на ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.09.2015
357700 1509151740895 | 895 | 2015-09-15 | 17 | 40 | 03.133200348 | 0.68133 | 3.042 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №150. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №150 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. | 2015-09-15 | 18 | 53 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №150 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. | Организационная причина 3.4.802 Наезд стороннего автомобиля на опору № 3/19 Техническая причина 4.13 В результате наезда стороннего автомобиля на опору № 3/19 произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.09.2015
357700 1509151635846 | 846 | 2015-09-15 | 16 | 35 | 02.333110347 | 0.20533 | 1.215 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 13 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 15.09.2015г. в 16 час. 35 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. В 17 час. 19 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.733 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.33-09 обнаружена увеличенная стрела провеса в пролете опор №№22-23. | 2015-09-15 | 17 | 19 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.33-09 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№22-23 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.33-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№22-23 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.09.2015
357700 1409151215843 | 843 | 2015-09-14 | 12 | 15 | 03.133200347 | 0.0555 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Заменен ПН ф. "В" ТП 38-01/3-5 Л-1. | 2015-09-14 | 13 | 45 |  | Организационная причина 3.4.701 Техническая причина 4.10 |  | ;Итоговый акт;
357700 1409151040845 | 845 | 2015-09-14 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 30-01/2-1 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12м/сек. | Обрыв проводов в пролете опор №№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 30-01/2-1 | 2015-09-14 | 12 | 10 | обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №30-01/2-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №30-01/2-1. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №30-01/2-1 в момент порывов ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №№2-6. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП № 30-01/2-1 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов в пролете опор №№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 30-01/2-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150850844 | 844 | 2015-09-14 | 8 | 50 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.373 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ТП №32-02/3-12 перегорел ПН Ф. "А" | 2015-09-14 | 10 | 20 | Пережог н/в предохранителя ПН250А Ф. "А" на ТП №32-02/3-12. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12 в момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ, что явилось причиной пережога н/в предохранителя на ТП №32-02/3-12. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН250А Ф. "А" на ТП №32-02/3-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150835842 | 842 | 2015-09-14 | 8 | 35 | 03.133200347 | 0.22867 | 1.421 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек., дождь | На ТП №38-01/11-12 перегорел ПН ф "В" Л-2 | 2015-09-14 | 10 | 55 | На ТП №38-01/11-12 перегорел ПН 250 ф "В" Л-2 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12 в момент порывов ветра произошло КЗ и пережог предохранителя ПН 250 | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП №38-01/11-12 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель на ТП №38-01/11-12 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800894 | 894 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.43607 | 1.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | На ТП №51 отключился АВ 400А Л-2. | 2015-09-14 | 15 | 2 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2, что явилось причиной отключения отключился АВ 400А на ТП №51. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №51. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №51 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800893 | 893 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.30587 | 1.508 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №149. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16м/сек. | В момент порывов ветра произошло отключение АВ 400А Л-1 от ТП №149. | 2015-09-14 | 12 | 56 | Нет | Организационная причина 3.4.701 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400А Л-1 от ТП №149. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №149. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №149 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800892 | 892 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.34823 | 1.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №142. | В момент порывов ветра произошло отключение АВ-400 А на ТП №142. | 2015-09-14 | 13 | 37 | Нет | Организационная причина 3.4.701 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №142, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №142 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.09.2015
357700 1409150800888 | 888 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.1826 | 1.127 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №167. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Отключение АВ 160А Л.1 на ТП №167. | 2015-09-14 | 12 | 9 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.09.2015
357700 1409150800887 | 887 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.15087 | 1.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | на ТП №2 перегорела вставка 250А 1 шт Л.1 | 2015-09-14 | 12 | 52 | пережог н/в предохранителя марки ПН-250А. Л-1 на ТП №2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2, что явилось причиной пережога ПН-250А. | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель марки ПН-250А. Л-1 на ТП №2. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800886 | 886 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.14157 | 1.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №335. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | При порывах ветра произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.1 оп.5---оп.6 | 2015-09-14 | 12 | 34 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№5-6. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.1 оп.5---оп.6 | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №335. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№5-6 от ТП №335. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800885 | 885 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.1254 | 1.431 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | При порывах ветра произошел обрыв 2-х проводов ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ 2-3 | 2015-09-14 | 10 | 51 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№2-3 от ТП №250. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв 2-х проводов ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№2-3 от ТП №250. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №250. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№2-3 от ТП №335. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1309152240839 | 839 | 2015-09-13 | 22 | 40 | 02.333130347 | 0.01775 | 3.658 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015г. в 22 час. 40 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. В 22 час. 55 мин. после отключения ТП №15-02/1-1 В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.25 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02/1-1 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. | 2015-09-13 | 22 | 55 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. | Организационная причина 3.4.702 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-02/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-02. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309152000883 | 883 | 2015-09-13 | 20 | 0 | 03.133203410 | 1.0567 | 4.156 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек | При порывах штормового ветра произошел обрыв 3-х линейных и одного нулевого провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №15-№16 Л.1 от ТП №224. | 2015-09-14 | 17 | 8 | Обрыв проводов марки А-35 всех фаз и нулевого провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №15-№16 Л.1 от ТП №224. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах штормового ветра произошел обрыв 3-х линейных и одного нулевого провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №15-№16 Л.1 от ТП №224. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №224. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор №№15-16 Л.1 от ТП №224. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1309151805836 | 836 | 2015-09-13 | 18 | 5 | 02.333110347 | 0.0266 | 1.112 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015г. в 18 час. 05 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-02 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13. В 19 час. 02 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.24-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.95 час. | 2015-09-13 | 19 | 2 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№12-13 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-02 действием защит | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.24-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-10кВ ф.24-02. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1309151755837 | 837 | 2015-09-13 | 17 | 55 | 02.333130347 | 0.17917 | 3.917 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 13 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015г. в 17 час. 55 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 на ТП 32-01/19-28 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 16 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,583 час. | 2015-09-13 | 21 | 30 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП 32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП №32-01/19-28 произошло перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-01. | Установка некалиброванных вставок на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309151728841 | 841 | 2015-09-13 | 17 | 28 | 03.133200347 | 0.0686 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-29. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | На ТП №1-06-26 перегорела н/в вставка ф "С" Л-2. | 2015-09-13 | 18 | 20 | На ТП №1-06-26 пережог ПН 250 ф "С" Л-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-29 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога предохранителя ПН 250А ф "С" Л-2. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06-29. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить дефектный ПН 250А на ТП №1-06-29 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309151647835 | 835 | 2015-09-13 | 16 | 47 | 02.333110347 | 0.26517 | 1.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015 г. в 16 час. 47 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на отпайке №1 в пролете опор №№14-15 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 17 час. 24 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,617 час. | 2015-09-13 | 17 | 58 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№14-15 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№14-15 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015 Техническое мероприятие №2 Включить устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02 в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.09.2015
357700 1309151635840 | 840 | 2015-09-13 | 16 | 35 | 03.133200347 | 0.13067 | 1.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | На ТП №1-06/8-30 перегорели н/в вставки Л-3 ф "С" ,Л-1 ф "А". | 2015-09-13 | 17 | 55 | На ТП №1-06/8-30 пережог ПН 250 Л-3 ф "С" ,Л-1 ф "А". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога предохранителей на ТП №1-06/8-30 Л-3 ф "С" ,Л-1 ф "А". | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250 на ТП №1-06/8-30. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309151625834 | 834 | 2015-09-13 | 16 | 25 | 02.333130347 | 0.23333 | 3.793 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов. | 13.09.2015г. в16 час. 25 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. В 17 час. 05 мин. повторное включение В-10кВ ф.17-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.667час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 на ТП №17-02/9-11 обнаружены перегоревшие в/в вставки 3-х фаз. | 2015-09-13 | 17 | 5 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №17-02/9-11 ВЛ-10кВ ф.17-02. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №17-02/9-11. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №17-02/9-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.17-02. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №17-02/9-11. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №17-02/9-11 ВЛ-10кВ ф17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1009151906833 | 833 | 2015-09-10 | 19 | 6 | 02.333110347 | 0.82667 | 3.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 10.09.2015г. в 19 час.06 мин. на ПС Бай-Хаак действием ТО отключился В-10кВ ф.13-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №2. В 21 час. 10 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.067 час. | 2015-09-10 | 21 | 10 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "в" на опоре №2ВЛ-10кВ ф.13-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.13-02. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.13-02 в момент порывов ветра произошел обрыв данного шлейфа с последующим касание шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 14.09.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 10.09.2015
357700 0909150815882 | 882 | 2015-09-09 | 8 | 15 | 03.133200348 | 0.055 | 1.526 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №102. | Из за удара сторонним автотранспортом произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4 | 2015-09-09 | 9 | 30 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4. | Организационная причина 3.4.802 Наезд стороннего автотранспорта на опору № 5/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №102. Техническая причина 4.13 Из за удара сторонним автотранспортом в опору № 5/3 произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.09.2015
357700 0709151400881 | 881 | 2015-09-07 | 14 | 0 | 03.133200347 | 0.11692 | 3.258 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4кВ от ТП №178 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 15 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. | 2015-09-07 | 15 | 55 | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 марки ААБл-1-4х95. | Организационная причина 3.4.709 Старение КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. Техническая причина 4.12 Из за схлестывания проводов на ВЛ-0.4кВ произошло КЗ, в результате которого произошел пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-0,4кВ от ТП №178. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный участок КЛ-0,4кВ от ТП№178. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.09.2015
357700 0509150800831 | 831 | 2015-09-05 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.0572 | 0.879 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №404. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ТП №404 перегорел ПН 250А. | 2015-09-05 | 9 | 18 | Пережог предохранителя ПН250 на ТП №404. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №404 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ и пережог на ТП №404 предохранителя ПН250А. | Некачественное проведение проф. осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП №404. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №404. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.09.2015
357700 0509150800830 | 830 | 2015-09-05 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.06475 | 0.879 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №52. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | На ТП №52 обнаружен перегоревший ПН 250А. | 2015-09-05 | 9 | 45 | Пережог ПН 250 фазы "А" на ТП №52. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №52. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №52 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН 250А на ТП №52. | Некачественный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП №52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.09.2015
357700 0409151557827 | 827 | 2015-09-04 | 15 | 57 | 02.333100347 | 0.16333 | 9.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110кВ С-453 Чадан – Сут-Холь. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, дождь. | 04.09.2015 в 15 час. 57 мин. на ПС "Чадан" действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-453. НАПВ. В 16 час. 11 мин. повторное включение успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-453 на опоре №43 обнаружены следы перекрытия на 3-х изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителя - 0.233 час. | 2015-09-04 | 16 | 11 | Следы перекрытия 3-х изоляторов поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №43 ВЛ-110кВ С-453. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре №43 ВЛ-110кВ С-453. Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции произошло перекрытие 3-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ-110кВ С-453, что явилось причиной отключения В-110кВ С-453 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-110кВ С-453. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 11.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №43 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 18.09.2015 Организационное мероприятие №1 Включить в плановые ремонты 2016 года замену дефектных изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 0409151530829 | 829 | 2015-09-04 | 15 | 30 | 02.333113410 | 0.023333 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 04.09.2015г. в 15 час. 30 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. В 15 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.33-09 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-09-04 | 15 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.33-09 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.33-09 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.09.2015
357700 0409151530828 | 828 | 2015-09-04 | 15 | 30 | 02.333113410 | 0.021333 | 1.059 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-07 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 04.09.2015г. в 15 час. 30 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-07. В 15 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.33-07 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. | 2015-09-04 | 15 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.33-07 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.33-07 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 0409151500826 | 826 | 2015-09-04 | 15 | 0 | 02.333110347 | 5.4667 | 16.927 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 12 м/с. | 04.09.2015г. в 15 час. 00 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-10 При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 на опоре №1 обраружен обрыв шлейфа фазы "В". В 20 час.28 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,467 час. | 2015-09-04 | 20 | 28 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление повреждения шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления повреждения шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10 в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-6кВ ф.1-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-10 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние шлейфов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.09.2015
357700 3108152108825 | 825 | 2015-08-31 | 21 | 8 | 02.333110347 | 0.32813 | 2.011 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф.67 через РП-6, запитанный от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 31.08.2015г. в 21 час. 08 мин. на РП-6 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.67. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф67 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" к ТП №324. В 21 час. 54 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.67 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,767 час. | 2015-08-31 | 21 | 54 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "А" к ТП №324 ВЛ-10кВ ф.67 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" к ТП № 324 ВЛ-10кВ ф.67. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв шлейфа фазы "А" к ТП №324 ВЛ-10кВ ф.67 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.67 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.67. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "А" к ТП №324 ВЛ-10кВ ф.67 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.67 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.09.2015
357700 3108151428824 | 824 | 2015-08-31 | 14 | 28 | 02.333110347 | 0.083333 | 1.434 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов. | 31.08.2015г. в 14 час. 28 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры №156. В 16 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,667час. | 2015-08-31 | 16 | 8 | Нарушение крепления крюка фазы "В" в основание опоры №156 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления крепления крюка фазы "В" в основание опоры№156 ВЛ-10кВ ф.32-01. Техническая причина 4.101 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №156 вместе с изолятором и проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.32-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основании опоры №156 ВЛ-10кВ ф.32-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.09.2015
357700 3108151010823 | 823 | 2015-08-31 | 10 | 10 | 02.333110347 | 0.0574 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов. | 31.08.2015г. в 10 час. 10 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-02 обнаружен выпавший крюк фазы "А" из основания анкерной опоры №19. В 14 час. 16 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,1 час. | 2015-08-31 | 14 | 16 | Нарушение крепления крюка фазы "А" в основание опоры №19 ВЛ-10кВ ф.32-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления крепления крюка фазы "А" в основание опоры№19 ВЛ-10кВ ф.32-02. Техническая причина 4.101 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "А" в основание опоры№19 ВЛ-10кВ ф.32-02 произошло выпадение крюка вместе с изолятором и проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.32-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в основании опоры №19ВЛ-10кВ ф.32-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.32-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.09.2015
357700 2908151350809 | 809 | 2015-08-29 | 13 | 50 | 02.333110348 | 0.215 | 105.5 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ф.22 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 29.08.2015 в 13 час. 50 мин. на РП -2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.22. В14 час. 20 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.22 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №230 и ТП №132 техникой сторонней организации ООО "Восток", производившей земляные работы. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,5 час. | 2015-08-31 | 16 | 5 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.22 между ТП № 230 и ТП №132. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф.22 между ТП №230 и ТП №132 экскаватором сторонней организации ООО "Восток", производившей земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.22 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.22 между ТП №230 и ТП №132. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Предъявить ООО "Восток" смету расходов для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.09.2015
357700 2908150548802 | 802 | 2015-08-29 | 5 | 48 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110кВ С-453 Чадан – Сут-Холь. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, дождь, гроза. | 29.08.2015 в 05 час. 48 мин. на ПС "Чадан" действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-453. УАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-453 на опоре №21 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В". | 2015-08-29 | 5 | 48 | Незначительные следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №21 ВЛ-110кВ С-453. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 ВЛ-110кВ С-453, что явилось причиной отключения В-110кВ С-428 с УАПВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 01.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №21 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2908150515801 | 801 | 2015-08-29 | 5 | 15 | 02.333110347 | 0.046667 | 1.338 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 29.08.2015г. в 05 час. 15 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-12. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71. В 08 час. 35 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.15 час. | 2015-08-29 | 8 | 35 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71 ВЛ-10кВ ф.40-12. | Организационная причина 3.4.709 Износ провода ВЛ-10кВ ф.40-12 в процессе длительной эксплуатации Техническая причина 4.13 В результате износа провода ВЛ-10кВ ф.40-12 в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71 с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71 ВЛ-10кВ ф.40-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 2708150915768 | 768 | 2015-08-27 | 9 | 15 | 02.333110347 | 0.030667 | 4.468 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 27.08.2015г. в 09 час. 15мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05.При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 на опоре №896 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 12 час. 19 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.28-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3.067 час. | 2015-08-27 | 12 | 19 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.28-05. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.28-05 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.2-05 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.08.2015
357700 2608150922767 | 767 | 2015-08-26 | 9 | 22 | 03.233200347 | 0.0296 | 1.434 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №39-02/1-1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 39-02/1-1 схлёст проводов ф. "В" "С" в пролёте опор №2-3 - №2-4. | 2015-08-26 | 10 | 10 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП № 39-02/1-1 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 39-02/1-1 в ф. "В"и "С" в пролёте опор №2-3 - №2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.08.2015
357700 2308152000821 | 821 | 2015-08-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.09275 | 0.967 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №2 | Из за схлеста проводов при ветре перегорел предохранитель ПН-250А 1 шт. фаза А Л.1 | 2015-08-23 | 21 | 45 | Пережог предохранителя ПН-250А фазы "А" на ТП №2 | Организационная причина 3.4.701 Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2 в момент порывов ветра произошло перегорание предохранителя ПН-250А фазы "А". | Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250А фазы "А" на ТП №2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.08.2015
357700 2208151731766 | 766 | 2015-08-22 | 17 | 31 | 02.333110347 | 0.6634 | 2.474 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 22.08.2015 г. в 17 час. 31 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 в пролете опор №№64-65 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 19 час. 04 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.55 час. | 2015-08-22 | 19 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.08.2015
357700 2108151539765 | 765 | 2015-08-21 | 15 | 39 | 02.333110348 | 0.448 | 76.558 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по КЛ-10кВ ф.11-11 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 21.08.2015 г. в 15 час. 39 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-11. В 16 час. 21 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.7 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-11 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262 экскаватором сторонней организации "Благоустройство", производившей земляные работы. | 2015-08-28 | 15 | 45 | Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х120 между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф.11-11 в районе ПС Кызылская экскаватором сторонней организации "Благоустройство", производившей земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262. , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-11 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.11-11 между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.08.2015 Техническое мероприятие №2 Предъявить ООО "Благоустройство" смету расходов для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.08.2015
357700 2108151450820 | 820 | 2015-08-21 | 14 | 50 | 03.233200347 | 0.024933 | 0.657 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №257 | Из -за схлестывания проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3-4 отключился АВ-250А | 2015-08-21 | 15 | 24 | Нет | Организационная причина 3.4.701 На ТП №257 из -за схлестывания проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3-4 отключился АВ-250А | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3-4 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.08.2015
357700 2008152000819 | 819 | 2015-08-20 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.065833 | 1.255 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №405 | На ТА №405 на руб-ке 250А Л.2 отгорела губка на фазе "С" | 2015-08-20 | 21 | 19 | Отгорание губки фазы "С" рубильника Л-2 ТП №405 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременного выявления слабого контакта на рубильнике Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на руб-ке 250А Л.2 отгорела губка на фазе "С" |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную губку фазы "С" рубильника Л-2 ТП №405 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.08.2015
357700 1908151303764 | 764 | 2015-08-19 | 13 | 3 | 02.333110347 | 0.007933 | 1.379 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 23 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.08.2015 г. в 13 час. 03мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№48-49 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". В 13 час. 20 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.283 час. | 2015-08-19 | 13 | 20 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.4-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.08.2015
357700 1808151500818 | 818 | 2015-08-18 | 15 | 0 | 03.133200348 | 0.18333 | 1.333 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ВЛ-0,4кВ от ТП №333 | На ТП №333 перегорели 2 предохранителя ПН-250А | 2015-08-19 | 19 | 10 | Пережог предохранителей ПН-250А фаз "В" и "С" на ТП №333 | Организационная причина 3.4.804 Повреждение на ведомственной ВЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 Из за повреждения на ведомственнойВЛ-0,4кВ Л-2 произошло КЗ и пережог 2 предохранителя ПН-250А на ТП №333 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН-250А фаз "В" и "С" на ТП №333 Срок исполнения: 18.08.2015
357700 1708151710817 | 817 | 2015-08-17 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.01875 | 0.702 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8 | Из за схлеста проводов при ветре перегорел предохранитель 250А фаза С на ТП №8 | 2015-08-17 | 17 | 55 | Пережог предохранителя 250А фаза С на ТП №8 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №8 Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов в момент порывов ветра перегорел предохранитель 250А фаза С на ТП №8 | Несвоевременное выполнение перетяжки провода | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №8. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №8 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151710761 | 761 | 2015-08-17 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.0125 | 0.733 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8. | На ТП №8 перегорела н/в вставка 250А ф.С | 2015-08-17 | 17 | 40 | Пережог ПН250 фазы "С" на ТП №8. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №8 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ произошло перегорание ПН250 на ТП №8. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №8. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 фазы "С" на ТП №8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151630816 | 816 | 2015-08-17 | 16 | 30 | 03.133200347 | 0.39583 | 2.582 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203. | Из за схлеста проводов при ветре повреждена КЛ-0.4кВ от трансформатора до Гл.Руб-ка | 2015-08-17 | 19 | 40 | пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от трансформатора до Гл.руб-ка марки ААБл | Организационная причина 3.4.709 Из-за старения изоляции КЛ-0,4кВ на ТП №203 Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции КЛ-0,4кВ на ТП №203 при КЗ произошел пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от трансформатора до Гл.руб-ка | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить КЛ-0,4кВ от трансформатора до Гл.руб-ка на ТП №203 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151630762 | 762 | 2015-08-17 | 16 | 30 | 03.133200347 | 0.14583 | 0.542 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203 | На ТП №203 перегорел ПН 250 фазы "В" | 2015-08-17 | 19 | 40 | Пережог ПН 250 фазы "В2 на ТП №203. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №203 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №203 на ТП перегорел ПН 250 фазы "В" в результате КЗ на линии | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №203. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.08.2015
357700 1708151405815 | 815 | 2015-08-17 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.077 | 1.276 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №161 | В момент порывов ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор оп.№2/2-№2/3 | 2015-08-17 | 15 | 50 | Обрыв проводов ВЛ-0.4кВ марки А-35 в пролете опор оп.№2/2-№2/3 от ТП №161 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №161 Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор оп.№2/2-№2/3 | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №161. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор оп.№2/2-№2/3 от ТП №161 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151405760 | 760 | 2015-08-17 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.080667 | 0.34 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №161 | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №№2/8-2/9 2 ветер | 2015-08-17 | 15 | 55 | Пережог н/в предохранителя ПН250 на ТП №161. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса ВЛ-0,4кВ от ТП №161. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов в пролете опор №№2/8-2/9 2 ВЛ-0,4кВ произошло КЗ и перегорание ПН250 на ТП №161. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№2/8-2/9 2 ВЛ-0,4кВ от ТП №161 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.08.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный ПН250 на ТП №161. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1608151315814 | 814 | 2015-08-16 | 13 | 15 | 03.133200347 | 0.0095 | 0.63 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №404 | Из за схлестывания проводов при ветре перегорел предохранитель ПН-250А | 2015-08-16 | 13 | 45 | Пережог н/в предохранителя ПН-250А на ТП №404 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №404. Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов при ветре перегорел предохранитель ПН-250А на ТП №404 | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №404. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250А на ТП №404. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1608151130759 | 759 | 2015-08-16 | 11 | 30 | 03.133200347 | 0.035 | 0.821 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 38-01/5-6 | На ТП №38-01/5-6 перегорел ПН 250А ф. "В" | 2015-08-16 | 14 | 0 | Пережог н/в предохранителя фазы "В" марки ПН250 на ТП 38-01/5-6 | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 38-01/5-6 произошло КЗ Техническая причина 4.10 Из-за КЛ на линии на ТП № 38-01/5-6 произошло перегорание ПН 250 фазы "В". | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП 38-01/5-6 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1608150858813 | 813 | 2015-08-16 | 8 | 58 | 03.133200347 | 0.12642 | 2.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-125 | При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№ 2-№3, схлестывание проводов в пролете опор №№ 1-2. | 2015-08-16 | 12 | 23 | Обрыв проводов ВЛ-0.4кВ Л-2 марки А-35 в пролете опор №№ 2-№3 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от №125 Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№ 2-№3, схлестывание проводов в пролете опор №№ 1-2. | Несвоевременное устранениедефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№ 2-№3, Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 1-2 Л-2 от ТП 125. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1508152330812 | 812 | 2015-08-15 | 23 | 30 | 03.133200347 | 0.06 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №97. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 | 2015-08-16 | 1 | 54 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов провода ВЛ-0,4кВ от ТП №97. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №97. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1508150521757 | 757 | 2015-08-15 | 5 | 21 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-411 от ПС 110/10кВ №6 "Элегест" до ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 22 градуса, дождь, гроза. | 15.08.2015 в 05 час. 21 мин. на ПС "Элегест" действием ЗЗ отключился В-110кВ С-411. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №81 ВЛ-110кВ С-415 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С". | 2015-08-15 | 5 | 21 | Следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №81 ВЛ-110кВ С-415. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №81 ВЛ-110кВ С-415, что явилось причиной отключения В-110кВ С-411 с УАПВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-415с целью выявления возможных дефектов после прохожде-ния грозового фронта Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 21.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №81 ВЛ-110кВ С-415. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 1408151205758 | 758 | 2015-08-14 | 12 | 5 | 02.333130347 | 0.12425 | 3.262 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 23 градуса, ветер с порывами до 16 м/с. | 14.08.2015г. в 12 час. 05 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на ТП № 4-02-6 обнаружены перегоревшие В/В вставки фаз "А" и "В". В 13 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,75 час. | 2015-08-14 | 13 | 50 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2штТП № 4-02-6 | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП № 4-02-6 Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП № 4-02-6 в результате эксплуатации некалиброванных н/в и в/в предохранителей произошло перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-02. | Установка некалиброванных в/в вставок на ТП № 4-02-6 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП № 4-02-6. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 1408150900811 | 811 | 2015-08-14 | 9 | 0 | 03.233203410 | 0.037 | 0.708 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №167 | На ТП №167 отключился АВ160 | 2015-08-14 | 10 | 0 | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №167. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки до 17 м./сек.произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ на ТП №167. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвеси внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №167 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1308151752810 | 810 | 2015-08-13 | 17 | 52 | 03.133203410 | 0.082133 | 1.857 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №135 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.№5---№6 при ветре. | 2015-08-13 | 19 | 44 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.2 в пролете опор №№5---№6 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л.2 в пролете опор №№.№5-№6 в момент порывов ветра. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л.2 в пролете опор №п.№5-№6 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.08.2015
357700 1308151300808 | 808 | 2015-08-13 | 13 | 0 | 03.233200348 | 0.025833 | 1.457 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №238. | На ТП №238 РК250А перегорели 3 шт. н/в вставки 100А | 2015-08-13 | 14 | 2 | пережог 3 шт. н/в вставки 100А на ТП №238 | Организационная причина 3.4.804 Повреждение ведомственной ВЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 Из-за повреждения на ведомственной ВЛ-0,4кВна ТП №238 РК250А перегорели 3 шт. н/в вставки 100А | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 ТП №238 поменять дефектные н/в предохранители. в кол-ве 3 шт. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.08.2015
357700 1308151300804 | 804 | 2015-08-13 | 13 | 0 | 03.133200348 | 0.025833 | 0.357 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №238 | На ТП №23 перегорели 3шт ПН 250А из-за повреждения на ведомственной КЛ 0.4кВ. | 2015-08-13 | 14 | 2 | Пережог ПН 250 в количестве 3шт. | Организационная причина 3.4.8 Повреждение ведомственной КЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 На ТП №23 перегорели 3шт ПН 250А из-за повреждения на ведомственной КЛ 0.4кВ. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить в адрес владельца КЛ-0,4кВ от ТП №238 письмо о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения повреждений и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1108151648755 | 755 | 2015-08-11 | 16 | 48 | 02.333120347 | 5.1 | 16.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская" до ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Схема нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов. | 11.08.2015 на ПС Элегест по заявке №277 персоналом СИЗПИ производились работы по испытанию трансформатора 1Т. По окончании работ и закрытии наряда –допуска №17 трансформатор 1Т вводился в работу по типовому бланку №2/9 " Ввод в работу 1Т110/10кВ". В 16-48 на ПС Городская от 2 ст ЗЗ отключился В С-401. В 16-51 согласно Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрических сетях ОАО «Тываэнерго» п.7.3.11. выведено АПВ В С-401 на ПС Городская и дано задание на повторное включение, которое было не успешным. В 16-59 для отыскания повреждения диспетчером принято решение на деление линии С-401. Дано задание на отключение ЛР С-427, ШР 1Т/110 на ПС Элегест. В 17-07 Диспетчеру ДС ЦУС поступило сообщение ДЭМ ПС Элегест, что произошло двухфазное КЗ гибких шлейфов фаз «В», «С» на разъединителе 1ТСН/10кВ, а также включение короткозамыкателя 1Т и не отключение отделителя. В 17-17 Включение ВЛ 110кВ С-401 до шин ПС Элегест успешное. В 17-21 Диспетчером дано задание на включение ЛР С-427, подано напряжение на шины 110 кВ ПС Элегест. В 17-22 на ПС Элегест включен ЛР С-413. В 19-53 после замены гибких связей между предохранителями 1ТСН/10кВ и его разъединителя 1ТСН/10кВ ПС Элегест введена в работу, восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,57 час | 2015-08-11 | 19 | 53 | Отгорание гибкого шлейфа, выполненного проводом марки АС-70 между предохранителем 10 кВ и фазой ф. «С» разъединителя 1ТСН/10кВ ПС Элегест. | Организационная причина 3.4.701 После включения 1ТСН под нагрузку в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1971г) произошло отгорание гибкого шлейфа между предохранителем 10 кВ и фазой ф. «С» разъединителя 1ТСН/10кВ от ранее указанного предохранителя. В результате чего отгоревшая гибкая связь фазы «С» перекрыла на гибкую связь ф. «В» 1ТСН. Техническая причина 4.13 В результате междуфазного короткого замыкания произошло срабатывание МТЗ с последующим включением короткозамыкателя 1Т/110кВ. Отделитель не отключился по причине разряда конденсаторов вследствие длительного отсутствия напряжения на ПС Элегест (более 3-х часов). | Несвоевременное выявление дефектов оборудования ПС Элегест при осмотрах дежурным персоналом. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену гибких шлейфов разъединителя 1ТСН/10кВ ПС Элегест . Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 11.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести проверку состояния гибких шлейфов на разъединителях трансформаторов собственных нужд на всех ПС 35-110кВ. Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №1 Пересмотреть типовые бланки переключений ПС 110 кВ Элегест, в которых указаны накладки имеющих используемое в схемах УРЗА третье среднее положение, с учетом того, что при выполнении операций с ними необходимо указать в какое именно положение переводится накладка Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №2 Исключать из типового бланка переключений ПС 110 кВ Элегест № 32 «Ввести в работу 1Т 110/10 кВ пункты: - «Ввести накладку «Газовая защита 1Т»; - «Включить автомат обдува 1Т Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 1108151606754 | 754 | 2015-08-11 | 16 | 6 | 02.333113410 | 0.029633 | 1.135 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 17 м/с. | 11.08.2015г. в 16 час. 06 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 18 час. 13 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.117 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-11 | 18 | 13 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 12.08.2015
357700 1008151749807 | 807 | 2015-08-10 | 17 | 49 | 03.233200347 | 0.023767 | 0.659 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП138 | На ТП №138 отключился АВ 160А Л.1 | 2015-08-10 | 18 | 35 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 с целью выявления дефектов и включения в плановые ремонты их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 1008151749803 | 803 | 2015-08-10 | 17 | 49 | 03.233200347 | 0.023767 | 0.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 | На ТП №138 отключился АВ 160А. | 2015-08-10 | 18 | 35 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138, что явилосб причиной междуфазного КЗ и отключения АВ-0,4кВ на ТП №138. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 1008150800806 | 806 | 2015-08-10 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.21933 | 1.695 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №18 | обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 | 2015-08-10 | 11 | 55 | обрыв шлейфа марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 1008150800802 | 802 | 2015-08-10 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.14467 | 0.59 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП-18 | Схлестывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП №18 | 2015-08-10 | 10 | 35 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 из-за ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП №18. что явилось причиной КЗ и отключения АВ-0.4кВ | Несвоевременная перетяжка провода | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода в местах увеличенной стрелы провеса ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 0908152040822 | 822 | 2015-08-09 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.207 | 2.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197 | На ТП №197 на Главном руб-ке 630А отгорела шина 0.4кВ | 2015-08-09 | 23 | 40 | Отгорание шины 0.4кВ на главном рубильнике ТП №147 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление слабого контакта Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на Главном руб-ке 630А отгорела шина 0.4кВ ТП №147 |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную шину 0.4кВ на главном рубильнике ТП №147 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908152040805 | 805 | 2015-08-09 | 20 | 40 | 03.133203410 | 0.125 | 1.172 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 147 | На ТП №147 перегорел ПН 250 | 2015-08-09 | 21 | 40 | Пережог ПН250 на ТП №147. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 /сек. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов поВЛ-0,4кВ на На ТП №147 перегорел ПН 250 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП "№147 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 на ТП №147. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151707753 | 753 | 2015-08-09 | 17 | 7 | 03.133200347 | 0.153 | 4.235 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 13-03/1-3 0,4кВ Л-2 | ТП 13-03/1-3 0,4кВ Л-2 пробой изоляции кабеля 0,4кВ | 2015-08-09 | 19 | 40 | пробой изоляции кабеля 0,4кВ ТП 13-03/1-3 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически устаревшего кабеля 0,4кВ на ТП ТП 13-03/1-3 Техническая причина 4.12 На ТП 13-03/1-3 0,4кВ Л-2 произошел пробой изоляции кабеля 0,4кВ | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного участка КЛ-0,4кВ на ТП 13-03/1-3 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151234752 | 752 | 2015-08-09 | 12 | 34 | 03.133203410 | 0.043783 | 0.947 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 | На ТП 6/0,4 кВ №1-06/8-30 перегорели н/в вставки ф "А","С" | 2015-08-09 | 13 | 50 | пережог предохранителей марки ПН250 фаз "А", "С" на ТП № №1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ по ВЛ-04кВ на ТП 6/0,4 кВ №1-06/8-30 перегорели ПН 250 фаз "А", "С". | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/8-30 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250 фаз "А", "С" на ТП 6/0,4 кВ №1-06/8-30. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151053751 | 751 | 2015-08-09 | 10 | 53 | 03.133203410 | 0.047483 | 0.778 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 Л-1 | На ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 перегорела н/в вставка ф"А" Л-1 | 2015-08-09 | 12 | 15 | Пережог ПН-250 на На ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 произошло перегорание н/в вставка ф"А" Л-1 | Несвоевременная устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "А" на ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151007750 | 750 | 2015-08-09 | 10 | 7 | 03.133203410 | 0.006533 | 0.612 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-06-5 | На ТП № 33-06-5 перегорела н/в вставка по 0,4кВ ф "В" | 2015-08-09 | 10 | 55 | Пережог ПН 250 фазы "В" на ТП №33-06-5 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ , что явилось причиной пережога на ТП № 33-06-5 н/в вставка по 0,4кВ ф "В" |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 фазы "В" на ТП №33-06-5 Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150910749 | 749 | 2015-08-09 | 9 | 10 | 03.133203410 | 0.040083 | 0.843 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-25 | На ТП №33-09-25 перегорели ПН 250 ф "А","В" | 2015-08-09 | 10 | 15 | пережог на ТП №33-09-25 ПН 250 ф "А","В" | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ, что явилось причиной На ТП №33-09-25 перегорежога ПН 250 ф "А","В." | Несвоевременная замена физически изношенного провода | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить на ТП №33-09-25 дефектные ПН 250 ф "А","В". Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150825748 | 748 | 2015-08-09 | 8 | 25 | 03.133203410 | 0.0375 | 1.467 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 произошел обрыв провода в пролете опор №№5-6 | 2015-08-09 | 9 | 55 | обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150800800 | 800 | 2015-08-09 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.05035 | 0.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №2 | На ТП №2 перегорел ПН 250А. | 2015-08-09 | 8 | 57 | Пережог ПН250 на ТП №2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №2. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №2 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№2 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150800799 | 799 | 2015-08-09 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.09065 | 0.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №246 | На ТП №246 отключение АВ 250А. | 2015-08-09 | 10 | 27 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №246 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №246 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150800798 | 798 | 2015-08-09 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.098167 | 1.343 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | Схлёстывание проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. | 2015-08-09 | 11 | 10 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролета, где произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150402797 | 797 | 2015-08-09 | 4 | 2 | 03.233203410 | 0.029967 | 0.688 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №265 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | На ТП №265 отключился АВ 250А. | 2015-08-09 | 5 | 0 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП №265 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №265. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №265 с целью выявления мест неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150402796 | 796 | 2015-08-09 | 4 | 2 | 03.233203410 | 0.024067 | 0.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №167 | На ТП №167 отключился АВ 160А. | 2015-08-09 | 5 | 18 | В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17м/сек. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150207795 | 795 | 2015-08-09 | 2 | 7 | 03.233203410 | 0.059417 | 0.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №125. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | На ТП №125 отключился АВ 250А. | 2015-08-09 | 4 | 2 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №125 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150018794 | 794 | 2015-08-09 | 0 | 18 | 03.133203410 | 0.067217 | 1.461 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293 | Схлёст проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№7-8, пережог ПН 250 А в кол-ве 2 шт. | 2015-08-09 | 2 | 7 | пережог ПН 250 А в кол-ве 2 шт на ТП №293. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№7-8, пережог ПН 250 А в кол-ве 2 шт на ТП №293. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных ПН 250 А в кол-ве 2 шт на ТП №293. Произвести перетяжку провода ВЛ 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152308793 | 793 | 2015-08-08 | 23 | 8 | 03.133200347 | 0.90787 | 5.336 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-0,4кВ от ТП №257. | Повреждение КЛ- 0.4кВ (Переход через дорогу) от ТП №257 | 2015-08-09 | 19 | 46 | Пробой изоляции КЛ- 0.4кВ (Переход через дорогу) от ТП №257 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена устаревшего оборудования. Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции КЛ- 0.4кВ (Переход через дорогу) от ТП №257 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить вместо участка КЛ-0,4кВ, проложенного через проезжую часть, СИП. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152148792 | 792 | 2015-08-08 | 21 | 48 | 03.133203410 | 0.085717 | 1.314 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №320. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. | 2015-08-09 | 0 | 7 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152109791 | 791 | 2015-08-08 | 21 | 9 | 03.133203410 | 0.1829 | 2.13 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №11 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9. На ТП №11 перегорел ПН250А. | 2015-08-09 | 3 | 3 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9. Пережог ПН250А на ТП №11. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9, что явилось причиной КЗ и пережога ПН250А на ТП №11. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранитьобрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9. На ТП №11 заменить дефектный ПН250А. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152050790 | 790 | 2015-08-08 | 20 | 50 | 03.133203410 | 1.0992 | 4.273 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 | 2015-08-09 | 18 | 49 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 от РП-2 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 от РП-2 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808151901747 | 747 | 2015-08-08 | 19 | 1 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов. | 08.08.2015 в 19 час. 01 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на разъединителе, установленном на опоре №2, обнаружены следы перекрытия опорных изоляторов фаз "В" и "С". | 2015-08-08 | 19 | 1 | Незначительные следы перекрытия опорных изоляторов фаз "В" и "С" ЛР ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации опорных изоляторов линейного разъединителя ВЛ-35кВ Т-5. Техническая причина 4.12 Из-за старение изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С"на ЛР , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-5 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опорные изоляторы фаз "В" и "С" на ЛР ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 17.08.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние опорной изоляции на ЛР ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 0808151706746 | 746 | 2015-08-08 | 17 | 6 | 02.333113410 | 0.063067 | 1.376 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/с. | 08.08.2015г. в 17 час. 06 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 18 час. 34 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.467 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-08 | 18 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808151658743 | 743 | 2015-08-08 | 16 | 58 | 02.333113410 | 0.021233 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/с. | 08.08.2015г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 18 час. 29 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.517 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-08 | 18 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808151658745 | 745 | 2015-08-08 | 16 | 58 | 02.333113410 | 0.28533 | 1.39 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 08.08.2015г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф. 4-10. В 18 час. 18 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-08 | 18 | 18 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-10 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808151658744 | 744 | 2015-08-08 | 16 | 58 | 02.333110347 | 0.040133 | 1.347 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 24 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 08.08.2015г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 на отпайке №2 оп.№ 1 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 19 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,867 час. | 2015-08-08 | 19 | 50 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №1 отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.4-03 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "в" на опоре №1 отп. №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.08.2015
357700 0808151225742 | 742 | 2015-08-08 | 12 | 25 | 02.333110347 | 0.10725 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 26 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 08.08.2015г. в12 час. 25мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 12 час. 40 мин. повторное включение успешное. При отыскании повреждения обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №10-11. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,25 час. МТЗ | 2015-08-08 | 12 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№10-11 ВЛ-10кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№10-11 ВЛ10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесение их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808150850789 | 789 | 2015-08-08 | 8 | 50 | 03.133203410 | 0.051333 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №43. | Обрыв провода по ВЛ -0,4кВ. от ТП №43. | 2015-08-08 | 10 | 0 | Обрыв провода марки А-35 по ВЛ -0,4кВ от ТП №43. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода по ВЛ -0,4кВ от ТП №43. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода по ВЛ -0,4кВ от ТП №43. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.08.2015
357700 0708150800788 | 788 | 2015-08-07 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.31465 | 1.958 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №293. | Обрыв провода ВЛ 0.4кВ от ТП №293. | 2015-08-07 | 18 | 9 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ 0.4кВ от ТП №293. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ 0.4кВ от ТП №293. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ 0.4кВ от ТП №293. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0708150330787 | 787 | 2015-08-07 | 3 | 30 | 03.233200347 | 0.075 | 1.334 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 от РП-2. | 2015-08-07 | 4 | 30 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ произошло схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 от РП-2. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 от РП-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0708150230786 | 786 | 2015-08-07 | 2 | 30 | 03.133200347 | 0.076533 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №50. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. | 2015-08-07 | 3 | 52 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов произошел обрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. | НЕкачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранитьобрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0608152300785 | 785 | 2015-08-06 | 23 | 0 | 03.133200347 | 0.11733 | 1.402 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 14 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11. | 2015-08-07 | 1 | 40 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11 от ТП №160 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов произошел обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11 от ТП №160. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11 от ТП №160. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0608152100784 | 784 | 2015-08-06 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.16333 | 1.519 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №247. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 14 м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-2 в пролете опор №№11-12 от ТП №247. | 2015-08-06 | 23 | 55 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-2 в пролете опор №№11-12 от ТП №247. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ от ТП №247. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода ВЛ-0,4кВ от ТП №247 произошел обрыв провода фазы "В". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-2 в пролете опор №№11-12 от ТП №247. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0608151829756 | 756 | 2015-08-06 | 18 | 29 | 02.333150347 | 0 | 1.45 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима , транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Для опробования рабочим напряжением включена ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45 ПС Городская: в работе : 1,4Т ; В С-401, В 405, В С- 407, В С-408, СВ-110кВ, фидера 10кВ. В ремонте: БСК-1, ф.11-08 В резерве: БСК-2, 2,3Т Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 38 градусов. | 06.08.2015 в 15 час. 48 мин. на ПС Городская по заявке СПС дежурный персонал УГП СПС приступил к выводу в ремонт 2,3Т/110/35/10кВ по типовому бланку переключений №7/2. В 16 час. 16 мин. переключения по ТБП №7/2 были закончены, накладки газовой защиты 2,3Т были переведены из крайне правого положения в крайне левое. В 16 час. 50 мин. после подготовки рабочего места была допущена бригада СПС по наряду №50 для выполнения текущего ремонта трансформатора 3Т. В текущий ремонт входило выполнение следующих работ: слив масла, снятие газового реле, замена резиновых уплотнителей, установка газового реле. Во время слива масла на ПС сработала звуковая сигнализация , выпал блинкер 9РУ (сигнал газовой защиты). В 17 час. 12 мин. оперативным персоналом ПС Городская поднят блинкер 9РУ (сигнал газовой защиты). В 18 час. 29 мин. при заливе масла в трансформатор сработала газовая защита 2,3Т с отключением выключателей 110кВ С-408, С-405, СВ-110кВ. На панели защит 3Т 9Р выпали блинкера 3РУ (газовая защита на отключение), 9РУ (сигнал газовой защиты) . Так как ВЛ-110кВ С-405, С-408 не являются тупиковыми и имеют вторые выключатели: С-408 на ПС Кызылская, С-405 на ПС Чадан, прекращения электроснабжения потребителей не было. При комиссионном осмотре оборудования ПС Городская выявлена работа газовой защиты 2,3Т. После разрешения РДУ 07.08.2015 в 00 час. 48 мин. включен В С-408, в 00 час. 51 мин. В С-405, в 00 час. 33 мин. СВ-110кВ. Суммарная длительность электроснабжения потребителей – 0 час. Согласно справке о работе РЗА : В 17:21 выпал блинкер 3РУ «Газовая защита 3Т». (Из журнала событий теле-механики). Газовое реле сработало при полном уходе масла из реле, но отключения не было, так как накладка «2Н Газовая защита» была переведена на сигнал. Блинкер 3РУ «Газовая защита 3Т» подняли в 17:33. Пуска «Чёрного ящика» не было. В 18 час. 24 мин. при заливе масла выпал блинкер 3РУ «Газовая защита 3Т» (Из журнала событий телемеханики) и запустился «Чёрный ящик» по сигналу «ДЗТ», который объединен с газовой защитой. При заполнении горизонтального участка масляной трубы броском масла произошло замыкание контактов газового реле. От работы газовой защиты трансформатора 3Т отключились присоединения В С-405, В С-408 и СВ-110кВ. При осмотре вторичных цепей газовой защиты трансформатора 3Т было обнаружено повреждение изоляции кабеля (соединяет панели 10Р "защиты 2Т" и 9Р "защиты 3Т"), что привело к объединению цепей блинкера 6РУ "Газовая защита"(на сигнал) и выходных реле защит, которое стало причиной работы газовой защиты трансформатора 3Т при заливе масла. Изоляция кабеля была повреждена вследствие ее старения в процессе длительной эксплуатации. | 2015-08-07 | 0 | 55 | Пробой изоляции кабеля вторичной коммутации газовой защиты трансформатора 3Т ПС Городская. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции кабеля вторичной коммутации трансформатора 3Т ПС Городская . Техническая причина 4.12 В результате старения кабеля во вторичных цепях газовой защиты трансформатора 3Т произошел пробой изоляции кабеля в месте соединения панели 10Р "защиты 2Т" и 9Р "защиты 3Т", что привело к объединению цепей блинкера 6РУ "Газовая защита"(на сигнал) и выходных реле защит, которое стало причиной излишней работы газовой защиты трансформатора 3Т при заливе масла . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования (кабеля во вторичных цепях трансформатора 3Т) ПС Городская. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену поврежденного кабеля вторичной коммутации трансформатора 3Т ПС Городская. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 07.08.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние кабелей вторичной коммутации с резиновой изоляцией на всех ПС 110кВ УГПС СПС. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №3 Провести всему оперативному персоналу ОАО «Тываэнерго», выполняющему переключения в УРЗА ПС, инструктаж в объёме специальной подготовки на темы: - Вывод газовой защиты трансформатора при выполнении ремонта на нем и технического обслуживания вышеуказанной защиты. - Запись в бланке операций с накладками газовых защит, а так же накладок имеющих третье положение Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г., начальник СПС Жмак В.В., начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д., начальник ЮРЭС Александров А.Н., начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №1 Указать назначение третьего среднего положения в надписях накладок газовых защит трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, установленных на панелях УРЗА ПС 110 кВ Городская. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №2 Указать в таблице положений переключающих устройств РЗА ПС «Городская» о том, что левое крайнее положение накладок - «Сигнал» (указано как: «Выведено» или «Сигнал») Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №3 Пересмотреть таблицу положений переключающих устройств РЗА ПС «Городская» с учетом того, что газовые защиты трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т, 4Т должны выводиться при проведении ремонтных работ в связанных с изменением уровня масла в трансформаторе. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №4 Указать в главе «Режимы работы» инструкции по эксплуатации газовой защиты (утв. 03.08.2015) в каких случаях производиться перевод отключающего элемента газовой защиты с действием «на сигнал», а также в каких случаях выводиться защита Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.10.2015 Организационное мероприятие №5 Пересмотреть в главе «Обслуживание в нормальном режиме» инструкции по эксплуатации газовой защиты (утв. 03.08.2015) указанные случаи, когда производиться перевод отключающего элемента газовой защиты с действием «на сигнал» Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.10.2015 Организационное мероприятие №6 Пересмотреть типовые бланки переключений ПС 110 кВ Городская, в которых указаны накладки имеющих используемое в схемах УРЗА третье среднее положение, с учетом того, что при выполнении операций с ними необходимо указать в какое именно положение переводится накладка Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0608151718741 | 741 | 2015-08-06 | 17 | 18 | 02.333110347 | 1.7333 | 6.059 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-08 в работе по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.08.2015г. в 17 час. 18 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-08 на опоре №10 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". В 20 час. 46 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.20-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,467 час. | 2015-08-06 | 20 | 46 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-08 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.20-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0608151610740 | 740 | 2015-08-06 | 16 | 10 | 02.333110347 | 0.2755 | 2.92 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.08.2015г. в 16 час. 10 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№350-352. В 17 час. 08 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.17-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,967 час. | 2015-08-06 | 17 | 8 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной перетяжки провода в пролете опор №№350-350 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-02 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.17-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№350-352 ВЛ-10кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0608151520739 | 739 | 2015-08-06 | 15 | 20 | 02.333130347 | 0.33133 | 3.877 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.08.2015г. в 15 час.20 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02/1-1 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 20 час.00 мин. после отключения ТП №15-02/1-1 В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,667 час. | 2015-08-06 | 20 | 0 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-02/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-02. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151840782 | 782 | 2015-08-05 | 18 | 40 | 03.133203410 | 0.27083 | 1.841 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21. | 2015-08-06 | 0 | 5 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21 от ТП №8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151735783 | 783 | 2015-08-05 | 17 | 35 | 03.133203410 | 0.69027 | 3.072 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14. | 2015-08-06 | 4 | 43 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14 от ТП №224. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14 от ТП №224. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151557763 | 763 | 2015-08-05 | 15 | 57 | 02.333110347 | 0.532 | 16.553 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.20-16 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 05.08.2015г. в 15 час. 67 мин. на ПС Кызылская действием ТО отключился В-10кВ ф.20-16. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ от ПС Кызылская до опоры №1 (Данный фидер относится к ГУП ЕРЭС, взят аренду согласно договору). В 16 час. 25 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,467 час. | 2015-08-06 | 11 | 8 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААШВ 3х95 КЛ-10кВ ф.20-16 между ПС Кызылская и опорой №1. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-16 Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-16 между ПС Кызылская и опорой №1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-16. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151340781 | 781 | 2015-08-05 | 13 | 40 | 03.133203410 | 0.14467 | 1.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2 | Обрыв ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21 | 2015-08-05 | 16 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21. от РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0508151300780 | 780 | 2015-08-05 | 13 | 0 | 03.133203410 | 0.041333 | 1.017 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №84 | При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 | 2015-08-05 | 14 | 20 | Обрыв провода фазы "С" ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 от ТП №84. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 от ТП №84 | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 от ТП №84. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0508151140779 | 779 | 2015-08-05 | 11 | 40 | 03.133200347 | 0.037333 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №178. | При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8. | 2015-08-05 | 13 | 20 | обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8. Техническая причина 4.13 Из-за обрыва ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8 произошло междуфазное КЗ и отключение на ТП №178 отключение АВ-0,4кВ. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8 от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0508150800778 | 778 | 2015-08-05 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.72083 | 4.06 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | При порывах ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 | 2015-08-05 | 22 | 25 | обрыв проводов марки А-35 ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 от ТП №47. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов при порывах ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9. Техническая причина 4.13 Из-за обрыва проводов ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 произошло междуфазное КЗ, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ на ТП №47. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов марки А-35 ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 от ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0408152200777 | 777 | 2015-08-04 | 22 | 0 | 03.133203410 | 0.020667 | 0.653 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №94. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | На ТП №94 сгорела 1 н/в вставка 250А | 2015-08-04 | 23 | 20 | предохранитель ПН 250 на ТП 94 | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №94. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов произошло междуфазное КЗ с дальнейшим перегоранием на ТП 94 предохранителя ПН 250 |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН 250 на ТП 94. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0408152000776 | 776 | 2015-08-04 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.2774 | 1.87 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №199. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Отгорел шлейф ВЛ 0.4кВ от ТП №199 | 2015-08-05 | 3 | 18 | Отгорание шлейфа фазы "С" марки А-35 ВЛ 0.4кВ от ТП №199 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло отгорание шлейфа фазы "С" ВЛ 0.4кВ от ТП №199 | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "С" ВЛ 0.4кВ от ТП №199. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0408150800775 | 775 | 2015-08-04 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.86593 | 5.399 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9. | 2015-08-04 | 21 | 58 | Обрыв проводов марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта провода из-за старения. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ-0,4кВ на РП-2. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение больницы; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9 от РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0408150430774 | 774 | 2015-08-04 | 4 | 30 | 03.133200347 | 0.06325 | 0.789 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №299. | На ТП №299 перегорела 1н/вставка. | 2015-08-04 | 5 | 25 | Пережог ПН 250 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №299. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №299 в момент порывов ветра произошло КЗ . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 на ТП №299. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0408150355773 | 773 | 2015-08-04 | 3 | 55 | 03.233200347 | 0.087833 | 0.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №16. | На ТП №16 отключился АВ400А Л-1 | 2015-08-04 | 5 | 20 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №16. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 16. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0408150145772 | 772 | 2015-08-04 | 1 | 45 | 03.133203410 | 0.12133 | 1.402 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №199. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | 2015-08-04 | 3 | 55 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП №199. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0308152035738 | 738 | 2015-08-03 | 20 | 35 | 03.133203410 | 0.66045 | 10.834 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 4-08-4 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Упала опора№4, наклонились опоры №№ 5,6. | 2015-08-04 | 14 | 26 | Излом стойки опоры №4 на уровне земли ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №4-08-4. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло в результате излома стойки опоры №4 на уровне земли произошло падение опоры, с последующим наклоном наклонились опор №№5,6. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ л-1 от ТП №4-08-4. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести установку опоры №4 с установкой ж/б приставки, выправить опоры №5,6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №4-08-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0208152300771 | 771 | 2015-08-02 | 23 | 0 | 03.133203410 | 1.7625 | 5.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №125. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП №125 перегорели 3 н/вставки. | 2015-08-03 | 22 | 30 | Пережог предохранителей ПН400 на ТП №125. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки произошли многочисленные схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №125. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №125 на ТП перегорели 3 предохранителя ПН 400 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №125. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП №125. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотьр ВЛ-0,4кВ от ТП №125 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0208152245733 | 733 | 2015-08-02 | 22 | 45 | 03.133203410 | 0.016333 | 1.259 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 1-06/8-30 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 | 2015-08-02 | 23 | 58 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152215732 | 732 | 2015-08-02 | 22 | 15 | 03.133203410 | 0.007 | 0.919 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | На ТП № 1-06/2-25 перегорела н/в вставка ф "В" | 2015-08-02 | 23 | 25 | Пережог ПН 250 ф "В" на ТП № 1-06/2-25 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/2-25, что явилось причиной междуфазного КЗ и перегорания на ТП 06/2-25 н/в вставки ф "В". | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 на ТП № 1-06/2-25 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152210736 | 736 | 2015-08-02 | 22 | 10 | 03.133203410 | 0.63333 | 2.286 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 ТП 14-04/2-5 Л № 2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | ВЛ-0.4кВ от ТП 14-04/2-5 Л-2 в пролете опор №№.4-5 произошел обрыв провода при падении веток тополя в момент порывов ветра. | 2015-08-03 | 14 | 50 | Обрыв провода в пролете опор №№.4-5 Л-2 от ТП 14-04/2-5. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветра с порывами до 18 м,сек. Техническая причина 4.13 При падении веток тополя в момент порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ произошел обрыв провода в пролете опор №№.4-5 Л-2 от ТП 14-04/2-5. | Несвоевременная подрезка деревьев. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№.4-5 Л-2 от ТП 14-04/2-5. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208152210735 | 735 | 2015-08-02 | 22 | 10 | 03.133203410 | 0.205 | 4.515 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв проводов по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. | 2015-08-03 | 11 | 50 | Обрыв проводов марки А-35 ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2 в шести пролетах. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошли обрывы проводов по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208152200769 | 769 | 2015-08-02 | 22 | 0 | 03.133203410 | 0.32293 | 2.246 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №105. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП Тп №105 перегорела 1 н/в вставка 250А Ф"в" Л.2 | 2015-08-03 | 3 | 46 | Пережог ПН-250 на ТП №105 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м,сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ из-за схлестывания проводов , в результате чего на ТП №105 перегрел ПН-250. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №105. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 на ТП №105. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208152132276 | 276 | 2015-08-02 | 21 | 32 | 03.133200347 | 0.019167 | 0.642 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/8-30 Л-1. | На ТП №1-06/8-30 Л-1 перегорел ПН250 ф"А" Л-1 | 2015-08-02 | 22 | 20 | На ТП №1-06/8-30 Л-1 перегорел ПН250 ф"А" Л-1 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса провода Вл-0,4кВ Л-1 Техническая причина 4.10 В результате схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 на ТП перегорел ПН250 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №1-06/8-30 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152030730 | 730 | 2015-08-02 | 20 | 30 | 03.133203410 | 0.033917 | 1.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-06/3-4 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №1-2. | 2015-08-02 | 21 | 30 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №1-2 от ТП №33-06/3-4. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №1-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4кВ на ТП №33-06/3-4. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06/3-4 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152014734 | 734 | 2015-08-02 | 20 | 14 | 02.333110347 | 0.67 | 3.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 20.08.2015 г. в20 час. 14 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.2-02 на опоре №9 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 23 час. 35 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.2-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,35 час. | 2015-08-02 | 23 | 35 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.2-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152000770 | 770 | 2015-08-02 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.9021 | 3.34 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 20 м/сек. | На ТП №2 перегорела 1 н/в. Порывы шквалистого ветра,дождь,гроза. | 2015-08-03 | 10 | 33 | Пережег предохранителя марки ПН -250 на ТП №2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек. Техническая причина 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов по Вл-0,4кВ Л-1, что явилось причиной пережога н/в предохранителя на ТП №2. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 на ТП №2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208151947729 | 729 | 2015-08-02 | 19 | 47 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 02.08.2015г. в 19 час. 47 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на отпайке №13 опоре №69 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В" с проводом. | 2015-08-02 | 19 | 47 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление нарушения крепления изолятора на опоре №69 отпайка №13 ВЛ-35кВ Т-5. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявление нарушения крепления изолятора на опоре №69 отпайка №13 ВЛ-35кВ Т-5 в момент порывов ветра произошел срыв с крюка изолятора с проводом фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-5 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Восстановить крепление изолятора к крюку на опоре №69.отпайки 13 ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208151935737 | 737 | 2015-08-02 | 19 | 35 | 03.133203410 | 0.78008 | 10.785 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/4-10 Л-1 | Упали опоры№7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 Л-1. | 2015-08-03 | 16 | 40 | Излом стоек опор №7-6,7-7 ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/4-10 Л-1 у основания земли. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузи с порывами до 18 м/сек произошел излом стоек опор №7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 Л-1 у основания земли. Техническая причина 4.14 Из-за излома стоек опор №7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 Л-1 у основания земли произошло междуфазное короткое замыкание. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208151658727 | 727 | 2015-08-02 | 16 | 58 | 02.333110347 | 0.026133 | 3.476 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 02.08.2015 г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 обнаружена наклонившаяся опора №1 и схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2. В 18 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,867 час. | 2015-08-02 | 18 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной установки ж/б приставки к опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-01 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры №1 ВЛ-10кВ ф.4-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0208151658728 | 728 | 2015-08-02 | 16 | 58 | 02.333110347 | 2.2 | 6.596 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 02.08.2015 г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на отпайке №1 в пролете опор №№15-16 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 21 час. 22 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,4 час. | 2015-08-02 | 21 | 22 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№15-16 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№15-16 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Включить устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02 в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 3107151135725 | 725 | 2015-07-31 | 11 | 35 | 02.333113410 | 3.465 | 25.767 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-16 ПС Самагалтай - ПС Эрзин. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура наружного воздуха плюс 28 градусов, ветер до 16 м/сек., гроза. | 31.07.2015 в 11 час. 35 мин. на ПС Самагалтай действием ТО отключился В-35кВ Т-16. Повторное включение не успешное. При осмотре ВЛ-35кВ Т-16 на опоре №134 обнаружено повреждение траверсы в месте соединения со стойкой опоры (расщепление траверсы с выпадением заварного болта фазы "В"). В 21 час. 29 мин. после устранения дефектов В-35кВ Т-16 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 9,9 час. | 2015-07-31 | 21 | 29 | 1. Расщепление траверсы с выпадением заварного болта деревянной промежуточной опоры "ласточкин хвост" ВЛ-35кВ Т-16. | Организационная причина 3.4.1003 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в деревянную промежуточную опору №134 ВЛ-35кВ. Техническая причина 4.105 В результате прямого попадания молнии в деревянную опору № 134 ВЛ-35кВ Т-16 произошло расщепление траверсы с последующим выпадением заварного болта в месте соединения траверсы со стойкой опоры и падением провода фазы "А" на провод фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Т-16 с целью выявления возможных повреждений оборудования после прохождения грозового фронта. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ по устранению повреждений. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 14.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектной траверсы опоры №134 ВЛ-35кВ Т-16. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.07.2015 Организационное мероприятие №1 Провести анализ отключений ВЛ-35кВ Т-16 в следствии грозовых воздействий. При наличии числа отключений более допустимых разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 3007150027723 | 723 | 2015-07-30 | 0 | 27 | 02.333110347 | 0.642 | 2.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 30.07.2015г. в 00 час. 27 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждения обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18. 31.07.2015 в 01 час. 57 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.20-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,5 час. | 2015-07-30 | 1 | 57 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№17-18 ВЛ10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесение их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 3007150006722 | 722 | 2015-07-30 | 0 | 6 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, дождь, гроза. | 30.07.2015 в 00 час. 06 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на опоре №286 обнаружены следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" . | 2015-07-30 | 0 | 6 | Следы перекрытия на изоляторах фаз "А" и "С"на опоре №286 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.1003 В результате грозового перенапряжения на опоре №286 ВЛ-35кВ Т-5 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фаз А" и "С". | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №286 ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 05.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 2907152214721 | 721 | 2015-07-29 | 22 | 14 | 02.333113410 | 0.0133 | 1.328 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.07.2015г. в 22 час. 14 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 22 час. 21 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-29 | 22 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2907152154720 | 720 | 2015-07-29 | 21 | 54 | 02.333110347 | 0.18387 | 3.236 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 24 градуса, ветер с порывами до 16 м/с. | 29.07.2015г. в 21 час. 54 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 обнаружен обрыв провода фазы "В" отп №2 оп №6-4. 30.07.2015 в 11 час. 02 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная дли-тельность перерыва электроснабжения потребителей - 13.133 час. | 2015-07-30 | 11 | 2 | Обрыв проводов марки А-35 отп №2 в пролете опор №№4-6 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации на отп №2 в пролете опор №№4-6 ВЛ-10кВ ф.4-03 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-03 действием защит. | Неправильное планирование работ и капитальных ремонтов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№4-6 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов и внесение их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2907152029718 | 718 | 2015-07-29 | 20 | 29 | 02.333110347 | 7.5333 | 23.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.07.2015 г. в 20 час. 29 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 в пролете опор №№42-43 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". 30.07.2015 в 11 час. 33 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 15.067 час. | 2015-07-30 | 11 | 33 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№42-43 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№42-43 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.07.2015 Техническое мероприятие №2 Включить устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02 в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2907151748716 | 716 | 2015-07-29 | 17 | 48 | 02.333113410 | 0.196 | 1.624 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 26 градусов. Ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.07.2015г в 17 час. 18 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№9-10 обнаружена схлестывание проводов фаз "А" и "С". В 19 час. 12 мин.после устранения дефекта -10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей –1,4 час. | 2015-07-29 | 19 | 12 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления дефектов в части провиса провода в пролете опор №№9-10 ВЛ-10кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 29.07.2015 Техническое мероприятие №2 Включить в месячные планы работ устранение дефектов, выявленных при аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2807152250715 | 715 | 2015-07-28 | 22 | 50 | 02.333110347 | 0.0315 | 1.29 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 28.07.2015 г. в 22 час. 50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№2-2 2-3 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 22 час. 35 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.75 час. | 2015-07-28 | 23 | 35 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№2-2 2-3 ВЛ-10кВ ф.4-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№2-2 2-3 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить ремонт ВЛ-10кВ ф.4-04 согласно распоряжению ОАО "Тываэнерго" от 30.07.2015 №1.9/141 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2707150800711 | 711 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.321 | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 293 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. из-за шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293. | 2015-07-28 | 11 | 45 | Обрыв провода марки А-35 оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 Из-за шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293, что явилось причиной КЗ. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293 Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800710 | 710 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.21833 | 1.697 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ -0,4кВ от ТП12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015в 08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12 | 2015-07-27 | 16 | 44 | Обрыв провода марки А-35 оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В результате шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12 | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800709 | 709 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.29812 | 2.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №147 | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошел срыв изолятора на опоре №7 ВЛ- 0,4кВ. | 2015-07-27 | 17 | 37 | Изолятор марки ТФ-20 на опоре №6 ВЛ-0,4кВ от ТП №147 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 17 м/сек. Техническая причина 4.12 В результате шквалистого ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ- 0,4кВ. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного изолятора марки ТФ-20 на опоре №6 ВЛ-0,4кВ от ТП №147 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800708 | 708 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.16878 | 1.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 258 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 27.07.2015 в результате КЗ из-за самоустранившегося схлестывания проводов на ТП №203 произошло перегорание 2 предохранителей. | 2015-07-27 | 16 | 53 | Предохранители марки ПН 250А на ТП №203. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В результате КЗ из-за самоустранившегося схлестывания проводов на ТП №203 произошло перегорание 2 предохранителей. | Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №203. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН-250 на ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2707150800707 | 707 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.35458 | 2.281 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №297. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.08.2015 в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2-х предохранителей на ТП №297. | 2015-07-27 | 17 | 35 | Перегорание предохранителей марки ПН-250А в количестве 2 шт. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2-х предохранителей на ТП №297. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП №297 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №297 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2707150800706 | 706 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.28058 | 3.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ -0,4кВ Л-1 от ТП №342. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошел обрыв проводов ВЛ - 0,4кВ в пролетах опор №№3-18. | 2015-07-27 | 15 | 35 | Обрыв проводов марки А-35 ВЛ - 0,4кВ в пролетах опор №№3-18. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В результате шквалистого ветра произошел обрыв проводов ВЛ - 0,4кВ в пролетах опор №№3-18. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №342 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов ВЛ - 0,4кВ Л-1 от ТП №342 в пролетах опор №№3-18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800705 | 705 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.1256 | 1.139 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №323. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2 предохранителей на ТП №323. | 2015-07-27 | 15 | 51 | перегорание 2 предохранителей марки ПН250 на ТП №323. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2 предохранителей на ТП №323. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №323. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных предохранителей на ТП №323. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №323 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2707150800704 | 704 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.13795 | 0.97 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ -0,4кВ Л-2 от ТП №304 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час.00 мин. на ТП №304 отключился АВ-0,4кВ.В результате шквалистого ветра произошел схлест проводов. | 2015-07-27 | 12 | 27 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветра с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2, что явилось причиной КЗ и отключения АВ-0,4кВ на ТП №304. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-2. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №304 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2707150800703 | 703 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.2225 | 1.695 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП250 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошло отгорание шлейфа ВЛ-0,4кВ | 2015-07-27 | 12 | 27 | Отгорание шлейфа марки А-35 фазы "А" ВЛ-0,4кВ от ТП №250 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие стихийного явления Техническая причина 4.13 В результате шквалистого ветра произошло отгорание шлейфа ВЛ-0,4кВ | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №250 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800702 | 702 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.0504 | 1.455 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП №125 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание предохранителя 250А на ТП №125. | 2015-07-27 | 9 | 48 | Предохранитель ПН400 на ТП №125 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание предохранителя 250А на ТП №125. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-400 на ТП №125. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800701 | 701 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.064583 | 1.54 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. из-за шквалистого ветра произошел обрыв ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. | 2015-07-27 | 10 | 35 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 Из-за шквалистого ветра произошел обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. | Несвоевременное замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.08.2015
357700 2707150800700 | 700 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.053533 | 0.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №257. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. из-за самоустранившегося схлестывания проводов произошло отключение АВ-400 на ТП №257. | 2015-07-27 | 9 | 13 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за самоустранившегося схлестывания проводов произошло отключение АВ-400 на ТП №257. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №257 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2607151420698 | 698 | 2015-07-26 | 14 | 20 | 02.333113410 | 2.1467 | 6.81 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 26.07.2015г. в 14 час. 20 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. В 16 час. 12 мин. повторное включение В-6кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,867 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-26 | 16 | 12 | Повреждений оборудования ВЛ-6кВ ф.1-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-6кВ ф.1-06 действием за-щит | Некачественные плановые осмотры ВЛ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2607150236697 | 697 | 2015-07-26 | 2 | 36 | 02.333110347 | 5.2053 | 19.151 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 17 м,/сек. | 26.07.2015 в 01 час.20 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-13 обнаружены обрывы проводов в пролете опор №№8-9. В 10 час. 44 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -8,133 час. | 2015-07-26 | 10 | 44 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13 фаз "А" и "В". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13 в момент порывов ветра произошел обрыв данных проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.20-13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№-8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2607150148695 | 695 | 2015-07-26 | 1 | 48 | 02.333110347 | 0.8125 | 7.173 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер до 16 м/сек. | 26.08.2015 в 01 час. 48 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием МТЗ отключился В-35кВ Т-1. В 02 час.53 мин. ПС Зубовка запитана от ВЛ-35кВ Т-10. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,083 час. При осмотре ВЛ-10кВ Т-1 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 28.08.2018 в 10 час. 15 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема. | 2015-07-28 | 10 | 15 | Обрыв провода марки АС-35 ВЛ-35кВ Т-1 в пролете опор №№9-10. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-1 Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации (53года) в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№9-10 с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-1 действием защит. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-35кВ Т-1. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-35кВ Т-1. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.07.2015
357700 2607150120696 | 696 | 2015-07-26 | 1 | 20 | 02.333110347 | 2.717 | 11.87 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек. | 26.07.2015 в 01 час. 20 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-03 обнаружены обрывы проводов в пролете опор №№13-14, 17-18. В 04 час. 49 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,483 час. | 2015-07-26 | 4 | 49 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№13-14,16-17 ВЛ-10кВ ф.20-03. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№13-14,16-17 ВЛ-10кВ ф.20-03. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№13-14,16-17 ВЛ-10кВ ф.20-03 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.20-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№-13-14,17-18 ВЛ-10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20-03, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2507152300713 | 713 | 2015-07-25 | 23 | 0 | 02.733150344 | 2.1467 | 6.23 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-408 (ПС Кызылская - ПС Городская). Схема нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Для опробования рабочим напряжением включена ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 38 градусов. | 25.07.2015 в 23 часа 00 мин на ПС 220 кВ Кызылская отключился В С-408 от 2ст.ЗЗ, УАПВ, на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ откл-ся В С-408 УАПВ. В 23 час. 59 мин. при осмотре ПС Южная обнаружено: работа ОД КЗ 2Т/110кВ, выпали блинкера диф. защита 2Т. Без напряжения остались НП-1, ТП - 25, числен. насел – 13900 общей нагрузкой 1,84 МВт В 00 час. 10 мин. все потребители запитаны через СВ-10кВ. Суммарная длительность электроснабжения потребителей - 1,167 | 2015-07-26 | 0 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.4 Причиной включения КЗ-110кВ 2Т на ПС Южная явилась ложная работа дифференциальной защиты 2Т. Персоналом СРЗА 22.06.2015 при изменении уставки (количества витков дифф. реле ДЗТ-11) ошибочно было выведено плечо 10кВ. В результате чего при КЗ на фидере 10-08 от сквозного тока ложно сработало дифференциальное реле 2Т, которое включило КЗ-110кВ 2Т. От тока КЗ короткозамыкателя отключилась ВЛ-110кВ С-408, в бестоковую паузу отключился ОД-110кВ 2Т ПС Южная. АПВ включило ВЛ-110кВ С-408 . УРЗА трансформатора 2Т ПС Южная работали ложно. | Неудовлетворительная организация работ персонала СРЗА ОАО «Тываэнерго» в части не использования необходимой для проведения работ документации: карт уставок защит, документов по изменению схем, уставок РЗА (письма СРЗА, циркуляры и т.п.), ведению паспортов-протоколов. Отсутствие контроля со стороны начальника СРЗА за качеством выполняемых работ подчиненным персоналом. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить на ПС Южная заданную уставку дифференциальной защиты трансформатора 2Т\ Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 25.07.2015 Техническое мероприятие №2 Результаты технического обслуживания, проведенного 25.07.2015 на ПС 110 кВ Южная (изменение уставкидифф. защиты 2Т) занести в паспорт-протокол Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №3 Провести обучение персоналу СРЗА на тему "Дифференциальная защита трансформаторов" Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 31.08.2015 Организационное мероприятие №1 Назначить внеочередную проверку знаний в постоянно действующей комиссии ОАО «Тываэнерго» мастеру 2гр. СРЗА Салчак Э.М. и начальнику СРЗА Гроачеву С.В. Ответственное лицо: начальник СПКиОТ Каблукова В.А. Срок исполнения: 31.08.2015 Организационное мероприятие №2 Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗА на тему: «Технические мероприятия по проверке устройств РЗА Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 2507152228712 | 712 | 2015-07-25 | 22 | 28 | 02.333100347 | 0.35 | 8.525 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110кВ С-403 ПС Чадан - ПС Шагонар С-405 ПС Городская - ПС Шагонар, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Для опробования рабочим напряжением включена ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16м/сек., гроза, дождь. | 25.07.2015г. в 22час. 28мин. на ПС Чадан отключился В-110кВ С-403 действием 1ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ) НАПВ. В 22час. 28 мин. на ПС Городская отключился В-110кВ С-405 действием 2 ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ). Без напряжения остались Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Кызылский районы НП-20, ТП-155, ЧН-29139 общей нагрузкой 3 МВт. В 22час. 35 мин. на ПС Чадан включен В С-403 с нагрузкой 3мВт. В 23 час. 39 мин. на ПС Городская включен В С-405. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При отыскании повреждения на линейном переключательном пункте ЛПП-110кВ С-403/С-405 обнаружены следы перекрытия на ЛР С-403/С-405 изоляторе фазы " В" в сторону ВЛ-110кВ С-403. | 2015-07-25 | 22 | 39 | Сколы и микротрещины изолятора фазы "В" марки ИОС-110 ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена дефектных изоляторов ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. Техническая причина 4.12 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) в результате атмосферных осадков в виде дождя, а так же порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ , что явилось причиной однофазного замыкания из-за пробоя изоляции . | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной изоляции ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 11.08.2015 Техническое мероприятие №2 Провести измерения сопротивления изоляции и тепловизионный контроль вновь установленных изоляторов ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 18.08.2015
357700 2507151110694 | 694 | 2015-07-25 | 11 | 10 | 02.333113410 | 0.0056 | 1.068 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 25.07.2015г. в 11 час. 20 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 11 час. 22 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-25 | 11 | 22 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-05 действием защит | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2507150758693 | 693 | 2015-07-25 | 7 | 58 | 02.333110347 | 0.1218 | 2.552 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер 10-12 м\сек., гроза. | 25.07.2015г. в 07 час. 58 мин. на ПС "Хандыгайты" появилась "земля" в сети 10кВ. В 08 час. 05 мин. отключен В-10кВ ф.28-02. При осмотре на ТП № 28-02-10 обнаружен пробой разрядника фазы "В". В 16 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.28-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 8,7 час. | 2015-07-25 | 16 | 40 | Перекрытие разрядника типа РВО-10 наа ТП 28-02-10. | Организационная причина 3.4.703 Электрические параметры заземляющих устройств ТП № 28-02-10 не соответствуют требованиям НТД. Техническая причина 4.13 Из-за неудовлетворительного контура заземления сопротивления ТП № 28-02-10 во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие разрядника фазы "В", что явилось причиной КЗ. | Не проведение измерений сопротивления заземляющих устройств ТП №28-02-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену на ТП №436 дефектных разрядников РВО-10 на ОПН Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.07.2015 Техническое мероприятие №2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП №28-02-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 2407151530692 | 692 | 2015-07-24 | 15 | 30 | 03.133200347 | 1.0047 | 4.28 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП №56 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 24.07.2015 в 15 час. 30 мин. на ТП №56 выгорела губка РК250А из-за нагрузки в сети. | 2015-07-24 | 19 | 10 | Выгорание губки РК250А на ТП №56 | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ТП №56 выгорела губка РК250А из-за нагрузки в сети. Техническая причина 4.10 На ТП №56 выгорела губка РК250А из-за нагрузки в сети, что явилось причиной междуфазного КЗ. | Неудовлетворительное т.о. ТП №56 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную губку РК250А на ТП №56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 2407150252690 | 690 | 2015-07-24 | 2 | 52 | 02.333113410 | 0.07 | 0.755 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/с., гроза. | 24.07.2015г. в 02 час. 52 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. В 03 час. 02 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-24 | 3 | 2 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 2307152010689 | 689 | 2015-07-23 | 20 | 10 | 02.333113410 | 0.046667 | 1.188 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 23.07.2015г. в 20 час. 10 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 20 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-23 | 20 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 2307151600691 | 691 | 2015-07-23 | 16 | 0 | 03.133203410 | 0.072 | 1.41 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 17.07.2015 в 17 час. 20 мин. по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5 произошел обрыв провода. | 2015-07-23 | 20 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №.16-04-5. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5 произошел обрыв провода в пролете опор №№8-9. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №.16-04-5 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2207151828688 | 688 | 2015-07-22 | 18 | 28 | 02.333110347 | 0.378 | 2.163 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 22.07.2015 г. в 18 час. 28мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№16-17 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 21 час. 10 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.7 час. | 2015-07-22 | 21 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№16-17 ВЛ-10кВ ф.4-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№16-17 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.07.2015
357700 2107151748687 | 687 | 2015-07-21 | 17 | 48 | 02.333113413 | 0.21 | 1.215 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 29 градусов, ветер северо-западный 10 м/сек. | 21.07.2015г. в 17 час. 48 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-01. При осмотре участка ВЛ-10кВ ф.15-01 на ЛР-10кВ № ТП 15-01/4-4 обнаружен труп птицы (вороны). В 18 час. 23 мин. после снятия птицы В-10кВ ф.15-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,583 час. | 2015-07-21 | 18 | 23 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 ТП 15-01/4-4. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР ТП №15-01/4-4 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.15-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП 15-01/4-4 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 21.07.2015
357700 2107151203686 | 686 | 2015-07-21 | 12 | 3 | 02.333113410 | 0.56233 | 8.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., дождь, гроза. | 21.07.2015г. в 12 час. 03 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.33-09 обнаружена поврежденная в результате удара молнии опора №166. В 16 час. 04 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.33-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -4,017 час. | 2015-07-21 | 16 | 4 | Расщепление верхней части стойки промежуточной деревянной опоры №166 ВЛ-10кВ ф.33-09. | Организационная причина 3.4.1003 Попадание молнии в опору №166 ВЛ-10кВ ф.33-09. Техническая причина 4.101 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №166 ВЛ-10кВ ф.33-09 с последующим разрушение верхней части опоры, выпадением крюков с проводами, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену поврежденной опоры №166 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.07.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления возможных повреждений после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.07.2015
357700 2007152129685 | 685 | 2015-07-20 | 21 | 29 | 02.333110347 | 0.14047 | 1.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 20.07.2015 г. в 21 час. 2 9мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№56-57 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". 21.07.2015 в 00 час. 45 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,267 час. | 2015-07-21 | 0 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№56-57 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№56-57 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.07.2015
357700 1907151046684 | 684 | 2015-07-19 | 10 | 46 | 02.333110347 | 0.1501 | 6.998 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов. | 19.07.2015 в 10 час. 46 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-03 на отпайке №2 обнаружена наклонившаяся промежуточная опоры №60. В 13 час. 24 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.34-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,633 час. | 2015-07-19 | 13 | 24 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры 60 отп. №2 ВЛ-10кВ ф.34-03 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.709 Недопустимая степень загнивания в процессе длительной эксплуатации опоры №60 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.34-03. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №60 отп. №2 ВЛ-10кВ ф.34-03 с последующим ее наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.34-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт опоры №60 отп.№2 ВЛ-10кВ ф.34-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.07.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 1807151830683 | 683 | 2015-07-18 | 18 | 30 | 02.333113410 | 0.019 | 1.137 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 27 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек. | 18.07.2015г. в 18 час. 30 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.38-01. В 18 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-18 | 18 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.38-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.38-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.07.2015
357700 1707151720682 | 682 | 2015-07-17 | 17 | 20 | 03.133203410 | 0.10333 | 1.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 17.07.2015 в 17 час. 20 мин. на ТП №17 перегорел ПН-250А | 2015-07-17 | 19 | 0 | Перегорание ПН250А на ТП №17. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами местами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ в результате чего на ТП №17 перегорел ПН-250А. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №17. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №17 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 1707151710681 | 681 | 2015-07-17 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.093333 | 0.967 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП№ 322. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 17.07.2015 на ТП №322 перегорел ПН-250А. | 2015-07-17 | 18 | 50 | Перегорание ПН-250 на ТП №322. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №322. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №322 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №322. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного н/в предохранителя на ТП №322. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП №322 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 1707151520680 | 680 | 2015-07-17 | 15 | 20 | 02.333110347 | 0.019067 | 3.956 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.16-04 от ПС 35/10кВ №16 "Эрзин". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 32 градуса, ветер 12-16 м/сек. | 17.07.2015 в 15 час. 20 мин. на ПС Эрзин действием МТЗ отключился В-10кВ ф.16-04. В 15 час. 28 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.16-04 в пролете опор №№100-101 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,.133 час. | 2015-07-17 | 15 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№100-101 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№100-101 ВЛ-10кВ ф.16-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 20.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.16-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 20.07.2015
357700 1607150617677 | 677 | 2015-07-16 | 6 | 17 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 32 градуса, гроза. дождь. | 16.07.2015 в 06 час. 17 мин. на ПС Городская от 2 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №129 ВЛ-110кВ С-427 обнаружены следы перекрытия на 3-х изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". | 2015-07-16 | 6 | 17 | Следы перекрытия на изоляторах в количестве 3 шт. поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №129 ВЛ-110кВ С-427. | Организационная причина 3.4.1003 Прохождение грозового фронта. Техническая причина 4.12 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №129 ВЛ-110кВ С-427, что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Провести замену трех изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 129 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.07.2015
357700 1507151745673 | 673 | 2015-07-15 | 17 | 45 | 02.333110347 | 1.302 | 5.039 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., гроза. | 15.07.2015г. в 17 час. 45 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на отпайке №1 оп.№ 15 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А" . В 21 час. 00 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,1 час. | 2015-07-15 | 21 | 0 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №15 отп. №1 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.07.2015
357700 1407151231669 | 669 | 2015-07-14 | 12 | 31 | 02.333110347 | 0.75833 | 15.996 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-09. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, дождь. | 14.07.2015г. в 12 час. 31 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При отыскании повреждения ф.20-09 на опоре №1 к ТП №250 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода. В 13 час. 36 мин. потребители запитаны по резервной схеме. В 16 час. 34 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1.083 час. | 2015-07-14 | 16 | 34 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление деформации наконечника кабельной жилы в месте ее со-единения с шлейфом на выходе из концевой муфты. Техническая причина 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.20-09 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты, установленной на опоре №1, к ТП №250 по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 к ТП №250 КЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-09, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 1307150735679 | 679 | 2015-07-13 | 7 | 35 | 03.233203413 | 0.096667 | 1.343 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 Л-2 от ТП №13-02/2-9. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 13.07.2015 в 07 час. 35 мин. в результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение тополя на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-02/2-9. | 2015-07-13 | 10 | 0 | Нет | Организационная причина 3.4.1306 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение тополя на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-02/2-9, что явилось причиной сближения проводов разных с междуфазным коротким замыканием. | Нарушение охранной зоны ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Удалить упавшее дерево с проводов ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 1207151105656 | 656 | 2015-07-12 | 11 | 5 | 02.333110347 | 0.26833 | 1.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 12.07.2015г. в 11 час. 05 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждения обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8. В 11 час. 28 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.20-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. | 2015-07-12 | 11 | 28 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественный осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесение их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.09.2015
357700 1207150432655 | 655 | 2015-07-12 | 4 | 32 | 02.333103410 | 4.25 | 49.426 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 по схеме нормального режима от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Схема нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, гроза дождь. | 12.07.2015 в 04 часа 32 мин на ПС 110 кВ Городская отключился ВС-401 от 2ст.токовой направленной защиты от замыкания на землю (ЗЗ), НАПВ, НПВ. Без напряжения остались НП-48, ТП - 450, численность населения – 58219 общей нагрузкой 5,0мВт. В результате определения участка повреждения отключена ВЛ- 110кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). В 05 час. 00 мин. ПС 110кВ Балгазын запитана по резервной схеме. В 05 час.03мин. ПС 110кВ Бай-Хаак запитана по резервной схеме. В 05 час. 21мин. на ПС 110кВ Городская включен в работу В С-401 подано напряжение отключенным потребителям кроме ПС Хову-Аксы (НП -4, ТП -26, численность населения 6051 чел). В 07час. 00 мин. бригада СВЛ выехала на осмотр ВЛ -110 кВ С- 413. В 08 час. 52 мин. обнаружена поврежденная опора № 70 в результате прямого попадания молнии. ВЛ - 110 кВ С-413 выведена в ремонт по плановой заявке, согласованной с администрацией. В 13 час. 32 мин. по наряду № 54 допущена бригада СВЛ на ВЛ-110 кВ С-413 для ремонта П-образной, анкерно-угловой опоры №70. В 21 час. 38 мин. работы окончены, наряд закрыт. В 22 час. 23 мин. включена в работу ВЛ-110 кВ С-413, восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.817 час. | 2015-07-12 | 22 | 23 | 1. Траверса П-образной анкерно-угловой опоры №70 ВЛ-110кВ С-413 2. Стойки - 4 шт | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в деревянную П-образную анкерно-угловую опору №70 ВЛ-110кВ С-413. Техническая причина 4.404 В результате прямого попадания молнии в деревянную П-образную анкерно-угловую опору №70 ВЛ-110кВ С-413 произошло расщепление траверсы и повреждение верхней части 4-х стоек. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт П-образной анкерно-угловой опоы №70 ВЛ-110кВ С-413 Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 12.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-413 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 1207150054654 | 654 | 2015-07-12 | 0 | 54 | 02.333113410 | 0.38333 | 8.022 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-16 ПС Самагалтай - ПС Эрзин. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, дождь, гроза. | 12.07.2015 в 00 час 54мин. ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-16. В 00 час. 54 мин. повторное включение В-35кВ Т-16 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.767 час. При внеочередном осмотре на опоре №135 ВЛ-35кВ Т-16 обнаружены следы перекрытия на изоляторах фаз "В" и "С". | 2015-07-12 | 1 | 40 | 1. Следы перекрытия на изоляторах марки ПС-70 фаз "В" и "С" на опоре №135ВЛ-35кВ Т-16. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 Из-за воздействия стихийного явления в виде грозы на опоре №135 ВЛ-35кВ Т-16 произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С",что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. Причиной перекрытия изоляторов явилось ухудшение изоляционных свойств стеклянных изоляторов (срок экспл. - 40 лет). | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-16 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 1107151014653 | 653 | 2015-07-11 | 10 | 14 | 02.333110347 | 2.3192 | 7.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 32 градуса, ветер с порывами до 16 м/с. | 11.07.2015 в 10 час. 14 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№28-29. В 12 час. 15 мин. после устранения дефекта включение В-6кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,017час. | 2015-07-11 | 12 | 15 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№28-29 ВЛ-6кВ ф.1-06 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-6кВ ф.1-06 действием защит. | Некачественное проведение осмотров | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№28-29 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 1107150830652 | 652 | 2015-07-11 | 8 | 30 | 02.333110347 | 0.0286 | 1.465 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 11.07.2015г. в 08 час .30 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-01. В 08 час. 36 мин. повторное включение успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-01 на 5 отпайке оп.№ 123 обнаружен слетевший с крюка изолятор ф.В. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1 час. | 2015-07-11 | 8 | 36 | Изолятор марки ШС-10 на опоре №123 отп. №5 ВЛ-10кВ ф.15-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (ослабление крепления) изолятора фазы "В" на опоре №123 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.15-01. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (ослабление крепления) изолятора фазы "В" на опоре №123 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.15-01 в момент порывов ветра произошел срыв с крюка, в результате чего произошло схлестывание проводов с последующим междуфазным к/з. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.15-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 11.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №123 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.15-01. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 11.07.2015
357700 0907151756651 | 651 | 2015-07-09 | 17 | 56 | 02.333110347 | 0.88333 | 5.878 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 09.07.2015г. в 17 час. 56 мин. на ПС "Арыг-Узю" появилась "земля" фаза в сети 35кВ. В 18 час. 01 мин. отключен вручную В-35кВ Т-24. При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 172-173. В 19 час. 42 мин. . после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,767 час. | 2015-07-09 | 19 | 42 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№172-173 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.701 Не проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24 в 2014 году. Техническая причина 4.13 В результате нарушения периодичности осмотров и несвоевременного выявления дефек-тов произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№172-173 с последующим касанием тела опоры, что явилось причиной появления "земли" в сети 35кВ. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 17.07.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 172-173 ВЛ-35кВ Т-24. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0907151148650 | 650 | 2015-07-09 | 11 | 48 | 02.333110347 | 0.0952 | 1.343 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-07 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 09.07.2015г. в 11 час.48 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-07. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-07 обнаружен обрыв шлейфа на АО № 1 ф. "А". В 15 час.12 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.4 час. | 2015-07-09 | 15 | 12 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "А" на АО №1 ВЛ-10кВ ф.13-07. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на АО №1 ВЛ-10кВ ф.13-07. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "А" на АО №1 ВЛ-10кВ ф.13-07 в момент порывов ветра произошел обрыв данного шлейфа с последующим касание шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-07 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ВЛ-10кВ ф.13-07. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-07 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в плановые работы.. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.13-07. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0907150758649 | 649 | 2015-07-09 | 7 | 58 | 02.333130347 | 0.0469 | 3.597 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 09.07.2015г. в 07 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При осмотре на ТП №28-01-9 обнаружены перегоревшие некалиброванные в/в вставки. В 11 час. 19 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.28-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,35 час. | 2015-07-09 | 11 | 19 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №28-01-9 ВЛ-10кВ ф.28-01. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП №28-01-01 в результате эксплуатации некалиброванных н/в и в/в предохранителей произошло перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.28-01. | Установка некалиброванных вставок на ТП №28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 0907150156648 | 648 | 2015-07-09 | 1 | 56 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Транзит замкнут, питание республики Тыва по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, гроза. дождь. | 09.07.2015 в 01 час. 56 мин. на ПС Городская от 2 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №119 ВЛ-110кВ С-427 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В". | 2015-07-09 | 1 | 56 | Следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110кВ С-427. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110кВ С-427, что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-427 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 09.07.2015 Техническое мероприятие №2 Провести замер сопротивления контура заземления на опоре № 119 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0907150148647 | 647 | 2015-07-09 | 1 | 48 | 02.333130347 | 1.197 | 5.247 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.13 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 34 градуса, ветер 7-10 м/сек., без осадков. | 09.07.2015г. в 01час. 48 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13. При отыскании повреждения на ТП №498 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 02 час. 51 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,05 час. | 2015-07-09 | 2 | 51 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП №498 ВЛ-10кВ ф.13. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №498 ВЛ-10кВ ф.13. Техническая причина 4.10 В результате повреждения в сети 0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз "А" и "В" на ТП №498, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ отключения В-10кВ ф.13 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №498. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0807151718676 | 676 | 2015-07-08 | 17 | 18 | 03.133203413 | 0.080833 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№ 13-08-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 08.07.2015 в 17 час. 18 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП13-08-3 произошел обрыв провода ф"С" в пролете опор №№1-2 | 2015-07-08 | 18 | 55 | Обрыв провода марки А-35 ф"С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Организационная причина 3.4.1306 В период ветровой нагрузки произошло падение дерева в охранной зоне ВЛ. Техническая причина 4.13 Из-за падения дерева на провода ВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП13-08-3 произошел обрыв провода ф"С" в пролете опор №№1-2. | Нарушение охранной зоны ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-08-3. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 08.07.2015
357700 0807151710646 | 646 | 2015-07-08 | 17 | 10 | 02.333113410 | 0.0143 | 1.091 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.23 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек. | 08.07.2015 в 17 час. 10 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. В 17 час. 16 мин. повторное включение В-10кВ ф.23 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-08 | 17 | 16 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.23 действием за-щит |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.23 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0807151453645 | 645 | 2015-07-08 | 14 | 53 | 02.333110347 | 0.052733 | 4.352 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.07.2015г. в 14 час. 53 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 обнаружена наклонившаяся опора №№348. В 18 час. 39 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.40-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.767 час. | 2015-07-08 | 18 | 39 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-10 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной выправки опоры №348 ВЛ-10кВ ф.40-10 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№348-349, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры №348 и перетяжку проводов в пролете опор №№348-349 ВЛ-10кВ ф.40-10. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.07.2015
357700 0707151625644 | 644 | 2015-07-07 | 16 | 25 | 03.233200347 | 0.080167 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/2-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | 07.07.2015 в 16 час. 25 мин. в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/2-2 произошло схлестывание проводов фаз "А и В". | 2015-07-07 | 18 | 35 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвевременного устранения дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/2-2. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.07.2015
357700 0707151302675 | 675 | 2015-07-07 | 13 | 2 | 03.133200347 | 0.0118 | 1.085 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 13-03/1-8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | 07.07.2015 в 13 час. 02 мин. на ВЛ 0.4 кВ от ТП 13-03/1-8 Л1 на опоре №6 выпал крюк ф "А". | 2015-07-07 | 15 | 0 | Крюк фазы "А" | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления крюка в теле опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 13-03/1-8. Техническая причина 4.305 В момент порывов ветра произошло выпадение с крюка фазы "А" из тела опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-8. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-8 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в теле опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 13-03/1-8. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 07.07.2015
357700 0607151730643 | 643 | 2015-07-06 | 17 | 30 | 02.333110347 | 3.06 | 10.346 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.07.2015г. в 17 час. 30 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на ЛР 4-04/6-28 обнаружено повреждение изолятора ф.А. 07.07.2015 после устранения повреждения В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 17.00 час. | 2015-07-07 | 10 | 30 | Разрушение головки изолятора марки ИШОС-10 фазы "А" ЛР №4-04/6-28. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "А" на ЛР №4-04/6-28. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявление дефекта изолятора фазы "А" на ЛР №4-04/6-28 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение с падением головки и перекрытием изолятора соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятор фазы "А" ЛР №4-04/6-28 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.07.2015 Техническое мероприятие №2 При проведении осмотра ВЛ-10кВ ф.4-04 произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0607151725642 | 642 | 2015-07-06 | 17 | 25 | 02.333110347 | 0.1505 | 4.19 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-05 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16м/сек. | 06.07.2015г. в 17 час. 25 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. В 19 час. 34 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.28-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,15 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-06 | 19 | 34 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-05 нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-05 действием защит. | Некачественные осмотры ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.07.2015
357700 0607151637641 | 641 | 2015-07-06 | 16 | 37 | 02.333110347 | 0.019333 | 3.156 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-15 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь, гроза. | 06.07.2015г. в 16 час. 37 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-15. В 17 час. 06 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-15 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-15 в пролете опор №№348-349 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С". | 2015-07-06 | 17 | 6 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№348-349 ВЛ-10кВ ф.40-15 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.07.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№348-349 ВЛ-10кВ ф.40-15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.07.2015
357700 0607150843639 | 639 | 2015-07-06 | 8 | 43 | 02.333113410 | 0.29167 | 8.943 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ-35кВ Т-15 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, дождь, гроза. | 06.07.2014г. в 08 час. 43 мин. на ПС "Балгазын" действием ТО отключился В-35кВ Т-15 "Балгазын - Самагалтай". В 08 час. 57 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0233 час. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-15 на анкерной металлической опоре №251 обнаружены следы перекрытия фаз " А" и "В". | 2015-07-06 | 8 | 57 | Незначительные следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз "А" и "В" на опоре №251 ВЛ-35кВ Т-15. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 В результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №251 ВЛ-35кВ Т-15, что явилось причиной КЗ и отключения В-35кВ Т-15 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-15 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 07.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №251 ВЛ-35кВ Т-15 Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0607150818638 | 638 | 2015-07-06 | 8 | 18 | 02.333110347 | 2.4267 | 7.377 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 06.07.2015г. в 08 час. 18 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-01 на ОР 28-01-1 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". В 11 час. 02 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.28-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,733 час. | 2015-07-06 | 11 | 2 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" ОР 28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление повреждения шлейфа фазы "В" на ОР 28-01-1. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременное выявление повреждения шлейфа фазы "В" на ОР 28-01-1 в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа с последующим касание шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.28-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "В" на ОР №28-01-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-01 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.07.2015
357700 0507152049635 | 635 | 2015-07-05 | 20 | 49 | 02.333120347 | 0.14275 | 1.466 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-408 (ПС Кызылская - ПС Городская). Схема ремонтная, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте: на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 38 градусов. | 05.07.2015 в 20 час. 49 мин на ПС 220 кВ Кызылская отключился В С-408 от 2ст.ЗЗ, НАПВ. В 21 час. 04 мин. повторное включение успешное. В 21 час. 04 мин. на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ отключился В С-408 УАПВ. В результате произошедшего ТН обесточено НП-1, ТП - 5, численность населения – 1000 общей нагрузкой 0,571 МВт. Суммарная длительность электроснабжения потребителей - 1,73 При осмотре оборудования ПС Южная обнаружен выпавший блинкер "газовая защита", включен КЗ 2Т -110кВ, в безтоковую паузу отключился ОД 2Т -110кВ. Персоналом СИЗП в газовом реле обнаружено наличие газа. При проведении анализа газа наличие горючих концентраций не выявлено. Проведенные электрические измерения характеристик трансформатора соответствуют требованиям НТД. Физико-химический анализ трансформаторного масла соответствует норме. При повторной проверке газового реле, проведенной 07.07.2015, наличие газа не выявлено. Хроматографический анализ трансформаторного масла соответствует норме. В 22 час. 33 мин. потребители 2 секции ПС Южная запитаны от 1Т. | 2015-07-05 | 22 | 33 | Повреждений оборудования ПС Южная нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за постепенного скопления воздуха в баке трансформатора 2Т 05.07.2015 произошел единовременный выброс газа в газовое реле, что явилось причиной срабатывания газовой защиты трансформатора 2Т ПС Южная. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Поставить на учащенный контроль состояние трансформатора 2Т на ПС Южная. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 0507152049637 | 637 | 2015-07-05 | 20 | 49 | 02.333110347 | 6.441 | 21.569 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-восточный до 14 м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 49 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-13 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№26-27. 06.07.2015 в 03 час. 27 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,633 час. | 2015-07-06 | 3 | 27 | Обрыв в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.20-13 проводов фаз "В" и "С" марки А-35 | Организационная причина 3.4.709 Старение провода в процессе длительной эксплуатации (42 года) Техническая причина 4.13 Из-за износа оборудования ( провода) в процессе длительной эксплуатации (42 года) в момент порывов ветра произошел обрыв в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.20-13 проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0507152049636 | 636 | 2015-07-05 | 20 | 49 | 02.333110347 | 3.5686 | 12.41 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-восточный до 14 м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 49 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№13-14. 06.07.2015 в 02 час. 22 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,55 час. | 2015-07-06 | 2 | 22 | Обрыв в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы "В" марки А-35 | Организационная причина 3.4.709 Старение провода в процессе длительной эксплуатации (38 лет) Техническая причина 4.13 Из-за износа оборудования ( провода) в процессе длительной эксплуатации (38 лет) в момент порывов ветра произошел обрыв в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы"В" с последующим касание провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 0507152045634 | 634 | 2015-07-05 | 20 | 45 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110кВ С-403 ПС Чадан - ПС Шагонар С-405 ПС Городская - ПС Шагонар, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте: на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 45 мин. на ПС Городская от 3 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-405, УАПВ. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на опоре №225 (совместная подвеска с ВЛ-110кВ С-401 опора №30) обнаружено гнездо, на земле возле опоры обнаружены куски оплавленной проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-07-05 | 20 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-405 нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за несвоевременного удаления гнезда на опоре №225 ВЛ-110кВ С-405 в момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" и отключения В -110кВ С-405. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки птичьего гнезда с опоры №220 ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-110кВ С-405 с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 10.07.2015
357700 0507152045633 | 633 | 2015-07-05 | 20 | 45 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 по схеме нормального режима от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Транзит замкнут, питание республики Тыва по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, , ветер с порывами до 16м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 45 мин. на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При осмотре ВЛ-110кВ С-401 на опоре №30 (совместная подвеска с ВЛ-110кВ С-405 опора №225) обнаружено гнездо, на земле возле опоры обнаружены куски оплавленной проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-07-05 | 20 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-401 нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за несвоевременного удаления гнезда на опоре №30 ВЛ-110кВ С-401 в момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" и отключения В -110кВ С-401. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-401. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки птичьего гнезда с опоры №30 ВЛ-110кВ С-401. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-110кВ С-401 с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 17.07.2015
357700 0407151847632 | 632 | 2015-07-04 | 18 | 47 | 02.333110347 | 0.47 | 13.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.07.2015г. в 18 час. 47 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на опоре №1 обнаружен поврежденный изолятор фазы "В". В 21 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,35 час. | 2015-07-04 | 21 | 8 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.07.2015
357700 0307151703631 | 631 | 2015-07-03 | 17 | 3 | 03.133200347 | 0.050567 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Перегорел вставка ф"В" Л-2 .Заменен. 2 | 2015-07-03 | 18 | 30 | Пережог предохранителей ПН250 в кол-ве 2шт. | Организационная причина 3.4.707 Техническая причина 4.10 | Неудовлетворительное т.о. ТП № 1-06/1-27. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП № 1-06/1-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.07.2015
357700 0307151610630 | 630 | 2015-07-03 | 16 | 10 | 02.333113410 | 0.001167 | 1.149 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 26 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза, дождь. | 03.07.2015г. в 16 час. 10 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. В 16 час. 15 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-03 | 16 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-04 действием защит |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.07.2015
357700 0207151515629 | 629 | 2015-07-02 | 15 | 15 | 02.333113410 | 0.5325 | 13.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов, гроза, дождь. | 02.07.2015 в 15 час.15 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 обнаружены расщепленные грозой промежуточные деревянные одностоечные опоры №№145,174. В 22 час. 45 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7,5 час. | 2015-07-02 | 22 | 45 | 1.Расщепление верхушек деревянных одностоечных промежуточных опор №50 ВЛ-10кВ ф.6-04. 2.Обрыв проводов марки А-35 фаз "В" и "С" в пролете опор №№145,146,174,175 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.1003 В результате прямого попадания молнии в опоры №145,174 ВЛ-10кВ ф.32-01 произошло расщепление верхушек стоек опор. Техническая причина 4.105 В результате расщепление верхушек опор №№145,174 произошел наклон опор с последующим обрывом проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.32-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №№145,174 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.07.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№145-146,174-175 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.07.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.07.2015
357700 0207151043674 | 674 | 2015-07-02 | 10 | 43 | 03.133200347 | 0.066 | 1.185 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП 13-02/1-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 02.07.2015 в 10 час. 43 мин. на ВЛ-0.4 кВ Л-1 оп №1-4;1-5 ф "В" от ТП 13-02/1-5 произошел срыв изолятора с крюка при сильном ветре, а также схлестывание проводов фаз "В" и "С". | 2015-07-02 | 12 | 55 | Изоляторы марки ТФ-20 фазы "В" на опорах №№1-4, 1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка на опорах №№1-4, 1-5, а также схлестывание проводов фаз "В" и "С". | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных изоляторов на опорах №№1-4, 1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 02.07.2015
357700 0207150537628 | 628 | 2015-07-02 | 5 | 37 | 02.333110347 | 1.786 | 19.018 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-3, питающегося от ф.20-16 ПС Кызылская. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 35 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 01.07.2015г. в 05 час. 37 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-16. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ ф. 30 между ТП №238 и ТП №273. В 07 час. 11 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,567 час. | 2015-07-06 | 17 | 5 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААШВ 3х95 КЛ-10кВ ф.30 между ТП №238 и ТП №273. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.30. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.30 между ТП №238 и ТП №273, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.30. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015
357700 0107151943627 | 627 | 2015-07-01 | 19 | 43 | 02.333113413 | 0.27213 | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 35 градусов. | 01.07.2015г. в 19 час. 43 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.31-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-03 на разъединителе №31-03-3 обнаружен труп птицы (вороны). В 21 час. 37 мин. после удаления птицы с разъединителя В-10кВ ф.31-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,867 час. | 2015-07-01 | 21 | 37 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 № 31-03-3. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на ЛР-10кВ №31-03-3 ВЛ-10кВ ф.31-03 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.31-03 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.07.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 №31-03-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.07.2015
357700 3006152120625 | 625 | 2015-06-30 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.095583 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-10/1-11. | На ТП №1-10/1-11 перегорел предохранитель ПН400 фазы "В". | 2015-06-30 | 23 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№1-10/1-11. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-10/1-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-10/1-11. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151940626 | 626 | 2015-06-30 | 19 | 40 | 02.333130347 | 0.4408 | 6.713 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-03 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015г. в 19 час. 40 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-03 При осмотре ВЛ-10кВ ф.9-03 на ТП №9-03-10 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А"и "В". В 23 час.32 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.9-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,867 час. | 2015-06-30 | 23 | 32 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП №9-03-10 ВЛ-10кВ ф.9-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №9-03-10 ВЛ-10кВ ф.9-03. Техническая причина 4.10 В результате схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А" и "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №9-03-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.9-03. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №9-03-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №9-03-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151756624 | 624 | 2015-06-30 | 17 | 56 | 02.333110347 | 0.061867 | 1.977 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015г. в 17 час.56 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №324 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры. В 18 час. 25 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. | 2015-06-30 | 18 | 25 | Выпавший крюк фазы "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №324 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "В" в опору №324 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №324 ВЛ-10кВ ф.17-01 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основании опоры №324 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151630663 | 663 | 2015-06-30 | 16 | 30 | 03.233203410 | 0.014 | 1.107 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-05/3-3. | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №22-05/3-3 | 2015-06-30 | 23 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП №22-05/3-3. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-05/3-3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151450623 | 623 | 2015-06-30 | 14 | 50 | 02.333110348 | 0.17793 | 1.416 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015г. в 14 час. 50 мин. на ПС "Чадан" появилась "земля" в сети 10кВ. В 14 час. 55 мин. отключен вручную В-10кВ ф.4-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 в пролете опор №№17-18 обнаружен наброс провода на провод фазы "С". В 15 час. 24 мин. после устранения наброса В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,567 час. | 2015-06-30 | 15 | 24 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-10 нет. | Организационная причина 3.4.801 Наброс неустановленными лицами на провод фазы "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.4-10. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить наброс на провод фазы "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006150615621 | 621 | 2015-06-30 | 6 | 15 | 02.333110347 | 0.20833 | 8.912 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.23 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015 в 06 час. 15 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. В 06 час. 40 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.23 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС "Городская" и РП-2. В 14 час. 25 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.23 включен в работу. Восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,417 час. | 2015-06-30 | 14 | 25 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.23 между ПС "Городская" и РП-2. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.23. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.23 между ПС "Городская" и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты в количестве 2 шт. на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.23. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2906151820662 | 662 | 2015-06-29 | 18 | 20 | 03.233200348 | 0.015 | 1.108 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-15-10. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-15-10 в результате наброса посторонними лицами. | 2015-06-29 | 23 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 Наброс на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-15-10 посторонними лицами. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить наброс на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-15-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.06.2015
357700 2906151448620 | 620 | 2015-06-29 | 14 | 48 | 02.333110347 | 0.009567 | 1.198 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 29.06.2015г. в 14 час. 48 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 на опоре №126 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры. В 15 час. 29 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,683 час. | 2015-06-29 | 15 | 29 | Выпавший крюк фазы "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №126 ВЛ-10кВ ф.40-10. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "В" в опору №126 ВЛ-10кВ ф.40-10 произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №126 ВЛ-10кВ ф.40-10 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-10. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основании опоры №126 ВЛ-10кВ ф.40-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.40-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015
357700 2706151747619 | 619 | 2015-06-27 | 17 | 47 | 02.333130347 | 0.112 | 8.492 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 29 градусов, ветер северо-западный до 12 м/сек. | 27.06.2015г. в 17 час.47 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05-11 обнаружены перегоревшие высоковольтные и низковольтные вставки фаз "А","В", "С". В 20 час. 27 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,667 час. | 2015-06-27 | 20 | 27 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05-11 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.06.2015
357700 2606151219618 | 618 | 2015-06-26 | 12 | 19 | 02.333113410 | 0.025667 | 1.129 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-14 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов. | 26.06.2015г. в 12 час. 19 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-14. В 12 час. 41 мин. после отключения ОР №40-14/3-1 включение В-10кВ ф.40-14 успешное. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,367 час. | 2015-06-26 | 12 | 41 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.40-14. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-14 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.06.2015
357700 2506151722616 | 616 | 2015-06-25 | 17 | 22 | 02.333113410 | 0.2023 | 1.462 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 25 м/сек. | 25.06.2015г. в 17 час.22 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 17 час. 56 мин. В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.567 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-25 | 17 | 56 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 26.06.2015
357700 2506151631615 | 615 | 2015-06-25 | 16 | 31 | 02.333113410 | 0.7021 | 2.406 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.23 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 25 м/сек. | 25.06.2015 в 16 час. 31 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. В 17 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.23 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,983 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-25 | 17 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.23 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.23 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.06.2015
357700 2506151600661 | 661 | 2015-06-25 | 16 | 0 | 03.233200348 | 0.0135 | 1.106 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-01/3-5. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №22-01/3-5 из-за наброса посторонними лицами. | 2015-06-25 | 22 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 Наброс провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/3-5. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить наброс провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.06.2015
357700 2406151805614 | 614 | 2015-06-24 | 18 | 5 | 02.333110347 | 2.109 | 5.066 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 36 градусов, ветер с порывами до 16 м/с.. | 24.06.2015г. в 18 час. 05 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.11-01 в пролете опор №№16-18 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 19 час. 56 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,85 часа. | 2015-06-24 | 19 | 56 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.11-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№16-18 ВЛ-10кВ ф.11-01 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.11-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11-01 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№16-18 ВЛ-10кВ ф.11-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.06.2015
357700 2406151549613 | 613 | 2015-06-24 | 15 | 49 | 02.333110347 | 0.0063 | 1.092 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-03 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.06.2015г. в 15 час. 49 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-03. В 16 час. 16 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,45 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-03 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №14-15. | 2015-06-24 | 16 | 16 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№14-15 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.40-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№14-15 ВЛ-10кВ ф.40-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.06.2015
357700 2306152015667 | 667 | 2015-06-23 | 20 | 15 | 03.133203410 | 0.058067 | 1.293 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | Обрыв провода Л-2 от ТП №1-04-20 (ветер) | 2015-06-23 | 21 | 22 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№1-04-20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306151812609 | 609 | 2015-06-23 | 18 | 12 | 02.333130347 | 1.6997 | 6.482 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015 в 18 час. 12 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-03 на ТП №228 обнаружены поврежденные опорные изоляторы. В 20 час. 11 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,983 час. | 2015-06-23 | 20 | 11 | Разрушение опорных изоляторов марки ИО-10 фаз "А","В" и "С" на ТП №228. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.20-03. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации на ТП №228 произошло разрушение трех опорных изоляторов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-03 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ТП №228. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных опорных изоляторов на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306151718608 | 608 | 2015-06-23 | 17 | 18 | 02.333110347 | 5.0563 | 14.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015г. в 17 час. 18 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При отыскании повреждения ф.1-06 на опоре №1 обнаружен пробой изоляции концевой муфты. В 23 час. 12 мин. после устранения повреждений В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -5,9 час. | 2015-06-23 | 23 | 12 | Пробой изоляции концевой муфты марки 3КВТП10(150-240). | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции конце-вой кабельной муфты ввода КЛ-6кВ ф.1-06. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-6кВ ф.1-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты на участке КЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306151435606 | 606 | 2015-06-23 | 14 | 35 | 02.333110347 | 0.054367 | 12.369 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.22-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №22 "Уюк". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015г. в 14 час.35 мин. на ПС "Уюк" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.22-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.22-02 обнаружены наклонившиеся деревянные промежуточные опоры №4-24 и №4-25. В 18 час. 28 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.22-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.883 час. | 2015-06-23 | 18 | 28 | Излом стоек деревянных промежуточных опор №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов опор №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02 произошел их излом. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02 с последующим их наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.22-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.22-02 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести установку ж/б приставок к опорам №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306150756605 | 605 | 2015-06-23 | 7 | 56 | 02.333110347 | 0.2139 | 1.484 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015г. в 07 час. 56 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-03. НПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№19-20. В 09 час. 05 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.24-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.15 час. | 2015-06-23 | 9 | 5 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.24-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№19-20 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.24-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306150130668 | 668 | 2015-06-23 | 1 | 30 | 03.133200347 | 0.0525 | 1.429 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-6а. | Перегорание вставки ПН-250 на ТП №1-01-6а | 2015-06-23 | 2 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-6а. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-6а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-6а. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-6а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2206151515604 | 604 | 2015-06-22 | 15 | 15 | 02.333113413 | 0.0429 | 1.161 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами 10-12 м/сек. | 22.06.2015г. в 15 час.15 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. НПВ. В 15 час. 24 мин. после отключения ЛР №2 В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,15 час. При осмотре участка ВЛ-10кВ ф.13-02 возле опоры №40 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-06-22 | 15 | 35 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.13 -02. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР №40 ВЛ-10 кВ ф.13-02, произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.13-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 22.06.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.13 -02. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 22.06.2015
357700 2106152240666 | 666 | 2015-06-21 | 22 | 40 | 03.133200347 | 0.053083 | 1.282 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-12. | На ТП №1-02-12 перегорание вставки ПН-250. | 2015-06-21 | 23 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.06.2015
357700 2106152130665 | 665 | 2015-06-21 | 21 | 30 | 03.133200347 | 0.060667 | 1.445 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04-20 | 2015-06-21 | 22 | 35 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04-20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.06.2015
357700 2106151618612 | 612 | 2015-06-21 | 16 | 18 | 02.333110347 | 0.41873 | 2.327 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.10-09 от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 21.06.2015г. в 16 час.18 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.10-09 в пролете опор №№6-8 обнаружен обрыв провода фазы "В". В 17 час. 02 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.10-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,733 час. | 2015-06-21 | 17 | 2 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания. | Несвоевременное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.10-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-09, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2106151600611 | 611 | 2015-06-21 | 16 | 0 | 02.333113410 | 0.119 | 1.305 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 21.06.2015г. в 16 час.00 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 16 час. 20 мин.повторное включение В-10кВ ф.13-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-21 | 16 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки, сопровождающейся грозой, произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 22.06.2015
357700 2106151350610 | 610 | 2015-06-21 | 13 | 50 | 02.333113410 | 0.0182 | 1.114 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия:: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 21.06.2015 в 13 час. 50 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. В 14 час. 29 мин.повторное включение В-10кВ ф.3-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,65 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-21 | 14 | 29 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки, сопровождающейся грозой, произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 22.06.2015
357700 2006151725659 | 659 | 2015-06-20 | 17 | 25 | 03.233203410 | 0.005 | 1.089 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-01/2-3. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/2-3 в момент порывов ветра. | 2015-06-20 | 22 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/2-3 в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №22-01/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.06.2015
357700 2006151725660 | 660 | 2015-06-20 | 17 | 25 | 03.233203410 | 0.010667 | 1.1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-01/1-1. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/1-1 в результате ветровой нагрузки. | 2015-06-20 | 22 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/1-1. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.06.2015
357700 2006150012602 | 602 | 2015-06-20 | 0 | 12 | 02.333113410 | 0.001633 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 29 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 20.06.2015г. в 00 час. 12 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 00 час. 19 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.117 час. | 2015-06-20 | 0 | 19 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек. на участке ВЛ-10кВ ф.40-12 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 1806152330664 | 664 | 2015-06-18 | 23 | 30 | 03.133200347 | 0.0875 | 1.496 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-13. | перегорание вставки ПН-250 на ТП №1-01-13 Л-3 | 2015-06-19 | 0 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-13. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-13. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.06.2015
357700 1706151536601 | 601 | 2015-06-17 | 15 | 36 | 03.233203410 | 0.1886 | 1.436 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №50. | На ТП №50 отключился АВ250А из-за ветра. | 2015-06-17 | 18 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №50 в результате ветровой нагрузки. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №50. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.06.2015
357700 1706150615663 | 663 | 2015-06-17 | 6 | 15 | 03.133200347 | 0.0616 | 1.299 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-17. | Перегорание вставки ПН-250 на ТП №1-04-17. | 2015-06-17 | 7 | 21 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №1-04-17. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-17. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.06.2015
357700 1606152150597 | 597 | 2015-06-16 | 21 | 50 | 03.133200347 | 0.078317 | 1.684 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/6-9. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9 в пролете опор №1-6,1-7,1-8. | 2015-06-16 | 23 | 57 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-6,1-7,1-8 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. Техническая причина 4.13 Обрыв провода в пролете опор №1-6,1-7,1-8 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №1-6, 1-7, 1-8 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015
357700 1606151730595 | 595 | 2015-06-16 | 17 | 30 | 02.333113410 | 0.27217 | 1.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-07 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., гроза. | 16.06.2015г. в 17 час. 30 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-07. В 17 час. 53 мин. повторное включение В-10кВ ф.8-07 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,383 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-16 | 17 | 53 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.8-07 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 1606151725596 | 596 | 2015-06-16 | 17 | 25 | 02.333110347 | 1.159 | 3.571 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., гроза.. | 16.06.2015г. в 17 час. 25 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на опоре №1-10 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 19 час. 27 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,033 час. | 2015-06-16 | 19 | 27 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015
357700 1606151616594 | 594 | 2015-06-16 | 16 | 16 | 02.333130347 | 2.2755 | 6.841 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-06 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., гроза. | 16.06.2015г. в 16 час.16 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-06. При осмотре на ТП №33-06/1-1 обнаружено перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С". В 21 час. 35 мин. после устранения повреждений на ТП №33-06/1-1 В-10кВ ф.33-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,317 час. | 2015-06-16 | 21 | 35 | Пробой изоляции проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №33-06/1-1. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ТП №33-06/1-1. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и С" на ТП №33-06/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №33-06/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015
357700 1506152000593 | 593 | 2015-06-15 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.096617 | 1.263 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключился АВ250А. Сильный ветер. | 2015-06-15 | 23 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.06.2015
357700 1506151405592 | 592 | 2015-06-15 | 14 | 5 | 02.333113410 | 0.18525 | 1.43 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №3 «Сарыг-Сеп». АПВ введено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 15.06.2015 г. в 14 час. 05 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. В 15 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.3-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,083 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-15 | 15 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 1506151359590 | 590 | 2015-06-15 | 13 | 59 | 02.333113410 | 0.007233 | 1.094 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 15.06.2015г. в 13 час. 59 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-10. В 14 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,517 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-15 | 14 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-10 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.06.2015
357700 1506151359591 | 591 | 2015-06-15 | 13 | 59 | 02.333113410 | 0.0426 | 1.161 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 15.06.2015г. в 13 час. 59 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 14 час. 35 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,6 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-15 | 14 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 1306152142662 | 662 | 2015-06-13 | 21 | 42 | 03.133203410 | 0.0504 | 1.632 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20 (сильный ветер) | 2015-06-13 | 22 | 54 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.06.2015
357700 1306151437589 | 589 | 2015-06-13 | 14 | 37 | 02.333110347 | 0.086333 | 1.243 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-08 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 13.06.2015г. в 14 час. 37 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-08. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-08 обнаружено схлестывание спусков 10кВ фаз "А " и "В" к ТП №13-08-3. В 17 час. 42 мин. после устранения схлестывания включение В-10кВ ф.13-08 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.083 час. | 2015-06-13 | 17 | 42 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления провиса спусков 10кВ к ТП №13-08-3 произошло их схлестывание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку спусков фаз "А "и "В" к ТП №13-08-3. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 13.06.2015
357700 1206152144587 | 587 | 2015-06-12 | 21 | 44 | 03.133203410 | 0.098 | 1.571 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | При ветре произошел обрыв линейного провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. | 2015-06-12 | 23 | 29 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 из-за обрыва ВЛ-0.4кВ из за шквалистого ветра. Техническая причина 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.06.2015
357700 1206152020588 | 588 | 2015-06-12 | 20 | 20 | 02.333120347 | 2.856 | 847.704 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по схеме нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. На ПС Балгазын в работе: 1Т, ЛРС-417, ЛРС-415,ТН-110,ШР1Т/110,ОД 1Т/110,Р 1Т/35,В1Т/35,ШР 1Т/35,ШР Т-4 35кВ, ШР ТН-35,ТН-35,ШР Т-15,ВТ-15,ЛРТ-15, Р 1Т/10,Р 1ТСН /10,1ТСН,В 2ТСН,2ТСН,ТН-10,В1Т-10,В ф.14-01,14-02,14-03,14-04,14-05 В резерве: 2Т, В Т-4, Р 2Т/35,Р 2Т/10,БСК-10. Отклонения от схемы: вкл.ШР Т-4; откл.ШРТ-14, ЛРТ-14, В Т-14, ШР БСК-10,Р БСК-10. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 12.06.2015г. в 20 час. 20 мин. на ПС -110кВ №6 Элегест действием 1 ступени ЗЗ отключился ВС-411 ПС Элегест - ПС Бай-Хаак , УАПВ. На ПС 110кВ №14 Балгазын от диф.защиты 1Т включился КЗ 1Т-110кВ, в безтоковую паузу отключился ОД 1Т -110кВ . При осмотре ПС Балгазын обнаружено возгорание трансформатора 1Т. Отключены: 1 ПС 110 кВ, 4 ПС 35кВ , обесточены потребители Тандинского,Тес-Хемского, Эрзынского кожуунов 149 ТП, 21 НП, население в количестве 24020чел, 1 больница, 3 школы, 3 детсада, с нагрузкой 1,26 МВт. В 20 час. 36 мин. 1Т выведен в ремонт. В 20 час. 42 мин. допущена пожарная команда для тушения пожара на 1Т. В 21 час. 31 мин. пожар локализован, допущена бригада для чистки изоляции ОРУ-35кВ и 2Т. В 22 час. 36 мин. все потребители запитаны по резервной схеме от ВЛ 35кВ Т-4 Суг-Бажи – Балгазын. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,267 час. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и классифицируется по учетному признаку 3.1.8 "Пожар, явившийся следствием короткого замыкания в электроустановке электростанций и подстанций, тепловых и электрических сетях с последующим горением, в результате которого от возникшего загорания произошло распространение пожара и произошло повреждение оборудования". Организационная причина - 3.4.7 «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений». Техническая причина - 4.9.17 «КЗ в электроустановке». Дата и время ликвидации пожара: 12.06.2015г., 22 час. 31 мин. Экономический ущерб от пожара составил - 827 434 руб. Из них прямой ущерб -105 434 руб., косвенный ущерб - 742 270 руб., экологический ущерб 0.00 руб. Пожар ликвидирован ПЧ-14 с. Балгазын, 3 расчета 9 чел, 3 ед. техники с использованием воды и химической пены. Персонал в тушении пожара не участвовал. | 2015-06-12 | 22 | 36 | Трансформатор 1Т 110/35/10 кВ, марки ТМТ-6300 на ПС Балгазын | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции маслонаполненных вводов 35кВ фаз "А" и "С" трансформатора 1Т. Техническая причина 4.12 Причиной пожара явилось разрушение маслонаполненных вводов 35кВ фаз "А" и "С" трансформатора 1Т с выбросом масла и возгоранием трансформатора из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971г. (44 г.). |  | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Подготовить ППР: - на демонтаж трансформатора 3Т ПС 110кВ №10 Южная, - на демонтаж трансформатора 1Т ПС 110кВ №14 Балгазын, - на монтаж трансформатора 1Т ПС 110кВ №14 ПС Балгазын. Ответственное лицо: Начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести закупку материалов на проведение АВР на основании данных предоставленных тех.блоком. Ответственное лицо: Начальник УЛМТО Гузик Т.А. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести демонтаж трансформатора 3Т ПС 110кВ №10 Южная Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 18.06.2015 Техническое мероприятие №4 Произвести монтаж трансформатора 1Т на ПС 110кВ №14 ПС Балгазын. Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 18.07.2015 Техническое мероприятие №5 Произвести монтаж и наладку цепей РЗА трансформатора 1Т 110/35/10кВ ПС Балгазын Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 29.07.2015 Техническое мероприятие №6 Произвести демонтаж сгоревшего трансформатора 1Т на ПС 110кВ №14 ПС Балгазын. Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 18.06.2015
357700 1206151815586 | 586 | 2015-06-12 | 18 | 15 | 02.333110347 | 0.70775 | 2.418 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов. | 12.06.2015г. в 18 час. 15 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на опоре №2-2 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 20 час. 44 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,483 час. | 2015-06-12 | 20 | 44 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 12.06.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 12.06.2015
357700 1006152240661 | 661 | 2015-06-10 | 22 | 40 | 03.133200347 | 0.060667 | 1.101 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-12. | Перегрел ПН-250 на ТП №1-02-12 (ветер) | 2015-06-10 | 23 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006151445585 | 585 | 2015-06-10 | 14 | 45 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015г. в 14 час. 45 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на металлической опоре №3 обнаружены незначительные следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" . | 2015-06-10 | 14 | 45 | Следы перекрытия изоляторов фазы "А" на опоре №3 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на опоре №3 ВЛ-35кВ Т-5 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы А". | Несвоевременное выявление дефектов . | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 24.06.2015
357700 1006151330657 | 657 | 2015-06-10 | 13 | 30 | 03.233203410 | 0.008 | 1.095 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-07/1-2. | Схлестывание проводов проводов ВЛ-0,4кВ от ТП№40-07/1-2. | 2015-06-10 | 16 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №40-07/1-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.06.2015
357700 1006151330658 | 658 | 2015-06-10 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.01 | 1.555 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-08/3-4. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№40-08/3-4. | 2015-06-10 | 18 | 30 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-08/3-4. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №40-08/3-4. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-08/3-4. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №40-08/3-4. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-08/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006151307584 | 584 | 2015-06-10 | 13 | 7 | 02.333113410 | 0.042 | 1.159 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015 в 13 час. 07 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. В 14 час. 31 мин. повторное включение В-10кВ ф.6-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,4 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-10 | 14 | 31 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.6-04 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.6-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.6-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 11.06.2015
357700 1006151235583 | 583 | 2015-06-10 | 12 | 35 | 02.333110347 | 0.198 | 2.234 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-10 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015г. в 12 час. 35 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-10. НПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-10 в пролете опор №№157-161 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 19 час. 11 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.8-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,6 час. | 2015-06-10 | 19 | 11 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.8-10 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№157-161 ВЛ-10кВ ф.8-10 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.8-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№157-161 ВЛ-10кВ ф.8-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006151211582 | 582 | 2015-06-10 | 12 | 11 | 02.333110347 | 0.34067 | 2.504 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015 в 12 час. 11 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. НАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 в пролете опор №№171-174 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 17 час. 03 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.9-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,867 часа. | 2015-06-10 | 17 | 3 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№171-174 ВЛ-10кВ ф.9-01 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.9-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№171-174 ВЛ-10кВ ф.9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006150944581 | 581 | 2015-06-10 | 9 | 44 | 02.333113410 | 0.15983 | 1.382 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015г. в 09 час. 44 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 12 час. 01 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,283 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-10 | 12 | 1 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 0806150650580 | 580 | 2015-06-08 | 6 | 50 | 02.333110347 | 0.27333 | 4.397 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-13 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 29 градусов, ветер с порывами до 14 м/сек. | 08.06.2015г. в 06 час. 50 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-13. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-13 обнаружена наклонившаяся опора №271. В 13 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.8-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,833 час. | 2015-06-08 | 13 | 40 | Излом одностоечной промежуточной деревянной стойки опоры №271 ВЛ-10кВ ф.8-13 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов при осмотрах ВЛ-10кВ ф.8-13. Техническая причина 4.101 В результате излома стойки опоры №271 ВЛ-10кВ ф.8-13 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.8-13. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-13 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.06.2015 Техническое мероприятие №2 Установить ж/б приставку к опоре №№271 ВЛ-10кВ ф.8-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.06.2015
357700 0706151413579 | 579 | 2015-06-07 | 14 | 13 | 02.333113410 | 0.19782 | 1.454 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.12-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10 №12 «Суг-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 07.06.2015г. в 14 час.13 мин. на ПС "Суг-Бажы"" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12-03. В 15 час. 36 мин. повторное включение В-10кВ ф.12-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.383 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12-03 повреждений не обнаружено. | 2015-06-07 | 15 | 36 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.12-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветра с порывами до 16 м/сек. на участке ВЛ-10кВ ф.12-03 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12-03 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 08.06.2015
357700 0706151325578 | 578 | 2015-06-07 | 13 | 25 | 02.333110347 | 0.088733 | 1.318 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-2 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 07.06.2015г. в 13 час. 25 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-35кВ Т-2. В 13 час. 47 мин. включение В-35кВ Т-2 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-2 на промежуточной опоре №80 обнаружено строившееся птицами гнездо. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,367 час. | 2015-06-07 | 13 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за перекрытия на опоре № 80 воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" веткой, упавшей в период гнездования птиц, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-2 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Снять гнездо с опоры №80 ВЛ-35кВ Т-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0706151249577 | 577 | 2015-06-07 | 12 | 49 | 02.333113410 | 0.0142 | 1.107 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 07.06.2015 в 12 час.49 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. В 13 час. 01 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.2 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-07 | 13 | 1 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер ВРЭС Лойко Д.В. Срок исполнения: 12.06.2015
357700 0606152110660 | 660 | 2015-06-06 | 21 | 10 | 03.133203410 | 0.119 | 1.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-5. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5 | 2015-06-06 | 22 | 35 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. |  |  | Техническое мероприятие №1 устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.06.2015
357700 0406151105576 | 576 | 2015-06-04 | 11 | 5 | 03.133200347 | 0.057167 | 1.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-29. | На ТП №1-06-29 перегорел предохранитель ПН630 фазы "А". | 2015-06-04 | 11 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на ТП№1-06-29. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-29. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 0406150635575 | 575 | 2015-06-04 | 6 | 35 | 02.333110347 | 1.9853 | 6.132 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 04.06.2015г. в 06 час. 35 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре обнаружены наклонившиеся опоры №2-6, 2-7, 2-8 , находящиеся в болотистой местности. В 20 час. 28 мин. после выправки опор В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 13,883 час. | 2015-06-04 | 20 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел наклон опор №2-6,2-7,2-8 ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной схлестывания проводов и междуфазного короткого замыкания. | Часть фидера 4-04 проходит по болотистой местности, где периодически происходит наклон опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.06.2015 Техническое мероприятие №2 Провести выправку опор №2-6, 2-7, 2-8 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 0406150229574 | 574 | 2015-06-04 | 2 | 29 | 02.333130347 | 0.12372 | 3.136 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 04.06.2015г. в 02 час. 29 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. НАПВ. В 02 час. 42 мин. после отключения ТП №274 В-10кВ ф.11-01 включен в работу. При внеочередном осмотре на ТП №274 обнаружен поврежденный нижний опорный изолятор ВН-16 фазы "В" . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,217 час. | 2015-06-04 | 2 | 42 | Разрушение нижнего опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" ВН-16 на ТП №274. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.11-01. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации на ТП №274 произошло разрушение нижнего опорного изолятора фазы "В" ВН-16 с последующим касанием ножа соседней фазы "С" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-01 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования на ТП №274. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену нижнего опорного изолятора ВН-16 фазы "В" на ТП №274 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 0406150205573 | 573 | 2015-06-04 | 2 | 5 | 02.333113410 | 0.023833 | 1.125 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.27 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 04.06.2015г. в 02 час. 05 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.27. В 02 час.15 мин. повторное включение В-10кВ ф.27 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-04 | 2 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.27 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.27 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.27 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.06.2015
357700 0306151650657 | 657 | 2015-06-03 | 16 | 50 | 03.133203410 | 0.0345 | 1.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04/20. | Обрыв провода Л-1 из-за ветровой нагрузки | 2015-06-03 | 17 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.06.2015
357700 0206151932570 | 570 | 2015-06-02 | 19 | 32 | 02.333110347 | 0.915 | 3.589 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.4-08 от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 02.06.2015г. в 19 час. 32 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-08. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-08 в пролете опор №№1-2 отпайки №1 обнаружен обрыв провода фазы "В". В 22 час. 35 мин.после устранения повреждений В-10кВ ф.4-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.05 час. | 2015-06-02 | 22 | 35 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№1-2 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-08. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-08. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-08. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.4-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-08 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.06.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-08. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.06.2015
357700 0206151424569 | 569 | 2015-06-02 | 14 | 24 | 02.333110347 | 0.0581 | 1.969 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов. | 02.06.2015г. в 14 час. 24 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.8-02 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №88. В 18 час. 33 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.8-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,15 час. | 2015-06-02 | 18 | 33 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.8-02. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.8-02. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.8-02 произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ВЛ-10кВ ф.8-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.06.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.06.2015
357700 0106151748567 | 567 | 2015-06-01 | 17 | 48 | 02.333110347 | 0.12685 | 2.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов. Ветер с порывами до 10 м/сек. | 01.06.2015г в 17 час. 48 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№481-484 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. В 20 час. 45 мин.после устранения схлестывания В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,95 час. | 2015-06-01 | 20 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в части провиса провода в пролете опор №№481-484 ВЛ-10кВ ф.15-02 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 02.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№481-484 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 3005151501562 | 562 | 2015-05-30 | 15 | 1 | 03.133200347 | 0.12 | 1.565 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №101. | На ТП №101 перегорел предохранитель 0.4кВ ПН400 фазы "С". | 2015-05-30 | 17 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "С" на ТП№101. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №101. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№101. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №101. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №101. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005151333566 | 566 | 2015-05-30 | 13 | 33 | 02.333113410 | 0.002567 | 1.085 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 30.05.2015г. в 13 час. 33 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 13 час. 44 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,183 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-30 | 13 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 3005151212565 | 565 | 2015-05-30 | 12 | 12 | 02.333113410 | 0.003583 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-13 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16-18 м/сек. | 30.05.2015г. в 12 час. 12 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-13. В 12 час. 17 мин. повторное включение В-10кВ ф.8-13 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-30 | 12 | 17 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.8-13 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.8-13 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-13 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 3005151145561 | 561 | 2015-05-30 | 11 | 45 | 03.133200347 | 0.032667 | 1.245 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-17. | Перегорел предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП 1-06/1-17 | 2015-05-30 | 14 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005151110560 | 560 | 2015-05-30 | 11 | 10 | 03.133200347 | 0.046667 | 1.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-12. | На ТП№33-06-12 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-05-30 | 14 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№33-06-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №33-06-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005151040559 | 559 | 2015-05-30 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.074 | 1.323 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09/2-24. | На ТП №33-09/2-24 перегорел предохранитель ПН250 фазы "В". | 2015-05-30 | 12 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№33-09/2-24. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09/2-24. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09/2-24. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09/2-24. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-09/2-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005150950558 | 558 | 2015-05-30 | 9 | 50 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.491 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-4. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. | 2015-05-30 | 11 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005150900557 | 557 | 2015-05-30 | 9 | 0 | 03.233200347 | 0.061667 | 1.047 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06/2-3. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-№34 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-06/2-3. | 2015-05-30 | 10 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-№34 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№ 33-06/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005150828563 | 563 | 2015-05-30 | 8 | 28 | 02.333110347 | 0.66018 | 2.178 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северный до 16 м/с. | 30.05.2015г. в 08 час. 28 мин. на ПС «Чыраа-Бажи» появилась "земля" в сети 10кВ. В 08 час. 33 мин. отключен вручную В-10кВ ф.31-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-01 в пролете опор №№331-332 обнаружен обрыв провода фазы "А". В 13 час. 05 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.31-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,617 час. | 2015-05-30 | 13 | 5 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№331-332 ВЛ-10кВ ф.31-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-10кВ ф.31-01. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№331-332 ВЛ-10кВ ф.31-01 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной появления "земли" в сети 10кВ и отключения В-10кВ ф.31-01. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.31-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№331-332 ВЛ-10кВ ф.31-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 2905151958555 | 555 | 2015-05-29 | 19 | 58 | 02.333113410 | 0.033133 | 1.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 29.05.2015г. в 19 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. В 22 час. 20 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,367 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 22 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2905151958556 | 556 | 2015-05-29 | 19 | 58 | 02.333113410 | 0.33833 | 1.719 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.05.2015г. в 19 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. В 22 час. 23 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.28-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,417 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 22 | 23 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-05 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-05 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905151931572 | 572 | 2015-05-29 | 19 | 31 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. На ПС Чадан в ремонте 1АТ, 1 сек-110 кВ, ВЛ С-403 запитана через ОВ-110 кВ, потребители ВЛ С-452 (ПС Улангом) запитаны от ВЛ С-451. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 18м/сек. | 29.05.2015 в 19-31 на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-405, УАПВ. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на опоре №145 обнаружено гнездо, на земле возле опоры обнаружены куски оплавленной проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-05-29 | 19 | 31 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-405 нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за несвоевременного удаления гнезда на опоре №145 ВЛ-110кВ С-405 в момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" и отключения В -110кВ С-405. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки птичьего гнезда опоры №145 ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 05.06.2015
357700 2905151849554 | 554 | 2015-05-29 | 18 | 49 | 02.333113410 | 0.42185 | 1.877 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 29.05.2015г. в 18 час. 49 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 21 час. 46 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,95 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 21 | 46 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905151516551 | 551 | 2015-05-29 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.17277 | 1.557 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер северо-западный до 18 м/сек. | 29.05.2015 в 15 час. 16 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. В 17 час. 42 мин. повторное включение В-10кВ ф.9-01 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,433 час. | 2015-05-29 | 17 | 42 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905151419550 | 550 | 2015-05-29 | 14 | 19 | 02.333113410 | 0.004767 | 1.089 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 29.05.2015г. в 14 час.19 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 14 час. 21 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,033 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 14 | 21 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905150821549 | 549 | 2015-05-29 | 8 | 21 | 02.333110347 | 2.5 | 8.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 29.05.2015г. в 08 час. 21 мин. на ПС "Арыг-Узю"действием МТЗ отключился ВТ-24. при повторном включении появилась "земля" фаза "А". При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 в пролете опор №№64-65 обнаружен обрыв провода фазы "А". В 10 час. 51 мин. . после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.5 час. | 2015-05-29 | 10 | 51 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№64-65 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.701 Не проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24 в 2014 году. Техническая причина 4.13 В результате нарушения периодичности осмотров и несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№64-65, с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-24 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 64-65 ВЛ-35кВ Т-24. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2805150642548 | 548 | 2015-05-28 | 6 | 42 | 02.333113410 | 0.066667 | 1.056 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия:: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 28.05.2015 в 06 час. 42 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. НАПВ. В 06 час. 50 мин.повторное включение В-10кВ ф.3-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,133 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-28 | 6 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2805150632547 | 547 | 2015-05-28 | 6 | 32 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 28.05.2015 в 06 час. 32 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-03. УАПВ. | 2015-05-28 | 6 | 32 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-03 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2705151540546 | 546 | 2015-05-27 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.10792 | 1.542 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП№1-06/2-25 перегорел предохранитель ПН400 фазы "А". | 2015-05-27 | 18 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2705151430545 | 545 | 2015-05-27 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.089833 | 1.706 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-9. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-13 Л-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-9. | 2015-05-27 | 15 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С"в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06-9 в части замены физически изношенного оборудования. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2705150243543 | 543 | 2015-05-27 | 2 | 43 | 02.333100347 | 3.1 | 49.02 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 по схеме нормального режима от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Транзит замкнут, питание республики Тыва по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 22 градусов, дождь. | 27.05.2015 в 02 час. 43 мин. на ПС 110 кВ Городская отключился ВС-401 от 2 ст.токовой направленной защиты от замыкания на землю (ЗЗ), НАПВ, НПВ. Без напряжения остались НП-26, ТП - 302, численность населения – 34199, общей нагрузка - 6,0мВт. В результате определения участка повреждения отключена ВЛ -110кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). В 03 час. 14 мин. на ПС Городская включен в работу В С-401, подано напряжение отключенным потребителям кроме ПС Хову-Аксы (НП -4, ТП -26, численность населения 6051 чел). В 02 час. 50 мин. начальником СВЛ организован сбор бригады для осмотра ВЛ 110 кВ С- 413. В 04 час. 45 мин. по распоряжению № 36 допущена бригада СВЛ на осмотр ВЛ -110кВ С-413. В 07 час. 31 мин. бригадой СВЛ сообщено об обнаружении возгорания траверсы АП-образной деревянной опоры № 70 ВЛ-110кВ С-413. Остатки возгорания были ликвидированы бригадой СВЛ водой в количестве 20л. В 09 час. 02 мин. бригада СВЛ допущена по наряду № 27 на ремонт траверсы анкерной АП - образной опоры №70. Для предотвращения срыва проведения единого государственного экзамена в МБОУ Хову-Аксынской СОШ с базы Южного РЭС направлена ДЭС. В 11 час. 37 мин. закончены работы по наряду №27. В 14 час. 24 мин. после окончания времени проведения ЕГЭ В-110кВ С-413 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей кроме ПС Хову-Аксы - 0.513 час. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей, запитанных от ПС Хову-Аксы - 12,317 час. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и классифицируется по учетному признаку 3.1.12. «Пожар, возникший в результате тления веществ и материалов, явившегося следствием термического действия тока короткого замыкания (тока замыкания на землю) в электроустановке, приведшего к её отключению и (или) повреждению, ухудшению технического состояния». Организационная причина: - 3.4.7. «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений» Техническая причина - 4.9.22 «Ток утечки». Экономический ущерб от пожара составил 49.020 руб. Из них прямой ущерб 0 руб., косвенный ущерб - 10.626 руб., экологический ущерб 0.00 руб. Погибших и пострадавших в процессе тушения возгорания и воздействия опасных факторов пожара нет. Пожар ликвидирован персоналом СВЛ. Действия персонала оценено на "хорошо". | 2015-05-27 | 3 | 14 | Сгорание траверсы в месте болтового соединения с правой стойкой АП-образной опоры №70 ВЛ-110кВ С-413. | Организационная причина 3.4.709 В процессе длительной эксплуатации (год ввода 1968) на опоре №70 нарушилась плотность контактов металлических элементов (болтов) с древесиной (траверсы со стойкой и раскосом). Техническая причина 4.922 В результате увлажнения осадками в виде дождя возросли токи утечки в месте болтовых соединений траверсы со стойкой и раскосом, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы на опоре №70 ВЛ-110кВ С-413. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-110кВ С-413. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить временную траверсу АП-образной опоры №70 ВЛ-110кВ С-413. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 27.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести ремонт АП-образной опоры №70 ВЛ-110кВ С-413 с заменой траверсы, 2-х стоек и 4-х раскосов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести внеплановый верховой осмотр анкерно-угловых опор ВЛ-110кВ С-413 с целью выявления дефектов в местах соединения деревянных деталей опор (все металлические элементы должны иметь плотный контакт с древесиной). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 2605152341541 | 541 | 2015-05-26 | 23 | 41 | 02.333113410 | 0.000667 | 1.081 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.37-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №37 "Баян-Кол". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 23 час. 41 мин. на ПС "Баян-Кол" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.37-03. В 23 час. 49 мин. повторное включение В-10кВ ф.37-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.37-03 видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 23 | 49 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.37-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.37-03 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.37-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2605152118540 | 540 | 2015-05-26 | 21 | 18 | 02.333113410 | 0.00355 | 1.087 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015 в 21 час. 18 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. В 21 час. 21 мин. повторное включение В-10кВ ф.9-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 21 | 21 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151815539 | 539 | 2015-05-26 | 18 | 15 | 02.333113410 | 0.39333 | 1.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-08 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 18 час. 15 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-08. В 19 час. 14 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-08 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,983 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 19 | 14 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-08 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-08 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151522538 | 538 | 2015-05-26 | 15 | 22 | 02.333113410 | 0.07 | 1.212 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 15 час. 22 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 16 час. 04 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,7 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 16 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151500537 | 537 | 2015-05-26 | 15 | 0 | 02.333113410 | 0.11513 | 1.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов. | 26.05.2015г. в 15 час.00 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. В 15 час. 44 мин. повторное включение В-10кВ ф.17-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,733 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 15 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2605151410536 | 536 | 2015-05-26 | 14 | 10 | 02.333113410 | 1.05 | 3.115 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 19 м/с. | 26.05.2015г. в 14 час. 10 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. В 15 час. 10 мин. повторное включение В-6кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,0 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 15 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-6кВ ф.1-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-6кВ ф.1-06 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151221535 | 535 | 2015-05-26 | 12 | 21 | 02.333110347 | 0.50517 | 2.158 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 12 час.21 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на опоре №150 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 19 час. 34 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7,217 час. | 2015-05-26 | 19 | 34 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.05.2015
357700 2505152220534 | 534 | 2015-05-25 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.338 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | На ТП№ 39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-05-25 | 23 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2505152120533 | 533 | 2015-05-25 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.081667 | 2.111 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-24. | На ТП№33-09-24 перегорание предохранителей ПН630 фаз "А" и "С". | 2015-05-25 | 22 | 10 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН630 фаз "А" и "С" на ТП№33-09-24. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-24. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-24. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-24. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН630 фаз "А" и "С" на ТП №33-09-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2405150957532 | 532 | 2015-05-24 | 9 | 57 | 03.233203410 | 0.071867 | 1.216 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП №142 отключился АВ-0,4кВ 400А из-за схлеста проводов. Ветер | 2015-05-24 | 11 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №142 в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.05.2015
357700 2305151057531 | 531 | 2015-05-23 | 10 | 57 | 03.133203410 | 0.1364 | 2.071 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №84. | Из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №84 в момент порывов ветра перегорел предохранитель 0.4кВ ПН250 фазы " В". | 2015-05-23 | 12 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№84. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №84. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя ПН250 на ТП №84 из-за схлестывания проводов под действием ветровой нагрузки |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №84 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №84 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015
357700 2205152152496 | 496 | 2015-05-22 | 21 | 52 | 03.133200347 | 0.060433 | 1.604 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | Перегорание предохранителя ПН630 фазы "А" на ТП №1-06/1-27. | 2015-05-22 | 23 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "А" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152009523 | 523 | 2015-05-22 | 20 | 9 | 02.333113410 | 0.048733 | 1.022 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2014г. в 20 час. 09 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2-02. В 20 час. 43 мин. повторное включение В-10кВ ф.2-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,567 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 20 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.2-02 нет | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.2-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2205152000524 | 524 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.28542 | 1.469 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключился АВ 250А. Шквалистый ветер. | 2015-05-22 | 22 | 17 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152000526 | 526 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.6731 | 2.202 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№16. | На ТП №16 отключился АВ 400А. Шквалистый ветер. Схлёст проводов. | 2015-05-23 | 2 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №16 в результате схлестывания проводов под действием ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152000527 | 527 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.74583 | 2.489 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключился АВ 400А. Шквалистый ветер. Схлёст проводов. | 2015-05-23 | 1 | 58 | Повреждений оборудование нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №307 из-за схлестывания проводов в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №307. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152000529 | 529 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.8277 | 4.012 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | Обрыв ВЛ-0.4кВ от ТП №47. Шквалистый ветер. | 2015-05-23 | 4 | 54 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№47. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№47. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151936522 | 522 | 2015-05-22 | 19 | 36 | 02.333113410 | 0.1083 | 1.285 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 19 час. 36 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. В 21 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,9 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.05.2015
357700 2205151843516 | 516 | 2015-05-22 | 18 | 43 | 02.333113410 | 0.48767 | 2.832 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-04 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015 г. в 18 час.43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.5-04 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 43-44 отпайки №3. В 22 час. 12 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.5-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,483 час. | 2015-05-22 | 22 | 12 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04. Техническая причина 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-04 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151843515 | 515 | 2015-05-22 | 18 | 43 | 02.333110347 | 1.4245 | 6.714 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Д ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 25 м/сек. | 22.05.2015 г. в 18 час. 43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-03 в пролете опор №№ 107-108 обнаружено упавшее дерево. 23.05.2015 в 15 час. 04 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.5-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -20.35 час. | 2015-05-23 | 15 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.5-03 нет. | Организационная причина 3.4.706 Из-за несвоевременной вырубки деревьев , угрожающих ВЛ-10кВ ф.5-03 в момент порывов ветра произошел излом дерева с последующим падением на провода ВЛ в пролете опор №№107-108, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в результате сближения проводов разных фаз. | Некачественное проведение чистки просеки ВЛ-10кВ ф.5-03, произведенной в апреле 2015 года. Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за занятости персонала на устранении повреждений на других объектах в связи с массовыми отключениями в результате воздействия стихийных явлений. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Снять дерево с проводов ВЛ-10кВ ф.5-03, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№107-108. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2205151843514 | 514 | 2015-05-22 | 18 | 43 | 02.333113410 | 0.824 | 5.514 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-05 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер местами с порывами до 25 м/сек., дождь. | 22.05.2015 г. в 18 час.43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-05 обнаружены выпавший крюк фазы "А" из основания опоры №217, а также обрыв проводов в пролетах опор №№216-218. 23.05.2015 в 15 час. 19 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.5-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 20,6 час. | 2015-05-23 | 15 | 19 | 1. Выпадение крюка из тела промежуточной одностоечной деревянной опоры №217; 2. Обрыв проводов в пролетах опор №№216-218 марки А-35 фаз "А" и "В". | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошло выпадение крюка из тела опоры №217, а также обрыв проводов в пролетах опор №№216-218. ВЛ-10кВ ф.5-05. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра до 25 м/сек. произошло выпадение крюка из тела опоры №217, а также обрыв проводов в пролетах опор №№216-218., что явилось причиной междуфазного короткого замыкания с последующим отключением ВЛ-10кВ ф.5-05 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за занятости персонала на устранении повреждений на других объектах в связи с массовыми отключениями в результате воздействия стихийных явлений. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№216-218, восстановить крепление крюка фазы "А" в тело опоры №217. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.5-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151840525 | 525 | 2015-05-22 | 18 | 40 | 03.233203410 | 0.34907 | 1.589 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №11. | На ТП №11 отключение АВ 400А. Шквалистый ветер. Схлёст проводов. | 2015-05-22 | 21 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №11. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151825519 | 519 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333133413 | 0.84 | 2.668 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-08 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-08. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-08 на ТП №40-08/6 обнаружен труп птицы в районе трансформатора под шинами 10кВ и незначительные следы перекрытия ошиновки фаз "В" и "С". В 20 час. 31 мин. после удаления птицы В-10кВ ф.40-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.1 час. | 2015-05-22 | 20 | 31 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на шины 10кВ фаз "В" и "С" ТП №40-08/6 произошло междуфазное короткое замыкание |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151825521 | 521 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333113410 | 0.034067 | 1.144 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-18 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-18. В 21 час. 38 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-18 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,217 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 19 | 38 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-18 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-18 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-18 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151825518 | 518 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333113410 | 0.004067 | 1.088 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-03 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-03. В 19 час. 26 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,017 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 19 | 26 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-03 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151825517 | 517 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333110347 | 0.3255 | 17.393 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами местами до 25 м/сек. | 22.05.2015 г. в 18 час. 30 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 обнаружены упавшие опоры №№223,224. 23.05.2015 в 17 час. 40 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.40-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 23.25 час. | 2015-05-23 | 17 | 40 | 1. Излом стоек деревянных, одностоечных, промежуточных опор №№223, 224 ВЛ-10кВ ф.40-10 на уровне земли. 2. Механическое разрушение изоляторов марки ШС-10 в количестве 6 шт. 3. Обрыв проводов всех фаз марки А-35 в пролете опор №№223-225 . | Организационная причина 3.4.703 Из-за недопустимой степени загнивания древесины и несвоевременной замены опор №№223, 224 ВЛ-10кВ ф.40-10 в момент порывов ветра произошел излом стоек на уровне земли. Техническая причина 4.1 В результате излома стоек опор №№223, 224 произошло их падение на землю с обрывом проводов и механическим разрушением изоляторов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-10 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-10. Время ликвидации аварийного режима увеличилось из-за большого объема работ и занятости персонала на устранение повреждений на других участках в связи с массовыми отключениями. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести восстановление опор №№223, 224 ВЛ-10кВ ф.40-10 с установкой ж/б приставок, заменой дефектных изоляторов. Устранить обрывы проводов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015
357700 2205151825520 | 520 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333130347 | 0.064867 | 3.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25м/сек. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 на ТП №40-12/7-11 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 20 час. 44 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.317час. | 2015-05-22 | 20 | 44 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №40-12/7-11 ВЛ-10кВ ф.4-12. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных н/в и в/в вставок (проволоки) на ТП №40-12/7-11. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений в сети 0,4кВ произошло КЗ, в результате которого перегорела высо-ковольтная вставка (проволока) предохранителя фазы "А" с последующим перекрытием некалиброванного предохранителя (проволоки) фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | 1. Плавкие вставки установленных на ТП №40-12/7-11 низковольтных предохранителей не соответствуют току КЗ. 2. Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №40-12/7-11 ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №40-12/7-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замеры петли фазы "0" отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №40-12/7-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2205151821528 | 528 | 2015-05-22 | 18 | 21 | 03.133203410 | 0.73142 | 2.918 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №250. | Отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Шквалистый ветер. | 2015-05-22 | 23 | 56 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№250. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151749530 | 530 | 2015-05-22 | 17 | 49 | 03.233203410 | 0.33623 | 1.565 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №265. | На ТП №265 из-за схлеста проводов при ветре отключился АВ 250А. Л-1 | 2015-05-23 | 20 | 23 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №265 в результате схлестывания проводов под действием ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №265. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151719509 | 509 | 2015-05-22 | 17 | 19 | 02.333110347 | 3.725 | 12.321 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 18, местами до 25 м/сек. | 22.05.2015г. в 17 час. 19 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился ВТ-24. НПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 на ж/б промежуточных опорах №120 и №151 обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" и фазы "В". В 22 час. 17 мин. после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.967 час. | 2015-05-22 | 22 | 17 | Обрыв вязки провода марки АС-35 фазы "С" на опоре №120 фазы "В" на опоре №151 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта вязки проводов ВЛ-35кВ Т-24. Техническая причина 4.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки проводов ВЛ-35кВ Т-24 в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №120 фазы "В" на опоре №151, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-24 действием защит. | Не проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24 в 2014 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку проводов на опорах №№120,151. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2205151716511 | 511 | 2015-05-22 | 17 | 16 | 02.333113410 | 3.743 | 15.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 17 час. 16 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 обнаружены упавшие опоры №45,47,48. В 23 час. 50 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,567 час. | 2015-05-22 | 23 | 50 | 1. Излом стоек деревянных промежуточных одностоечных опор №45,47,48 ВЛ-10кВ ф.4-02 на уровне земли. 2. Излом изоляторов марки ШС-10 в результате падения на землю. 3. Обрыв проводов марки А-35 трех фаз в пролетах опор №№45-48 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№45,47,48 ВЛ-10кВ ф.4-02 на уровне земли. Техническая причина 4.1 Из-за излома стойки деревянных промежуточных опор №45,47,48 ВЛ-10кВ ф.4-02 на уровне земли произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить поврежденную изоляцию ВЛ-10кВ ф.4-02 в результате падения. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №3 Установить приставки к опорам №№45, 47, 48 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №4 Устранить обрыв проводов марки А-35 трех фаз в пролетах опор №№45-48 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151711508 | 508 | 2015-05-22 | 17 | 11 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме ремонтного режима. На ПС Городская в ремонте ВС-405, включены РП-1 и РП-2 , транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами местами до 25м/сек. | 22.05.2015 в 17 час. 08 мин. на ПС Чадан отключился ВС-403 от 1ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ) УАПВ. В 17 час. 08 мин. на ПС Городская от 2 ступени трехступенчатой дистанционной направленной защиты отключился ВС-401, АПВ с КОН не работало согласно ремонтному режиму работы сети (включена ремонтная перемычка на ПС Городская). В 17час. 08 мин. на ПС Кызылская от АОПЧ и ЗМН отключились ВС-423, ВС-424 . КТЭЦ выделилась на изолированную работу с нагрузкой 1,5 МВт. В 17час. 22 мин. КТЭЦ включена на параллельную работу. В 17 час. 41 мин. включен ВС-401. По данным «черного ящика» первой отключилась линия С-403, на С-401 защита от замыкания на землю не сработала, так как для первой ступени не хватило тока 960А, а для второй ступени времени – 1 сек. После перехода замыкания в 3-х фазное без земли срабатывает дистанционная защита линии С-401, поэтому через 5 секунд линия С-401отключается. Работа защиты правильная. После УАПВ линии С-403 на ПС Чадан через ремонтную перемычку подается напряжение в линию С-401, поэтому АПВ линии С-401 не было, так как был режим АПВ с контролем отсутствия напряжения. Работа защиты правильная. Прибор ОМП на линии С-403 ПС Чадан показал повреждение на 119 км от ПС Чадан. При осмотре ВЛ-110кВ С-403 на опоре №260 обнаружены остатки птичьего гнезда, на земле возле опоры обнаружены куски проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-05-22 | 17 | 11 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-403 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействие стихийного явления в момент порывов ветра с порывами до 25м/сек. на опоре №260 ВЛ-110кВ С-403 произошло разрушение гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" с дальнейшим отключением В -110кВ С-401 на ПС Городская. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-403. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки гнезда птиц с опоры №260 ВЛ-110кВ С-403. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 2205151707507 | 507 | 2015-05-22 | 17 | 7 | 02.333113410 | 0.495 | 2.994 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-05 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25 м/сек. | 22.05.2015 г. в 17 час. 07 мин. на ПС "Шагонар"действием МТЗ отключился В- 10кВ ф.8-05. В 18 час.43 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.6 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-05 в пролете опор №№24/1 - 24/02 обнаружена увеличенная стрела провеса в связи с наклоном опоры №24/1. | 2015-05-22 | 18 | 43 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.10 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 25 м/сек. произошел наклон опоры с последующим самоустранившимся схлестыванием проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры "24/1 и перетяжку проводов в пролете опор №№24/1 - 24/2 ВЛ-10кВ ф.8-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 2205151707506 | 506 | 2015-05-22 | 17 | 7 | 02.333113410 | 0.048 | 0.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25 градусов. | 22.05.2015 г. в 17 час. 07 мин. на ПС "Шагонар"действием МТЗ отключился В- 10кВ ф.8-03. В 18 час. 43 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.6 час. | 2015-05-22 | 18 | 43 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 25 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151650505 | 505 | 2015-05-22 | 16 | 50 | 02.333110347 | 0.35933 | 2.032 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16-18 м/с. | 22.05.2015 в 16 час. 50 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-03 на опоре №51 отпайки №5 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "С". В 18 час. 07 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,283 час. | 2015-05-22 | 18 | 7 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.14-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151556504 | 504 | 2015-05-22 | 15 | 56 | 02.333103410 | 0.46667 | 5.469 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ - 110кВ С-453 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" до ПС 110/10кВ №17 "Суть-Холь". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. | 22.05.2015 в 15 час 56 мин. на ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") от 1 ступени З.З. отключился В-110кВ С-453. НАПВ. В 16 час. 31 мин. после осмотра дежурным оборудования ПС Сут-Холь повторное включение успешное. При внеочередном осмотре на траверсе металлической опоры №96 обнаружен запутавшийся кусок магнитофонной ленты от видеокассеты. | 2015-05-22 | 16 | 31 | Повреждений оборудования С-453 нет. | Организационная причина 3.4.1001 По причине перекрытия шлейфа верхней фазы на траверсу металлической опоры №96 магнитной лентой от видеокассеты, занесенной ветром, возникло однофазное к.з. на "землю" с дальнейшим отключением ВЛ-110кВ С-453 действием защит. После отгарания магнитной ленты повторное включение успешное. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151547502 | 502 | 2015-05-22 | 15 | 47 | 02.333113410 | 0.55167 | 2.669 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 47 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на отпайке №2 на опоре №116 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В", на опоре №117 слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 21 час. 18 мин. после устранения нарушений В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,517 час. | 2015-05-22 | 21 | 18 | Разрушение юбки и головки изоляторов марки ШС-10 фазы "В" на опоре №116, фазы "А" на опоре №117 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04.. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изоляторов ВЛ-10кВ ф.4-04. Техническая причина 4.12 Из-за воздействия стихийных явлений на опорах №116, 117 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 произошло разрушение изоляторов и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием проводов соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №116, фазы "А" на опоре №117 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151547503 | 503 | 2015-05-22 | 15 | 47 | 02.333113410 | 1.6018 | 9.519 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час.47 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 обнаружены упавшие опоры №25 и №101. 23.05.2015г. в 14 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 22,883 час. | 2015-05-23 | 14 | 40 | 1. Излом стоек деревянных промежуточных опор №25, 101 ВЛ-10кВ ф.4-05 на уровне земли. 2. Обрыв проводов марки А-35 всех фаз в пролетах опор №№25-26, 101-102 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№25,101 ВЛ-10кВ ф.4-05 на уровне земли. Техническая причина 4.1 Из-за излома стоек деревянных промежуточных опор №25,101 ВЛ-10кВ ф.4-05 на уровне земли произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-05 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектную опору №25 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №3 Установить ж/б приставку к опоре №101 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №4 Устранить обрыв проводов марки А-35 всех фаз в пролетах опор №№25-26, 101-102 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015
357700 2205151524500 | 500 | 2015-05-22 | 15 | 24 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015 в 15 час. 24 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21 с УАПВ. | 2015-05-22 | 15 | 24 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.36-21 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.36-21, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151524501 | 501 | 2015-05-22 | 15 | 24 | 02.333130347 | 1.1587 | 5.179 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-25 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градус, ветер до 25 м/сек., дождь. | 22.05.2015г. в 15 час. 24 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. При осмотре на ТП №436 обнаружено перекрытие разрядников фаз "В" и "С". В 16 час. 43 мин. после устранения повреждений электроснабжение потребителей восстановлено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.317 час. | 2015-05-22 | 16 | 43 | Перекрытие разрядников фаз "В" и "С" типа РВО-10 на ТП №436 ВЛ-10кВ ф.36-25. | Организационная причина 3.4.701 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ-10кВ ф.36-25. Техническая причина 4.1 Из-за схлестывания проводов ВЛ-10кВ ф.36-25 произошло междуфазное короткое замыкание. Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уплотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядника фазы "В" на ТП №436. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №436 ВЛ-10кВ ф.36-25. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену на ТП №436 дефектных разрядников РВО-10 на ОПН. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести проверку разрядников ВЛ-10кВ ф.36-25 на предмет наличия механических дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2205151518499 | 499 | 2015-05-22 | 15 | 18 | 02.333113410 | 0.068333 | 1.329 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2 -02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25м/сек. | 22.05.2015 в 15 час. 18 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2 -02. В 15 час. 59 мин. повторное включение В-10кВ ф.2 -02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.683 час. | 2015-05-22 | 15 | 59 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.2-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 25м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.2-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151516513 | 513 | 2015-05-22 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.77467 | 2.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов. Ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 16 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. В 16 час. 02 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.767 час. | 2015-05-22 | 18 | 2 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-10 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.4-10 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2205151516510 | 510 | 2015-05-22 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.18153 | 1.423 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 16 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 21 час. 45 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,483 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 21 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151516512 | 512 | 2015-05-22 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.4028 | 1.53 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный до 25 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 16 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. В 22 час.20 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7.067 час. | 2015-05-22 | 22 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра до 25 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-03 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10кВ ф.4-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151515498 | 498 | 2015-05-22 | 15 | 15 | 02.333130347 | 0.64213 | 9.228 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов, ветер западный местами до 25 м/сек. | 22.05.2015 в 15 час.15 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При отыскании повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП №32-01/20-29 обнаружены упавшие от ветра деревья, растущие в черте поселка Тээли. В 20 час. 16 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.017 час. | 2015-05-22 | 20 | 16 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 марки А-35 от ТП №32-01/20-29. | Организационная причина 3.4.707 Использование на ТП №32-01/20-29 некалиброванных в/в вставок, использование н/вставок с завышенным номиналом (вместо 100А использование 250А). Техническая причина 4.10 В результате падения деревьев на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 32-01/20-29 произошло междуфазное КЗ, длительность которого увеличена из-за установки на ТП 32-01/20-29 н/в и в/в предохранителей с завышенным номиналом, поэтому плавкие элементы не сгорели цепь аварийного тока отключена выключателем 10кВ ф.32-01. | Эксплуатация некалиброванных н/в и в/в предохранителей на ТП №32-01/2-29. Несвоевременная подрезка деревьев, растущих в черте пос. Тээли. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить калиброванные н/в и в/в предохранители на ТП №32-01/20-29. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Снять деревья , упавшие на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-01/20-29. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить подрезку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2205151511497 | 497 | 2015-05-22 | 15 | 11 | 02.333113410 | 0.006767 | 1.093 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 15 час. 11 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-10. В 15 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 15 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-10 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-10 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151505496 | 496 | 2015-05-22 | 15 | 5 | 02.333113410 | 1.225 | 3.395 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 15 час. 05 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. В 16 час. 15 мин. повторное включение В-10кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 16 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.1-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.1-06 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151438495 | 495 | 2015-05-22 | 14 | 38 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-411 от ПС 110/10кВ №6 "Элегест" до ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, дождь, гроза, ветер с порывами до 25 м/сек. | 22.05.2015 в 14 час 38 мин. на ПС "Элегест" действием ЗЗ отключился В-110кВ С-411. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №186 ВЛ-110кВ С-411 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С". | 2015-05-22 | 14 | 38 | Следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №186 ВЛ-110кВ С-411. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №186 ВЛ-110кВ С-411, что явилось причиной отключения В-110кВ С-411 с УАПВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-411 с це-лью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151058494 | 494 | 2015-05-22 | 10 | 58 | 02.333113410 | 1.065 | 3.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 10 час. 58 мин. на ПС «Сут-Холь» появилась "земля" в сети 10 кВ. В 11 час. 03 мин. отключен вручную В-10кВ ф.17-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 41-42. В 17 час. 45 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,783 час. | 2015-05-22 | 17 | 45 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№41-42. Техническая причина 4.13 При обрыве провода фазы "А" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло падение провода на землю, что явилось причиной перекоса. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2105151624491 | 491 | 2015-05-21 | 16 | 24 | 02.333110347 | 1.056 | 14.825 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-10. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 21 градус, дождь. | 21.05.2015г. в 16 час. 24 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 на опоре №27 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода ТП №280. В 18 час.24 мин. отключена ТП №280. В 21 час. 40 мин. после устранения повреждения восстановлена до аварийная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2.00 час. | 2015-05-21 | 21 | 40 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-10. Техническая причина 4.12 В результате снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации, произошел пробой изоляции концевой муфты КЛ-10кВ кВ на опоре № 27 к ТП №280, что явилось причиной междуфазного к.з. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №27 к ТП №280 КЛ-10кВ ф.20-10. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-10, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2105150929490 | 490 | 2015-05-21 | 9 | 29 | 02.333110347 | 0.50647 | 2.577 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме. ВЛ-10кВ ф.65 запитан от ф.33 через РП-3, питающегося от ПС 110кВ Южная. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь. | 21.05.2015г. в 09 час. 29 мин. на РП-3 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33. При отыскании повреждения обнаружен выпавший крюк с изолятором фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.65. В 10 час. 40 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.33 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,183 час. | 2015-05-21 | 10 | 40 | Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №25 ВЛ-10кВ ф.65. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное обнаружение ослабления крюка фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.65. Техническая причина 4.3 В момент порывов ветра произошло выпадение крюка вместе с изолятором фазы "В" на опоре №25, с последующим падением провода на соседнюю фазу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное и несвоевременное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.65. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.65 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.06.2015 Техническое мероприятие №2 Восстановить крепление крюка фазы "В" в тело опоры №25 ВЛ-10кВ ф.65. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.05.2015
357700 2005152210492 | 492 | 2015-05-20 | 22 | 10 | 03.133200347 | 2.668 | 5.925 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03/4-4. | На ТП №13-03/4-4 перегорели предохранители ПН-250 всех фаз. | 2015-05-21 | 17 | 30 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 на ТП№13-03/4-4. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №13-03/4-4. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№13-03/4-4. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №13-03/4-4. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №13-03/4-4. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005152155493 | 493 | 2015-05-20 | 21 | 55 | 03.133200347 | 1.9246 | 4.671 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03-9. | На ТП №13-03-9 перегорание предохранителя ПН250 из-за схлеста проводов в пролете опор №№3-7 Л-1 ВЛ-0,4кВ. | 2015-05-21 | 10 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№13-03-9. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №13-03-9 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250 на ТП №13-03-9. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005152126489 | 489 | 2015-05-20 | 21 | 26 | 02.333113410 | 0.028533 | 1.134 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-25 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., дождь. | 20.05.2015 в 21 час. 26 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. В 21 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.36-25 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.067 час. | 2015-05-20 | 21 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.36-25 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.36-25 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.36-25. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-25 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005152108488 | 488 | 2015-05-20 | 21 | 8 | 02.333130347 | 0.3135 | 6.173 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 20.05.2015 в 21 час. 08 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При осмотре на ТП №14-03/15-19 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В." В 22 час. 58 мин. после устранения повреждений на ТП №14-03/15-19 В-10кВ ф.14-03 включен в работу . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей 1,833 час. | 2015-05-20 | 22 | 58 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП 14-03/15-19 ВЛ-10кВ ф.14-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/вставок на ТП №14-03/15-19. Техническая причина 4.10 В результате схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А" и "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №14-03/15-19, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.14-03 | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/15-19 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №14-03/15-19. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151924487 | 487 | 2015-05-20 | 19 | 24 | 02.333113410 | 0.049717 | 1.174 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-04 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не введено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек, дождь. | 20.05.2015г. в 19 час. 24 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-04. В 19 час.43 мин. повторное включение В-10кВ ф.5-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,75 час. | 2015-05-20 | 19 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.5-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., сопровождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.5-04 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.5-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.5-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151843486 | 486 | 2015-05-20 | 18 | 43 | 02.333113410 | 0.03325 | 1.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., дождь. | 20.05.2015г. в 18 час. 43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. В 19 час. 18 мин. повторное включение В-10кВ ф.5-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,583 час. | 2015-05-20 | 19 | 18 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.5-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.5-03 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.5-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151740482 | 482 | 2015-05-20 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.18293 | 1.529 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-25. | на ТП №33-09-25 перегорел предохранитель фазы "А". Устранен. | 2015-05-20 | 19 | 32 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№33-09-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-09-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151652485 | 485 | 2015-05-20 | 16 | 52 | 02.333113410 | 0.795 | 50.751 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 20 градусов, ветер до 16 м/сек. | 20.05.2015г. в 16 час. 52 мин. на ПС "Туран" появилась "земля" в сети 35кВ. В 17 час. 00 мин. отключен вручную В-35кВ Т-5. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на опоре №318 обнаружено расщепление траверсы с выпадением заварного болта фазы "А". В 17 час. 45 мин. запитана основная часть потребителей. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,883 час. В 23 час. 22 мин. восстановлено электроснабжение всех потребителей. | 2015-05-20 | 23 | 22 | Расщепление траверсы с выпадением заварного болта и обрывом провода фазы "А" на П-образной деревянной опоре №318 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.1003 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 318 ВЛ-35кВ Т-5. Техническая причина 4.3 В результате прямого попадания молнии в опору № 318 произошло расщепление траверсы с последующим выпадением заварного болта и обрывом провода фазы "А", что явилось причиной однофазного замыкания и появление в сети 35кВ на ПС Туран. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления повреждений оборудования после прохождения грозового фронта. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену П-образной опоры №318 ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151645484 | 484 | 2015-05-20 | 16 | 45 | 02.333110347 | 1.1315 | 7.614 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 17 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 20.05.2015г. в 16 час. 45 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.38-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.38-02 на опоре №523 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 23 час. 22 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.38-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,617 час. | 2015-05-20 | 23 | 22 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.38-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151430483 | 483 | 2015-05-20 | 14 | 30 | 02.333113410 | 0.0213 | 1.121 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 20.05.2015г. в 14 час. 30 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-12. В 14 час. 39 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.15 час. | 2015-05-20 | 14 | 39 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.40-12 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151154480 | 480 | 2015-05-20 | 11 | 54 | 02.333130347 | 0.073367 | 8.119 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 20.05.2015г. в 11 час. 54 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 на ТП №4-03-5 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А", "В", "С". В 12 час.56 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.033 час. | 2015-05-20 | 12 | 56 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №4-03-5 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-03-5 ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №4-03-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А", "В" и "С" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-03. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №4-03-5. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-03-5 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151030481 | 481 | 2015-05-20 | 10 | 30 | 03.133200347 | 0.2886 | 1.728 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №17-01-18 | На ТП №17-01-18 перегорел предохранитель фазы "В". | 2015-05-20 | 18 | 18 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№17-01-18. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №17-01-18. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№17-01-18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №17-01-18. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №17-01-18. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005150412479 | 479 | 2015-05-20 | 4 | 12 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ - 110кВ С-453 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" до ПС 110/10кВ №17 "Суть-Холь".АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северный 10 м/с., дождь, гроза. | 20.05.2015 в 04 час 12 мин. на ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") от 1 ступени З.З. отключился В-110кВ С-453. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №100 ВЛ-110кВ С-453 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В". | 2015-05-20 | 4 | 12 | Незначительные следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ-110кВ С-453. | Организационная причина 3.4.1003 Из-за грозового перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ-110кВ С-453. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №100 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1905152145477 | 477 | 2015-05-19 | 21 | 45 | 02.333110347 | 0.019067 | 3.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.05.2015 в 21 час. 45 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-01. В 21 час. 53 мин. повторное включение В-10кВ ф.34-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-01 в пролете опор №45-46 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "С". | 2015-05-19 | 21 | 53 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.34-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-10кВ ф.34-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№45-46, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.34-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№45-46 ВЛ-10кВ ф.34-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.05.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1905152145478 | 478 | 2015-05-19 | 21 | 45 | 02.333110347 | 0.011833 | 2.128 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.05.2015 в 21 час. 45 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-03. В 21 час. 55 мин. повторное включение В-10кВ ф.34-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-03 на отпайке №4 в пролете опор №28-29 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-05-19 | 21 | 55 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.34-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-10кВ ф.34-03(увеличенная страла провеса фазы "В" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №28-29, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.34-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№28-29 ВЛ-10кВ ф.34-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.05.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-03 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1805152030476 | 476 | 2015-05-18 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.12333 | 1.416 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-29. | На ТП№1-06-29 перегорание предохранителя ПН250 фазы "А". | 2015-05-18 | 23 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-06-29. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-29. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.05.2015
357700 1805150250475 | 475 | 2015-05-18 | 2 | 50 | 02.333110347 | 0.1694 | 1.536 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 18.05.2015г. в 02 час. 50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 08 час. 53 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6.05 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 в пролете опор №№20-21 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-05-18 | 8 | 53 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов (увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№20-21) в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№20-21 ВЛ-10кВ ф.4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.05.2015
357700 1805150232474 | 474 | 2015-05-18 | 2 | 32 | 02.333110347 | 0.515 | 2.574 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 18.05.2015г. в 02 час. 32 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 07 час. 41 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,15 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на отпайке №1 в пролете опор №№60-61 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-05-18 | 7 | 41 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов ( увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№60-61) в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№60-61 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 1605151437473 | 473 | 2015-05-16 | 14 | 37 | 02.333110347 | 0.23333 | 16.272 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.14 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 16.05.2015г. в 14 час. 37 мин. на ЦРП появилась "земля" в сети 10кВ. В 14 час. 42 мин. отключен вручную В-10кВ ф.14. В 14 час. 51 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.233 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.14 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №171 и ТП №195. 19.05.2015 в 16 час. 30 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей. | 2015-05-19 | 16 | 28 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №171 и ТП №195. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.14 между ТП №171 и ТП №195 с замыканием на землю. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.14 между ТП №171 и ТП №195. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.05.2015
357700 1605151355472 | 472 | 2015-05-16 | 13 | 55 | 02.333113410 | 0.01775 | 1.114 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 16.05.2014г. в 13 час. 55 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2-02. В 14 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.2-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,25 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-16 | 14 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.2-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.2-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 19.05.2015
357700 1605150000469 | 469 | 2015-05-16 | 0 | 0 | 02.333113410 | 0.023667 | 1.344 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.16-01 в работе по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №16 "Эрзин". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 18м/сек. | 16.05.2015 г. в 00 час. 00 мин. на ПС "Эрзин" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.16-01. В 00 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.16-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. | 2015-05-16 | 0 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.16-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.16-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 19.05.2015
357700 1505152230470 | 470 | 2015-05-15 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.018667 | 1.068 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-20. | На ТП№1-06-20 перегорание предохранителя фазы "А" ПН250. | 2015-05-15 | 23 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-06-20. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06-20. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1505151820471 | 471 | 2015-05-15 | 18 | 20 | 03.133200347 | 0.16333 | 1.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/2-25. | 2015-05-15 | 20 | 0 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1505151121468 | 468 | 2015-05-15 | 11 | 21 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 15.05.2015г. в 11 час. 21 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-05. УАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.9-05 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 9-05/2-2. | 2015-05-15 | 11 | 21 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на ТП № 9-05/2-2. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ТП № 9-05/2-2, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на ТП № 9-05/2-2 ВЛ-10кВ ф.9-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.06.2015
357700 1305151847467 | 467 | 2015-05-13 | 18 | 47 | 02.333120347 | 0.39283 | 336.653 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей Республики Тыва осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42, транзит замкнут. На ПС 110кВ Городская в работе:1,4Т; 2,3Т; 1ТСН; 2ТСН; ВС-401,ВС-405, ВС-407; ВС-408, СВ-110кВ; СВ-35кВ, В1Т/10кВ; В2т/10кВ, В2Т/35кВ, отходящие фидера 11-02, 11-03, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-15. в резерве: БСК-2, В1Т/35, СВ-10кВ. в ремонте: БСК-1, фидера 11-08. 11-11. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, ветер умеренный. | 13.05.2015г в 18 час 47 мин. на ПС Городская действием газовой защиты 4Т отключились В-110кВ С-401, В-110кВ С-407, СВ-110 с УАПВ, а также В1Т-10, ОД 1Т-110, обесточилась 1сек-10 кВ, 99 ТП, 16900 чел., 4,714 МВт. В 18 час. 52 мин. электроснабжение потребителей восстановлено от 2,3Т через СВ-10 кВ. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре дежурным персоналом оборудования ПС Городская обнаружено разрушение нижней части негерметичного ввода 110кВ фазы "А", а также течь масла из под ввода 4Т-110кВ фаза "А". Трансформатор 4Т выведен в ремонт. | 2015-05-13 | 18 | 52 | Разрушение нижней части негерметичного ввода 110кВ фазы "А" трансформатора 4Т на ПС Городская. Разрушение бумажно-бакелитовой изоляции отсека трансформатора тока | Организационная причина 3.4.704 Несвоевременная замена физически устаревшего ввода 110кВ фазы "А" трансформатора 4Т на ПС Городская. Техническая причина 4.12 В процессе длительной эксплуатации (с 1971г.) произошло образование полупроводящего осадка на внутренней поверхности нижней фарфоровой покрышки , в результате чего произошло перекрытие между нижней токоведущей части негерметичного ввода 110кВ фазы "А" и отсеком трансформатора тока с разрушением бумажно-бакелитовой изоляции бака силового трансформатора 4Т. Из-за возникшего избыточного давления внутри ввода произошло его разрушение с последующим выбросом масла с нижней части верхней покрышки ввода, что явилось причиной срабатывания газовой защиты трансформатора 4Т. | Эксплуатация оборудования Дефект негерметичного ввода трансформатора 4Т на ПС Городская в части образования полупроводящего осадка не выявляется проведенным физико-химическим анализом трансформаторного масла и измерением сопротивления tg d . | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ввода фазы "А" трансформатора 4Т /110кВ на ПС Городская. Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеплановый физико-химический анализ трансформаторного масла негерметичных вводов 110кВ, бака трансформатора и РПН. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.05.2015 Техническое мероприятие №3 Провести внеплановые испытания трансформатора 4Т, а также вводов фаз "В" и "С". Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.05.2015 Техническое мероприятие №4 В целях повышения надежности работы электрооборудования ПС Городская заменить физически устаревших вводов фаз "В" и "С" трансформатора 4Т /110кВ . Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 1305151526466 | 466 | 2015-05-13 | 15 | 26 | 02.333113410 | 0.0724 | 1.067 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16-18 м/сек. | 13.05.2015 в 15 час.26 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. В 15 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.6-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-13 | 15 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.6-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.6-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.6-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1305151220465 | 465 | 2015-05-13 | 12 | 20 | 02.333110347 | 1.4653 | 4.629 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов. | 13.05.2015г. в 12 час.20 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №63 обнаружен выпавший крюк фазы "С" из основания опоры. В 21 час. 40 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 9,333 час. | 2015-05-13 | 21 | 40 | Выпавший крюк фазы "С" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №63 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "С" в опору №63 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "С" из основания опоры №63 ВЛ-10кВ ф.17-01 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "С" в основании опоры №63 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.17-01 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 1305150820463 | 463 | 2015-05-13 | 8 | 20 | 02.333113410 | 0.31333 | 1.522 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек, дождь. | 13.05.2015г. в 08 час. 20 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 11 час. 28 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,133 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-13 | 11 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1305150623462 | 462 | 2015-05-13 | 6 | 23 | 02.333113410 | 0.005133 | 0.939 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 13.05.2015г. в 06 час. 23 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 06 час. 34 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,183 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-13 | 6 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1205151200461 | 461 | 2015-05-12 | 12 | 0 | 02.333110347 | 0.023667 | 1.731 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-05 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/с | 12.05.2015 в 12 час.00 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием ТО отключился В-10кВ ф.3-05. В 12 час. 20 мин. повторное включение В-10кВ ф.3-05 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.3-05 в пролете опор №№33-34 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. | 2015-05-12 | 12 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№33-34 ВЛ-10кВ ф.3-05 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось при-чиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 12.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№33-34 ВЛ-10кВ ф.3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 12.05.2015
357700 1205150016460 | 460 | 2015-05-12 | 0 | 16 | 02.333113410 | 1.0165 | 2.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-25 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градус, ветер 16 м/сек. | 12.05.2015г. в 00 час. 16 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. НАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-25 в пролете опор №№1-2 по ф36-21 (совместная подвеска ф36-21 и ф 36-25) обнаружен обрыв провода фазы "С". В 00 час. 16 мин. после устранения повреждения по ф.36-21 В-10кВ ф.36-25 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1.783 час. | 2015-05-12 | 2 | 3 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.36-25 нет. | Организационная причина 3.4.1001 При обрыве провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21, имеющего совместную подвеску с ВЛ-10кВ ф.36-25, в момент порывов ветра произошло сближение с проводом ВЛ-10кВ ф.36-25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.36-25 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.36-25 по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1205150016459 | 459 | 2015-05-12 | 0 | 16 | 02.333110347 | 1.248 | 5.475 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-21 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов, ветер 16-18 м/сек. | 12.05.2015 г. в 00 час. 16 мин. на ПС "Западная" появилась "земля" в сети 10кВ. В 00 час. 21 мин. отключен вручную В-10кВ ф.36-21. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№1-2 обнаружен обрыв провода фазы "С". В 02 час. 13 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,95 час. | 2015-05-12 | 2 | 13 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. | Несвоевременное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.36-21. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1205150015458 | 458 | 2015-05-12 | 0 | 15 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 12.05.2015 г. в 00 час. 15 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-06. УАПВ. | 2015-05-12 | 0 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.8-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.8-06 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.8-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-06 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.05.2015
357700 1105152225457 | 457 | 2015-05-11 | 22 | 25 | 03.133200347 | 0.019833 | 1.423 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06/2-3. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. | 2015-05-11 | 23 | 50 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.05.2015
357700 1105151845456 | 456 | 2015-05-11 | 18 | 45 | 03.133200347 | 0.070917 | 1.317 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02/1-1. | На ТП №39-02/1-1 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-05-11 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" ПН250 на ТП№39-02/1-1. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02/1-1. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02/1-1. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02/1-1. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "С" ПН250 на ТП №39-02/1-1 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.05.2015
357700 1105151621455 | 455 | 2015-05-11 | 16 | 21 | 02.333110347 | 0.004733 | 1.139 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 11.05.2015 в 16 час. 21 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. В 16 час. 25 мин. повторное включение В-10кВ ф.9-01 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 в пролете опор №№52-53 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.067 час. | 2015-05-11 | 16 | 25 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№52-53 ВЛ-10кВ ф.9-01 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.9-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№52-53 ВЛ-10кВ ф.9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.05.2015
357700 1005150845454 | 454 | 2015-05-10 | 8 | 45 | 03.133200347 | 0.0245 | 1.482 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-25. | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25 в пролете опор №№8-9 обрыв провода фазы "А".Устранен | 2015-05-10 | 10 | 30 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.05.2015
357700 0805151705453 | 453 | 2015-05-08 | 17 | 5 | 02.333110347 | 0.0525 | 1.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.12-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10 №12 «Суг-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.05.2015г. в 17 час. 05 мин. на ПС "Суг-Бажы" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12-04 в пролете опор №№11-12 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. В 18 час. 20 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.12-04 включен в работу. Суммаарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,25 час. | 2015-05-08 | 18 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.12-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№11-12 ВЛ-10кВ ф.12-04 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.12-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№11-12 ВЛ-10кВ ф.12-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 08.05.2015
357700 0805151248452 | 452 | 2015-05-08 | 12 | 48 | 02.333110347 | 0.035467 | 2.077 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.05.2015г. в 12 час. 48 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролете опор №№301-302 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 15 час. 20 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.533 час. | 2015-05-08 | 15 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№301-302 ВЛ-10кВ ф.28-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.28-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№301-302 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015
357700 0805150829451 | 451 | 2015-05-08 | 8 | 29 | 02.333110347 | 0.90805 | 4.992 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северный с порывами до16 м/сек. | 08.05.2015г. в 08 час. 29 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 на опоре №435 обнаружен слетевший с изолятора провод фазы "В". В 14 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.17-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6.35 час. | 2015-05-08 | 14 | 50 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №435 ВЛ-10кВ ф.17-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление нарушения целостности вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №435. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременное выявлениедефекта вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №435 в момент порывов ветра произошел ее обрыв, в результате чего провод слетел с изолятора с последующим касание провода нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несоблюдение технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.17-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку провода фазы "В" к изолятору на опоре №435 ВЛ-10кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести верховой осмотр в пролете опор №№400-435 ВЛ-10кВ ф.17-02, по результатам осмотра произвести усиление вязок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0805150044450 | 450 | 2015-05-08 | 0 | 44 | 02.333110347 | 1.5 | 5.305 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 2 градуса, ветер с порывами до 18м/сек., ветер с порывами до 16м/сек. | 08.05.2015г. в 00 час. 44 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 на опоре №33 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 02 час. 14 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,5 час. | 2015-05-08 | 2 | 14 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №33 ВЛ-6кВ ф.1-06. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №33 ВЛ-6кВ ф.1-06 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-6кВ ф.1-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.1-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015
357700 0705152128449 | 449 | 2015-05-07 | 21 | 28 | 03.133200347 | 0.435 | 2.161 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел предохранитель ПН400 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-05-07 | 23 | 58 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705152040448 | 448 | 2015-05-07 | 20 | 40 | 03.233200347 | 0.13083 | 1.177 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №160. | На ТП №160 отключение АВ400 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ. | 2015-05-07 | 23 | 17 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №160. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №160. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №160. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705152010447 | 447 | 2015-05-07 | 20 | 10 | 03.233200347 | 0.28233 | 1.615 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ250 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ. | 2015-05-07 | 22 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705151707446 | 446 | 2015-05-07 | 17 | 7 | 03.133200347 | 0.067217 | 1.812 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-8. | пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06-8 | 2015-05-07 | 18 | 56 | Пробой изоляции КЛ-0,4кВ марки 2ААБ 3*50 от ТП №33-06-8. | Организационная причина 3.4.709 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошел пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от ТП №33-06-8. Техническая причина 4.12 Пробой изоляции КЛ-0,4кВ. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить пробой изоляции КЛ-0,4кВ от ТП №33-06-8. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705151150445 | 445 | 2015-05-07 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.035 | 1.249 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "А" . | 2015-05-07 | 14 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "А" на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0605152050444 | 444 | 2015-05-06 | 20 | 50 | 03.233200347 | 0.088333 | 1.703 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№18. | Отключение АВ250 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | 2015-05-06 | 21 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0605151930443 | 443 | 2015-05-06 | 19 | 30 | 03.133200347 | 0.044333 | 1.117 | До возникновения тех нологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | На ТП№ 39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-05-06 | 22 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0605151057441 | 441 | 2015-05-06 | 10 | 57 | 02.333110348 | 0.67927 | 2.364 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-04 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов. | 06.05.2015г. в 10 час. 57 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.10-04 обнаружен схлест проводов в пролете опор №№27-28 из-за провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации. В 11 час. 43 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.10-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,767 час. | 2015-05-06 | 11 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.10-04 нет. | Организационная причина 3.4.802 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации прозошел схлест проводов ВЛ-10кВ ф.10-04 и отключение В-10кВ действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить схлест проводов в пролете опор №№27-28 отпайки ВЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0505151940440 | 440 | 2015-05-05 | 19 | 40 | 02.333113410 | 0.24267 | 3.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 8 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 05.05.2015г. в 19 час. 40 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролете опор №№313-314 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". 06.05.2015г в 13 час. 00 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 17.333 час. | 2015-05-06 | 13 | 0 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№313-314 ВЛ-10кВ ф.28-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.28-04. Время ликвидации аварийного режима увеличилось из-за неблагоприятных погодных условий и прохождения ВЛ в труднодоступной горной местности. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№313-314 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0505151420439 | 439 | 2015-05-05 | 14 | 20 | 03.133200347 | 0.0385 | 1.261 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | На ТП №1-06/3-16 перегорел предохранитель 0,4кВ фазы "А" ПН250. | 2015-05-05 | 17 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.05.2015
357700 0405151513438 | 438 | 2015-05-04 | 15 | 13 | 02.333133413 | 0.0615 | 5.846 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.37-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №37 "Баян-Кол". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов, дождь, гроза. | 04.05.2015г. в 15 час. 13 мин. на ПС "Баян-Кол" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.37-03. В 15 час. 54 мин. повторное включение В-10кВ ф.37-03 успешное. При отыскании повреждения на ТП №37-03-1 обнаружен труп птицы на трансформаторе, перегоревшие в/в вставки всех фаз . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,683 час. | 2015-05-04 | 15 | 54 | Пережог плавких вставок предохранителей марки ПК-10 в количестве 3 шт. на ТП №37-03-1. | Организационная причина 3.4.1305 Причиной отключения В-10кВ ф.37-03 явилось междуфазное короткое замыкание спусков фаз "В" и "С" трансформатора ТП №37-03-1 в результате перекрытия птицей, залетевшей в КТП. Техническая причина 4.10 В результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия произошел пережог в/в вставок предохранителей всех фаз на ТП №37-03-1 | Допущение попадания птицы в ТП №37-03-1. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.37-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные предохранители на ТП №37-03-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0405151300437 | 437 | 2015-05-04 | 13 | 0 | 03.133200347 | 0.2125 | 2.624 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | Самоустранившийся схлёст ВЛ-0,4 кВ ф. "В,С" в пролётах опор №№ 2-3 и №№ 5-6 от ТП 1-06/3-16. Перегорели ПН ф. "В,С" Произведена перетяжка в этих пролётах, заменены ПН. | 2015-05-04 | 15 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фаз "В", "С" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№2-3,5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№2-3, 5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные предохранители ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0305151625433 | 433 | 2015-05-03 | 16 | 25 | 03.133200347 | 0.2025 | 1.616 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-01/2-2. | На ТП№38-01/2-2 перегорел ПН250 фазы "В". | 2015-05-03 | 18 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№38-01/2-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/2-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-01/2-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/2-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "В" на ТП №38-01/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0305151617434 | 434 | 2015-05-03 | 16 | 17 | 02.333110347 | 0.065 | 1.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов. Ветер с порывами до 12 м/сек. | 03.05.2015г в 16 час. 17 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№30-31 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,65 час. | 2015-05-03 | 16 | 56 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в части провиса провода в пролете опор №№30-31 ВЛ-10кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 03.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№30-31 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0305151420432 | 432 | 2015-05-03 | 14 | 20 | 03.133200347 | 0.18333 | 1.379 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | На ТП№1-06/3-16 перегорел ПН 250А фазы "А". | 2015-05-03 | 16 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0305150754431 | 431 | 2015-05-03 | 7 | 54 | 02.333110347 | 0.39 | 7.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов. | 03.05.2015г. в 07 час. 54 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 обнаружена наклонившаяся деревянная промежуточная опора №15 отпайки №2. В 11 час. 48 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.9 час. | 2015-05-03 | 11 | 48 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры №№15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов опоры №15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 произошел ее излом. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 с последующим наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести качественный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0205152319421 | 421 | 2015-05-02 | 23 | 19 | 02.333110347 | 0.0886 | 1.31 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-04 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 02.05.2015г. в 23 час. 19 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. В 23 час. 25 мин. повторное включение В-10кВ ф.10-04 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.10-04 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В" в пролете опор №№32-33. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,1 час. | 2015-05-02 | 23 | 25 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.10-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса фазы "В" в пролете опор №№32-33) произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.10-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№33-34 ВЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0105150955419 | 419 | 2015-05-01 | 9 | 55 | 02.333110347 | 0.29155 | 2.033 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 01.05.2015г. в 09 час. 55 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 обнаружен обрыв провода (спуска) фазы "С" на ТП №70. В 10 час. 44 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,817 час. | 2015-05-01 | 10 | 44 | Обрыв спуска фазы "С" марки А-35 к ТП 10/0,4кВ №70. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.20-10. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв спуска фазы "С" на ТП №70 с последующим касание спуска соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров оборудования ВЛ-10кВ ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв спуска фазы "С" к ТП №70. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.05.2015
357700 0105150940418 | 418 | 2015-05-01 | 9 | 40 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 16 градусов, ветер северный 14-16 м/сек., дождь. | 01.05.2015г. в 09 час. 40 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на металлической опоре №46 обнаружены незначительные следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" . | 2015-05-01 | 9 | 40 | Следы перекрытия изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на опоре №46 ВЛ-35кВ Т-5 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы А". | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0105150902416 | 416 | 2015-05-01 | 9 | 2 | 02.333110347 | 0.368 | 1.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 01.05.2015 в 09 час. 02 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-03 в пролете опор №№6-8 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 10 час. 34 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,533 часа. | 2015-05-01 | 10 | 34 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.14-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.14-03 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.14-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015
357700 0105150900417 | 417 | 2015-05-01 | 9 | 0 | 02.333113410 | 0.0427 | 1.433 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 6 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., дождь со снегом. ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ "Ретранслятор", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ. | 01.05.2015г. в 09 час. 00 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролетах опор №№300-320 обнаружено снегоналипание на проводах. В 12 час. 03 мин. В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.05 час. | 2015-05-01 | 12 | 3 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате снегоналипания на провода ВЛ-10кВ ф.28-04 на участке с повышенной влаж-ностью, проходящем в районе Убсунурской котловины, произошло сближение проводов на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 При необходимости произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№300-320 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0105150817415 | 415 | 2015-05-01 | 8 | 17 | 02.333110347 | 0.187 | 2.369 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 23 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 01.05.2015г. в 08 час.17 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 08 час. 50 мин. В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.55 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №344-345. | 2015-05-01 | 8 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№344-345 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№344-345 ВЛ-10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015
357700 3004152130414 | 414 | 2015-04-30 | 21 | 30 | 03.133200347 | 0.21233 | 1.434 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№38-01/11-12. | В ТП№ 38-01/11-12 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-04-30 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№38-01/11-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/11-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-01/11-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/11-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 3004152040413 | 413 | 2015-04-30 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.037333 | 1.053 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | В ТП№39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "В". | 2015-04-30 | 23 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "В" ПН250 на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "В" ПН250 на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 2904152000430 | 430 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.66385 | 2.288 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №228. | На ТП №228 перегорание ПН 250. | 2015-04-30 | 5 | 21 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000429 | 429 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.3234 | 1.541 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №254. | Отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-30 | 3 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №254 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №254. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000428 | 428 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.8 | 2.442 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №125. | Отключение АВ400 из-за ветра. | 2015-04-30 | 2 | 24 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №125 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №125. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000427 | 427 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.6727 | 2.201 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №366. | Отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-30 | 3 | 14 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №366 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №366. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000426 | 426 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133203410 | 1.2098 | 4.393 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | Перегорело 2 предохранителя ПН630А из-за ветра. | 2015-04-29 | 23 | 58 | Предохранители марки ПН-630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.1001 Перегорание ПН630 на РП-2 в результате ветровой нагрузки. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на РП-2 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН-630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000425 | 425 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.12245 | 1.264 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №187. | На ТП №187 перегорел ПН250 1шт из-за схлестывания проводов в момент порывов ветра. | 2015-04-29 | 23 | 57 | Предохранитель марки ПН-250 на ТП 10/0,4кВ №187. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №187 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250 на ТП №187. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000424 | 424 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.48683 | 1.851 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 отключение АВ400 из-за ветра. | 2015-04-29 | 23 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №108 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000423 | 423 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.4394 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | Отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-29 | 22 | 49 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №102 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000422 | 422 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.76458 | 3.612 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №224. | ВЛ-0,4 кВ от ТП №224 обрыв проводов 2-пролета из-за ветра. | 2015-04-30 | 2 | 7 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор ВЛ-0,4кВ от ТП №224. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Техническая причина 4.13 Обрыв провода в двух пролетах ВЛ-0,4кВ от ТП №224. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов в пролетах опор ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2804152035412 | 412 | 2015-04-28 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.0385 | 2.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролёте опор №№11-12 от ТП №1-06/1-27. | 2015-04-28 | 23 | 20 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролёте опор №№11-12 от ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2804151850411 | 411 | 2015-04-28 | 18 | 50 | 03.133200347 | 0.15517 | 1.481 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-26. | На ТП№ 33-09-26 сгорела вставка по 0,4кВ фазы"В" ПН400. | 2015-04-28 | 20 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№33-09-26. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2804151704409 | 409 | 2015-04-28 | 17 | 4 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-2 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов. | 28.04.2015г. в 17 час. 07 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-35кВ Т-2. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-2 на анкерно-угловой опоре №102 обнаружено строившееся птицами гнездо. | 2015-04-28 | 17 | 4 | Нет | Организационная причина 3.4.708 Из-за перекрытия на опоре № 16 воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" веткой, упавшей в период гнездования птиц, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-2 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять гнездо с опоры №16 в период плановых работ на ВЛ-35кВ Т-2. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 2804151620410 | 410 | 2015-04-28 | 16 | 20 | 03.133200347 | 0.24827 | 1.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-17. | На ТП№ 1-06/1-17 перегорание предохранителя по 0,4кВ фазы "А" ПН400. | 2015-04-28 | 18 | 52 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "А" ПН400 на ТП№1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "А" на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2804151153408 | 408 | 2015-04-28 | 11 | 53 | 02.333113410 | 1.691 | 17.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 20 м/сек. | 28.04.2015г. в 11 час. 53 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 обнаружен обрыв проводов в пролетах опор №№25-26,30-31,31-32,35-36. В 17 час. 49 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -5,933 час. | 2015-04-28 | 17 | 49 | Обрыв проводов в пролетах опор №№25-26,30-31,31-32,35-36 марки А-35. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки в узких местах ВЛ-10кВ ф.20-10 произошел обрыв проводов. Техническая причина 4.13 Из-за не устранения дефектов, выявленных в ноябре 2014 года произошел обрыв проводов, имеющих более 2-х скруток, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№25-26,30-31,31-32,35-36 с заменой проводов, имеющих более 2-х скруток. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.04.2015 Организационное мероприятие №1 ПТС ЦРЭС провести анализ включения в планы работ устранение дефектов, выявленных при осмотрах оборудования ЦРЭС. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 2804151107407 | 407 | 2015-04-28 | 11 | 7 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 18 градусов, ветер северный 7-10 м/сек., дождь. | 28.04.2015г. в 11 час. 07 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 видимых повреждений не обнаружено. | 2015-04-28 | 11 | 7 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошло междуфазное короткое замыкание. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-35кВ Т-5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Провести ультрафиолетовую диагностику изоляции ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2704151555406 | 406 | 2015-04-27 | 15 | 55 | 02.333110347 | 0.1539 | 2.457 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 21 градус, ветер с порывами до 16 м/с.. | 27.04.2015г. в 15 час. 55 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-01 в пролете опор №№43-44 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". В 18 час. 37 мин после устранения включение В-10кВ ф.28-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.7 час. | 2015-04-27 | 18 | 37 |  | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-10кВ ф.28-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.28-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-01 по всей длине с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-10кВ ф.28-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151552405 | 405 | 2015-04-27 | 15 | 52 | 02.333110347 | 0.0308 | 2.374 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 27.04.2015г. в 15 час. 52 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 16 час. 58 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,1 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 в пролете опор №№242-243 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-04-27 | 16 | 58 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№242-243 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№242-243 ВЛ-10кВ ф.4-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151536404 | 404 | 2015-04-27 | 15 | 36 | 02.333110347 | 0.18 | 2.506 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-05 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 27.04.2015 в 15 час.36 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-05 обнаружено упавшее дерево и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №283-284 . В 17 час. 24 мин. после отключения ЛР№269 В-10кВ ф.3-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,8 час. 28.04.2015 в 20 час. 52 мин. после устранения повреждения восстановлена доаварийная схема электроснабжения. | 2015-04-28 | 20 | 52 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№283-284 ВЛ-10кВ ф.3-05. | Организационная причина 3.4.706 Несвоевременная вырубка угрожающих падением деревьев ВЛ-10кВ ф.3-05. Техническая причина 4.13 Во ветра на провода ВЛ-10кВ ф.3-05 в пролет опор №№283-284 произошло падение дерева, находящегося за пределами границы ширины просеки, определенной проектом, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А", что явилось причиной междуфазного замыкания в сети 10кВ. | Несвоевременное выявление деревьев, угрожающих падением вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ ф.3-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №283-284 ВЛ-10кВ ф.3-05 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2704151450403 | 403 | 2015-04-27 | 14 | 50 | 02.333110347 | 0.053667 | 2.417 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.04.2015 г. в 14час.50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№31-32 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". В 16 час. 45 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,917 час. | 2015-04-27 | 16 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№31-32 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151436402 | 402 | 2015-04-27 | 14 | 36 | 02.333110347 | 1.2483 | 2.674 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.7-06 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.01.2015 в 14 час. 36 мин. на ПС Хову-Аксы действием МТЗ отключился В-10кВ ф.7-06. При осмотре оборудования ПС Хову-Аксы ф.7-06 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№98-99. В 20 час. 26 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.7-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.833 час. | 2015-04-27 | 20 | 26 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 В результате несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№98-99, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.7-06 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.7-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фазы "В" в пролете опор №№98-99 ВЛ-10кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7-06 по всей длине с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 2704151415401 | 401 | 2015-04-27 | 14 | 15 | 02.333110347 | 0.03575 | 1.534 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.04.2015г. в 14 час.15 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. В 14 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.6-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,25 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-04 обнаружена увеличенная стрела провеса в пролете опор №№3-4 отпайки №3.. | 2015-04-27 | 14 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.6-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.6-04 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151415400 | 400 | 2015-04-27 | 14 | 15 | 02.333130347 | 0.20833 | 6.124 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов, ветер западный 14-16 м/сек. | 27.04.2015 в 14 час.15 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 на ТП №32-01/19-28 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 16 час. 20 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.083 час. | 2015-04-27 | 16 | 20 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-01/19-28 произошло КЗ. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-01/19-28, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-01. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-01/19-28. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151330399 | 399 | 2015-04-27 | 13 | 30 | 02.333110347 | 0.033367 | 2.429 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.04.2015г. в 13 час. 30 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 13 час. 44 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.24-05 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В" в пролетах опор №№23-24. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.233 час. | 2015-04-27 | 13 | 44 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.24-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№23-24 ВЛ-10кВ ф.24-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№23-24 ВЛ-10кВ ф24-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2604152013397 | 397 | 2015-04-26 | 20 | 13 | 02.333130347 | 0.094667 | 1.156 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.04.2015г. в 20 час.13 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 20 час. 35 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.367 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05/16-10 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". | 2015-04-26 | 22 | 35 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за падения дерева на провода ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05/16-10 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604151657395 | 395 | 2015-04-26 | 16 | 57 | 02.333130347 | 0.005333 | 5.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.04.2015г. в 16 час.57 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 17 час. 05 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05/16-10 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". | 2015-04-26 | 17 | 5 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за падения дерева на провода ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05/16-10 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150815394 | 394 | 2015-04-26 | 8 | 15 | 03.133200347 | 0.141 | 1.403 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №54. | На ТП№54 перегорание предохранителей ПН250 фазы"А" и "С из-за схлестывания проводов в пролете опор №№43-44. . | 2015-04-26 | 11 | 15 | Перегорание предохранителей фазы "А" и "С" ПН250 на ТП№54. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №54. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№54. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №54. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150732393 | 393 | 2015-04-26 | 7 | 32 | 02.333110347 | 0.105 | 2.365 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.04.2015 в 07 час. 32 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием ТО отключился В-10кВ ф.19-09. В 07 час. 53 мин повторное включение В-10кВ ф.19-09 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№13-14 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.35 час. | 2015-04-26 | 7 | 53 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.19-09 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.19-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.19-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150424392 | 392 | 2015-04-26 | 4 | 24 | 02.333110347 | 0.94657 | 3.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-02 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов. | 26.04.2015 в 04 час. 24 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-02 на опоре №5 отпайки №1 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 06 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.14-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,433 час. | 2015-04-26 | 6 | 50 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.14-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150331391 | 391 | 2015-04-26 | 3 | 31 | 02.333110347 | 0.217 | 5.972 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-10 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 17м/сек. | 26.04.2015г. в 03 час. 31 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-10 обнаружены наклонившиеся опоры №163,164. В 19 час. 01 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.8-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 15.5 час. | 2015-04-26 | 19 | 1 | Излом одностоечных промежуточных деревянных стоек опор №163,164 ВЛ-10кВ ф.8-10 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов при осмотрах ВЛ-10кВ ф.8-10. Техническая причина 4.101 В результате излома стоек опор №163-164 ВЛ-10кВ ф.8-10 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.8-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Установить ж/б приставки к опорам №№163,164 ВЛ-10кВ ф.8-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2504150720390 | 390 | 2015-04-25 | 7 | 20 | 02.333110347 | 0.0192 | 1.746 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов. | 25.04.2015г. в 07 час. 20 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. В 07 час. 29 мин. повторное включение В-10кВ ф.32-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.15 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 в пролете опор №№31-32 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-04-25 | 7 | 29 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.32-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№31-32 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015
357700 2504150720389 | 389 | 2015-04-25 | 7 | 20 | 02.333110347 | 0.0321 | 2.227 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер южный 10-12 м/сек. | 25.04.2015г. в 07 час. 20 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. В 07 час. 29 мин повторное включение В-10кВ ф.32-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 в пролете опор №№37-38 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.15 час. | 2015-04-25 | 7 | 29 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.32-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№37-38 ВЛ-10кВ ф.32-03 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№37-38 ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015
357700 2504150440388 | 388 | 2015-04-25 | 4 | 40 | 02.333110347 | 4.7162 | 26.724 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 25.04.2014 г. в 04 час. 40 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 обнаружена наклонившиеся деревянные промежуточные опоры №43, №44. В 18 час. 25 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 13,75 час. | 2015-04-25 | 18 | 25 | Излом стоек деревянных промежуточных опор №№43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов опор №№43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10 в момент порывов ветра произошел их излом. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10 с последующим их наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | 1. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 в феврале 2015 года не выявлено загнивание опор №№43,44. 2. Опоры №№43,44 без приставок, установка ж/б приставок к опорам №№43,44 не запланирована. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести установку ж/б приставок к опорам №№43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести качественный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с занесением в листок осмотра всех дефектов и включением в ремонтную программу установку ж/б приставок к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 2404151742396 | 396 | 2015-04-24 | 17 | 42 | 03.133200347 | 0.056833 | 2.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-02-6. | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-02-6 из-за падения тополя обрыв проводов в пролете опор №№4-5. | 2015-04-24 | 19 | 32 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-02-6 | Организационная причина 3.4.706 Несвоевременная вырубка угрожающих падением деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП №13-02-6. Техническая причина 4.13 Из-за падения дерева произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02-6. | Несвоевременное выявление деревьев, угрожающих падением. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02-6. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2404151641387 | 387 | 2015-04-24 | 16 | 41 | 02.333110347 | 0.014083 | 1.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.04.2015 в 16 час. 41 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. В 16 час. 54 мин повторное включение В-10кВ ф.19-09 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№20-21 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.217 час. | 2015-04-24 | 16 | 54 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.19-09 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№20-21 ВЛ-10кВ ф.19-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.19-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2304152045386 | 386 | 2015-04-23 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.022167 | 1.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "С". | 2015-04-23 | 22 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "С" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 фазы "С" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.04.2015
357700 2304151010385 | 385 | 2015-04-23 | 10 | 10 | 02.333110348 | 0.33728 | 1.473 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов. | 23.04.2015 г. в 10 час.10 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. При осмотре на РЛНД, установленном на анкерной опоре к ТП № 4-10/2-4 обнаружен труп птицы (вороны). В 11 час. 09 мин. после снятия птицы с РЛНД В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.983 час. | 2015-04-23 | 11 | 9 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.807 Перекрытие птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10кВ , установленном на анкерной опоре к ТП № 4-10/2-4 ВЛ-10 кВ ф.4-10, привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. Срок исполнения: 23.04.2015
357700 2204151448384 | 384 | 2015-04-22 | 14 | 48 | 02.333110347 | 0.0762 | 2.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.10-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов. | 22.04.2015г. в 14 час. 48 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. В 14 час. 52 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.10-04 в пролете опор №№26-27 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-04-22 | 14 | 52 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.10-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№26-27 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.10-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.10-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотра ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.04.2015
357700 2004150635382 | 382 | 2015-04-20 | 6 | 35 | 02.333110347 | 1.0234 | 4.854 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.12 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 20.04.2015г. в 06 час. 35 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.12 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №14 и ТП №187. В 08 час. 01 мин. потребители запитаны по резервной схеме. В 15 час. 29 мин. подключен резервный кабель, проложенный между ТП №14 и ТП №187 в 2014 году, В-10кВ ф.12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,55 час. | 2015-04-20 | 15 | 29 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №14и ТП №187. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное подключение резервного кабеля 10кВ между ТП-14 - ТП-187, проложенного в 2014 году. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.12 между ТП №14 и ТП №187, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Подключить резервный участок КЛ-10кВ ф.12 между ТП №14 и ТП №187. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.04.2015
357700 1904151602380 | 380 | 2015-04-19 | 16 | 2 | 02.333110347 | 0.0114 | 1.732 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-15 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.04.2015г. в 16 час. 02 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-15. В 16 час. 08 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-15 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-15 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов в пролетах опор №№142-143. | 2015-04-19 | 16 | 8 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-15 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролетах опор №№142-143 ВЛ-10кВ ф.40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-15. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-15 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№142-143 ВЛ-10кВ ф.40-15. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.04.2015
357700 1904151405381 | 381 | 2015-04-19 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.63917 | 2.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №15-03/11-1. | Обрыв провода в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. | 2015-04-19 | 19 | 0 | Обрыв провода в пролете опор №№15-16 марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 19.04.2015
357700 1904150553379 | 379 | 2015-04-19 | 5 | 53 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-403/С-405 ПС Чадан -ПС-Шагонар - ПС Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер умеренный. | 19.04.2015 в 05 час. 53 мин. на ПС Чадан действием 3 ст. земляной защиты с УАПВ отключился В-110кВ С-403. На ПС Городская действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-405. НАПВ. В 06 час. 03 мин. повторное включение В-110кВ С-405 успешное. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на отпайке С-405-2 ПС "Западная" на опоре №1 обнаружено строившееся птицами гнездо. | 2015-04-19 | 5 | 53 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 По причине перекрытия проволокой, переносимой птицами в период гнездования, шлейфа верхней фазы на тело опоры №1 возникло однофазное к.з. на "землю" с дальнейшим отключением В -110кВ С-405 на ПС Городская. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять гнездо птиц с опоры №1 ВЛ-110кВ С-405-02. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 20.04.2015
357700 1704151138378 | 378 | 2015-04-17 | 11 | 38 | 02.333110347 | 0.0945 | 2.162 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов. | 17.04.2015г. в 11 час.38 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. В 12 час. 05 мин. после отключения ЛР№321 В-10кВ ф.17-01 включен в работу. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №366 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.45 час. В 20 час. 00 мин. после устранения повреждения, восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-04-17 | 12 | 5 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150935377 | 377 | 2015-04-17 | 9 | 35 | 03.133200347 | 0.098667 | 1.722 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | Обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. | 2015-04-17 | 12 | 15 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150925376 | 376 | 2015-04-17 | 9 | 25 | 03.133200347 | 0.098667 | 1.375 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП №1-06/2-25 перегорел предохранитель фазы "С" ПН400. | 2015-04-17 | 12 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП№1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150920375 | 375 | 2015-04-17 | 9 | 20 | 03.133200347 | 0.245 | 1.801 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-17. | На ТП №1-06/1-17 перегорел предохранитель ПН400 фазы "А". | 2015-04-17 | 11 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150610374 | 374 | 2015-04-17 | 6 | 10 | 03.233203410 | 0.059583 | 1.043 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-17 | 8 | 33 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1604152340373 | 373 | 2015-04-16 | 23 | 40 | 02.333110347 | 0.23577 | 2.306 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 22 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 16.04.2015г. в 23 час. 40 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. 17.04.2015г. в 00 час. 02 мин повторное включение В-10кВ ф.13-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 в пролете опор №№20-22 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "А". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,367 час. | 2015-04-17 | 0 | 2 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№20-22 ВЛ-10кВ ф.13-03 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.13-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-03 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №№20-22 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1604152020372 | 372 | 2015-04-16 | 20 | 20 | 03.133200347 | 0.63727 | 2.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорела 1 н/в вставка ПН-400 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-04-16 | 22 | 58 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "В" на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.04.2015
357700 1604151210371 | 371 | 2015-04-16 | 12 | 10 | 02.333110348 | 11.9 | 170.975 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-04 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер умеренный. | 16.05.2015г. в 12 час. 10 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. При отыскании повреждения обнаружено повреждение головного участка кабеля экскаватором потребителя, производившего земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго". В 18 час.07 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,95 час. | 2015-04-17 | 12 | 10 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-04 в районе ПС Южная. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф.10-04 экскаватором стороннего лица , производившего земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Принять меры по возмещению ущерба, нанесенного ОАО "Тываэнерго" в результате повреждения КЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.04.2015
357700 1504151418370 | 370 | 2015-04-15 | 14 | 18 | 02.333110348 | 0.0028 | 0.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов. | 15.04.2015г. в16 час. 18 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-10. В 16 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-10 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 в пролете опор №№372-373 обнаружены следы перекрытия фаз "В" и "С", под проводами ВЛ обнаружены оплавленные куски алюминиевой проволоки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.2 час. | 2015-04-15 | 16 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.807 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№372-373 ВЛ-10кВ ф.40-10 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.40-10. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.04.2015
357700 1504150820369 | 369 | 2015-04-15 | 8 | 20 | 02.333130347 | 0.45333 | 6.587 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов. | 15.04.2015г. в 08 час.20 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-04 на ТП №15-04/4-4 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 10 час.36 мин. после отключения ТП №15-04/4-4 В-10кВ ф.15-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.267 час. | 2015-04-15 | 10 | 36 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04. | Организационная причина 3.4.708 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-04/4-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-04. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 15.04.2015
357700 1404151910367 | 367 | 2015-04-14 | 19 | 10 | 03.133200348 | 0.56 | 2.444 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03/8-6. | Обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-03/8-6 техникой сторонней организации. | 2015-04-14 | 21 | 30 | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-03/8-6. | Организационная причина 3.4.802 Проведение разгрузочных работ. Техническая причина 4.13 Обрыв провода а/т сторонней организации. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-03/8-6. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151815368 | 368 | 2015-04-14 | 18 | 15 | 03.233200347 | 0.0224 | 1.002 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-08-1. | Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП №13-08-1. | 2015-04-14 | 21 | 3 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-08-1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-08-1. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-08-1. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151241365 | 365 | 2015-04-14 | 12 | 41 | 02.333113410 | 0.64333 | 2.803 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-03 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 14.04.2015г. в 12 час. 41 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-03. В 15 час. 54 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-03 в пролете опор №№75-76 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3.217 час. | 2015-04-14 | 15 | 54 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Самоустранившееся схлестывание проводов в момент порывов ветра в пролете опор №№75-76 ВЛ-10кВ ф.28-03 из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.28-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№75-76 ВЛ-10кВ ф.28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151210364 | 364 | 2015-04-14 | 12 | 10 | 02.333130347 | 0.2565 | 3.475 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 10 градусов. | 14.04.2015г. в 12 час. 10 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на ТП №4-04/1-32 обнаружена перегоревшая высоковольтная вставка фазы "С". В 14 час. 25 мин. после устранения нарушений В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,25 час. | 2015-04-14 | 14 | 25 | Перегорание высоковольтной вставки (проволоки) в количестве 1шт. (фазы "С") на ТП №4-04/1-32 ВЛ-10кВ ф.4-04. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №4-04/1-32. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтного предохранителя (проволоки) с последующим падением отгоревшей проволоки на предохранитель соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №4-04/1-32. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-04/1-32 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151210362 | 362 | 2015-04-14 | 12 | 10 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-05 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 14.04.2015 в 12 час. 10 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-05. УАПВ. | 2015-04-14 | 12 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-05 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-05 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1404151210363 | 363 | 2015-04-14 | 12 | 10 | 02.333113410 | 0.023667 | 1.304 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 14.04.2015г. в 12 час. 10 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 12 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-04-14 | 12 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151130361 | 361 | 2015-04-14 | 11 | 30 | 02.333113410 | 1.5697 | 5.314 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек | 14.07.2015г. в 11 час. 30 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-05 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№64-65. В 16 час. 07 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.24-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.617 час. | 2015-04-14 | 16 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.24-05 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.24-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 1404150710360 | 360 | 2015-04-14 | 7 | 10 | 02.333113410 | 0.23917 | 2.248 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег . ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ "Ретранслятор", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ. | 14.04.2015г. в 07 час. 10 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролетах опор №№300-495 обнаружено снегоналипание на проводах. 15.04.2015 в 00 час. 15 мин. В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 17.08 час. | 2015-04-15 | 0 | 15 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1007 В результате снегоналипания на провода ВЛ-10кВ ф.28-04 на участке с повышенной влажностью, проходящем в районе Убсунурской котловины, произошло сближение проводов на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 При необходимости произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№300-495 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью вы-явления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.04.2015
357700 1404150620354 | 354 | 2015-04-14 | 6 | 20 | 03.133200347 | 0.10175 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-5. | На ТП №33-06-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". Устранен | 2015-04-14 | 9 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№33-06-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№33-06-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-06-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404150245353 | 353 | 2015-04-14 | 2 | 45 | 02.333110347 | 0.81333 | 9.837 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, дождь. | 14.04.2015г. в 02 час. 45 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждения ф.20-05 на опоре №1 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода. В 04 час. 47 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2.033 час. В 12 час. 45 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема электроснабжения. | 2015-04-14 | 12 | 45 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление деформации наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. Техническая причина 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.20-05 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты, установленной на опоре №1, по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-05, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151800352 | 352 | 2015-04-13 | 18 | 0 | 03.233203410 | 0.218 | 1.342 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №11. | На ТП №11 отключение АВ-400а Л-1. Штормовой ветер. | 2015-04-13 | 21 | 38 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №11 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015
357700 1304151656359 | 359 | 2015-04-13 | 16 | 56 | 02.333110347 | 5.5006 | 30.08 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 13.04.2015г. в 16 час. 56 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 обнаружена упавшая деревянная одностоечная опора №15. 14.04.2015 в 02 час. 34 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 9,633 час. | 2015-04-14 | 2 | 34 | Излом стойки деревянной одностоечной опоры №15 ВЛ-10кВ ф.20-10 на уровне земли Механическое разрушение в результате падения изоляторов марки ШС-10 в количестве 3шт. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта опоры №15, выявленного при осмотре 20.11.2014г. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры №15 ВЛ-10кВ ф.20-10 на уровне земли, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №15 ВЛ-10кВ ф.20-10, а также поврежденные изоляторы. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Проводить проверки загнивания деталей деревянных опор ВЛ-10 кВ ф.20-10 согласно требованиям ПТЭЭСС. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151555358 | 358 | 2015-04-13 | 15 | 55 | 02.333113410 | 0.002333 | 2.395 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 13.04.2015 в 15 час.55 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-01. НАПВ. В 15 час. 55 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.083 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 в пролете опор №№111-112 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-13 | 16 | 0 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№111-112 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ-10кВ ф.3-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Провести анализ листков осмотра 2013-2015гг ВЛ-10кВ ф.3-01 на предмет включения в планы работ устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151436357 | 357 | 2015-04-13 | 14 | 36 | 02.333110347 | 7.9667 | 30.312 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-09. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, дождь. | 13.04.2015г. в 14 час. 36 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При отыскании повреждения ф.20-09 на опоре №1 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода. В 22 час. 34 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -7,967 час. | 2015-04-13 | 22 | 34 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление деформации наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. Техническая причина 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.20-09 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты, установленной на опоре №1, по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-09, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151408356 | 356 | 2015-04-13 | 14 | 8 | 02.333113410 | 0.38827 | 3.163 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16-18м/сек. | 13.04.2015 в 14 час. 08 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-04 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№ 218-219. В 17 час. 10 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.6-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.033 час. | 2015-04-13 | 17 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлетывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ-10кВ ф.6-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.6-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ-10кВ ф.6-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 13.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ -10кВ ф.6-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1304151337355 | 355 | 2015-04-13 | 13 | 37 | 02.333113410 | 0.000933 | 1.147 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-08 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.04.2015г. в 13 час. 37 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-08. В 13 час. 39 мин. повторное включение В-10кВ ф.13-08 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.033 час. | 2015-04-13 | 13 | 39 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-08 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 16-18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.13-08 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.13-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1304150300351 | 351 | 2015-04-13 | 3 | 0 | 02.333110347 | 1.596 | 8.27 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь. | 13.04.2015 г. в 03 час. 00 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-03 обнаружены выпавшие крюки фаз "А" и "В" из основания опоры №14, а также схлестывание проводов в пролете опор №№№ 5-3 - 5-4. В 17 час. 00 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.5-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -14 час. | 2015-04-13 | 17 | 0 | Выпавшие крюки фаз "А" и "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №14 ВЛ-10кВ ф.5-03. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюков фаз "А"и "В" в опору №14 ВЛ-10кВ ф. 5-03 в момент порывов ветра произошло их выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюков фаз "А" и "В" из основания опоры №14 ВЛ-10кВ ф. 5-03, а также из-за увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 5-3 - 5-4 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.5-03. Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за возникновения аварийной ситуации в ночное время, а также воздействия неблагоприятных погодных условий. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№№ 5-3 - 5-4 ВЛ-10кВ ф.5-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015 Организационное мероприятие №1 Предоставить в СПКиОТ Акт проверки на загнивание опор ВЛ-10кВ ф.5-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1204151410350 | 350 | 2015-04-12 | 14 | 10 | 02.333110347 | 0.238 | 2.159 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 12.04.2015г. в 14 час.10 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 14 час. 50 мин. после отключения ЛР№101 В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.667 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 обнаружен схлест проводов в пролете опор №254-255. В 20 час. 28 мин. после устранения схлестывания восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-04-12 | 20 | 28 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№254-255 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 12.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№254-255 ВЛ-10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 12.04.2015
357700 1104150830348 | 348 | 2015-04-11 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.0315 | 1.446 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. | 2015-04-11 | 10 | 45 | Обрыв провода фазы "С" марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.04.2015
357700 1004152030347 | 347 | 2015-04-10 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.075 | 1.175 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-25 | На ТП №1-06-25 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-04-10 | 23 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№1-06-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №1-06-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 1004151455346 | 346 | 2015-04-10 | 14 | 55 | 03.233203410 | 0.1275 | 1.171 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП№142 отключился АВ400 в момент порывов ветра. | 2015-04-10 | 16 | 37 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 1004151412345 | 345 | 2015-04-10 | 14 | 12 | 02.333110348 | 2.025 | 5.468 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6кВ ф.1-10 от ПС 220/110//35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер умеренный. | 10.04.2015 г. в 14 час. 12 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием МТЗ отключился выключатель ф.1-10. При отыскании повреждения на отпайке № 4/8 обнаружено упавшее сухое дерево в пролете опор №№ 3-4. В 15 час. 33 мин. после устранения дерева В-10кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.35 час. | 2015-04-10 | 15 | 33 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.803 При проведении субботника потребителями производился спил сухого дерева, растущего в черте города. В результате произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 отпайки №4/8 с последующим схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Самовольное производство валки дерева, растущего в черте города. Несвоевременная подрезка деревьев. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести снятие с проводов ВЛ-10кВ ф.1-10 упавшего дерева. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1-10 на предмет выявления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1004150932344 | 344 | 2015-04-10 | 9 | 32 | 02.333110348 | 0.0014 | 1.079 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-04 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер умеренный. | 10.04.2015 в 09 час. 32 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-04. В 09 час. 38 мин. повторное включение В-10кВ ф.19-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.19-04 в пролете опор №№23-24 на земле обнаружен кусок проволоки со следами оплавления. | 2015-04-10 | 9 | 38 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.19-04 нет. | Организационная причина 3.4.801 В результате наброса проволоки длиной около 2-х метров на провода двух фаз в пролете опор №№23-24 ВЛ-10кВ ф.19-04 неустановленными посторонними лицами произошло междуфазное короткое замыкание . | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.19-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0904151650343 | 343 | 2015-04-09 | 16 | 50 | 02.333110347 | 1.0873 | 2.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов. | 09.04.2015г. в 16 час. 50 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. В 20 час. 43 мин. после отключения ЛР №999 В-10кВ ф.28-05 включен в работу. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 обнаружен обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,883 час. | 2015-04-10 | 15 | 5 | Обрыв провода марки А-35 фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.28-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087 ВЛ-10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087 ВЛ-10кВ ф.28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015
357700 0904151230342 | 342 | 2015-04-09 | 12 | 30 | 02.333130347 | 0.056 | 5.836 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-03 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов. | 09.04.2015г. в 12 час. 30 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-03. В 12 час. 37 мин. повторное включение В-10кВ ф.17-03 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-03 на ТП №17-03/8-10 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.117час. | 2015-04-09 | 12 | 37 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №17-03/8-10 ВЛ-10кВ ф.17-03. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №17-03/8-10. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №17-03/8-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.17-03. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №17-03/8-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №17-03/8-10 ВЛ-10кВ ф17-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015
357700 0804151653339 | 339 | 2015-04-08 | 16 | 53 | 02.333110348 | 3.6008 | 41.022 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-07 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер умеренный. | 08.04.2015 г. в 16 час.53 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-07. НАПВ. В 19 час. 41 мин. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.8 час. При осмотре обнаружено повреждение участка КЛ -10кВ между ТП № 22 и ТП №384 экскаватором сторонней организации , производившей земляные работы. | 2015-04-08 | 19 | 41 | Пробой изоляции участка силового кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.11-07 между ТП №22 и ТП №384. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф11-07 между ТП №22 и ТП №384 экскавато-ром сторонней организации, производившей земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.11-07. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.04.2015 Техническое мероприятие №2 Подать исковое заявление на возмещение ущерба, причиненного ОАО "Тываэнерго". Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 0804151640338 | 338 | 2015-04-08 | 16 | 40 | 02.333110348 | 0.15 | 1.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.7-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10/6кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 6 градусов, ветер северный 5-7 м/сек. | 08.04.2015 г. в 16 час. 40 мин. на ПС "Хову-Аксы" действием МТЗ появилась "земля" в сети 6кВ. В 16 час. 43 мин. отключен вручную В-6кВ ф.7-02, "земля" исчезла В 16 час. 52 мин. после отключения ОР - 1/1 В-6кВ ф.7-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2 час. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.7-02 на опоре №61 отпайки №1 обнаружен разбитый изолятор фазы "А". 09.04.2015 в 11 час. 46 мин. после устранения повреждения включен ОР-1/1. | 2015-04-09 | 11 | 46 | Повреждение юбки и головки фарфорового изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-6кВ ф.7-02 | Организационная причина 3.4.801 Неизвестными лицами был разбит изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-6кВ ф.7-02. Техническая причина 4.1 В результате механического разрушения изолятора фазы "А" посторонними лицами провод лег на крюк, что явилось причиной появления сигнала "земля" в сети 6кВ на ПС Хову-Аксы. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-02 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 09.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №61 ВЛ-6кВ ф.7-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 09.04.2015 Организационное мероприятие №1 Организовать в школе пос. Хову-Аксы беседу со школьниками о недопустимости и последствиях нанесения повреждений электроустановок. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 0804151215340 | 340 | 2015-04-08 | 12 | 15 | 03.133200347 | 0.098667 | 1.422 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №21/2-3. | Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП 21/2-3 Л-2 | 2015-04-08 | 14 | 55 | Обрыв провода в пролете опор №№4-5 фазы "С" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№21/2-3. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №21/2-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№21/2-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№21/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.04.2015
357700 0704151320327 | 327 | 2015-04-07 | 13 | 20 | 03.133200347 | 0.089417 | 1.202 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | На ТП №39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "А". | 2015-04-07 | 15 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5 |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0704150814332 | 332 | 2015-04-07 | 8 | 14 | 02.333110347 | 0.25 | 2.333 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.7-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10/6кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 07.04.2015 г. в 08 час. 14 мин. на ПС "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.7-02. В 08 час. 34 мин. после отключения отпайки №1 включение В-6кВ ф.7-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.333 час При внеочередном осмотре отпайки №1 ВЛ-6кВ ф.7-02 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№64-65. В 14 час. 30 мин. восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-04-07 | 14 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-6кВ ф.7-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№64-65 отпайки №1 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-6кВ ф.7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-6кВ ф.7-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 07.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№64-65 отпайки №1 ВЛ-6кВ ф.7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0604152030324 | 324 | 2015-04-06 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.545 | 2.734 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорело 3 шт. предохранителя ПН-400. | 2015-04-06 | 23 | 0 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН400 всех фаз на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП №489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.04.2015
357700 0604151310323 | 323 | 2015-04-06 | 13 | 10 | 03.133203413 | 0.0625 | 1.357 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-5. | На ТП№33-06-5 перегорели предохранители ПН250 фаз "А", "В", "С". со стороны ВН на изоляторах лежала ворона. | 2015-04-06 | 15 | 40 | Перегорание предохранителей ПН250 в количестве 3-х шт.на ТП №33-06-5. | Организационная причина 3.4.1305 В результаты попадания птицы на изоляторы произошло перекрытие воздушного промежутка между токоведущими частями, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. Техническая причина 4.10 В результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия птицей произошел пережог н/в вставок предохранителей всех фаз на ТП №33-06-5. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП№33-06-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015
357700 0604151050322 | 322 | 2015-04-06 | 10 | 50 | 03.133200347 | 0.039667 | 1.611 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-12. | Обрыв проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-12. | 2015-04-06 | 13 | 10 | Обрыв провода фаз "В" и "С" марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-12. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от №33-06-12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-12. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-12. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.04.2015
357700 0604151000321 | 321 | 2015-04-06 | 10 | 0 | 02.333110347 | 0.023667 | 1.315 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 7 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 06.04.2015г. в 10 час. 00 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. В 10 час. 10 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 в пролете опор №№217-218 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. | 2015-04-06 | 10 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.32-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№217-218 ВЛ-10кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№217-218 ВЛ-10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0504150940320 | 320 | 2015-04-05 | 9 | 40 | 03.133200347 | 0.009333 | 1.404 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №21/2-3. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. | 2015-04-05 | 12 | 0 | Обрыв нулевого провода марки А-35 в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№21/2-3. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.04.2015
357700 0404151940319 | 319 | 2015-04-04 | 19 | 40 | 02.333130347 | 0.53177 | 3.186 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов. Ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.04.2015г. в 19 час. 40 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 на ТП №4-10/2-4 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". В 21 час.06 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.433 час. | 2015-04-04 | 21 | 6 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений в сети 0,4кВ произошло КЗ, в результате которого перегорела высоковольтная вставка (проволока) предохранителя фазы "А" с последующим касанием проволоки фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-10 действием защит. | 1. Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. 2. Плавкие вставки установленных на ТП №4-10/2-4 низковольтных предохранителей не соответствуют току КЗ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-10/2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замеры петли фазы "0" отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №4-10/2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 0404150715318 | 318 | 2015-04-04 | 7 | 15 | 02.333110347 | 1.945 | 7.17 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от РП-3 по ВЛ-10кВ ф. 20-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.04.2015г. в 07 час. 15 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 07 час. 58 мин. потребители запитаны по ф.10-13. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,717 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-05 на опоре №1 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ. В 11 час. 05 мин. после устранения повреждений потребители РП-3 запитаны по ф.20-05. | 2015-04-04 | 11 | 5 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "А" на опоре №1 к РП-3 ВЛ-10кВ ф.20-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ к РП-3. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ (опора №1) опоре №1 к РП-3 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественный осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "А" на опоре №1 к РП-3 ВЛ-10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0404150700316 | 316 | 2015-04-04 | 7 | 0 | 02.333110347 | 0.91733 | 3.804 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-03 в работе по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.04.2015г. в 07 час. 00 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-03. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.15-03 на опоре №197 обнаружен выпавший крюк фазы "А" из основания опоры №197. В 14 час. 10 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.15-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7.167 час. | 2015-04-04 | 14 | 10 | Выпавший крюк фазы "А" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №197 ВЛ-10кВ ф.15-03. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "А" в опору №197 ВЛ-10кВ ф.15-03 в момент порывов ветра произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "А" из основания опоры №197 ВЛ-10кВ ф.15-03 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.15-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в основании опоры №197 ВЛ-10кВ ф.15-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 04.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-03 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.15-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0404150700317 | 317 | 2015-04-04 | 7 | 0 | 02.333110347 | 0.010667 | 1.881 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 5 градусов, ветер восточный с порывами до 16 м/с. | 04.04.2015г. в 07 час.00 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-04. В 07 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.15-04 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.15-04 в пролете опор №32-33 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. | 2015-04-04 | 7 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№32-33 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.15-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.15-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-04 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 04.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№32-33 ВЛ-10кВ ф.15-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 04.04.2015
357700 0304152108315 | 315 | 2015-04-03 | 21 | 8 | 03.233203410 | 0.43945 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП №142 отключился АВ400а Л2 Ветер. | 2015-04-03 | 23 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0304151810314 | 314 | 2015-04-03 | 18 | 10 | 03.233203410 | 0.072333 | 1.067 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП №142 отключился АВ400. Ветер. | 2015-04-03 | 20 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0304151120312 | 312 | 2015-04-03 | 11 | 20 | 02.333110347 | 1.4467 | 5.82 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/с. | 03.04.2015г. в 11 час. 20 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№40-41. В 13 час.24 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,067 час. | 2015-04-03 | 13 | 24 | Обрыв провода фазы "В" марки АС-35 в пролете опор №№40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0304150716311 | 311 | 2015-04-03 | 7 | 16 | 02.333110347 | 0.54927 | 2.748 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 9 градусов. | 03.04.2015г. в 07 час. 16 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. НАПВ. В 09 час. 50 мин. после отключения ЛР №103 В-10кВ ф.28-05 включен в работу. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№798-799,799-800. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,57 час. | 2015-04-03 | 22 | 13 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№798-800 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-10кВ ф.28-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№798-800 ВЛ-10кВ ф.28-05 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№798-800 ВЛ-10кВ ф.28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204151800310 | 310 | 2015-04-02 | 18 | 0 | 03.133200347 | 1.5083 | 4.039 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел 1 предохранитель фазы "В" ПН-400а из-за нагрузки. | 2015-04-03 | 0 | 44 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "В" ПН400 на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "В" на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.04.2015
357700 0204151256309 | 309 | 2015-04-02 | 12 | 56 | 02.333130347 | 5.5335 | 17.678 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-03 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., мокрый снег. | 02.04.2015 г. в 12 час. 56 мин. на ПС "Хандыгайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-03 на ТП №28-03/2-5 обнаружены поврежденные проходные изоляторы фаз "В" и "С". В 18 час. 53 мин. после замены ТП №28-03/2-5 В-10кВ ф.28-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.95 час. | 2015-04-02 | 18 | 53 | Пробой изоляции проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №28-03/2-5. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошло появление микротрещин фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП №28-03/2-5. Техническая причина 4.12 Во время мокрого снега и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП 28-03/2-5, в результате чего произошел пробой проходных изоляторов фаз В и С, приведший к межфазному КЗ через металлический корпус КТП, что привело к отключению В -10 кВ ф28-03 на ПС Хандагайты действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ТП №28-03/2-5. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №28-03/2-5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести испытания проходных изоляторов на ТП №28-03/2-5 повышенным напряжением . Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0204151254308 | 308 | 2015-04-02 | 12 | 54 | 02.333113410 | 0.2779 | 4.151 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., снег. | 02.04.2015г. в 12 час. 54 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролете опор №№188-189 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". 03.04.2015 в 08 час. 45 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 19.85 час. | 2015-04-03 | 8 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№188-189 ВЛ-10кВ ф.28-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.28-04. Время ликвидации аварийного режима увеличилось из-за неблагоприятных погодных условий и прохождения ВЛ в труднодоступной горной местности. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№188-189 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204151227306 | 306 | 2015-04-02 | 12 | 27 | 02.333113410 | 0.003 | 1.258 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-06 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., мокрый снег. | 02.04.2015 в 12 час. 27 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-06. НАПВ. В 12 час. 33 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф9-06 в пролете опор №№35-36 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-02 | 21 | 33 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№36 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.9-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.9-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-06 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10кВ ф.9-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204151145305 | 305 | 2015-04-02 | 11 | 45 | 02.333130347 | 0.33333 | 166.895 | До возникновения технологического нарушения на ТП 10/0,4кВ №89 электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.21 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110кВ Городская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов. Ветер умеренный 3-5 м/сек. | 02.04.2015 в 11час. 36 мин. на пульт диспетчера ОДГ ГС ЦРЭС поступило сообщение от дежурного ЦППС о возгорании трансформаторной подстанции по ул. Кочетова,66. В 11 час. 42 мин. ОВБ выехала на место возгорания. В 11час. 45 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.21. В 11 час.47 по прибытию на место персоналом ОВБ обнаружено задымление трансформатора на ТП 10/0,4кВ №89 (помещение ТП кирпичное, открытое горение в камере трансформатора). В 12 час. 00 мин. персоналом ОВБ ГС ЦРЭС произведены технические мероприятия по подготовке рабочего места для допуска подразделения ПЧ №1 к тушению пожара на ТП №89 (отключен глав-ный рубильник 0,4кВ и выключатель нагрузки 10кВ ВН-16, проверено отсутствие напряжения, нало-жены переносные заземления по стороне 0,4кВ и 10кВ). В 12 час. 03 мин. подразделение ПЧ №1 допущена к тушению пожара на ТП №89. В 12 час. 13 мин. пожар ликвидирован силами ПЧ-1 г. Кызыла 2 чел, 1 ед. техники с использованием воды. В 12 час. 35 мин. В-10кВ ф.21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,833 час. Комиссией по расследованию данного пожара установлено: - конструкция трансформатора ТМ-400кВА внутрицехового исполнения (вводы 0,4кВ и 10кВ транс-форматора выполнены в закрытом исполнении и расположены в отдельных отсеках, фото прилагается); - осмотром обнаружены обгоревшие кабели 0,4кВ и 10кВ, разрушение изоляции вводов 0,4кВ, ослабленное состояние шпильки ввода 0,4кВ фазы "А"; - изоляторы вводов 10кВ трансформатора не повреждены (фото прилагается). При осмотре РУ-10кВ обнаружены перегоревшие предохранители ПКТ-10 фаз "А" и "В". В РУ-0,4кВ предохранители не повреждены (фото прилагается). В 14 час. 32 мин. бригада допущена к работам по замене трансформатора и кабелей 0,4 и 10 кВ. (установлен трансформатор ТМ-440кВА) В 21 час. 14 мин. после устранения повреждений ТП №89 введена в работу. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и класси-фицируется по учетному признаку 3.1.8 "Пожар, явившийся следствием короткого замыкания в электроустановке электростанций и подстанций, тепловых и электрических сетях с последующим горением, в результате которого от возникшего загорания произошло распространение пожара и произошло повреждение оборудования". Организационная причина - 3.4.7. «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений». Техническая причина - 4.9.17 «КЗ в электроустановке». Экономический ущерб от пожара составил - 166895 руб. Из них прямой ущерб-112530 руб., косвенный ущерб- 54365 руб., экологический ущерб 0.00 руб. | 2015-04-02 | 21 | 28 | 1. межвитковое замыкание обмотки фазы "А" низкого напряжения трансформатора марки ТМ мощностью 400 кВА, 2. разрушение изоляторов вводов 0,4кВ трансформатора 3 выгорание кабельного ввода 0,4кВ марки ААБл-1-4*95 от трансформатора до шин РУ-0,4кВ 4. выгорание кабельного ввода 10кВ марки ААБ 3*120 от трансформатора до РУ-10кВ марки ААБ 3*120 5. пережог предохранителей марки ПКТ-10 - 2шт. | Организационная причина 3.4.703 В результате несоблюдения сроков технического обслуживания и ремонта ТП №89 в течение года с февраля 2014г. не устранены выявленные дефекты: течь кровли, загрязнение (трансформаторное масло) оборудования ТП, повреждение контура заземления (листок осмотра ТП от 26.02.2014г), а так же не выявлено и не устранено ослабление соединительного контакта КЛ-0,4кВ со шпилькой ввода фазы "А" трансформатора ТП №89. Техническая причина 4.917 В результате ослабления соединительного контакта КЛ-0,4кВ со шпилькой ввода фазы "А" трансформатора произошел нагрев с последующим отгоранием всех жил кабеля и замыканием их на корпус трансформатора, что привело к межвитковому замыканию обмотки низкого напряжения фазы "А" трансформатора. Причиной распространения пожара явилось загрязнение и течь трансформаторного масла из-под ввода 0,4кВ, а также попадание атмосферных осадков в камеры ТП из-за течи кровли. | ТП №89 принята на баланс ОАО «Тываэнерго» в апреле 2007г. Капитальный ремонт ТП согласно программе ремонтов был запланирован на апрель 2015г. Поврежденный трансформатор ТМ-400кВА был установлен в 2010г. после проведенного капитального ремонта со сроком эксплуатации с 1983г. Комиссией по расследованию данной аварии выявлены следующие недостатки при эксплуатации ТП 10/0,4кВ: 1. Капитальные ремонты ТП 10/0,4кВ проводятся не в полном объеме в нарушение п.1.2.3. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электро-станций и сетей 2. Не устранены в кратчайшие сроки выявленные дефекты при осмотре оборудования ТП №89 в феврале 2014 г. 3. Не проведен периодический осмотр ТП №89 ответственным лицом (персоналом ОВБ) согласно распоряжению по ЦРЭС от 17.02.2015 №6. 4. Не ведется паспорт на ТП №89 в части заполнения эксплуатационной карточки с указанием сведе-ний о проведенных ремонтах, осмотрах, аварийных отключениях. Отсутствует Акт текущего ремонта, произведенного в 2014г. 5. Не корректно подготовлено распоряжение по ЦРЭС от 17.02.2015г. №6 "О проведении осмотров маслонаполненного оборудования распределительных сетей ЦРЭС" | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить поврежденное оборудование на ТП №89 (трансформатор, кабельные вводы, в/в предохраните-ли, кабель 0,4кв) Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.04.2015 Организационное мероприятие №1 Организовать проверку ведения паспортов на ТП 10/0,4кВ ЦРЭС в соответствии с выполняемыми работа-ми (ведение эксплуатационной карточки, наличие актов выполненных работ, указание марок кабелей и т.д.) Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015 Организационное мероприятие №2 Организовать планирование проведения капитальных ремонтов ТП 10/0,4кВ в полном объеме согласно требованиям "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей". Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 10.05.2015
357700 0204150535303 | 303 | 2015-04-02 | 5 | 35 | 02.333113410 | 0.0535 | 2.285 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВвведено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 05 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-01. НАПВ. В 05 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.25 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 в пролете опор №№323-323 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-02 | 5 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№322-323 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 13.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№322-323 ВЛ-10кВ ф.3-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204150535302 | 302 | 2015-04-02 | 5 | 35 | 02.333113410 | 0.01775 | 1.374 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 05 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. НАПВ. В 05 час. 55 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.25 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-04 в пролете опор №№178-179 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-02 | 5 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№178-179 ВЛ-10кВ ф.3-04 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 08.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№178-179 ВЛ-10кВ ф.3-04. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204150535301 | 301 | 2015-04-02 | 5 | 35 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 05 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-03. УАПВ. | 2015-04-02 | 5 | 35 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-03 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0204150025300 | 300 | 2015-04-02 | 0 | 25 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 00 час. 25 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. УАПВ. | 2015-04-02 | 0 | 25 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0104152317304 | 304 | 2015-04-01 | 23 | 17 | 02.333110347 | 0.003033 | 1.796 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, дождь. | 01.04.2015г в 22 час.37 мин. на пульт диспетчера ДС ЦУС поступило сообщение от МЧС о возгорании опоры на ВЛ -10кВ ф.25-05. В 22 час. 40 мин. бригада ОВБ выехала осмотр. При осмотре ВЛ-10кВ ф.25-05 обнаружено возгорание траверсы анкерной опоры №11. В 23 час. 17 мин. оперативно отключен ШЛР - 10 кВ. ф.25-05. В 23 час. 18 мин. бригада ПЧ №8 допущена к тушению пожара. В 23 час. 30 мин. пожар ликвидирован водой. Потребители запитаны по резервной схеме (ф.25-04). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.217 час. 02.04.2015 в 17 час. 50 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема. Причина возникшего: В результате разрушения колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на анкерной опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05 в процессе длительной эксплуатации (1982 год ввода в эксплуатацию) произошел срыв изолятора с крюка с дальнейшим падением провода на траверсу. Из-за осадков в виде дождя произошло увлажнение изоляции, в результате чего возросли токи утечки, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и классифицируется по учетному признаку 3.1.12. «Пожар, возникший в результате тления веществ и материалов, явившегося следствием термического действия тока короткого замыкания (тока замыкания на землю) в электроустановке, приведшего к её отключению и (или) повреждению, ухудшению технического состояния». - 3.4.7. «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений» Техническая причина - 4.9.22 «Ток утечки». Экономический ущерб от пожара составил 1796 руб. Из них прямой ущерб 225 руб., косвенный ущерб - 1571 руб., экологический ущерб 0.00 руб. Возгорание опоры ликвидировано силами ПЧ-8 пгт. Каа-Хем , 2 чел, 1 ед. техники Погибших и пострадавших в процессе тушения возгорания и воздействия опасных факторов пожара нет. Персонал в тушении пожара не участвовал. | 2015-04-02 | 17 | 50 | 1. Разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05. 2. Сгорание части траверсы деревянной промежуточной анкерной опоры №11 (срочного ремонта не требуется). | Организационная причина 3.4.703 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.25-05 (1982 год ввода в эксплуатацию) произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В"на анкерной опоре №11. (При плановом осмотре 28.01.2015 года данного дефекта изоляции на опоре №11 не было). Техническая причина 4.922 В результате разрушения колпачка изолятора фазы "В" на анкерной опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05 произошел срыв изолятора с крюка с дальнейшим падением провода на траверсу. Из-за осадков в виде дождя произошло увлажнение изоляции, в результате чего возросли токи утечки, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования (изоляции) ВЛ-10кВ ф.25-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.25-05 по всей длине с целью выявления дефектной изоляции . Обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ -10кВ ф.25-05 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015 Организационное мероприятие №1 Провести анализ листков осмотра ВЛ-10кВ ф.25-05, произведенных в с 2010 по 2015 год. Поверить наличие актов выполненных работ по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 0104152128298 | 298 | 2015-04-01 | 21 | 28 | 02.333110347 | 5.9167 | 31.635 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.16 по схеме нормального режима от ЦРП, запитанного от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 01.04.2015г. в 21час. 28 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14. 02.04.2014 в 03 час. 23 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -5.917 час. При отыскании повреждения по КЛ-10кВ ф.14 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №40 и ТП №64. | 2015-04-02 | 3 | 23 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 возле соединительной муфты между ТП №40 и ТП №64. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.14 между ТП №40 и ТП №64 с междуфазным замыканием. | Несвоевременное планирование замены физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ф.14 с установкой соединительной муфты. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.14. Результаты оформить актом Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0104151925297 | 297 | 2015-04-01 | 19 | 25 | 02.333110347 | 0.1205 | 11.317 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.3-02 по схеме нормального режима от РП-3, запитанного от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса. | 01.04.2015 г. в 19 час. 25 мин. на РП-3 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-02. При отыскании повреждения ф.3-02 обнаружен пробой изоляции концевой муфты на анкерной опоре №28 к ТП №152. В 23 час. 26 мин. после устранения повреждений восстановлено электроснабжение потребителей. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.017 час. | 2015-04-01 | 23 | 26 | Пробой фазной изоляции с последующим междуфазным замыканием в шейке концевой муфты сухой разделки ввода КЛ-10кВ ф.3-02 с ТП №152 на опору №28. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.3-02. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.3-02 с ТП №152 на опору №28, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.3-02 с ТП №152 на опору №28. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 0104151825296 | 296 | 2015-04-01 | 18 | 25 | 02.333110347 | 1.35 | 5.01 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 16 градусов. | 01.04.2015 г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Шагонар" появилась "земля" в сети 10кВ. В 18 час. 30 мин. после отключения В-10кВ ф.8-06 перекос исчез. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-06 на анкерной опоре №15 обнаружен лежащий на земле провод с изолятором фазы "С". В 19 час. 55 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.8-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.5 час. | 2015-04-01 | 19 | 55 | Повреждение юбки изолятора фазы "С" марки ШС-10 на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.8-06. | Организационная причина 3.4.701 В результате несвоевременного выявления дефектов изолятора фазы "С" на анкерной опоре №15 ВЛ-10кВ ф.8-06 в момент порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка. Техническая причина 4.12 Из-за повреждения изолятора фазы "С" в момент порывов ветра произошел его срыв с крюка с последующим падение провода на землю, что явилось причиной перекоса на ПС Шагонар в сети 10кВ. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.8-06. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятор фазы "С" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-06 с целью выявления видимых дефектов изоляторов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015

## 1 квартал
IDN - код | Номер акта | Дата возникновения события | Час. возникн. | мин. возникн. | Учетные коды | Недоотпуск, тыс.кВт*ч. | Эк.ущерб тыс.руб. | Режим до возникн. наруш. | Возникновение нарушения | Дата восстан. электроснабжения | Час. восстан. | мин. восстан. | Повреждение оборудования | Причины нарушения | Недостатки | Ключевые слова | Мероприятия
357700 3103152245295 | 295 | 2015-03-31 | 22 | 45 | 02.333110347 | 0.4085 | 2.357 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 31.03.2015г. в 22 час. 45 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. Повторное включение неуспешное. При осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№ 2-2 ,2-3 В 23 час. 28 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.33-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. | 2015-03-31 | 23 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (провис провода фазы "В" ) в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-2, 2-3, , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.33-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№2-2,2-3 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 3103152038294 | 294 | 2015-03-31 | 20 | 38 | 02.333130347 | 0.005917 | 1.136 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 31.03.2015г. в 20 час.38 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 20 час. 43 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.083час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05/3-5 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". В 21 час.55 мин. после устранения повреждений ТП №4-05/3-5 включена в работу. | 2015-03-31 | 21 | 55 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05/3-5 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05/3-5 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 3103151842293 | 293 | 2015-03-31 | 18 | 42 | 02.333110347 | 0.19095 | 1.491 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 31.03.2015 в 18 час. 42 мин. на ПС "Элегест" " действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-02 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры №6. В 19 час.49 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.6-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.117 час. | 2015-03-31 | 19 | 49 | Выпавший крюк фазы "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта в части ослабления крепления крюка фазы "В" в основание опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02 с последующим падением провода на нижнюю фазу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.6-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6-02 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качественное крепление крюков в основание опор. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основание опоры №6 ВЛ-10кВ ф.6-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 3103151544292 | 292 | 2015-03-31 | 15 | 44 | 02.333110347 | 1.4146 | 5.057 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 31.03.2015 в 15 час. 44 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21. НАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№58-59 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 16 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,1 час. | 2015-03-31 | 16 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10кВ ф.36-21) в момент порывов ветра произошло схлестывание , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.36-21 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.36-21. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и С" в пролете опор №№58-59 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 с целью выявления дефектов. Предоставить листок осмотра в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 3103150934291 | 291 | 2015-03-31 | 9 | 34 | 02.333130347 | 1.3333 | 5.415 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-32 от ПС 220/110/35/10кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") до ПС 35/10кВ №32 "Тээли" с отпайками на ПС 35/10кВ №30 Эрги-Барлык и на ПС 35/10кВ №38 Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер северо-западный до 16 м/с., мокрый снег. | 31.03.2015г. в 09 час 34 мин. на ПС 220/110/35/6 №1 Ак-Довурак появился перекос в сети 35кВ (29/19/26 кВ) , оперативно отключен В-35кВ Т-32 ( ПС 220 Ак-Довурак – ПС 35 Тээли с отпайками на ПС 35/10кВ №30 Эрги-Барлык и на ПС 35/10кВ №38 Степная ). Без напряжения остались потребители Барун-Хемчинского, Бай-Тайгинского кожуунов. Всего: НП - 10шт., ПС-35 - 3шт., КТП 10/0,4кВ - 58 шт., население - 13135чел, СЗО - 26. В 09 час. 48 мин. после отключения ЛР-35кВ на ПС №32 Тээли перекос не исчез. В 10 час. 00 мин. после отключения ЛР-35кВ на ПС №38 Степная перекос исчез. В 10 час. 19 мин. включен ЛР-35кВ на ПС №32 Тээли. В 11 час. 20 мин. при осмотре оборудования ПС №38 Степная оперативно-ремонтной бригадой Ак-Довуракского участка обнаружен разрушенный опорно-стержневой изолятор фазы "А" на ПСН-35 кВ. В 12 час. 18 мин. после устранения повреждения (замена дефектного опорно-стержневого изолятора, наряд №31) ПС №38 Степная введена в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.667 час. | 2015-03-31 | 12 | 18 | Разрушение опорно-стержневого изолятора ПСН-35кВ марки ИОС-35 фазы "А" на ПС Степная. | Организационная причина 3.4.708 В результате несвоевременной замены оборудования ПС Степная со сверхнормативным сроком эксплуатации (ввод в эксплуатацию - 1986г) произошло старение изоляции опорно-стержневого изолятора фазы "А" ПСН-35кВ с образованием микротрещин на внутренней стороне ПСН-35кВ. Техническая причина 4.12 В результате дождя и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции опорно-стержневого изолятора фазы "А" ПСН-35кВ на ПС Степная , что явилось причиной однофазного замыкания из-за пробоя изоляции с последующим разрушением опорно-стержневого изолятора. | 1. В Акте №19 проведения тепловизионного контроля ПС №38 Степная не указана фактическая температура нагрева контактных соединений. 2. Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ПС №38 Степная. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного опорно-стержневого изолятора фазы "А" ПСН-35кВ на ПС Степная. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №2 В целях повышения надежности в работе оборудования ПС Степная заменить фарфоровые опорно-стержневые изоляторы ПСН-35кВ на полимерные. Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 3003152120337 | 337 | 2015-03-30 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.252 | 1.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима №1-02-11. | На ТП №1-02-11 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-30 | 23 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-11. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП№1-02-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№1-02-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.03.2015
357700 3003151306290 | 290 | 2015-03-30 | 13 | 6 | 02.333130348 | 0.028567 | 0.881 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.36-25 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ выведено согласно режиму. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градус, ветер 16 м/сек. | 30.03.2015г. в 13 час. 06 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. В 13 час. 08 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,033 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-25 на ведомственной ТП № 380 обнаружены перегоревшие В/В вставки. | 2015-03-30 | 13 | 8 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании ТП № 380 ВЛ-10кВ ф.36-25 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-25 на ПС Западная действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №380 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 3003151020289 | 289 | 2015-03-30 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.17883 | 1.521 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №4-01-20. | На ТП №4-01-20 перегорел предохранитель фазы "А" ПН250. | 2015-03-30 | 15 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№4-01-20. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-01-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№4-01-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-01-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "А" на ТП №4-01-20. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.03.2015
357700 3003150238288 | 288 | 2015-03-30 | 2 | 38 | 02.333130348 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, которая в работе по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха минус 8 градусов, ветер до 16 м/сек., мокрый снег. | 30.03.2015г. в 02 час. 38 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ 1 ст. отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре обнаружено повреждение на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор". | 2015-03-30 | 2 | 38 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-5 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить в адрес владельца ведомственной отпайки В-35кВ Т-5 СНТ №14 "Мелиоратор" письмо о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ-35кВ Т-5 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2803152105287 | 287 | 2015-03-28 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.56767 | 2.459 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №228. | На ТП №228 отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ Л-2. | 2015-03-29 | 1 | 25 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№228. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №228. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№228. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№228. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.03.2015
357700 2703152200286 | 286 | 2015-03-27 | 22 | 0 | 03.133200347 | 0.3795 | 2.571 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорание предохранителей ПН-400а 3шт. Нагрузка в сети | 2015-03-27 | 23 | 50 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН400 всех фаз на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП №489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители всех фаз ПН400 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703151809285 | 285 | 2015-03-27 | 18 | 9 | 02.333130348 | 0.13333 | 0.871 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.53 через РП-5, запитанного от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызыл". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градуса, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек., мокрый снег. | 27.03.2015г. в 18 час. 09 мин. на РП-5 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.53. В 18 час. 17 мин. после отключения ведомственной ТП №268 В-10кВ ф.53 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133 час. | 2015-03-27 | 18 | 17 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной ТП №268 произошло междуфазное короткое за-мыкание и отключение В-10кВ ф.53 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №268 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 53 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2703151606283 | 283 | 2015-03-27 | 16 | 6 | 02.333110347 | 0.79333 | 4.633 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер северный с порывами до 12 м/сек. | 27.03.2015г. в 16 час. 06 мин. на ПС «Чадан» появилась "земля" в сети 10 кВ. В 16 час. 15 мин. отключен вручную В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 315-316. В 18 час. 56 мин. после снятия шлейфов на опоре №156 В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.833 час. В 22 час. 15 мин. восстановлен до аварийный режим. | 2015-03-27 | 22 | 15 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№315-316 ВЛ-10кВ ф.4-04. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№315-316. Техническая причина 4.13 При обрыве провода фазы "А" в пролете опор №№315-316 произошло падение провода на землю, что явилось причиной перекоса. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и включение в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№315-316 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703151537282 | 282 | 2015-03-27 | 15 | 37 | 02.333130347 | 0.2247 | 2.799 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.33-07 через РП-33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 "Ак-Довурак"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 27.03.2015 г. в 15 час. 37 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-07. При осмотре на ТП № 33-07/3-3 обнаружена перегоревшая высоковольтная вставка фазы "В". В 16 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.33-07 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,05 час. | 2015-03-27 | 16 | 40 | 1. Пережог ПН250 в количестве 2шт. на ТП №33-07/3-3 2. Пережог в/в предохранителя ПКТ -10 фазы "В" на ТП №33-07/3-3 | Организационная причина 3.4.708 Использование некалиброванных в/в вставок (проволоки) на ТП № 33-07/3-3. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ на ТП №33-07/3-3 произошло перегорание некалиброванных вставок (проволоки) фаз "А" и "В" с дальнейшим перегоранием некалиброванной в/вставки фазы "В" и перекрытием в/в вставки фазы "С" из-за падения отгоревшей проволоки, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и отключения В-10кВ ф.33-07. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-07 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №33-07/3-3 ВЛ-10кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703151518281 | 281 | 2015-03-27 | 15 | 18 | 02.333113410 | 0.060633 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.03.2015 г. в 15 час. 18 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. В 15 час. 35 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.42 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 в пролете опор №№41-42 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-03-27 | 15 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№41-42 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2703150800284 | 284 | 2015-03-27 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.40633 | 1.8001 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №408. | На ТП №408 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-03-27 | 11 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№408. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №408. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№408. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №408. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №408. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2603152026279 | 279 | 2015-03-26 | 20 | 26 | 03.133200347 | 0.23847 | 1.969 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорел предохранитель ПН630 фазы "В". | 2015-03-26 | 22 | 52 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "В" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 фазы "В" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151919273 | 273 | 2015-03-26 | 19 | 19 | 02.333113410 | 0.456 | 3.742 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.03.2015 в 19 час. 19 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-03 на отпайке №5 в пролете опор №№43-44 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 21час. 19мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2 часа. | 2015-03-26 | 21 | 19 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент ветра с порывами до 18 м/сек. на отпайке №5 в пролете опор №№43-44 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.14-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44 на отпайке №5 ВЛ-10кВ ф.14-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2603151855272 | 272 | 2015-03-26 | 18 | 55 | 02.333113410 | 0.025667 | 1.384 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.03.2015 в 18 час. 55 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-01. В 20 час. 45 мин. повторное включение В-10кВ ф.14-01 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.14-01 в пролете опор №№241-242 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,833 часа | 2015-03-26 | 20 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз в пролете опор №№241-242 ВЛ-10кВ ф.14-01 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.14-01 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-01 с целью отыскания дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№241-242 ВЛ-10кВ ф.14-01 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2603151845271 | 271 | 2015-03-26 | 18 | 45 | 02.333113410 | 0.21825 | 1.669 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., мокрый снег. | 26.03.2015 в 18 час. 45 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. Повторное включение успешное с неполнофазным режимом. В 19 час. 12 мин. после отключения отпайки №2 В-10кВ ф.19-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,45 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 на отпайке №2 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-3. | 2015-03-26 | 21 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 ВЛ-10кВ ф.19-09. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-10кВ ф.19-09. Техническая причина 4.13 В результате обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 произошло касание при падении на землю провода соседней фазы , что явилось причиной межфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.19-09 от действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.19-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151840277 | 277 | 2015-03-26 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.37125 | 1.735 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №54. | На ТП №54 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-03-26 | 23 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№54. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №54. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№54. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №54. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151830274 | 274 | 2015-03-26 | 18 | 30 | 03.233203410 | 0.24707 | 1.397 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №68. | На ТП №68 отключился АВ-400а Л-1. Схлест проводов ВЛ-0,4кВ. Штормовой ветер. | 2015-03-26 | 22 | 8 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 16 м/сек. на участке ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №68 произошло самоустранившееся схлестывание проводов. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №68. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2603151830275 | 275 | 2015-03-26 | 18 | 30 | 03.233203410 | 0.58222 | 2.031 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №41. | На ТП №41 отключился АВ-400а Л-2 Штормовой ветер | 2015-03-26 | 21 | 31 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №41 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151829270 | 270 | 2015-03-26 | 18 | 29 | 02.333113410 | 0.15253 | 1.48 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 7 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., снег. | 26.03.2015 в 18 час. 29 мин. на ПС "Элегест" " действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-02 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№65-66 В 19 час.33 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.6-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.07 час. | 2015-03-26 | 19 | 33 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№65-66 ВЛ-10кВ ф.6-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.6-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6-02 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№65-66 ВЛ-6кВ ф.6-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151825276 | 276 | 2015-03-26 | 18 | 25 | 03.233203410 | 0.042467 | 1.011 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№142. | Отключение АВ400 на ТП №107 в результате ветровой нагрузки. Штормовой ветер. | 2015-03-26 | 19 | 56 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151824269 | 269 | 2015-03-26 | 18 | 24 | 02.333130347 | 0.27833 | 5.126 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., мокрый снег. | 26.03.2014 в 18 час. 24 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. НАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 на ТП №9-01-12 обнаружена перегоревшая в/в вставка фазы "А". В 21 час. 11 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.9-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.783 час. | 2015-03-26 | 21 | 11 | Пережог в/в предохранителя фазы "А" марки ПК-10 на ТП №9-01-12. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №9-01-12 Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ на ТП №9-01-12 произошло КЗ, перегорание некалиброванной вставки (проволоки) фазы "А" последующим с перекрытием фазы "В" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-01. | Использование некалиброванных в/в предохранителей на ТП №9-01-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №9-01-12 ВЛ-10кВ ф.9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151804268 | 268 | 2015-03-26 | 18 | 4 | 02.333130348 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, которая в работе по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха минус 10 градусов, ветер до 16 м/сек., мокрый снег. | 26.03.2015г. в 18 час. 04 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ 1 ст. отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре обнаружено повреждение на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор". | 2015-03-26 | 18 | 4 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной отпайке СНТ №14 "Мелиоратор" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-5 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить в адрес владельца ведомственной отпайки В-35кВ Т-5 СНТ №14 "Мелиоратор" письмо о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ-35кВ Т-5 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2603151800280 | 280 | 2015-03-26 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.46167 | 1.444 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №69. | На ТП №69 перегорел предохранитель фазы "В" ПН-250. | 2015-03-27 | 3 | 14 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№69. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №69. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№69. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №69. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "В" ПН250 на ТП №69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151800278 | 278 | 2015-03-26 | 18 | 0 | 03.233203410 | 0.405 | 1.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключился АВ-250а из-за ветровой нагрузки. Штормовой ветер. | 2015-03-26 | 23 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.03.2015
357700 2603151554267 | 267 | 2015-03-26 | 15 | 54 | 02.333110347 | 0.0858 | 14.001 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.11-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, мокрый снег с дождем. | 26.03.2015г. в 15 час. 54 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-03. НАПВ. В 16 час. 30 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.6 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-03 на ТП №101 обнаружен пробой изоляции концевой муфты. 30.03.2015 в 10 час. 59 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема, В-10кВ ф.11-03 включен в работу. | 2015-03-30 | 10 | 59 | Пробой изоляции концевой муфты марки 3КВТП10(150-240) на ТП №101. | Организационная причина 3.4.702 В результате несвоевременного устранения течи кровли ТП №101 во время дождя с мокрым снегом произошло попадание воды на кабельную разделку концевой муфты. Техническая причина 4.12 В результате попадания воды на кабельную разделку концевой муфты произошло перекрытие в месте соединения кабеля с ВН-10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-03 действием защит. | Предпосылкой аварии явилось не устранение течи кровли ТП №101. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты на ТП №101. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.03.2015 Техническое мероприятие №2 Внести в месячные планы работ ремонт кровли ТП №101. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 2603150730266 | 266 | 2015-03-26 | 7 | 30 | 02.333110348 | 0.15383 | 5.755 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №3 «Сарыг-Сеп». АПВ введено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 26.03.2015 г. в 07 час. 30 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. НАПВ. РПВ неуспешное. В 08 час. 35 мин. после отключения ЛР №2 В-10кВ ф.3-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.083 час. При осмотре участка ВЛ-10кВ ф.3-01 отпайки №2 возле опоры №30 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-03-26 | 21 | 35 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре 30 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.3 -01. | Организационная причина 3.4.807 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР №30 ВЛ-10 кВ ф.3-01 , произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.3-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-01 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 26.03.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №30 ВЛ-10кВ ф.3 -01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2603150530265 | 265 | 2015-03-26 | 5 | 30 | 03.233200347 | 0.028 | 0.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №36. | На ТП№36 отключился АВ400А. Нагрузка в сети. | 2015-03-26 | 6 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №36. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №36. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №36 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2503152250264 | 264 | 2015-03-25 | 22 | 50 | 03.133200347 | 0.196 | 1.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорел предохранитель ПН400 фазы "В". | 2015-03-26 | 0 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "В" ПН400 на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "В" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.03.2015
357700 2503151525336 | 336 | 2015-03-25 | 15 | 25 | 03.133200347 | 0.38225 | 1.755 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-12. | На ТП №1-02-12 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-25 | 18 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №1-02-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.03.2015
357700 2403152036262 | 262 | 2015-03-24 | 20 | 36 | 03.133200347 | 0.6696 | 2.784 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №57. | На ТП №57 перегорел предохранитель ПН630 А фазы "А" из-за нагрузки. | 2015-03-24 | 22 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "А" на ТП№57. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №57. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №57. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 фазы "А" на ТП №57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2403151943263 | 263 | 2015-03-24 | 19 | 43 | 02.333110347 | 0.016567 | 1.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10 кВ ф.7-06 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 24.03.2015г в 19 час. 43 мин. на ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.7-06 В 19 час. 50 мин. повторное включение В-10кВ ф.7-06 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.7-06 на опоре №6 обнаружен слетевший с крюка изолятор вместе с проводом фазы "С". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. | 2015-03-24 | 19 | 50 | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.7-06. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (ослабление вязки провода фазы "С") на опоре №6 в момент порывов ветра изолятор слетел с крюка. Техническая причина 4.3 Из-за срыва изолятора фазы "С" с крюка на опоре №6 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междукфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.7-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить качественное крепление (вязку) провода к изолятору фазы "С" на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 24.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2403151540261 | 261 | 2015-03-24 | 15 | 40 | 02.333110348 | 0.23333 | 1.176 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.27 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не выведено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. Ветер умеренный 5-7 м/сек. | 24.03.2015г. в 15 час. 40 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.27. В 15 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.27 возле анкерной опоры к ТП №53 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-03-24 | 15 | 50 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре к ТП №53 ВЛ-10кВ ф.27. | Организационная причина 3.4.807 Перекрытие птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10кВ , установленном на анкерной опоре к ТП №53 ВЛ-10 кВ ф.27, привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение больницы; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП №53 КВЛ-10кВ ф.27. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2403151205260 | 260 | 2015-03-24 | 12 | 5 | 02.333110347 | 0.82333 | 6.786 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 2 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.03.2015г. в 12 час. 05 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 обнаружены следы оплавления ножа фазы "А" РЛНД-6кВ на анкерной опоре №1 к ТП №1-06/20-9. В 12 час. 43 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,63 час. | 2015-03-24 | 12 | 43 | Оплавление ножа фазы "А" линейного разъединителя РЛНД-6 на опоре №1 к ТП №1-06/20-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление слабого контакта ножа фазы "А" РЛНД-6кВ на опоре №1 к ТП №1-06/20-9. Техническая причина 4.10 Причиной отключения В-6кВ ф.1-06 явилось междуфазное короткое замыкание в результате оплавления ножа фазы "А" РЛНД-6кВ на анкерной опоре №1 к ТП №1-06/20-9 из-за слабого контакта. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-6кВ ф.1-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ножа разъединителя РЛНД-6 на опоре №1 к ТП №1-06/20-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести проверку контактов РЛНД-6, установленных на ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2303152110259 | 259 | 2015-03-23 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.035 | 1.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№33-09-26. | На ТП №33-09-26 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-03-23 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "С" на ТП №33-09-26.. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 На ТП №33-09-26 заменить перегоревший предохранитель ПН250 фазы "С". Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2303151214258 | 258 | 2015-03-23 | 12 | 14 | 02.333110347 | 4.6296 | 14.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6 кВ ф.7-05 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 23.03.2015г в 12час. 14 мин. на ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.7-05. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.7-05 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№43-44. В 15 час. 50 мин. после устранения дефекта В-6кВ ф.7-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.6 час. | 2015-03-23 | 15 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса фазы "В") в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-6кВ ф.7-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-05 с целью выявления повреждений Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2303151153257 | 257 | 2015-03-23 | 11 | 53 | 02.333110347 | 0.1286 | 1.356 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6 кВ ф.7-05 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 11 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 23.03.2015г в 11час. 53 мин. на ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.7-05. В 11 час. 59 мин. повторное включение В-6кВ ф.7-05 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.7-05 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№43-44. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1 час | 2015-03-23 | 11 | 59 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса фазы "В") в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-6кВ ф.7-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-05 с целью выявления повреждений Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-6кВ ф.7-05. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2203152048256 | 256 | 2015-03-22 | 20 | 48 | 02.333130347 | 0.019067 | 4.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами 3-7 м/сек. | 22.03.2015 в 20 час. 48 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-01 на КТП №34-01/3-5 обнаружено перекрытие н/в щита 0,4кВ и перегоревшие в/в вставки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.067 час. | 2015-03-22 | 20 | 52 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 3шт. на ТП №34-01/3-5. | Организационная причина 3.4.702 Использование на ТП №34-01/3-5 некалиброванных (проволока) предохранителей Техническая причина 4.10 Из-за перегруза ВЛ-0,4кВ произошло перекрытие н/в щита 0,4кВ с дальнейшим перегоранием высоковольтных предохранителей (проволоки) с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №34-01/3-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.34-01. | Эксплуатация некалиброванных в/в вставок на ТП №34-01/3-5 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015 Техническое мероприятие №2 Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на ТП №34-01/3-5 ВЛ-10кВ ф.34-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2203151345254 | 254 | 2015-03-22 | 13 | 45 | 02.333130348 | 0.9523 | 3.19 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-09 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный. | 22.03.2015 в 13 час. 45 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-09 (ведомствен-ный). НАПВ. В18 час. 12 мин. после отключения КЛ-10кВ ф36-09 в сторону штраф.площадки В-10кВ ф.36-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,27 час. | 2015-03-22 | 18 | 12 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании КЛ-10кВ ф.36-09 произошло меж-дуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-09 на ПС Западная действием защит | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца КЛ-10кВ ф.36-09 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-09 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2203151345237 | 237 | 2015-03-22 | 13 | 45 | 02.333130348 | 0.9523 | 3.12 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный. | 22.03.2015 в 13 час. 45 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21 . НАПВ. В18 час. 12 мин. после отключения ТП №249 "Общество садоводов №9" В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,45 час. | 2015-03-22 | 18 | 12 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании ТП №249 "Общество садоводов №9 ф.36-21 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-21 на ПС Западная действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №249 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 2203151330255 | 255 | 2015-03-22 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.20417 | 1.772 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№33-07-4. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4 | 2015-03-22 | 15 | 35 | Обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4 . | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-07-4. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-07-4. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4 . Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.03.2015
357700 2103151630253 | 253 | 2015-03-21 | 16 | 30 | 02.333130347 | 0.055617 | 6.201 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 21.03.2015 в 16 час. 30 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-01 на КТП №34-01/3-5 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 17 час. 17 мин. после отключения ТП №34-01/3-5 В-10кВ ф.34-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.78 час. | 2015-03-21 | 17 | 17 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №34-01/3-5. | Организационная причина 3.4.707 Использование на ТП №34-01/3-5 некалиброванных (проволока) предохранителей. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №34-01/3-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.34-01. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования 0,4кВ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.03.2015 Техническое мероприятие №2 Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на ТП №34-01/3-5 ВЛ-10кВ ф.34-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.03.2015
357700 2003150955252 | 252 | 2015-03-20 | 9 | 55 | 02.333110347 | 0.035467 | 1.715 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25-06 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер 7-10м/сек. | 20.03.2015г. в 09 час. 55 мин. на ПС "Птицефабрика" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.25-06. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.25-06 на опоре №46 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 11 час. 11 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.25-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.267 час. | 2015-03-20 | 11 | 11 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.25-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.25-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №46 ВЛ-10кВ ф.25-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 1903152110335 | 335 | 2015-03-19 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.3225 | 1.643 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-8а. | На ТП №1-01-8а перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-19 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-8а. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-01-8а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-8а. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-8а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903152058251 | 251 | 2015-03-19 | 20 | 58 | 03.133200347 | 0.12167 | 1.616 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №257. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. | 2015-03-19 | 22 | 38 | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техничесекое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №257. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№257. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №257. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903151730248 | 248 | 2015-03-19 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.53947 | 2.053 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел предохранитель ПН 250А. Нагрузка в сети. | 2015-03-19 | 19 | 46 | Перегорание предохранителя ПН250 на ТП №489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903151430250 | 250 | 2015-03-19 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.2025 | 1.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-28. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-28. | 2015-03-19 | 17 | 0 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-09-28. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-28. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№33-09-28. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№33-09-28. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1903151210249 | 249 | 2015-03-19 | 12 | 10 | 03.133200347 | 0.1155 | 1.354 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №32-02/2-14. | На ТП№32-02/2-14 перегорели предохранители ПН250 фаз "В" и "С". | 2015-03-19 | 14 | 0 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №32-02/2-14. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-02/2-14. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№32-02/2-14. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-02/2-14. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №32-02/2-14. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1803152005246 | 246 | 2015-03-18 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.56467 | 2.101 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-03-18 | 22 | 6 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП№489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151859245 | 245 | 2015-03-18 | 18 | 59 | 02.333130348 | 0.003267 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 18.03.2015г. в 18 час. 59 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 19 час. 06 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.117 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 повреждений оборудования ОАО не обнаружено. | 2015-03-18 | 19 | 6 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на участке ВЛ-10кВ ф.40-12 отпайке №7 (от опоры №175), принадлежащем ведомственному потребителю, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца отпайки "Маралятник" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-12 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 1803151600244 | 244 | 2015-03-18 | 16 | 0 | 02.333130347 | 0.3458 | 3.922 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер южный 7-10 м/сек. | 18.03.2015г. в 16 час. 00 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. РПВ неуспешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 на ТП №32-03/7-2 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки. В 17 час. 31 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.517 час. | 2015-03-18 | 17 | 31 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №32-03/7-2 ВЛ-10кВ ф.32-03. | Организационная причина 3.4.707 Эксплуатация некалиброванных в/в предохранителей на ТП №32-03/7-2. Техническая причина 4.10 В результате КЗ из-за повреждения по ВЛ-0,4кВ от ТП №32-03/7-2 произошло перегорание некалиброванных вставок (проволоки) фаз "В" и "С" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-03/7-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-03. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-03/7-2. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей на ТП №32-03/7-2 ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151430243 | 243 | 2015-03-18 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.13795 | 1.449 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорание предохранителя ПН400 фазы "А" из-за нагрузки. | 2015-03-18 | 15 | 59 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "А" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "А" на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151350242 | 242 | 2015-03-18 | 13 | 50 | 03.133200347 | 0.5183 | 2.116 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорание предохранителей ПН250 фаз "А", "С". Нагрузка 342.169.386а. | 2015-03-18 | 16 | 16 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 фаз "А", "С" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители фаз "А", "С" ПН250 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151150241 | 241 | 2015-03-18 | 11 | 50 | 02.333130347 | 0.209 | 4.354 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный. | 18.03.2014 в 11 час. 50 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При осмотре на ТП №14-03/14-18 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В." В 12 час. 45 мин. после устранения повреждений на ТП №14-03/14-18 восстановлен нормальный режим В-10кВ ф.14-03 включен в работу . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей 1.917 час. | 2015-03-18 | 12 | 45 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП 14-03/14-18 ВЛ-10кВ ф.14-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/вставок на ТП №14-03/14-18. Техническая причина 4.10 В результате повреждения КЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А" и "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №14-03/14-18, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.14-03. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/14-18. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 18.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №14-03/14-18 ВЛ-10кВ ф.14-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1803151150247 | 247 | 2015-03-18 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.7372 | 2.529 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №14-03/14-18. | На ТП №14-03/14-18 перегорание предохранителей ПН250 фаз "А " и "В". | 2015-03-18 | 19 | 26 | Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№14-03/14-18. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/14-18. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№14-03/14-18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/14-18. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №14-03/14-18. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 18.03.2015
357700 1703152035240 | 240 | 2015-03-17 | 20 | 35 | 02.333110347 | 0.035667 | 3.497 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер северо-западный до 14 м/сек. | 17.03.2015 в 20 час. 35 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. В 20 час. 40 мин повторное включение В-10кВ ф.17-02 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 в пролете опор №№433-434 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.083 час. | 2015-03-17 | 20 | 40 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№433-434 ВЛ-10кВ ф.17-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-02 по всей длине с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№433-434 ВЛ-10кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 1703152010239 | 239 | 2015-03-17 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.5049 | 1.987 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№489. | На ТП №489 перегорание предохранителя ПН 250. | 2015-03-17 | 22 | 52 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН 250 на ТП №489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1703151920238 | 238 | 2015-03-17 | 19 | 20 | 03.233200347 | 0.24977 | 1.402 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключение АВ-250 из-за нагрузки. | 2015-03-17 | 23 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №44. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №44. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №44 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1603151310334 | 334 | 2015-03-16 | 13 | 10 | 03.133200347 | 0.315 | 1.628 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-8а. | На ТП №1-01-8а перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-16 | 15 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-8а. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-8а. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-8а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1603150603235 | 235 | 2015-03-16 | 6 | 3 | 02.333110347 | 0.076267 | 13.974 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.21 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов. Ветер умеренный 3-5 м/сек. | 16.03.2015г. в 06 час. 03 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.21. В 06 час. 35 мин. потребители запитаны по резервному кабелю (КЛ-10кВ ф.27). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.21 на ТП №56 обнаружен пробой изоляции концевой муфты. 20.03.2015 в 16 час. 44 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема, В-10кВ ф.21 включен в работу. | 2015-03-18 | 16 | 44 | Пробой изоляции концевой муфты марки 3КВТП10(150-240) на ТП №56. | Организационная причина 3.4.708 Установка концевой муфты на ТП №56 с нарушением технологии. Техническая причина 4.12 В результате нарушения технологии установки концевой муфты в декабре 2014 года на ТП №56, 16.03.2015 произошло ее повреждение с нарушением электрической изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.21 действием защит. | Нарушение технологии установки концевой муфты в период низких температур. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты на участке КЛ-10кВ ф.21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 1503152010236 | 236 | 2015-03-15 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.035 | 1.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-26. | На ТП №33-09-26 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-03-15 | 22 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№33-09-26. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание №33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.03.2015
357700 1503151510333 | 333 | 2015-03-15 | 15 | 10 | 03.133200347 | 0.3475 | 1.793 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима о ТП №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорание предохранителей ПН250 фаз "А" и "В" из-за нагрузки. | 2015-03-15 | 17 | 40 | Перегорание предохранителей 0,4кВ фаз "А" и "В" ПН250 на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители фаз "А" и "В" ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.03.2015
357700 1503151145234 | 234 | 2015-03-15 | 11 | 45 | 03.233200347 | 0.174 | 1.259 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключился АВ 250А. Нагрузка. | 2015-03-15 | 13 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.7 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015
357700 1303151131233 | 233 | 2015-03-13 | 11 | 31 | 02.333110347 | 0.0342 | 3.166 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер с порывами до 14 м/сек. | 13.03.2014 г. в 11час.31 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 11 час. 43 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.2 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№411-412 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "С". | 2015-03-13 | 11 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№411-412 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №№411-412 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1303150548231 | 231 | 2015-03-13 | 5 | 48 | 02.333110347 | 1.824 | 22.479 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, снег. | 13.03.2015 г. в 05 час. 48 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 06 час. 20 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.533 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Городская и РП-2. 14.03.2015 в 00час. 34 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-03-14 | 0 | 34 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.701 При выявлении нарушений технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ", ОКС-ом своевременно не подана претензия. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произве-денного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Протокол испытаний предоставить в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.03.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 1203151558232 | 232 | 2015-03-12 | 15 | 58 | 02.333110347 | 1.6283 | 7.435 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-11 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов, ветер умеренный. | 12.03.2015г. в 15 час. 58 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-11. Повторное включение неуспешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.10-11 обнаружены следы оплавления ножа фазы "А" РЛНД-10 на анкерной опоре №1 и обрыв шлейфа 10кВ фазы "А" на ТП №61. В 17 час. 52 мин. потребители запитаны по резервной схеме, В-10кВ ф.10-11 включен в работу. В 20 час. 31 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,4 час. | 2015-03-12 | 20 | 31 | 1.Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре № 1 к ТП №61 ВЛ-10кВ ф10-11. 2.Оплавление ножа фазы "А" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.10-11. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление слабого контакта ножа фазы "А" РЛНД-10кВ на опоре №1 к ТП №61. Техническая причина 4.10 Причиной отключения В-10кВ ф.10-11 ВЛ-10кВ явилось междуфазное короткое замыкание в результате оплавления ножа фазы "А" РЛНД-10кВ на анкерной опоре №1 к ТП №61 из-за слабого контакта. Причиной развития нарушения явилось отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №1 к ТП №61 после повторного включения В-10кВ ф.10-11. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.10-11. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "А" на опоре №1 к ТП №150 ВЛ-10кВ ф.10-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену РЛНД-10 на опоре №1 к ТП №61 ВЛ-10кВ ф.10-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.03.2015 Техническое мероприятие №3 Провести верховой осмотр на опорах ВЛ-10 кВ ф.10-11, на которых установлены разъединители, на предмет выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1103151850230 | 230 | 2015-03-11 | 18 | 50 | 03.233200347 | 0.27 | 1.441 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№149. | На ТП №149 отключился АВ250А. Нагрузка в сети. | 2015-03-11 | 20 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.04.2015
357700 1103150907229 | 229 | 2015-03-11 | 9 | 7 | 03.133200347 | 0.069067 | 1.164 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№1-06/4-15. | В ТП №1-06/4-15 перегорела вставка ПН250 ф "В". | 2015-03-11 | 11 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№1-06/4-15. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/4-15. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "В" на ТП №1-06/4-15. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.03.2015
357700 1003152127228 | 228 | 2015-03-10 | 21 | 27 | 03.233200347 | 0.4897 | 1.856 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №134. | На ТП №134 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-03-10 | 23 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №134. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №134. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №134 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 1003152100331 | 331 | 2015-03-10 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.3475 | 1.689 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТР №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-10 | 23 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.03.2015
357700 1003151818227 | 227 | 2015-03-10 | 18 | 18 | 02.333130347 | 0.59417 | 4.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер северный до 10 м/с. | 10.03.2015г. в 18 час. 18 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06 При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 на ТП №1-06-9 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 18 час.41 мин. после отключения ТП №1-06-9 В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. | 2015-03-10 | 18 | 41 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.708 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-06-9, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-06. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предо-хранителей фаз "В", "С" на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.03.2015
357700 1003151440330 | 330 | 2015-03-10 | 14 | 40 | 03.133200347 | 0.40833 | 1.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-6. | На ТП №1-01-6 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-10 | 17 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-6. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-01-6. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-6. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-6. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-6. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.03.2015
357700 0803151350221 | 221 | 2015-03-08 | 13 | 50 | 02.333130347 | 6.634 | 21.251 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный. | 08.03.2014г. в 13 час. 50 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. При повторном включении выключатель В-10кВ ф.11-01 не включился в связи с разрегулировкой удерживающей собачки электромагнитного привода по причине износа, что привело к сгоранию соленоида включения привода выключателя. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11-01 обнаружен обрыв провода на ведомственном участке ВЛ-10кВ ф.11-01, принадлежащем дачному обществу №4. В 16 час. 56 мин. после устранения повреждений на ПС Городская и отключения ЛР на дачное общество №4 В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3,1 час. | 2015-03-08 | 16 | 56 | 1. Сгорание соленоида включения привода выключателя В-10кВ ф.11-01 на ПС Городская. 2. Износ удерживающей собачки электромагнитного привода выключателя В-10кВ ф.11-01 марки ВМП-10к на ПС Городская. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ПС Городская (износ удерживающей собачки электромагнитного привода В-10кВ ф.11-01). Техническая причина 4.2 В результате обрыва провода на ведомственной отпайке, принадлежащей Дачному обществу, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.11-01 действием защит. При повторном включении выключатель не включился в связи с разрегулировкой удерживающей собачки электромагнитного привода по причине износа, что привело к сгоранию соленоида включения привода выключателя. | Некачественный периодический осмотр оборудования ПС Городская | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного соленоида включения привода выключателя 10кВ ф.11-01. Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 08.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить регулировку привода В-10кВ ф.11-01. Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 08.03.2015 Техническое мероприятие №3 Уведомить собственника отпайки ВЛ-10кВ ф.11-01, питающий Дачное общество №4, о необходимости содержания в технически исправном состоянии принадлежащего энергооборудования. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0803151100220 | 220 | 2015-03-08 | 11 | 0 | 02.333130347 | 0.021333 | 5.668 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 08.03.2015г. в 11 час. 00 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. В 11 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.32-05 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 на ТП №32-05-8 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167час. | 2015-03-08 | 11 | 10 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №32-02-8 ВЛ-10кВ ф.32-05. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-8 произошло КЗ. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-05-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-05. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №32-05-8. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП №32-05-8 согласно утвержденных сроков. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-05-8 ВЛ-10кВ ф32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0803150746219 | 219 | 2015-03-08 | 7 | 46 | 02.333110347 | 0.70083 | 17.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.16 по схеме нормального режима от ЦРП, запитанного от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, снег. | 08.03.2015г. в 07час. 46 мин. на ЦРП появилась "земля" в сети 10кВ. В 17 час. 51 мин. отключен вручную В-10кВ ф.16. В 10 час. 11 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2.417 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.16 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП № 7 и ТП №178. | 2015-03-08 | 10 | 11 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 возле соединительной муфты между ТП №7 и ТП №178. | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.16. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.16 между ТП №7 и ТП №178 с замыканием на землю. | Несвоевременное планирование замены физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.16. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ф.16 с заменой соединительной муфты. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.03.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.16. Результаты оформить актом Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 11.03.2015
357700 0703151805329 | 329 | 2015-03-07 | 18 | 5 | 03.133200347 | 0.27067 | 1.545 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-07 | 20 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-02-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0703151645223 | 223 | 2015-03-07 | 16 | 45 | 03.133200347 | 0.0065 | 1.251 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормальногго режима от ТП №40-07/4-3. | На ТП №40-07/4-3 перегорание предохранителей ПН250 всех фаз из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ Л-4. | 2015-03-07 | 18 | 55 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 всех фаз на ТП№40-07/4-3. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП №40-07/4-3. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№40-07/4-3. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП №40-07/4-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №40-07/4-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0703151645222 | 222 | 2015-03-07 | 16 | 45 | 03.133200347 | 0.004167 | 1.144 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-07/4-3. | Перегорание предохранителей ПН-250 2 шт из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №40-07/4-3.. | 2015-03-07 | 18 | 50 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 на ТП№40-07/4-3. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №40-07/4-3 )произошло их схлестывание, что явилось причиной перегорания предохранителей. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 на ТП№40-07/4-3. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №40-07/4-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №40-07/4-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0703151302218 | 218 | 2015-03-07 | 13 | 2 | 03.133200347 | 0.13583 | 1.289 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №64. | На ТП №64 из-за нагрузки перегорела 1 шт. вставка 0.4кВ ПН250А. | 2015-03-07 | 15 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№64. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №64. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№64. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №64. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №64. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.03.2015
357700 0603150810226 | 226 | 2015-03-06 | 8 | 10 | 03.233200347 | 0.26833 | 1.437 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №23-02/6-7. | На ТП №23-02/6-7 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-03-06 | 10 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №23-02/6-7. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №23-02/6-7. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №23-02/6-7 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 0603150810328 | 328 | 2015-03-06 | 8 | 10 | 03.233200347 | 0.27408 | 1.448 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №23-02/6-7. | На ТП №23-02/6-7 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-03-07 | 10 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №23-02/6-7. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №23-02/6-7. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №23-02/6-7 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0503152005217 | 217 | 2015-03-05 | 20 | 5 | 03.133200347 | 1.2578 | 3.895 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №57. | На ТП №57 перегорание предохранителя ПН630 фазы "А". Нагрузка 625.422.490а. | 2015-03-05 | 23 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "А" на ТП№57. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №57. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №57. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "А" ПН630 на ТП№57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015
357700 0503150805211 | 211 | 2015-03-05 | 8 | 5 | 02.333110348 | 0.093333 | 1.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, снег. | 05.03.2015г. в 08 час. 05 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 08 час. 12 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 на теле опоры №19 обнаружены следы наезда неизвестным автотранспортом, на траверсе ослабление вязки провода фазы "В" и расщепление траверсы в месте болтового соединения. | 2015-03-05 | 8 | 12 | 1. Механическое повреждение (расщепление) левой стороны траверсы в месте болтового соединения на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.24-03. | Организационная причина 3.4.802 В результате наезда неизвестными лицами на опору №19 произошло расщепление траверсы с последующим ослабление вязки провода фазы "В" и сближением с проводом фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-03 действием защит. Техническая причина 4.1 В результате наезда на опору №19 ВЛ-10кВ ф.24-03 произошло механическое разрушение траверсы (расщепление ) в месте болтового соединения. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести временный ремонт траверсы на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести замену опоры №19 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0403152155210 | 210 | 2015-03-04 | 21 | 55 | 03.133200347 | 0.2235 | 1.455 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №21/2-3. | На ТП №21/2-3 перегорание предохранителя ПН400 фазы "А". | 2015-03-04 | 23 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "А" на ТП №21/2-3. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №21/2-3. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№21/2-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №21/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "А" на ТП№21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0403151623209 | 209 | 2015-03-04 | 16 | 23 | 02.333130348 | 0.079283 | 2.15 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 в работе по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, без осадков. | 04.03.2015 г. в 16 час. 23 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №4-05/3-5. В 17 час. 30 мин. после отключения ТП №4-05/3-5 В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,117 час. | 2015-03-04 | 17 | 30 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 В результате повреждения на ведомственной ТП №4-05/3-5 АЗС произошло междуфазное короткое замыкание и отключение на ПС Чадан В-10кВ ф.4-05 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.03.2015 Техническое мероприятие №2 Уведомить владельца ТП №4-05/3-5 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ-10кВ ф.4-05 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0303152105225 | 225 | 2015-03-03 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.16 | 1.335 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-89. | На ТП№1-01-89 перегорели предохранители фаз "В", "С" ПН-250 из-за нагрузки. | 2015-03-03 | 23 | 45 | Перегорание предохранителей ПН250 фаз "В", "С" на ТП №1-01-89. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-01-89. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№1-01-89. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-89. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №1-01-89. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.03.2015
357700 0303152105327 | 327 | 2015-03-03 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.13767 | 1.293 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-8а. | На ТП №1-01-8а перегорел предохранитель ПН250. | 2015-03-03 | 23 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-8а. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-8а. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-8а. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-8а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.03.2015
357700 0203151835224 | 224 | 2015-03-02 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.049 | 1.126 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорели предохранители фаз "А" и "В" ПН-250 из-за нагрузки. | 2015-03-02 | 22 | 5 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 фаз "А" и "В" на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители фаз "А" и "В" ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0203151835326 | 326 | 2015-03-02 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.4865 | 1.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | На ТП №1-04-20 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-03-02 | 22 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0103152135216 | 216 | 2015-03-01 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.04 | 1.349 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки | 2015-03-01 | 22 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.03.2015
357700 0103152135325 | 325 | 2015-03-01 | 21 | 35 | 03.133200347 | 0.084 | 1.108 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорел предохранитель ПН250 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-03-01 | 22 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13 Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "В" на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.03.2015
357700 0103151501207 | 207 | 2015-03-01 | 15 | 1 | 03.233200347 | 0.0357 | 0.997 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №420. | На ТП №420 отключение АВ250 из-за нагрузки. Нагрузка 88.74.34а. | 2015-03-01 | 16 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №420. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №420. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №420 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 0103151250208 | 208 | 2015-03-01 | 12 | 50 | 02.333110348 | 0.023667 | 3.994 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №3 «Сарыг-Сеп». АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 01.03.2015 г. в 12 час. 50 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. В 13 час. 00 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 на оп№97 обнаружен поврежденный изолятор средней фазы В 10 час. 55 мин. после устранения повторное включение В-10кВ ф.3-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0. 167 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 на отпайке №5 опора №11 обнаружен расстрел изоляторов фаз "А", "В", "С". | 2015-03-01 | 13 | 0 | Механическое разрушение изоляторов фаз "А", "В", "С" марки ШС-10 на опоре №5/11 ВЛ-10кВ ф.3-01. | Организационная причина 3.4.801 Посторонними лицами произведен расстрел изоляторов всех фаз на опоре №5/11. Техническая причина 4.12 В результате расстрела посторонними лицами изоляторов на опоре №5/11 произошло механическое разрушение изоляторов, что явилось причиной провиса проводов и сближение их на недопустимое расстояние с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.3-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 02.03.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные изоляторы на опоре №5/11 ВЛ-10кВ ф.3-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 03.03.2015
357700 0103151150206 | 206 | 2015-03-01 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.1752 | 1.364 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №85. | На ТП №85 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". Нагрузка 185.176.115а. | 2015-03-01 | 14 | 16 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№85. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №85. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№85. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №85. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.03.2015
357700 2802152110215 | 215 | 2015-02-28 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.385 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-11. | На ТП№1-02-11 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-28 | 23 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-11. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.02.2015
357700 2802152025205 | 205 | 2015-02-28 | 20 | 25 | 03.233200347 | 0.1495 | 1.213 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключился АВ 630А. Нагрузка в сети | 2015-02-28 | 22 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2802151600204 | 204 | 2015-02-28 | 16 | 0 | 03.233200347 | 0.3692 | 1.628 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 из-за нагрузки отключился АВ 250А. | 2015-02-28 | 18 | 22 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№149. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 149. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.03.2015
357700 2802151005214 | 214 | 2015-02-28 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.255 | 1.515 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-13. | На ТП №1-02-13 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-28 | 12 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-13. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-13. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-13. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.02.2015
357700 2702151222203 | 203 | 2015-02-27 | 12 | 22 | 03.133200347 | 0.10943 | 1.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№1-06-29. | На ТП №1-06-29 перегорание предохранителя ПН-250 фазы "А". | 2015-02-27 | 14 | 0 | Перегорание предохранителя фазы "А" ПН250 на ТП№1-06-29. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№1-06-29. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-29. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06-29.. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 2602151951201 | 201 | 2015-02-26 | 19 | 51 | 03.133200347 | 0.48823 | 2.309 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№73. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. | 2015-02-26 | 23 | 5 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№73. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№73. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №73. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2602151813200 | 200 | 2015-02-26 | 18 | 13 | 03.133200347 | 0.15645 | 1.329 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-26. | На ТП №33-09-26 перегорание предохранителя ПН250 фазы "А". | 2015-02-26 | 20 | 42 | Перегорание предохранителя фазы "А" ПН250 на ТП№33-09-26. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2602151805213 | 213 | 2015-02-26 | 18 | 5 | 03.133200347 | 0.14167 | 1.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№1-02-12. | На ТП №1-02-12 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-26 | 20 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2602151705212 | 212 | 2015-02-26 | 17 | 5 | 03.133200347 | 0.091667 | 1.206 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-16. | На ТП №1-06-16 перегорел предохранитель ПН250 из-за нагрузки. | 2015-02-26 | 18 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-04-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.02.2015
357700 2502151911199 | 199 | 2015-02-25 | 19 | 11 | 03.233200347 | 0.44785 | 1.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-25 | 22 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2402151840197 | 197 | 2015-02-24 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.38492 | 1.916 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-10/6-6. | На ТП №1-10/6-6 перегорание предохранителя фазы "С" ПН400. | 2015-02-24 | 21 | 15 | Перегорание предохранителя ПН400 фазы "С" на ТП№1-10/6-6. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/6-6. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-10/6-6. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/6-6. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-10/6-6. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.02.2015
357700 2302150700195 | 195 | 2015-02-23 | 7 | 0 | 03.233200347 | 0.648 | 2.155 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Отключение АВ-250а. Нагрузка 174.106.130а. | 2015-02-23 | 13 | 0 |  | Организационная причина 3.4.708
357700 2302150300194 | 194 | 2015-02-23 | 3 | 0 | 03.233200347 | 1.245 | 3.283 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №73. | На ТП №73 отключение АВ400. Нагрузка174.266.230а. | 2015-02-23 | 10 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №73. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №73. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №73 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2202152317196 | 196 | 2015-02-22 | 23 | 17 | 02.333130348 | 0.62007 | 2.474 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-09 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 22.02.2015 в 23 час. 17 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-09 (ведомственный). НАПВ. 23.02.2015 в 03 час. 09 мин. после отключения КЛ-10кВ фв сторону штраф.площадки В-10кВ ф.36-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,367 час. | 2015-02-23 | 3 | 39 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственном оборудовании КЛ-10кВ ф.36-09 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф. 36-09 на ПС Западная действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца КЛ-10кВ ф.36-09 о необходимости контролировать состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-09 и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.03.2015
357700 2202152237191 | 191 | 2015-02-22 | 22 | 37 | 02.333130348 | 1.7711 | 5.334 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер северо-восточный 2 м/сек. | 22.02.2015 в 22 час. 37 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. В 23 час. 39 мин. после отключения ТП №203, принадлежащей ЕРЭС, В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,033 час. | 2015-02-22 | 23 | 39 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения на оборудовании ТП 10/0,4кВ №203 , принадлежащемЕРЭС, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.20-13 на ПС "Кызылская". | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №203 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-13 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.03.2015
357700 2202152010193 | 193 | 2015-02-22 | 20 | 10 | 03.233200347 | 1.197 | 3.192 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№134. | На ТП №134 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 23 | 58 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №134. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№134. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №134 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2202151800192 | 192 | 2015-02-22 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.5292 | 1.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №85. | На ТП №85 перегорание ПН250. | 2015-02-22 | 21 | 9 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№85. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №85. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№85. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №85. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202151739190 | 190 | 2015-02-22 | 17 | 39 | 03.133200347 | 0.22387 | 1.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №85. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. | 2015-02-22 | 20 | 5 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №85. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202151018189 | 189 | 2015-02-22 | 10 | 18 | 03.233200347 | 0.66733 | 2.191 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | Отключение АВ400а из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 12 | 38 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2202150943188 | 188 | 2015-02-22 | 9 | 43 | 03.133200347 | 0.9858 | 3.381 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по cхеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 12 | 49 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202150822187 | 187 | 2015-02-22 | 8 | 22 | 03.133200347 | 0.5967 | 2.646 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 10 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.02.2015
357700 2202150753186 | 186 | 2015-02-22 | 7 | 53 | 03.233200347 | 0.3363 | 1.566 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ 250а из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 10 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2202150700185 | 185 | 2015-02-22 | 7 | 0 | 03.233200347 | 0.96488 | 2.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-22 | 10 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.03.2015
357700 2102152010184 | 184 | 2015-02-21 | 20 | 10 | 03.233200347 | 0.52973 | 1.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП№18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 22 | 6 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102151612183 | 183 | 2015-02-21 | 16 | 12 | 03.233200347 | 0.22832 | 1.362 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключился АВ250а. Нагрузка214.125.150а. | 2015-02-21 | 17 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102151610182 | 182 | 2015-02-21 | 16 | 10 | 03.233200347 | 0.73797 | 2.325 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 18 | 59 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП№18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.03.2015
357700 2102151404181 | 181 | 2015-02-21 | 14 | 4 | 03.233200347 | 0.393 | 1.673 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 15 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 2102151236179 | 179 | 2015-02-21 | 12 | 36 | 03.233200347 | 0.13813 | 1.192 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 13 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102151204178 | 178 | 2015-02-21 | 12 | 4 | 03.233200347 | 0.33623 | 1.565 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-21 | 13 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102150950180 | 180 | 2015-02-21 | 9 | 50 | 03.133200347 | 0.32667 | 1.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-28. | Перегорела вставка фазы "С" ПН400. | 2015-02-21 | 13 | 10 | Перегорание предохранителя фазы "С" ПН400 на ТП№33-09-28. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-28. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-28. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-28. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "С" ПН400 на ТП№33-09-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 2102150921178 | 178 | 2015-02-21 | 9 | 21 | 03.133200347 | 0.4134 | 2.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. | 2015-02-21 | 12 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№92. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№92. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 2102150918176 | 176 | 2015-02-21 | 9 | 18 | 03.233200347 | 0.42433 | 1.732 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400а. Нагрузка 336.430.385а. | 2015-02-21 | 10 | 53 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.03.2015
357700 2102150730175 | 175 | 2015-02-21 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.44427 | 3.462 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | Обрыв провода в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. | 2015-02-21 | 11 | 28 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2, 6-7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 2102150730174 | 174 | 2015-02-21 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.54062 | 2.408 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №41. | Обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №41. | 2015-02-21 | 10 | 13 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №41. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№41. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№41. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№41. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.02.2015
357700 1902151443170 | 170 | 2015-02-19 | 14 | 43 | 03.233200347 | 0.35273 | 1.597 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №68. | На ТП №68 из- за нагрузки отключился АВ 400А. | 2015-02-19 | 17 | 11 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №68. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №68. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №68 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1902151430169 | 169 | 2015-02-19 | 14 | 30 | 03.233200347 | 0.28958 | 1.477 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | Из-за нагрузки на ТП №102 отключился АВ 250. | 2015-02-19 | 16 | 49 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.03.2015
357700 1902151120173 | 173 | 2015-02-19 | 11 | 20 | 03.233200347 | 0.1045 | 1.128 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№33-09-29. | Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-09-29. | 2015-02-19 | 14 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-09-29. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-09-29. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-09-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 1902151005171 | 171 | 2015-02-19 | 10 | 5 | 02.333110347 | 4.9044 | 4.548 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 19.02.2015 в 10 час. 05 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21. НАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№35-36 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 13 час. 54 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,817 час. | 2015-02-19 | 13 | 54 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10кВ ф.36-21) в момент порывов ветра произошло их схлестывание , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.36-21 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.36-21. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и С" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 с целью выявления дефектов. Предоставить листок осмотра в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 1902150930172 | 172 | 2015-02-19 | 9 | 30 | 03.233200347 | 0.06 | 1.044 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-01/1-1 | Схлёст проводов фаз "А","В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1. | 2015-02-19 | 12 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А","В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №38-01/1-1 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 1802152045168 | 168 | 2015-02-18 | 20 | 45 | 03.233200347 | 0.21525 | 1.337 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№102. | На ТП№102 отключение АВ 250А из-за нагрузки в сети. | 2015-02-18 | 22 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1702152150167 | 167 | 2015-02-17 | 21 | 50 | 03.233200347 | 0.17383 | 1.259 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП№102 отключение АВ250 из-за нагрузки в сети. | 2015-02-17 | 23 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1702152130166 | 166 | 2015-02-17 | 21 | 30 | 03.233200347 | 0.23333 | 1.371 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-17 | 23 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 149. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1702152045198 | 198 | 2015-02-17 | 20 | 45 | 03.233200347 | 0.06325 | 1.049 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №3-01/7-11. | Самоустранившийся схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №3-01/7-11. | 2015-02-17 | 22 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №3-01/7-11. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №3-01/7-11. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №3-01/7-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 18.02.2015
357700 1702151919165 | 165 | 2015-02-17 | 19 | 19 | 03.233200347 | 0.27292 | 1.446 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-17 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.03.2015
357700 1602152035164 | 164 | 2015-02-16 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.49442 | 2.452 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630. Нагрузка в сети. | 2015-02-16 | 22 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 1602152030163 | 163 | 2015-02-16 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.41817 | 1.721 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП№18 отключение АВ 400. Из-за нагрузки в сети. | 2015-02-16 | 22 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1502152210162 | 162 | 2015-02-15 | 22 | 10 | 03.233200347 | 0.219 | 1.344 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки в сети. | 2015-02-15 | 23 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1502152130161 | 161 | 2015-02-15 | 21 | 30 | 03.233200347 | 0.31033 | 1.516 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №400. | На ТП №400 отключение АВ 400А. Нагрузка в сети. | 2015-02-15 | 23 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №400. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №400. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №400 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.03.2015
357700 1402151415160 | 160 | 2015-02-14 | 14 | 15 | 02.333110347 | 0.49067 | 18.874 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-02 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 14.02.2015 г. в 14 час.15 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-02. В 14 час. 38 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-02 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС Городская и РП-2 по ул. Московской в районе налоговой инспекции. В 21 час. 53 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения, В-10кВ ф.11-02 включен в работу. | 2015-02-14 | 21 | 53 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-02 между ПС Городская и РП-2 в районе налоговой инспекции. | Организационная причина 3.4.708 Нарушение технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-02, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ". Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-02 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке КЛ-10кВ ф.11-02, проложенной подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.11-02 путем установки соединительных муфт в количестве 2 шт. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.02.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-02. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.02.2015
357700 1302152152157 | 157 | 2015-02-13 | 21 | 52 | 02.333130347 | 1.365 | 4.674 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер северный 10 м/с. | 13.02.2015г. в 21 час. 52 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.1-10 При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 на ТП №1-10/3-6 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 22 час.34 мин. после устранения повреждения на ТП №1-10/3-6 В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.7 час. | 2015-02-13 | 22 | 34 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-10/3-6, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-10. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "В", "С" на ТП №1-10/3-6 ВЛ-6кВ ф.1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.02.2015
357700 1302152115159 | 159 | 2015-02-13 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.24557 | 1.394 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№178. | Из-за нагрузки перегорела 1 шт. вставка ПН400А фаза "В". | 2015-02-13 | 23 | 1 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№178. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №178. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№178. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №178. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.02.2015
357700 1302152100158 | 158 | 2015-02-13 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.15275 | 1.219 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | Из-за нагрузки отключился АВ 250А на ТП №149. | 2015-02-13 | 23 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП№149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.03.2015
357700 1302150740156 | 156 | 2015-02-13 | 7 | 40 | 02.333110347 | 0.15253 | 20.256 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.21 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов. Ветер умеренный 3-5 м/сек. | 13.02.2015г. в 07 час. 40 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.21. В 08 час. 12 мин. потребители запитаны по резервному кабелю (КЛ-10кВ №27). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,533 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.21 в районе ул. Кочетова 106 обнаружен пробой изоляции соединительной муфты. 19.02.2015 в 05 час. 36 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема В-10кВ ф.21 включен в работу. | 2015-02-19 | 5 | 36 | Пробой изоляции внутри соединительной муфты марки 3СТП 10х150х240 на участке КЛ-10кВ ф.21 в районе ул. Кочетова,106. | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.21. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции соединительной муфты КЛ-10кВ ф.21, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.21 на РП-2. | Несвоевременное планирование ремонтов по КЛ-10кВ ф.21. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 1202151909155 | 155 | 2015-02-12 | 19 | 9 | 03.233200347 | 0.18525 | 1.281 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-12 | 22 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.03.2015
357700 1102151305153 | 153 | 2015-02-11 | 13 | 5 | 03.133200347 | 0.32667 | 2.003 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №32-01/19-28 | На ТП№32-01/19-28 отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролетах опор №4-5. | 2015-02-11 | 16 | 25 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№32-01/19-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.02.2015
357700 1102151140154 | 154 | 2015-02-11 | 11 | 40 | 02.333130348 | 0.22 | 1.149 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 36 градусов, ветер северо-восточный 3-5 м/сек. | 11.02.2015 в 11 час. 40 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. В 11 час. 46 мин. после отключения ТП №203, принадлежащей ЕРЭС, В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1час. | 2015-02-11 | 11 | 46 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения на оборудовании ТП 10/0,4кВ №203 , принадлежащем ЕРЭС, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.20-13 на ПС "Кызылская". | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №203 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-13 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 1102150955152 | 152 | 2015-02-11 | 9 | 55 | 03.133200347 | 0.23683 | 1.636 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормально режима от ТП №1-06/6-9. | На ТП №1-06/6-9 перегорание предохранителя ПН400 фазы "А". | 2015-02-11 | 12 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "А" на ТП№1-06/6-9. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/6-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/6-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/6-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-06/6-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.02.2015
357700 1002152156150 | 150 | 2015-02-10 | 21 | 56 | 02.333110347 | 2.4787 | 7.771 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-08 в работе по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 10.02.2015г. в 21 час. 56 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-08 на анкерной опоре №1 к ТП №342 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". В 23 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,733 час. | 2015-02-10 | 23 | 40 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.13 На опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08 произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №1 к ТП №342 ВЛ-10кВ ф.20-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1002152025151 | 151 | 2015-02-10 | 20 | 25 | 03.133200347 | 0.217 | 1.598 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№342. | На ТП №342 перегорание 2-х предохранителей ПН400. | 2015-02-10 | 23 | 55 | Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№342. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №342. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№342. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №342. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП №342. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1002151447149 | 149 | 2015-02-10 | 14 | 47 | 02.333110348 | 1.8802 | 6.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11 по схеме нормального режима через ЦРП, запитанный от ПС 110/10кВ №10 "Южная". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 10.02.2011г. в 14 час. 26 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11 обнаружен разбитый изолятор фазы "В" на опоре №86, установленной вблизи школы №4. В 16 час. 06 мин. после замены дефектного изолятора В-10кВ ф.11 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,317 час. | 2015-02-10 | 16 | 6 | Механическое разрушение головки изолятора марки ШФ-10 фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.11. | Организационная причина 3.4.801 Неизвестными лицами был разбит изолятор фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.11. Техническая причина 4.12 В результате боя изолятора, произведенного посторонними лицами, произошло механическое разрушение изолятора фазы "В" на опоре №86 с последующим обрывом и падением провода на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ ф.11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015 Техническое мероприятие №3 Выйти на директора школы №4 с предложением провести классные часы со школьниками о недопустимости нанесения механических повреждений изоляторов и др. электрооборудования. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 1002150642148 | 148 | 2015-02-10 | 6 | 42 | 02.333110347 | 1.8573 | 56.63 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 10.02.2015 г. в 06 час. 42 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 07 час. 08 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции нескольких участков кабеля между ПС Городская и РП-2. 12.02.2015 в 17 час. 05 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.433 час. | 2015-02-12 | 17 | 5 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2 в 3-х местах. | Организационная причина 3.4.702 При выявлении нарушений технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ", ОКС-ом своевременно не подана претензия. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты на поврежденных участках КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.02.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Протокол испытаний предоставить в СПКиОТ. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 27.02.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить капитальный ремонт КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 0902152317147 | 147 | 2015-02-09 | 23 | 17 | 02.333130348 | 1.2822 | 4.531 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.18-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №18 "Кызыл-Арыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 31 градус, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | 09.02.2015г. в 23 час. 17 мин. на ПС "Кызыл-Арыг" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.18-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.18-01 обнаружено схлестывание проводов с ЛР на ведомственную ТП 18-01/7-6. 10.02.2015 в 08 час. 15 мин. после отключения ведомственной ТП №18-01/7-6 В-10кВ ф.18-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -8.967 час. | 2015-02-10 | 8 | 15 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 В результате схлестывания проводов от ЛР-10кВ к ведомственно ТП №18-01/7-6 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.18-01 на ПС "Кызыл-Арыг" действием защит. | Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за отсутствия постоянного дежурного на ПС " Кызыл-Арыг", а также возникновения ТН в ночное время. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №18-01/7-6 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 18-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 0902152039146 | 146 | 2015-02-09 | 20 | 39 | 03.233200347 | 0.18177 | 1.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключился АВ 250А. Нагрузка в сети. | 2015-02-09 | 22 | 52 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0902151703145 | 145 | 2015-02-09 | 17 | 3 | 03.133200347 | 0.5096 | 2.481 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№308. | Из-за нагрузки на ТП №308 перегорание предохранителя ПН 630. | 2015-02-09 | 20 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на ТП№308. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №308. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№308. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №308. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №308. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 0902151610144 | 144 | 2015-02-09 | 16 | 10 | 03.233200347 | 0.2345 | 0.983 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №265. | На ТП №265 из-за нагрузки отключился АВ 250А. | 2015-02-09 | 17 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №265. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №265. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №265 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0902150830143 | 143 | 2015-02-09 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.2745 | 1.449 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№228. | На ТП №228 из-за нагрузки перегорел предохранитель ПН 400 фазы "А". | 2015-02-09 | 10 | 45 | Перегорание предохранителя ПН400 на ТП№228. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 0802152110142 | 142 | 2015-02-08 | 21 | 10 | 03.233200347 | 0.052 | 1.028 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП№149 отключение АВ250. Нагрузка в сети | 2015-02-08 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.7 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0802151930141 | 141 | 2015-02-08 | 19 | 30 | 03.233200347 | 0.30558 | 1.508 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 21 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0802151730140 | 140 | 2015-02-08 | 17 | 30 | 03.233200347 | 0.2275 | 0.969 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 18 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №18 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0802150928139 | 139 | 2015-02-08 | 9 | 28 | 03.133200347 | 0.17955 | 1.857 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорание предохранителя ПН630 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 9 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП№5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.02.2015
357700 0802150920138 | 138 | 2015-02-08 | 9 | 20 | 03.233200347 | 0.6923 | 2.238 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-08 | 11 | 38 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП № 18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.03.2015
357700 0702152100137 | 137 | 2015-02-07 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.464 | 1.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима ТП№320. | На ТП№320 перегорел предохранитель ПН400. | 2015-02-07 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя ПН400 на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.02.2015
357700 0702152030136 | 136 | 2015-02-07 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.3795 | 1.647 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП №102 отключен АВ250. Нагрузка. | 2015-02-07 | 23 | 48 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.03.2015
357700 0602152006135 | 135 | 2015-02-06 | 20 | 6 | 03.133200347 | 0.4524 | 2.241 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | Отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №91 | 2015-02-06 | 23 | 58 | Отгорание шлейфа фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №91. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№10/0,4кВ №91. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло отгорание шлейфа на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№91. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить отгоревший шлейф фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0502152023134 | 134 | 2015-02-05 | 20 | 23 | 03.133200347 | 0.42075 | 2.181 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №119. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. | 2015-02-05 | 23 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№119. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №119. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502151840133 | 133 | 2015-02-05 | 18 | 40 | 02.333110347 | 0.017333 | 1.646 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 35 градусов. Ветер с порывами до 12 м/сек. | 05.02.2015г в 18 час. 40 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. В 18 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.15-02 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№31-32 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,133 час. | 2015-02-05 | 18 | 48 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов, обнаруженных в январе 2015 года в части провиса проводв в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Включить в план работ на март 2015 г. перетяжку проводов в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 0502151730202 | 202 | 2015-02-05 | 17 | 30 | 03.133200348 | 0.02625 | 1.436 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03/1-3. | Обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-3 в результате наезд на опору. | 2015-02-05 | 19 | 15 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-03/1-3. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранспорта на опору №17 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-3. Техническая причина 4.13 И-за наклона опоры №17 при наезде автотранспорта, произошел обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-03/1-3. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-03/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502151725132 | 132 | 2015-02-05 | 17 | 25 | 03.233200347 | 0.049167 | 0.619 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключился АВ 250А. Нагрузка в сети. | 2015-02-05 | 17 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015
357700 0502150932131 | 131 | 2015-02-05 | 9 | 32 | 03.133200347 | 0.16823 | 1.506 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-10/1-3. | На ТП №1-10/1-3 перегорел предохранитель фазы "С" ПН400. | 2015-02-05 | 11 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-10/1-3. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-3. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-10/1-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-3. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-10/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502150923130 | 130 | 2015-02-05 | 9 | 23 | 03.133200347 | 0.0999 | 1.377 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорание предохранителя фазы "В" ПН400. | 2015-02-05 | 12 | 5 | Перегорание предохранителя фазы "В" ПН400 на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "В" ПН400 на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.02.2015
357700 0502150633129 | 129 | 2015-02-05 | 6 | 33 | 03.233200347 | 0.30427 | 1.505 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 из-за нагрузки отключился АВ 400. | 2015-02-05 | 8 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.03.2015
357700 0402152040128 | 128 | 2015-02-04 | 20 | 40 | 03.233200347 | 0.57578 | 2.018 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 из-за нагрузки отключился АВ 400А. | 2015-02-04 | 23 | 39 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0402151800127 | 127 | 2015-02-04 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.234 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №149. | На ТП №149 отключился АВ250. Нагрузка в сети | 2015-02-04 | 19 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №149. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №149. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №149 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0402151740126 | 126 | 2015-02-04 | 17 | 40 | 03.233200347 | 0.056 | 0.646 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключился АВ400А. Нагрузка в сети. | 2015-02-04 | 18 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0402151500125 | 125 | 2015-02-04 | 15 | 0 | 03.233200347 | 0.047667 | 0.631 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №139. | На ТП№139 отключение АВ250А. Нагрузка в сети | 2015-02-04 | 15 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №139. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №139. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №139 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.03.2015
357700 0402150010124 | 124 | 2015-02-04 | 0 | 10 | 03.133200347 | 0.39433 | 1.933 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №247. | На ТП №247 из-за нагрузки перегорел предохранитель 1 шт ПН400. | 2015-02-04 | 2 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №247. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.02.2015
357700 0302152015123 | 123 | 2015-02-03 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.2592 | 2.008 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №308. | На ТП №308 перегорание предохранителя ПН630. | 2015-02-03 | 21 | 51 | Перегорание предохранителя ПН630 на ТП№308. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №308. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №308. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №308. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №308. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302152000122 | 122 | 2015-02-03 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.43322 | 1.359 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 из-за нагрузки отключился АВ 400А. | 2015-02-03 | 22 | 19 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0302151628121 | 121 | 2015-02-03 | 16 | 28 | 03.133200347 | 0.04255 | 1.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №4-02-11. | В ТП №4-02-11 перегорание предохранителя ПН250 фазы "А". | 2015-02-03 | 18 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№4-02-11. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-02-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№4-02-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №4-02-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "А" ПН250 на ТП №4-02-11. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302151357119 | 119 | 2015-02-03 | 13 | 57 | 02.333110347 | 2.1417 | 44.057 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 02.02.2015г. в 13 час. 57 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В- 10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 на отпайке №11 обнаружен обрыв проводов в пролетах опор № 11/1 - 11/7. В 15 час. 37 мин. отключена отпайка в сторону ТП №173 В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.667 час. В 22 час. 25 мин. после устранения повреждений включена отпайка №11 ВЛ-10кВ ф.20-09. Восстановлена до аварийная схема . | 2015-02-03 | 22 | 25 | 1. Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" марки А-35 в пролетах опор №№11/1-11/7 ВЛ-10кВ ф.20-09. 2. Перекрытие ножей разъединителя марки РВ-10кВ фаз "А", "В" на ТП №173. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявления дефекта на ТП №173 (плохой контакт по причине подгорания контактных поверхностей контактов и ножей фаз "А" и "В" разъединителя марки РВ-10кВ) Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ТП №173 (плохой контакт по причине подгорания контактных поверхностей контактов и ножей РВ-10кВ) произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отгоранием ножей фаз "А" и "В" и обрывом проводов в пролете опор №№11/1-11/7 в узких местах . | 1. Несвоевременное выявление и устранение дефектов ТП №173. 2.Наличие шлейфовых перемычек, имеющие скрутки на опорах ВЛ-10кВ №№11/1-11/7 ф.20-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить провод в пролетах опор №№11/1-11/7 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный разъединитель РВ-10кВ на ТП №173. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести внеочередной осмотр ф.20-09, включая отпайки на подключенные ТП. По результатам наметить и выполнить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.03.2015
357700 0302151005118 | 118 | 2015-02-03 | 10 | 5 | 03.133200347 | 0.0105 | 1.538 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №57. | На ТП №57 перегорел предохранитель ПН630А. Нагрузка в сети. | 2015-02-03 | 10 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №57. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№57. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №57. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302150900117 | 117 | 2015-02-03 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.056 | 1.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №203. | На ТП №203 перегорание предохранителей ПН400 из-за нагрузки. | 2015-02-03 | 9 | 20 | Перегорание предохранителей ПН400 на ТП№203. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№203. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП№203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0302150900120 | 120 | 2015-02-03 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.034 | 1.097 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №32-04/5-9. | На ТП№ 32-04/5-9 перегорел предохранитель ПН250 фазы "А". | 2015-02-03 | 11 | 0 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "А" на ТП№32-04/5-9. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-04/5-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№32-04/5-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-04/5-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №32-04/5-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0202152221113 | 113 | 2015-02-02 | 22 | 21 | 02.333130347 | 2.0358 | 11.217 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 8 градусов, ветер северо-восточный 2 м/сек. | 02.02.2015 в 22 час. 21 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре на ТП №203 обнаружены перегоревшие высоковольтные и низковольтные вставки фаз "А","В", "С". В 23 час. 18 мин. после отключения ТП №203 В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,95 час. | 2015-02-02 | 23 | 18 | 1. Пережог ПН250 в количестве 3шт. на ТП №203 2. Пережог в/в предохранителей в количестве 3шт. на ТП №203 | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременное перераспределение нагрузки в период низких температур наружного воздуха на ТП №203. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок (проволоки) фаз "А" и "В"с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №203, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.20-13. | 1. Допущение перегруза ТП №203. 2. Использование некалиброванных в/в предохранителей на ТП №203. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №203 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015 Техническое мероприятие №3 Организовать рейд с целью выявления хищений э/энергии потребителями, питающимися от ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.02.2015
357700 0202152219115 | 115 | 2015-02-02 | 22 | 19 | 03.133200347 | 1.0374 | 3.407 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорание ПН400 фаз "А" и "С". | 2015-02-03 | 4 | 58 | Перегорание предохранителей ПН400 фаз "А" и "С" на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015
357700 0202152115114 | 114 | 2015-02-02 | 21 | 15 | 03.233200347 | 1.2967 | 2.989 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима о ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-03 | 3 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0202151925116 | 116 | 2015-02-02 | 19 | 25 | 02.333110347 | 4.5189 | 15.254 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер умеренный. | 02.02.2015г. в 19 час. 25 мин. на ПС "Кызылская" появилась "земля" в сети 10кВ В 19 час. 27 мин. отключен вручную В-10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 на отпайке №11 обнаружен лежащий на снегу провод фазы "А" в пролете опор №1-2. В 22 час. 56 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.517 час. | 2015-02-02 | 22 | 56 | Механический обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ-10кВ ф.20-09. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов (недопустимое натяжение провода фазы "А" в пролете опор №№11/1-11-2 ВЛ-10кВ ф.20-09. Техническая причина 4.13 Из-за недопустимого натяжения провода фазы "А" в пролете опор №№11/1-11/2 в период резкого снижения температуры окружающего воздуха (минус 38 град. С) произошел механический обрыв с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления "земли" в сети 10кВ на ПС Кызылская. | Недостатком эксплуатации явилось неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ в части недопустимого натяжения провода фазы "А" в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ-10кВ ф.20-09 (без учета механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха) при ремонте. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№11/1-11/2 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09 по всей длине с целью выявления дефектов в части допустимого натяжения провода с учетом механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 0202151535112 | 112 | 2015-02-02 | 15 | 35 | 03.133200347 | 0.067083 | 1.513 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-01/11-12. | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№ 38-01/11-12. | 2015-02-02 | 17 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А"в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-01/11-12. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-0/11-12 Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-01/11-12.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№38-01/11-12. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№ 38-01/11-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.02.2015
357700 0202150905111 | 111 | 2015-02-02 | 9 | 5 | 03.133200347 | 0.49125 | 3.597 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | Обрыв провода фаз "А", "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №12. | 2015-02-02 | 12 | 50 | Обрыв провода марки А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015
357700 0202150600110 | 110 | 2015-02-02 | 6 | 0 | 03.133200347 | 1.4162 | 4.063 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №16. | Обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16 | 2015-02-02 | 13 | 7 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16 | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.02.2015
357700 0102152136109 | 109 | 2015-02-01 | 21 | 36 | 03.133200347 | 0.21458 | 1.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №203. | На ТП №203 перегорание предохранителя ПН400 . | 2015-02-01 | 23 | 19 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№203. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№203. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №203. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 0102152020108 | 108 | 2015-02-01 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.45268 | 1.396 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-02-01 | 22 | 57 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0102151929107 | 107 | 2015-02-01 | 19 | 29 | 03.133200347 | 0.57317 | 2.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №217. | На ТП№217 перегорание предохранителя ПН400. | 2015-02-01 | 22 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№217. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №217. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№217. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №217. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 0102151830105 | 105 | 2015-02-01 | 18 | 30 | 03.233200347 | 0.0389 | 0.613 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | На ТП№ 102 отключение АВ630а гл. Нагрузка 620,630,625а. | 2015-02-01 | 18 | 36 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №102. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №102. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №102 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.03.2015
357700 0102151750106 | 106 | 2015-02-01 | 17 | 50 | 02.333130348 | 0.047667 | 1.205 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 01.02.2015г в 17 час. 50 мин. на ПС 35/10кВ №32 "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. В 18 час. 00 мин. повторное включение В-10кВ ф.32-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №32-03/4. | 2015-02-01 | 18 | 0 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 Из-за повреждения на ведомственной ТП №32-03/4 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.32-03 действием защит. | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП №32-03/4 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 32-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 0102151114104 | 104 | 2015-02-01 | 11 | 14 | 03.133200347 | 0.0715 | 1.168 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-01 | 11 | 47 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 0102151020103 | 103 | 2015-02-01 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.0693 | 0.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН 250 фазы "С" из-за нагрузки. | 2015-02-01 | 10 | 53 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "С" на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.02.2015
357700 3101152050102 | 102 | 2015-01-31 | 20 | 50 | 03.233200347 | 0.0435 | 0.662 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключился АВ 400А. Нагрузка в сети. | 2015-01-31 | 21 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.02.2015
357700 3101151830101 | 101 | 2015-01-31 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.056 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/4-15. | Перегорел ПН250 фазы "А" на ТП №1-06/4-15. | 2015-01-31 | 19 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/4-15. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/4-15. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/4-15. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/4-15. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 3101150855099 | 99 | 2015-01-31 | 8 | 55 | 03.133200347 | 0.0962 | 1.068 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН 250 из-за нагрузки. | 2015-01-31 | 9 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 3101150800100 | 100 | 2015-01-31 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.45192 | 2.656 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме норамального режима от ТП №320. | На ТП №320 отключение АВ250 из-за обрыва провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3. | 2015-01-31 | 10 | 25 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№320. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№320. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 3001152000096 | 96 | 2015-01-30 | 20 | 0 | 03.133200347 | 2.5999 | 8.104 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорание предохранителя ПН 400А. | 2015-01-30 | 23 | 56 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 3001152000095 | 95 | 2015-01-30 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.19583 | 1.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорание предохранителя ПН250. Нагрузка в сети. | 2015-01-30 | 21 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 3001151422094 | 94 | 2015-01-30 | 14 | 22 | 02.333110347 | 5.18 | 27.386 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 35 градусов. | 30.01.2015 г. в 14 час. 22 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 15 час. 36 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС Городская и РП-2. 31.01.2015 в 01 час. 50 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.233 час. | 2015-01-31 | 1 | 50 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Нарушение технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ". Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля , а так же подвижки грунта в зимний пери-од, произошел пробой изоляции, где глубина залегания КЛ в нарушении технологии составила около 30 см на участке прокладки КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015 Техническое мероприятие №2 Внести в ремонтную программу выполнение капитального ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 31.03.2015 Техническое мероприятие №3 Подготовить схему КЛ-10кВ ф.11-05, проложенной в 2010 году, с указанием мест установки соединитель-ных муфт, а также с указанием и мест прокладки кабе-ля, не соответствующих ПУЭ. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 20.02.2015 Техническое мероприятие №4 Провести выборочное шурфление кабельной трассы КЛ-10кВ ф.11-05, для установления глубины прокладки. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №5 Выполнить замену кабеля наиболее поврежденных участков КЛ-10кВ ф.11-05 согласно установленным срокам. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №6 Произвести углубление выявленных мест прокладки КЛ-10кВ ф.11- 05, не соответствующих требованиям ПУЭ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №7 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.10.2015
357700 3001151305098 | 98 | 2015-01-30 | 13 | 5 | 03.133200347 | 0.82292 | 3.698 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | На ТП №92 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ Л-2. | 2015-01-30 | 19 | 40 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№92. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№92. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 3001151300097 | 97 | 2015-01-30 | 13 | 0 | 03.133200347 | 0.09455 | 1.064 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №106. | На ТП №106 перегорание предохранителя ПН250 из-за нагрузки. | 2015-01-30 | 14 | 1 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№106. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №106. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№106. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №106. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №106. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 2901152350093 | 93 | 2015-01-29 | 23 | 50 | 03.133200347 | 0.165 | 1.849 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | На ТП№92 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-30 | 0 | 50 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№92. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№92. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№92. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2901152045092 | 92 | 2015-01-29 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.112 | 1.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП№5 перегорел предохранитель ПН-630А. Нагрузка в сети. | 2015-01-29 | 21 | 15 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2901152020091 | 91 | 2015-01-29 | 20 | 20 | 03.133200347 | 0.027 | 0.719 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №56. | На ТП №56 перегорел ПН-250А. Нагрузка в сети. | 2015-01-29 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№56. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №56. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№56. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №56. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2901150845090 | 90 | 2015-01-29 | 8 | 45 | 02.333110347 | 0.8 | 6.735 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-07 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 29.01.2015г. в 08 час. 45 мин. на ПС "Кызылская" появилась "земля" в сети 10кВ, ф В-0. В 09 час.09 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При осмотре обнаружено повреждение концевой муфты кабельного ввода на опоре №1 к ТП №128. В 12 час. 23 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,4 час. | 2015-01-29 | 12 | 23 | Пробой фазной изоляции с последующим замыканием на землю в шейке концевой муфты сухой разделки на опоре №1 к ТП №128. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода к ТП №128. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции конце-вой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.20-07 на опоре №1 к ТП№128 с замыканием на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-07. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 к ТП №128. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.01.2015
357700 2801151437089 | 89 | 2015-01-28 | 14 | 37 | 02.333110347 | 1.1142 | 5.583 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 39 градусов. | 28.01.2015 в 14 час. 37 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-03 на опоре №9 к ТП №150 обнаружено отгорание шлейфа фазы "В". В 15 час. 13 мин. потребители запитаны по резервной схеме. В 17 час. 22 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.6 час. | 2015-01-28 | 17 | 22 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.20-03 к ТП №150. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.20-03. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло отгорание шлейфа фазы "В" на опоре №9 к ТП №150 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-03 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-10 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.01.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.20-03 к ТП №150. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.01.2015
357700 2701152029088 | 88 | 2015-01-27 | 20 | 29 | 03.133200347 | 0.918 | 3.708 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП2. | На РП2 перегорание предохранителя ПН630 фазы "А" ПН630. Нагрузка 650а. | 2015-01-27 | 22 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.01.2015
357700 2701152005087 | 87 | 2015-01-27 | 20 | 5 | 03.233200347 | 0.1284 | 1.159 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №421. | На ТП №421 отключился АВ 250 из-за нагрузки. | 2015-01-27 | 21 | 52 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №421. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №421. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №421 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.02.2015
357700 2701151940086 | 86 | 2015-01-27 | 19 | 40 | 03.133200347 | 0.404 | 2.263 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорание предохранителя ПН-630 фазы "А" из-за нагрузки. | 2015-01-27 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.01.2015
357700 2701151230085 | 85 | 2015-01-27 | 12 | 30 | 03.233200347 | 0.055417 | 0.696 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №421. | На ТП №421 отключился АВ 250 А из-за нагрузки. | 2015-01-27 | 13 | 5 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №421. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №421. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №421 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.02.2015
357700 2601150900083 | 83 | 2015-01-26 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.22167 | 1.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорела н/в вставка ПН630. Нагрузка в сети. | 2015-01-26 | 9 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП№5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2601150625084 | 84 | 2015-01-26 | 6 | 25 | 02.333110347 | 0.11527 | 2.474 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 40 градусов. | 26.01.2015г. в 06 час. 25 мин. на ПС "Туран" появилась "земля" в сети 10кВ. В 06 час. 30 мин. отключен вручную В-10кВ ф.40-12. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 на отпайке №3 в пролете опор №№8-9 обнаружен обрыв провода фазы "А". В 10 час. 32 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.117 час. | 2015-01-26 | 10 | 32 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.40-12 в пролете опор №№8-9. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов при осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-10кВ ф.40-12 в пролете опор №№8-9 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-12 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.01.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.40-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2501152058082 | 82 | 2015-01-25 | 20 | 58 | 02.333110347 | 0.01975 | 2.634 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 28 градусов. | 25.01.2015г. в 20 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. при повторном включении появилась "земля". В 21 час. 03 мин. после отключения ЛР №999 В-10кВ ф.28-05 включен в работу. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№1130-1131. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. | 2015-01-25 | 21 | 3 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" на опоре №1130 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-10кВ ф.28-05 (ослабление вязки провода на опоре №1130). Техническая причина 4.13 Из-за ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №№1130 ВЛ-10кВ ф.28-05 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и обрыва провода с последующим падением на землю. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1130-1131 ВЛ-10кВ ф.28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2501150616081 | 81 | 2015-01-25 | 6 | 16 | 02.333110348 | 0.047667 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 38 градусов. | 25.01.2015г. в 06 час. 16 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.31-01. В 06 час. 36 мин. повторное включение В-10кВ ф.31-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.33 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-01 на отпайке №13 возле анкерной опоры №17 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-01-25 | 6 | 36 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре 17 отпайки №13 ВЛ-10кВ ф.31-01. | Организационная причина 3.4.807 В результате попадания птицы на ЛР-10кВ №13-17 ВЛ-10кВ ф.31-01 произошло междуфазное короткое замыкание с незначительными следами перекрытия ножей фаз "А"и "В" РЛНД-10. | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-01 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №17 ВЛ-10кВ ф.31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.01.2015
357700 2401151021080 | 80 | 2015-01-24 | 10 | 21 | 02.333110347 | 2.484 | 18.301 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.11-05 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 26 градусов, ветер северный 4 м/сек. | 24.01.2015г. в 10 час. 21 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 10 час. 57 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС "Городская" и РП-2. В 19 час. 05 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.11-05 включен в работу. Восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.6 час. | 2015-01-24 | 19 | 5 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС "Городская" и РП-2. | Организационная причина 3.4.708 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.11-05. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС "Городская" и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное планирование ремонтов оборудования КЛ-10кВ ф.11-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05 в количестве 2 шт. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.01.2015
357700 2301152005079 | 79 | 2015-01-23 | 20 | 5 | 03.233200347 | 0.26042 | 1.272 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключился АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-23 | 22 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2301151847078 | 78 | 2015-01-23 | 18 | 47 | 03.133200347 | 0.040517 | 1.242 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | На РП-2 перегорание предохранителя ПН630. Нагрузка 660а. | 2015-01-23 | 19 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.01.2015
357700 2301151821077 | 77 | 2015-01-23 | 18 | 21 | 03.233200347 | 0.054167 | 0.692 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-23 | 18 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 2301150751076 | 76 | 2015-01-23 | 7 | 51 | 03.233200347 | 0.22695 | 1.178 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400а. Из-за нагрузки. | 2015-01-23 | 9 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2201152040075 | 75 | 2015-01-22 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.26 | 1.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№320. | На ТП №320 перегорел ПН400 из-за нагрузки. | 2015-01-22 | 22 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №320 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 2201152030074 | 74 | 2015-01-22 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.312 | 1.417 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-22 | 22 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 2201151708073 | 73 | 2015-01-22 | 17 | 8 | 03.133200347 | 0.059167 | 0.964 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 перегорел ПН250а фазы "С". Из-за нагрузки. | 2015-01-22 | 17 | 33 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" на ТП №108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.01.2015
357700 2201151200072 | 72 | 2015-01-22 | 12 | 0 | 03.133200347 | 0.303 | 1.649 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-02/2-2. | На ТП №38-02/2-2 перегорание предохранителя ПН400. | 2015-01-22 | 15 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-02/2-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-02/2-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-02/2-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-02/2-2. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №38-02/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.01.2015
357700 2201150721071 | 71 | 2015-01-22 | 7 | 21 | 03.233200347 | 0.35213 | 1.529 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400а. Нагрузка. | 2015-01-22 | 9 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.02.2015
357700 2201150650070 | 70 | 2015-01-22 | 6 | 50 | 03.233200347 | 0.0192 | 0.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ 400 А. Нагрузка в сети. | 2015-01-22 | 6 | 58 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2101152015069 | 69 | 2015-01-21 | 20 | 15 | 03.233200347 | 0.19323 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ 400А. Нагрузка в сети. | 2015-01-21 | 21 | 17 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №307. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 2101151755068 | 68 | 2015-01-21 | 17 | 55 | 03.233200347 | 0.2016 | 1.106 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 из-за нагрузки отключился АВ400. | 2015-01-21 | 19 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91 | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.02.2015
357700 2101151746067 | 67 | 2015-01-21 | 17 | 46 | 03.133200347 | 0.1332 | 1.172 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 из-за нагрузки перегорел предохранитель ПН250. | 2015-01-21 | 18 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.01.2015
357700 2101151257066 | 66 | 2015-01-21 | 12 | 57 | 03.133200347 | 0.03915 | 0.908 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 из-за нагрузки перегорел предохранитель ПН250. | 2015-01-21 | 13 | 26 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №108. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№108. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №108. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.01.2015
357700 2101150925065 | 65 | 2015-01-21 | 9 | 25 | 03.133200347 | 0.17967 | 1.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №375. | На ТП №375 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-21 | 10 | 35 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№375. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№375. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№375. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №375. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№375. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.01.2015
357700 2001151650061 | 61 | 2015-01-20 | 16 | 50 | 02.333110347 | 0.32385 | 6.664 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 20.01.2015 в 16 час. 50 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием ТО отключился В-10кВ ф.3-03. НАПВ, НРПВ. В 17 час. 07 мин. после отключения ЛР №76 В-10кВ ф.3-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.283 час. При отыскании повреждения обнаружен междуфазный пробой кабельной муфты на анкерной опоре №76. | 2015-01-20 | 21 | 15 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Некачественный осмотр оборудования КЛ-10кВ ф.3-03. Техническая причина 4.12 Причиной отключения МВ-10кВ ф.3-03 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной мокрым снегом. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 кабельного ввода на опоре №76 ВЛ-10кВ ф.3-03. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 21.01.2015
357700 2001151257063 | 63 | 2015-01-20 | 12 | 57 | 03.133200348 | 0.0041 | 0.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№29. | Из-за повреждений на ведомственном участке ВЛ-0,4кВ перегорела 1 шт. н/в вставка 250А фазы "В" на ТП №29. | 2015-01-20 | 13 | 38 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. | Организационная причина 3.4.804 Повреждение на ведомственном участке ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. |  | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.01.2015
357700 2001150900062 | 62 | 2015-01-20 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.003967 | 0.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №29. | На ТП №29 из-за повреждения на ведомственном участке сети перегорел предохранитель ПН 250а фазы "А". | 2015-01-20 | 9 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. | Организационная причина 3.4.708 Повреждение на ведомственном участке ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№29. |  | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.01.2015
357700 1901152300060 | 60 | 2015-01-19 | 23 | 0 | 03.233200347 | 0.077 | 0.756 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключился АВ250 из-за нагрузки в сети. | 2015-01-19 | 23 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 1901152000059 | 59 | 2015-01-19 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.15583 | 0.978 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключился АВ-400А. Нагрузка в сети | 2015-01-19 | 20 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП № 91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.02.2015
357700 1901151600064 | 64 | 2015-01-19 | 16 | 0 | 03.133200347 | 0.020417 | 0.855 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП №1-06/2-25 перегорание н/в вставки фазы "В". | 2015-01-19 | 16 | 35 | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "В" на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.01.2015
357700 1901151050058 | 58 | 2015-01-19 | 10 | 50 | 02.333113410 | 0.14563 | 0.96 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, снег. | 19.01.2015 в 10 час. 50 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. В 11 час. 07 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,283 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№26-27 (переход через реку) обнаружены остатки снегоналипания на проводах. | 2015-01-19 | 11 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1007 В результате образовавшегося тумана вдоль реки произошло снегоналипание на провода ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№26-27, что явилось причиной сближения проводов разных фаз. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 При необходимости произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.01.2015
357700 1901150937057 | 57 | 2015-01-19 | 9 | 37 | 02.333130348 | 3.1877 | 8.936 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 19.01.2015г. в 09 час. 37 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.20-08 обнаружено повреждение ведомственного участка кабельной линии 10кВ. В 11 час. 48 мин. после отключения ведомственной отпайки В-10кВ ф.20-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.183 час. | 2015-01-19 | 11 | 48 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения ведомственного участка КЛ-10кВ произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.20-08 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца участка КЛ-10кВ ф.20-08 о необходимости контролировать состояние принадлежавшего оборудования с целью исключения отключений фидера 20-08 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.01.2015
357700 1801152100057 | 57 | 2015-01-18 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.06 | 0.749 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключился АВ400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-18 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 1801151452055 | 55 | 2015-01-18 | 14 | 52 | 03.233200347 | 0.2686 | 1.295 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-18 | 16 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №№91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1801151333053 | 53 | 2015-01-18 | 13 | 33 | 02.333110347 | 1.212 | 11.712 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 18.01.2014г. в 13 час. 33 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. При осмотре оборудования ПС Сут-Холь обнаружено повреждение кабельной концевой муфты в ячейке ф.17-02. В 16 час. 55 мин. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,367 час. | 2015-01-18 | 16 | 55 | Пробой фазной изоляции с последующим междуфазным замыканием в шейке концевой муфты в ячейке ф.17-02. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования (концевой муфты ф.17-02). Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ячейке ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты в ячейке ф.17-02 ПС Сут-Холь. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.01.2015
357700 1801151023054 | 54 | 2015-01-18 | 10 | 23 | 03.233200347 | 0.31433 | 1.423 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки | 2015-01-18 | 11 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.02.2015
357700 1601151918050 | 50 | 2015-01-16 | 19 | 18 | 03.133200347 | 0.41853 | 2.562 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №18. | 2015-01-16 | 22 | 10 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.01.2015
357700 1601151910052 | 52 | 2015-01-16 | 19 | 10 | 03.133200347 | 0.7059 | 2.627 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорел предохранитель ПН400 фазы "С". Нагрузка 290а | 2015-01-16 | 23 | 4 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.01.2015
357700 1601151907051 | 51 | 2015-01-16 | 19 | 7 | 03.233200347 | 0.69158 | 2.483 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-16 | 22 | 42 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.02.2015
357700 1601151510049 | 49 | 2015-01-16 | 15 | 10 | 03.133200347 | 0.01 | 1.414 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №15-04-5. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №15-04-5. | 2015-01-16 | 17 | 10 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-04-5. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 16.01.2015
357700 1301152355048 | 48 | 2015-01-13 | 23 | 55 | 02.333130348 | 0.0154 | 0.596 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25-03 (часть ВЛ-10кВ ф.25-03 принадлежит ГУП "Птицефабрика") по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градуса. | 13.01.2015г. в 23 час. 55 мин. на ПС "Птицефабрика" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.25-03. 14.01.2015 В 00 час. 28 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.55 час. | 2015-01-14 | 0 | 28 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.8 Из-за повреждения на оборудовании ТП 10/0,4кВ , принадлежащем ГУП "Птицефабрика", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.25-03 на ПС "Птицефабрика". | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца ТП "Птицефабрика" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-03 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.01.2015
357700 0901152119038 | 38 | 2015-01-09 | 21 | 19 | 03.133200347 | 0.030833 | 0.929 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-16. | На ТП №33-06-16 перегорел предохранитель фазы "В" ПН250. | 2015-01-09 | 22 | 33 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-06-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0901152105037 | 37 | 2015-01-09 | 21 | 5 | 03.233200347 | 0.0725 | 0.951 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП № 318 отключился АВ400 из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0901152030036 | 36 | 2015-01-09 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.0645 | 0.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | На ТП №12 отключился АВ400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 21 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №12. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №12 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0901151950041 | 41 | 2015-01-09 | 19 | 50 | 03.133200347 | 0.182 | 1.897 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-02/4-16. | На ТП №13-02/4-16 отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-10 | 11 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02/4-16. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0901151230030 | 30 | 2015-01-09 | 12 | 30 | 03.233200347 | 0.18128 | 1.089 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключение АВ250 из-за перегруза. | 2015-01-09 | 13 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0901151230029 | 29 | 2015-01-09 | 12 | 30 | 03.233200347 | 0.0756 | 0.722 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №16. | На ТП №16 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-09 | 12 | 57 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №16. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №16 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0901150900028 | 28 | 2015-01-09 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.14583 | 1.103 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | На ТП №47 перегорание ПН250 из-за нагрузки. | 2015-01-09 | 10 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №47. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 1301152035047 | 47 | 2015-01-13 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.10437 | 0.833 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №444. | На ТП №444 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-01-13 | 22 | 16 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №444. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №444. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №444 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.02.2015
357700 1301152000046 | 46 | 2015-01-13 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.2464 | 1.53 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №320. | На ТП №320 перегорание ПН-400 из-за нагрузки. | 2015-01-13 | 21 | 28 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №320. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№320. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №320. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП№320. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1301151810045 | 45 | 2015-01-13 | 18 | 10 | 03.133200347 | 0.093333 | 1.648 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№247. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №247. | 2015-01-13 | 18 | 45 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№247. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1301151540044 | 44 | 2015-01-13 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.1044 | 0.936 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима №47. | На ТП №47 перегорел предохранитель ПН250а фазы "С". Нагрузка 186а | 2015-01-13 | 16 | 34 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1301151121043 | 43 | 2015-01-13 | 11 | 21 | 03.133200347 | 0.0536 | 1.537 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №254. | Обрыв провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №254. | 2015-01-13 | 11 | 45 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №254 Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№254. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.01.2015
357700 1201152320042 | 42 | 2015-01-12 | 23 | 20 | 03.233200347 | 0.0616 | 0.713 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | Отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-12 | 23 | 42 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП № 307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.02.2015
357700 1201151740040 | 40 | 2015-01-12 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.11317 | 1.704 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №250. | Обрыв провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №250. | 2015-01-12 | 18 | 50 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№250. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015
357700 1201151520039 | 39 | 2015-01-12 | 15 | 20 | 03.133200347 | 0.133 | 1.502 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№5. | На ТП №5 перегорел предохранитель ПН630а фазы "С ".Нагрузка 611а. | 2015-01-12 | 15 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП№5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015
357700 0901150730027 | 27 | 2015-01-09 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.070833 | 1.585 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-16. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. | 2015-01-09 | 10 | 20 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-16. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-16. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0901150020035 | 35 | 2015-01-09 | 0 | 20 | 03.233200347 | 0.0792 | 0.732 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | Отключение АВ400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 0 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №307. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №307. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №307 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.01.2015
357700 0801152350034 | 34 | 2015-01-08 | 23 | 50 | 03.133200347 | 0.12867 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП2. | На РП2 перегорание предохранителя ПН630А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-09 | 0 | 10 | Перегорание предохранителя ПН630 на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на РП-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801152210033 | 33 | 2015-01-08 | 22 | 10 | 03.133200347 | 0.056 | 1.105 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №178. | На ТП №178 перегорание ПН400А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-08 | 22 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№178. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №178. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№178. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №178. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801152150032 | 32 | 2015-01-08 | 21 | 50 | 03.133200347 | 0.017667 | 0.693 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | На ТП №47 перегорел ПН250А-из-за нагрузки в сети. | 2015-01-08 | 22 | 0 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801152110032 | 32 | 2015-01-08 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.1419 | 1.497 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП2. | Перегорел ПН630А из-за нагрузки в сети. | 2015-01-08 | 21 | 28 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на РП2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание РП2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801151830026 | 26 | 2015-01-08 | 18 | 30 | 03.133200347 | 0.11873 | 1.177 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | На ТП №47 перегорание предохранителя ПН250. | 2015-01-08 | 19 | 22 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№47. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №47. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801151815025 | 25 | 2015-01-08 | 18 | 15 | 03.133200347 | 0.079933 | 1.171 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №343. | На ТП №343 перегорание ПН-400. | 2015-01-08 | 18 | 37 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№343. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №343. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№343. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №343. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №343. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.01.2015
357700 0801150335024 | 24 | 2015-01-08 | 3 | 35 | 02.333110348 | 0.05715 | 0.717 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 08.01.2015 г. в 03 час. 35 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-06. В 03 час. 38 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.05 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-06 возле анкерной опоры №24 обнаружен труп птицы (вороны) | 2015-01-08 | 3 | 38 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре 24 ВЛ-10кВ ф.8-06. | Организационная причина 3.4.8 В результате попадания птицы на ЛР-10кВ ВЛ-10кВ ф.8-06 произошло междуфазное короткое замыкание с незначительными следами перекрытия ножей фаз "А"и "В" РЛНД-10. | Нет | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-06 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре 26 ВЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.01.2015
357700 0701152141022 | 22 | 2015-01-07 | 21 | 41 | 03.133200347 | 0.38797 | 2.476 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №203. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203. | 2015-01-08 | 1 | 7 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0701152140023 | 23 | 2015-01-07 | 21 | 40 | 03.133200347 | 0.49583 | 2.778 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№52. | Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52. | 2015-01-08 | 1 | 38 | Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52 | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№52. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№52. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №52 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0701151850021 | 21 | 2015-01-07 | 18 | 50 | 03.133200347 | 0.5187 | 3.499 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключение АВ250 из-за обрыва провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0.4кВ Л-1. | 2015-01-07 | 22 | 44 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№318. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0701151827020 | 20 | 2015-01-07 | 18 | 27 | 03.233200347 | 0.1612 | 1.032 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №92. | На ТП №92 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-07 | 19 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №92. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №92. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №92 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0701151810019 | 19 | 2015-01-07 | 18 | 10 | 03.133200347 | 0.62445 | 3.141 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№178. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №178. | 2015-01-07 | 21 | 37 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№178. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.01.2015
357700 0601152035018 | 18 | 2015-01-06 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.27613 | 1.516 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №318. | На ТП №318 отключение АВ250 из-за перегруза. | 2015-01-07 | 0 | 13 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №318. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №318. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №318 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0601152035017 | 17 | 2015-01-06 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.152 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №12. | На ТП №12 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-06 | 21 | 23 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№12. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №12 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.02.2015
357700 0601150021016 | 16 | 2015-01-06 | 0 | 21 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская" до ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 22 градусов. | 06.01.2014 в 00 час 21 мин. на ПС "Городская" действием 2 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-401. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №179 ВЛ-110кВ С-427 (ПС Кирпичный завод - ПС Элегест) обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С". | 2015-01-06 | 0 | 21 | Незначительные следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на ж/б промежуточной опоре №179 ВЛ-110кВ С-427. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.701 Из-за старения изоляции произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №179 ВЛ-110кВ С- 427, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения В-110кВ С-401 с УАПВ. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Объект находится в ОУ/ОВ РДУ (ОДУ); | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-427 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 16.01.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №179 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0501151530015 | 15 | 2015-01-05 | 15 | 30 | 03.133200347 | 0.11667 | 1.958 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1. | На ТП №1 отключился АВ400 из-за обрыва ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-05 | 16 | 40 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№1. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№1. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0501151520014 | 14 | 2015-01-05 | 15 | 20 | 02.333130348 | 0.456 | 3.236 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов. | 05.01.2014 в 15 час. 20 мин. на ПС "Элегест" появилась "земля" в сети 10кВ. В 15 час.25 мин. отключен вручную В-10кВ ф.6-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.6-02 на ТП №6-02/1-1 обнаружен поврежденный разрядник фазы "А". В 15 час. 20 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.6-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,667 час. | 2015-01-05 | 18 | 0 | Перекрытие разрядника марки РВП-10 фазы "А" на ТП №6-02/1-1. | Организационная причина 3.4.801 В результате механического повреждения неизвестными лицами произошел скол нижней части разрядника фазы "А" на ТП №6-02/1-1. Техническая причина 4.12 Из-за ухудшения изоляции в результате механического воздействия неизвестными лицами произошел пробой разрядника фазы "А" на ТП №6-02/1-1, что явилось причиной однофазного замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного разрядника на ТП №6-02/1-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0501151048011 | 11 | 2015-01-05 | 10 | 48 | 02.333130348 | 0.043783 | 0.639 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха минус 28 градусов, ветер умеренный без осадков. | 05.01.2015г. в 10 час. 48 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-01 обнаружено повреждение на ведомственной ТП №28-01-8. В 11час. 25 мин. после отключения ведомственной ТП №28-01-8 включение В-10кВ ф.28-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,617 час. | 2015-01-05 | 11 | 25 | Повреждений оборудования ОАО "Тываэнерго" нет. | Организационная причина 3.4.804 В результате повреждения на ведомственной ТП №28-01-8 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.28-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить уведомление владельцу ТП №28-01-8 о необходимости содержания оборудования в удовлетворительном состоянии с целью исключения отключений фидера 28-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.01.2015
357700 0501151035013 | 13 | 2015-01-05 | 10 | 35 | 03.133200347 | 0.06825 | 1.388 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №147 | На ТП №147 отключение АВ400 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ. | 2015-01-05 | 11 | 14 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№147. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №147. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№147. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№147. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№147. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0501150835012 | 12 | 2015-01-05 | 8 | 35 | 03.233200347 | 0.0575 | 1.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №132. | На ТП №132 перегорел ПН-250. | 2015-01-05 | 9 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№132. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №132. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№132. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №132. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №132. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.01.2015
357700 0401151620010 | 10 | 2015-01-04 | 16 | 20 | 03.133200347 | 0.009667 | 0.871 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №247/1. | На ТП №247/1 перегорел предохранитель ПН-250 из-за нагрузки в сети. | 2015-01-04 | 16 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247/1. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247/1. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№247/1. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №247/1. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №247/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.01.2015
357700 0301151910009 | 9 | 2015-01-03 | 19 | 10 | 03.133200347 | 0.009333 | 0.869 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-9. | На ТП №33-06-9 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-01-03 | 19 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-9. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №33-06-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.01.2015
357700 0301151231008 | 8 | 2015-01-03 | 12 | 31 | 03.133200347 | 0.11622 | 1.655 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №5. | На ТП №5 перегорел предохранитель ПН630 фазы "А". | 2015-01-03 | 12 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.01.2015
357700 0301151042007 | 7 | 2015-01-03 | 10 | 42 | 03.233200347 | 0.18707 | 1.266 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №99. | На ТП №99 отключение АВ250 из-за нагрузки. | 2015-01-03 | 11 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №99. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №99. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №99 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0301151000006 | 6 | 2015-01-03 | 10 | 0 | 03.233200347 | 0.33567 | 1.683 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-03 | 11 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.7 Допущение перегруза на ТП №91. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0201151320004 | 4 | 2015-01-02 | 13 | 20 | 03.133200347 | 0.12035 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №196. | На ТП №196 перегорели предохранители ПН 250 фаз "В, С". | 2015-01-02 | 14 | 43 | Перегорание предохранителей 0,4кВ фаз "В" и "С" на ТП №196. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №196. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП №196. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №196. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №196. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2015
357700 0201151318005 | 5 | 2015-01-02 | 13 | 18 | 03.133200347 | 1.2458 | 4.347 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №323. | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №323. | 2015-01-02 | 17 | 28 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№323. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №323. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2015
357700 0201151112003 | 3 | 2015-01-02 | 11 | 12 | 03.233200347 | 0.25797 | 1.465 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №91. | На ТП №91 отключение АВ400 из-за нагрузки. | 2015-01-02 | 12 | 23 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №91. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №91 согласно графику. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.01.2015
357700 0201150920002 | 2 | 2015-01-02 | 9 | 20 | 03.133200347 | 0.17267 | 1.813 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №228. | На ТП №228 перегорел предохранитель ПН630 фазы "В". Нагрузка 450а | 2015-01-02 | 9 | 57 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2015
357700 0101152010001 | 1 | 2015-01-01 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.0125 | 0.863 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП №1-06/2-25 перегорел предохранитель ПН 250 фазы "В". | 2015-01-01 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.01.2015

## 2 квартал
IDN - код | Номер акта | Дата возникновения события | Час. возникн. | мин. возникн. | Учетные коды | Недоотпуск, тыс.кВт*ч. | Эк.ущерб тыс.руб. | Режим до возникн. наруш. | Возникновение нарушения | Дата восстан. электроснабжения | Час. восстан. | мин. восстан. | Повреждение оборудования | Причины нарушения | Недостатки | Ключевые слова | Мероприятия
357700 3006152120625 | 625 | 2015-06-30 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.095583 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-10/1-11. | На ТП №1-10/1-11 перегорел предохранитель ПН400 фазы "В". | 2015-06-30 | 23 | 55 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№1-10/1-11. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-11. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-10/1-11. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-10/1-11. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-10/1-11. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151940626 | 626 | 2015-06-30 | 19 | 40 | 02.333130347 | 0.4408 | 6.713 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-03 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015г. в 19 час. 40 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-03 При осмотре ВЛ-10кВ ф.9-03 на ТП №9-03-10 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А"и "В". В 23 час.32 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.9-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,867 час. | 2015-06-30 | 23 | 32 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП №9-03-10 ВЛ-10кВ ф.9-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №9-03-10 ВЛ-10кВ ф.9-03. Техническая причина 4.10 В результате схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А" и "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №9-03-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.9-03. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №9-03-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №9-03-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151756624 | 624 | 2015-06-30 | 17 | 56 | 02.333110347 | 0.061867 | 1.977 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015г. в 17 час.56 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №324 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры. В 18 час. 25 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. | 2015-06-30 | 18 | 25 | Выпавший крюк фазы "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №324 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "В" в опору №324 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №324 ВЛ-10кВ ф.17-01 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основании опоры №324 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151630663 | 663 | 2015-06-30 | 16 | 30 | 03.233203410 | 0.014 | 1.107 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-05/3-3. | Схлест проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №22-05/3-3 | 2015-06-30 | 23 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП №22-05/3-3. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-05/3-3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006151450623 | 623 | 2015-06-30 | 14 | 50 | 02.333110348 | 0.17793 | 1.416 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015г. в 14 час. 50 мин. на ПС "Чадан" появилась "земля" в сети 10кВ. В 14 час. 55 мин. отключен вручную В-10кВ ф.4-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 в пролете опор №№17-18 обнаружен наброс провода на провод фазы "С". В 15 час. 24 мин. после устранения наброса В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,567 час. | 2015-06-30 | 15 | 24 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-10 нет. | Организационная причина 3.4.801 Наброс неустановленными лицами на провод фазы "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.4-10. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить наброс на провод фазы "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 3006150615621 | 621 | 2015-06-30 | 6 | 15 | 02.333110347 | 0.20833 | 8.912 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.23 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 30.06.2015 в 06 час. 15 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. В 06 час. 40 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.23 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ПС "Городская" и РП-2. В 14 час. 25 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.23 включен в работу. Восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,417 час. | 2015-06-30 | 14 | 25 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.23 между ПС "Городская" и РП-2. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.23. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.23 между ПС "Городская" и РП-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительные муфты в количестве 2 шт. на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.23. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2906151820662 | 662 | 2015-06-29 | 18 | 20 | 03.233200348 | 0.015 | 1.108 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-15-10. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-15-10 в результате наброса посторонними лицами. | 2015-06-29 | 23 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 Наброс на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-15-10 посторонними лицами. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить наброс на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-15-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.06.2015
357700 2906151448620 | 620 | 2015-06-29 | 14 | 48 | 02.333110347 | 0.009567 | 1.198 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 38 градусов. | 29.06.2015г. в 14 час. 48 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 на опоре №126 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры. В 15 час. 29 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,683 час. | 2015-06-29 | 15 | 29 | Выпавший крюк фазы "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №126 ВЛ-10кВ ф.40-10. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "В" в опору №126 ВЛ-10кВ ф.40-10 произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №126 ВЛ-10кВ ф.40-10 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-10. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основании опоры №126 ВЛ-10кВ ф.40-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.40-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015
357700 2706151747619 | 619 | 2015-06-27 | 17 | 47 | 02.333130347 | 0.112 | 8.492 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 29 градусов, ветер северо-западный до 12 м/сек. | 27.06.2015г. в 17 час.47 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05-11 обнаружены перегоревшие высоковольтные и низковольтные вставки фаз "А","В", "С". В 20 час. 27 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,667 час. | 2015-06-27 | 20 | 27 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05-11 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05-11 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.06.2015
357700 2606151219618 | 618 | 2015-06-26 | 12 | 19 | 02.333113410 | 0.025667 | 1.129 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-14 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов. | 26.06.2015г. в 12 час. 19 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-14. В 12 час. 41 мин. после отключения ОР №40-14/3-1 включение В-10кВ ф.40-14 успешное. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,367 час. | 2015-06-26 | 12 | 41 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.40-14. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-14 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.06.2015
357700 2506151722616 | 616 | 2015-06-25 | 17 | 22 | 02.333113410 | 0.2023 | 1.462 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 25 м/сек. | 25.06.2015г. в 17 час.22 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 17 час. 56 мин. В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.567 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-25 | 17 | 56 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 26.06.2015
357700 2506151631615 | 615 | 2015-06-25 | 16 | 31 | 02.333113410 | 0.7021 | 2.406 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.23 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 25 м/сек. | 25.06.2015 в 16 час. 31 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. В 17 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.23 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,983 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-25 | 17 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.23 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.23 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.06.2015
357700 2506151600661 | 661 | 2015-06-25 | 16 | 0 | 03.233200348 | 0.0135 | 1.106 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-01/3-5. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №22-01/3-5 из-за наброса посторонними лицами. | 2015-06-25 | 22 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 Наброс провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/3-5. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить наброс провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.06.2015
357700 2406151805614 | 614 | 2015-06-24 | 18 | 5 | 02.333110347 | 2.109 | 5.066 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 36 градусов, ветер с порывами до 16 м/с.. | 24.06.2015г. в 18 час. 05 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.11-01 в пролете опор №№16-18 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 19 час. 56 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,85 часа. | 2015-06-24 | 19 | 56 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.11-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№16-18 ВЛ-10кВ ф.11-01 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.11-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11-01 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№16-18 ВЛ-10кВ ф.11-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.06.2015
357700 2406151549613 | 613 | 2015-06-24 | 15 | 49 | 02.333110347 | 0.0063 | 1.092 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-03 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.06.2015г. в 15 час. 49 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-03. В 16 час. 16 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,45 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-03 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №14-15. | 2015-06-24 | 16 | 16 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№14-15 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.40-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№14-15 ВЛ-10кВ ф.40-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.06.2015
357700 2306152015667 | 667 | 2015-06-23 | 20 | 15 | 03.133203410 | 0.058067 | 1.293 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | Обрыв провода Л-2 от ТП №1-04-20 (ветер) | 2015-06-23 | 21 | 22 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№1-04-20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306151812609 | 609 | 2015-06-23 | 18 | 12 | 02.333130347 | 1.6997 | 6.482 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015 в 18 час. 12 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-03 на ТП №228 обнаружены поврежденные опорные изоляторы. В 20 час. 11 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,983 час. | 2015-06-23 | 20 | 11 | Разрушение опорных изоляторов марки ИО-10 фаз "А","В" и "С" на ТП №228. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.20-03. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации на ТП №228 произошло разрушение трех опорных изоляторов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-03 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ТП №228. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных опорных изоляторов на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306151718608 | 608 | 2015-06-23 | 17 | 18 | 02.333110347 | 5.0563 | 14.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015г. в 17 час. 18 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При отыскании повреждения ф.1-06 на опоре №1 обнаружен пробой изоляции концевой муфты. В 23 час. 12 мин. после устранения повреждений В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -5,9 час. | 2015-06-23 | 23 | 12 | Пробой изоляции концевой муфты марки 3КВТП10(150-240). | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции конце-вой кабельной муфты ввода КЛ-6кВ ф.1-06. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-6кВ ф.1-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты на участке КЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306151435606 | 606 | 2015-06-23 | 14 | 35 | 02.333110347 | 0.054367 | 12.369 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.22-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №22 "Уюк". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015г. в 14 час.35 мин. на ПС "Уюк" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.22-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.22-02 обнаружены наклонившиеся деревянные промежуточные опоры №4-24 и №4-25. В 18 час. 28 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.22-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.883 час. | 2015-06-23 | 18 | 28 | Излом стоек деревянных промежуточных опор №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов опор №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02 произошел их излом. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02 с последующим их наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.22-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.22-02 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести установку ж/б приставок к опорам №4-24 и №4-25 ВЛ-10кВ ф.22-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306150756605 | 605 | 2015-06-23 | 7 | 56 | 02.333110347 | 0.2139 | 1.484 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.24-03 от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 23.06.2015г. в 07 час. 56 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-03. НПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№19-20. В 09 час. 05 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.24-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.15 час. | 2015-06-23 | 9 | 5 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.24-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№19-20 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.24-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№19-20 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2306150130668 | 668 | 2015-06-23 | 1 | 30 | 03.133200347 | 0.0525 | 1.429 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-6а. | Перегорание вставки ПН-250 на ТП №1-01-6а | 2015-06-23 | 2 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-01-6а. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-6а. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-6а. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-6а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 2206151515604 | 604 | 2015-06-22 | 15 | 15 | 02.333113413 | 0.0429 | 1.161 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами 10-12 м/сек. | 22.06.2015г. в 15 час.15 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. НПВ. В 15 час. 24 мин. после отключения ЛР №2 В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,15 час. При осмотре участка ВЛ-10кВ ф.13-02 возле опоры №40 обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-06-22 | 15 | 35 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.13 -02. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР №40 ВЛ-10 кВ ф.13-02, произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.13-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 22.06.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.13 -02. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 22.06.2015
357700 2106152240666 | 666 | 2015-06-21 | 22 | 40 | 03.133200347 | 0.053083 | 1.282 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-12. | На ТП №1-02-12 перегорание вставки ПН-250. | 2015-06-21 | 23 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.06.2015
357700 2106152130665 | 665 | 2015-06-21 | 21 | 30 | 03.133200347 | 0.060667 | 1.445 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04-20 | 2015-06-21 | 22 | 35 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№1-04-20. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04-20. Техническая причина 4.10 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04-20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.06.2015
357700 2106151618612 | 612 | 2015-06-21 | 16 | 18 | 02.333110347 | 0.41873 | 2.327 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.10-09 от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 21.06.2015г. в 16 час.18 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.10-09 в пролете опор №№6-8 обнаружен обрыв провода фазы "В". В 17 час. 02 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.10-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,733 час. | 2015-06-21 | 17 | 2 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания. | Несвоевременное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.10-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.10-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-09, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2106151600611 | 611 | 2015-06-21 | 16 | 0 | 02.333113410 | 0.119 | 1.305 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 21.06.2015г. в 16 час.00 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 16 час. 20 мин.повторное включение В-10кВ ф.13-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-21 | 16 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки, сопровождающейся грозой, произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 22.06.2015
357700 2106151350610 | 610 | 2015-06-21 | 13 | 50 | 02.333113410 | 0.0182 | 1.114 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия:: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 21.06.2015 в 13 час. 50 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. В 14 час. 29 мин.повторное включение В-10кВ ф.3-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,65 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-21 | 14 | 29 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки, сопровождающейся грозой, произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 22.06.2015
357700 2006151725659 | 659 | 2015-06-20 | 17 | 25 | 03.233203410 | 0.005 | 1.089 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-01/2-3. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/2-3 в момент порывов ветра. | 2015-06-20 | 22 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/2-3 в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №22-01/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.06.2015
357700 2006151725660 | 660 | 2015-06-20 | 17 | 25 | 03.233203410 | 0.010667 | 1.1 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №22-01/1-1. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/1-1 в результате ветровой нагрузки. | 2015-06-20 | 22 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/1-1. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №22-01/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.06.2015
357700 2006150012602 | 602 | 2015-06-20 | 0 | 12 | 02.333113410 | 0.001633 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 29 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 20.06.2015г. в 00 час. 12 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 00 час. 19 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.117 час. | 2015-06-20 | 0 | 19 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек. на участке ВЛ-10кВ ф.40-12 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.06.2015
357700 1806152330664 | 664 | 2015-06-18 | 23 | 30 | 03.133200347 | 0.0875 | 1.496 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-13. | перегорание вставки ПН-250 на ТП №1-01-13 Л-3 | 2015-06-19 | 0 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-13. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-01-13. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-01-13. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-01-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.06.2015
357700 1706151536601 | 601 | 2015-06-17 | 15 | 36 | 03.233203410 | 0.1886 | 1.436 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №50. | На ТП №50 отключился АВ250А из-за ветра. | 2015-06-17 | 18 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №50 в результате ветровой нагрузки. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №50. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.06.2015
357700 1706150615663 | 663 | 2015-06-17 | 6 | 15 | 03.133200347 | 0.0616 | 1.299 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-17. | Перегорание вставки ПН-250 на ТП №1-04-17. | 2015-06-17 | 7 | 21 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №1-04-17. | Организационная причина 3.4.7 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-04-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-04-17. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-04-17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.06.2015
357700 1606152150597 | 597 | 2015-06-16 | 21 | 50 | 03.133200347 | 0.078317 | 1.684 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/6-9. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9 в пролете опор №1-6,1-7,1-8. | 2015-06-16 | 23 | 57 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-6,1-7,1-8 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. Техническая причина 4.13 Обрыв провода в пролете опор №1-6,1-7,1-8 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №1-6, 1-7, 1-8 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06/6-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015
357700 1606151730595 | 595 | 2015-06-16 | 17 | 30 | 02.333113410 | 0.27217 | 1.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-07 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., гроза. | 16.06.2015г. в 17 час. 30 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-07. В 17 час. 53 мин. повторное включение В-10кВ ф.8-07 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,383 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-16 | 17 | 53 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.8-07 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-07 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 1606151725596 | 596 | 2015-06-16 | 17 | 25 | 02.333110347 | 1.159 | 3.571 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., гроза.. | 16.06.2015г. в 17 час. 25 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на опоре №1-10 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 19 час. 27 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,033 час. | 2015-06-16 | 19 | 27 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №1-10 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015
357700 1606151616594 | 594 | 2015-06-16 | 16 | 16 | 02.333130347 | 2.2755 | 6.841 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-06 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с., гроза. | 16.06.2015г. в 16 час.16 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-06. При осмотре на ТП №33-06/1-1 обнаружено перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С". В 21 час. 35 мин. после устранения повреждений на ТП №33-06/1-1 В-10кВ ф.33-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,317 час. | 2015-06-16 | 21 | 35 | Пробой изоляции проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №33-06/1-1. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ТП №33-06/1-1. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и С" на ТП №33-06/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №33-06/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.06.2015
357700 1506152000593 | 593 | 2015-06-15 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.096617 | 1.263 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключился АВ250А. Сильный ветер. | 2015-06-15 | 23 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.06.2015
357700 1506151405592 | 592 | 2015-06-15 | 14 | 5 | 02.333113410 | 0.18525 | 1.43 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №3 «Сарыг-Сеп». АПВ введено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 15.06.2015 г. в 14 час. 05 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. В 15 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.3-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,083 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-15 | 15 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 1506151359590 | 590 | 2015-06-15 | 13 | 59 | 02.333113410 | 0.007233 | 1.094 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 15.06.2015г. в 13 час. 59 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-10. В 14 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,517 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-15 | 14 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-10 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.06.2015
357700 1506151359591 | 591 | 2015-06-15 | 13 | 59 | 02.333113410 | 0.0426 | 1.161 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 15.06.2015г. в 13 час. 59 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 14 час. 35 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,6 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-15 | 14 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 1306152142662 | 662 | 2015-06-13 | 21 | 42 | 03.133203410 | 0.0504 | 1.632 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04-20. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20 (сильный ветер) | 2015-06-13 | 22 | 54 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-04-20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.06.2015
357700 1306151437589 | 589 | 2015-06-13 | 14 | 37 | 02.333110347 | 0.086333 | 1.243 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-08 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 13.06.2015г. в 14 час. 37 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-08. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-08 обнаружено схлестывание спусков 10кВ фаз "А " и "В" к ТП №13-08-3. В 17 час. 42 мин. после устранения схлестывания включение В-10кВ ф.13-08 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.083 час. | 2015-06-13 | 17 | 42 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления провиса спусков 10кВ к ТП №13-08-3 произошло их схлестывание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку спусков фаз "А "и "В" к ТП №13-08-3. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 13.06.2015
357700 1206152144587 | 587 | 2015-06-12 | 21 | 44 | 03.133203410 | 0.098 | 1.571 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | При ветре произошел обрыв линейного провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. | 2015-06-12 | 23 | 29 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 из-за обрыва ВЛ-0.4кВ из за шквалистого ветра. Техническая причина 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.06.2015
357700 1206152020588 | 588 | 2015-06-12 | 20 | 20 | 02.333120347 | 2.856 | 847.704 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по схеме нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. На ПС Балгазын в работе: 1Т, ЛРС-417, ЛРС-415,ТН-110,ШР1Т/110,ОД 1Т/110,Р 1Т/35,В1Т/35,ШР 1Т/35,ШР Т-4 35кВ, ШР ТН-35,ТН-35,ШР Т-15,ВТ-15,ЛРТ-15, Р 1Т/10,Р 1ТСН /10,1ТСН,В 2ТСН,2ТСН,ТН-10,В1Т-10,В ф.14-01,14-02,14-03,14-04,14-05 В резерве: 2Т, В Т-4, Р 2Т/35,Р 2Т/10,БСК-10. Отклонения от схемы: вкл.ШР Т-4; откл.ШРТ-14, ЛРТ-14, В Т-14, ШР БСК-10,Р БСК-10. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 12.06.2015г. в 20 час. 20 мин. на ПС -110кВ №6 Элегест действием 1 ступени ЗЗ отключился ВС-411 ПС Элегест - ПС Бай-Хаак , УАПВ. На ПС 110кВ №14 Балгазын от диф.защиты 1Т включился КЗ 1Т-110кВ, в безтоковую паузу отключился ОД 1Т -110кВ . При осмотре ПС Балгазын обнаружено возгорание трансформатора 1Т. Отключены: 1 ПС 110 кВ, 4 ПС 35кВ , обесточены потребители Тандинского,Тес-Хемского, Эрзынского кожуунов 149 ТП, 21 НП, население в количестве 24020чел, 1 больница, 3 школы, 3 детсада, с нагрузкой 1,26 МВт. В 20 час. 36 мин. 1Т выведен в ремонт. В 20 час. 42 мин. допущена пожарная команда для тушения пожара на 1Т. В 21 час. 31 мин. пожар локализован, допущена бригада для чистки изоляции ОРУ-35кВ и 2Т. В 22 час. 36 мин. все потребители запитаны по резервной схеме от ВЛ 35кВ Т-4 Суг-Бажи – Балгазын. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,267 час. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и классифицируется по учетному признаку 3.1.8 "Пожар, явившийся следствием короткого замыкания в электроустановке электростанций и подстанций, тепловых и электрических сетях с последующим горением, в результате которого от возникшего загорания произошло распространение пожара и произошло повреждение оборудования". Организационная причина - 3.4.7 «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений». Техническая причина - 4.9.17 «КЗ в электроустановке». Дата и время ликвидации пожара: 12.06.2015г., 22 час. 31 мин. Экономический ущерб от пожара составил - 827 434 руб. Из них прямой ущерб -105 434 руб., косвенный ущерб - 742 270 руб., экологический ущерб 0.00 руб. Пожар ликвидирован ПЧ-14 с. Балгазын, 3 расчета 9 чел, 3 ед. техники с использованием воды и химической пены. Персонал в тушении пожара не участвовал. | 2015-06-12 | 22 | 36 | Трансформатор 1Т 110/35/10 кВ, марки ТМТ-6300 на ПС Балгазын | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции маслонаполненных вводов 35кВ фаз "А" и "С" трансформатора 1Т. Техническая причина 4.12 Причиной пожара явилось разрушение маслонаполненных вводов 35кВ фаз "А" и "С" трансформатора 1Т с выбросом масла и возгоранием трансформатора из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971г. (44 г.). |  | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Подготовить ППР: - на демонтаж трансформатора 3Т ПС 110кВ №10 Южная, - на демонтаж трансформатора 1Т ПС 110кВ №14 Балгазын, - на монтаж трансформатора 1Т ПС 110кВ №14 ПС Балгазын. Ответственное лицо: Начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести закупку материалов на проведение АВР на основании данных предоставленных тех.блоком. Ответственное лицо: Начальник УЛМТО Гузик Т.А. Срок исполнения: 16.06.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести демонтаж трансформатора 3Т ПС 110кВ №10 Южная Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 18.06.2015 Техническое мероприятие №4 Произвести монтаж трансформатора 1Т на ПС 110кВ №14 ПС Балгазын. Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 18.07.2015 Техническое мероприятие №5 Произвести монтаж и наладку цепей РЗА трансформатора 1Т 110/35/10кВ ПС Балгазын Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 29.07.2015 Техническое мероприятие №6 Произвести демонтаж сгоревшего трансформатора 1Т на ПС 110кВ №14 ПС Балгазын. Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 18.06.2015
357700 1206151815586 | 586 | 2015-06-12 | 18 | 15 | 02.333110347 | 0.70775 | 2.418 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов. | 12.06.2015г. в 18 час. 15 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на опоре №2-2 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 20 час. 44 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,483 час. | 2015-06-12 | 20 | 44 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 12.06.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №2-2 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 12.06.2015
357700 1006152240661 | 661 | 2015-06-10 | 22 | 40 | 03.133200347 | 0.060667 | 1.101 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-02-12. | Перегрел ПН-250 на ТП №1-02-12 (ветер) | 2015-06-10 | 23 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-02-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-02-12. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-02-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006151445585 | 585 | 2015-06-10 | 14 | 45 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015г. в 14 час. 45 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на металлической опоре №3 обнаружены незначительные следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" . | 2015-06-10 | 14 | 45 | Следы перекрытия изоляторов фазы "А" на опоре №3 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на опоре №3 ВЛ-35кВ Т-5 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы А". | Несвоевременное выявление дефектов . | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 24.06.2015
357700 1006151330657 | 657 | 2015-06-10 | 13 | 30 | 03.233203410 | 0.008 | 1.095 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-07/1-2. | Схлестывание проводов проводов ВЛ-0,4кВ от ТП№40-07/1-2. | 2015-06-10 | 16 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №40-07/1-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.06.2015
357700 1006151330658 | 658 | 2015-06-10 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.01 | 1.555 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №40-08/3-4. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№40-08/3-4. | 2015-06-10 | 18 | 30 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-08/3-4. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №40-08/3-4. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-08/3-4. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №40-08/3-4. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №40-08/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006151307584 | 584 | 2015-06-10 | 13 | 7 | 02.333113410 | 0.042 | 1.159 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015 в 13 час. 07 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. В 14 час. 31 мин. повторное включение В-10кВ ф.6-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,4 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-10 | 14 | 31 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.6-04 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.6-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.6-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: И.о. начальника ЮРЭС Рыбаков А.Н. Срок исполнения: 11.06.2015
357700 1006151235583 | 583 | 2015-06-10 | 12 | 35 | 02.333110347 | 0.198 | 2.234 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-10 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015г. в 12 час. 35 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-10. НПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-10 в пролете опор №№157-161 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 19 час. 11 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.8-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,6 час. | 2015-06-10 | 19 | 11 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.8-10 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№157-161 ВЛ-10кВ ф.8-10 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.8-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№157-161 ВЛ-10кВ ф.8-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006151211582 | 582 | 2015-06-10 | 12 | 11 | 02.333110347 | 0.34067 | 2.504 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015 в 12 час. 11 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. НАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 в пролете опор №№171-174 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 17 час. 03 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.9-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,867 часа. | 2015-06-10 | 17 | 3 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№171-174 ВЛ-10кВ ф.9-01 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.9-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№171-174 ВЛ-10кВ ф.9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 1006150944581 | 581 | 2015-06-10 | 9 | 44 | 02.333113410 | 0.15983 | 1.382 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 10.06.2015г. в 09 час. 44 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 12 час. 01 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,283 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-10 | 12 | 1 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.06.2015
357700 0806150650580 | 580 | 2015-06-08 | 6 | 50 | 02.333110347 | 0.27333 | 4.397 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-13 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 29 градусов, ветер с порывами до 14 м/сек. | 08.06.2015г. в 06 час. 50 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-13. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-13 обнаружена наклонившаяся опора №271. В 13 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.8-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,833 час. | 2015-06-08 | 13 | 40 | Излом одностоечной промежуточной деревянной стойки опоры №271 ВЛ-10кВ ф.8-13 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов при осмотрах ВЛ-10кВ ф.8-13. Техническая причина 4.101 В результате излома стойки опоры №271 ВЛ-10кВ ф.8-13 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.8-13. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-13 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.06.2015 Техническое мероприятие №2 Установить ж/б приставку к опоре №№271 ВЛ-10кВ ф.8-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.06.2015
357700 0706151413579 | 579 | 2015-06-07 | 14 | 13 | 02.333113410 | 0.19782 | 1.454 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.12-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10 №12 «Суг-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 07.06.2015г. в 14 час.13 мин. на ПС "Суг-Бажы"" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12-03. В 15 час. 36 мин. повторное включение В-10кВ ф.12-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.383 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12-03 повреждений не обнаружено. | 2015-06-07 | 15 | 36 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.12-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветра с порывами до 16 м/сек. на участке ВЛ-10кВ ф.12-03 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12-03 с целью выявления причин отключения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 08.06.2015
357700 0706151325578 | 578 | 2015-06-07 | 13 | 25 | 02.333110347 | 0.088733 | 1.318 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-2 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 07.06.2015г. в 13 час. 25 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-35кВ Т-2. В 13 час. 47 мин. включение В-35кВ Т-2 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-2 на промежуточной опоре №80 обнаружено строившееся птицами гнездо. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,367 час. | 2015-06-07 | 13 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за перекрытия на опоре № 80 воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" веткой, упавшей в период гнездования птиц, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-2 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Снять гнездо с опоры №80 ВЛ-35кВ Т-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0706151249577 | 577 | 2015-06-07 | 12 | 49 | 02.333113410 | 0.0142 | 1.107 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 07.06.2015 в 12 час.49 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-01. В 13 час. 01 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.2 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-07 | 13 | 1 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер ВРЭС Лойко Д.В. Срок исполнения: 12.06.2015
357700 0606152110660 | 660 | 2015-06-06 | 21 | 10 | 03.133203410 | 0.119 | 1.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-01-5. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5 | 2015-06-06 | 22 | 35 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. |  |  | Техническое мероприятие №1 устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-01-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.06.2015
357700 0406151105576 | 576 | 2015-06-04 | 11 | 5 | 03.133200347 | 0.057167 | 1.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-29. | На ТП №1-06-29 перегорел предохранитель ПН630 фазы "А". | 2015-06-04 | 11 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 на ТП№1-06-29. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-29. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 0406150635575 | 575 | 2015-06-04 | 6 | 35 | 02.333110347 | 1.9853 | 6.132 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 04.06.2015г. в 06 час. 35 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре обнаружены наклонившиеся опоры №2-6, 2-7, 2-8 , находящиеся в болотистой местности. В 20 час. 28 мин. после выправки опор В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 13,883 час. | 2015-06-04 | 20 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел наклон опор №2-6,2-7,2-8 ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной схлестывания проводов и междуфазного короткого замыкания. | Часть фидера 4-04 проходит по болотистой местности, где периодически происходит наклон опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.06.2015 Техническое мероприятие №2 Провести выправку опор №2-6, 2-7, 2-8 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 0406150229574 | 574 | 2015-06-04 | 2 | 29 | 02.333130347 | 0.12372 | 3.136 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 04.06.2015г. в 02 час. 29 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. НАПВ. В 02 час. 42 мин. после отключения ТП №274 В-10кВ ф.11-01 включен в работу. При внеочередном осмотре на ТП №274 обнаружен поврежденный нижний опорный изолятор ВН-16 фазы "В" . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,217 час. | 2015-06-04 | 2 | 42 | Разрушение нижнего опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" ВН-16 на ТП №274. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.11-01. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации на ТП №274 произошло разрушение нижнего опорного изолятора фазы "В" ВН-16 с последующим касанием ножа соседней фазы "С" , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-01 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования на ТП №274. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену нижнего опорного изолятора ВН-16 фазы "В" на ТП №274 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 0406150205573 | 573 | 2015-06-04 | 2 | 5 | 02.333113410 | 0.023833 | 1.125 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.27 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 04.06.2015г. в 02 час. 05 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.27. В 02 час.15 мин. повторное включение В-10кВ ф.27 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-06-04 | 2 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.27 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.27 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.27 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.06.2015
357700 0306151650657 | 657 | 2015-06-03 | 16 | 50 | 03.133203410 | 0.0345 | 1.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-04/20. | Обрыв провода Л-1 из-за ветровой нагрузки | 2015-06-03 | 17 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.06.2015
357700 0206151932570 | 570 | 2015-06-02 | 19 | 32 | 02.333110347 | 0.915 | 3.589 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.4-08 от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов. | 02.06.2015г. в 19 час. 32 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-08. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-08 в пролете опор №№1-2 отпайки №1 обнаружен обрыв провода фазы "В". В 22 час. 35 мин.после устранения повреждений В-10кВ ф.4-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.05 час. | 2015-06-02 | 22 | 35 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№1-2 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-08. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-08. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-08. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.4-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-08 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.06.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-08. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.06.2015
357700 0206151424569 | 569 | 2015-06-02 | 14 | 24 | 02.333110347 | 0.0581 | 1.969 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов. | 02.06.2015г. в 14 час. 24 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.8-02 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №88. В 18 час. 33 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.8-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,15 час. | 2015-06-02 | 18 | 33 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.8-02. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.8-02. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.8-02 произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ВЛ-10кВ ф.8-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.06.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.06.2015
357700 0106151748567 | 567 | 2015-06-01 | 17 | 48 | 02.333110347 | 0.12685 | 2.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов. Ветер с порывами до 10 м/сек. | 01.06.2015г в 17 час. 48 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№481-484 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. В 20 час. 45 мин.после устранения схлестывания В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,95 час. | 2015-06-01 | 20 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в части провиса провода в пролете опор №№481-484 ВЛ-10кВ ф.15-02 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 02.06.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№481-484 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 3005151501562 | 562 | 2015-05-30 | 15 | 1 | 03.133200347 | 0.12 | 1.565 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №101. | На ТП №101 перегорел предохранитель 0.4кВ ПН400 фазы "С". | 2015-05-30 | 17 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "С" на ТП№101. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №101. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№101. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №101. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №101. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005151333566 | 566 | 2015-05-30 | 13 | 33 | 02.333113410 | 0.002567 | 1.085 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 30.05.2015г. в 13 час. 33 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 13 час. 44 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,183 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-30 | 13 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 3005151212565 | 565 | 2015-05-30 | 12 | 12 | 02.333113410 | 0.003583 | 1.083 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-13 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16-18 м/сек. | 30.05.2015г. в 12 час. 12 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-13. В 12 час. 17 мин. повторное включение В-10кВ ф.8-13 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-30 | 12 | 17 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.8-13 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.8-13 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-13 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 3005151145561 | 561 | 2015-05-30 | 11 | 45 | 03.133200347 | 0.032667 | 1.245 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-17. | Перегорел предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП 1-06/1-17 | 2015-05-30 | 14 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005151110560 | 560 | 2015-05-30 | 11 | 10 | 03.133200347 | 0.046667 | 1.271 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-12. | На ТП№33-06-12 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-05-30 | 14 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№33-06-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №33-06-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005151040559 | 559 | 2015-05-30 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.074 | 1.323 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09/2-24. | На ТП №33-09/2-24 перегорел предохранитель ПН250 фазы "В". | 2015-05-30 | 12 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№33-09/2-24. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09/2-24. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09/2-24. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09/2-24. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-09/2-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005150950558 | 558 | 2015-05-30 | 9 | 50 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.491 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-4. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. | 2015-05-30 | 11 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. | Организационная причина 3.4.709 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005150900557 | 557 | 2015-05-30 | 9 | 0 | 03.233200347 | 0.061667 | 1.047 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06/2-3. | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-№34 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-06/2-3. | 2015-05-30 | 10 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-№34 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№ 33-06/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 3005150828563 | 563 | 2015-05-30 | 8 | 28 | 02.333110347 | 0.66018 | 2.178 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северный до 16 м/с. | 30.05.2015г. в 08 час. 28 мин. на ПС «Чыраа-Бажи» появилась "земля" в сети 10кВ. В 08 час. 33 мин. отключен вручную В-10кВ ф.31-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-01 в пролете опор №№331-332 обнаружен обрыв провода фазы "А". В 13 час. 05 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.31-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,617 час. | 2015-05-30 | 13 | 5 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№331-332 ВЛ-10кВ ф.31-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-10кВ ф.31-01. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№331-332 ВЛ-10кВ ф.31-01 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной появления "земли" в сети 10кВ и отключения В-10кВ ф.31-01. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.31-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№331-332 ВЛ-10кВ ф.31-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 2905151958555 | 555 | 2015-05-29 | 19 | 58 | 02.333113410 | 0.033133 | 1.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 29.05.2015г. в 19 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. В 22 час. 20 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,367 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 22 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2905151958556 | 556 | 2015-05-29 | 19 | 58 | 02.333113410 | 0.33833 | 1.719 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.05.2015г. в 19 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. В 22 час. 23 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.28-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,417 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 22 | 23 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-05 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-05 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905151931572 | 572 | 2015-05-29 | 19 | 31 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. На ПС Чадан в ремонте 1АТ, 1 сек-110 кВ, ВЛ С-403 запитана через ОВ-110 кВ, потребители ВЛ С-452 (ПС Улангом) запитаны от ВЛ С-451. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 18м/сек. | 29.05.2015 в 19-31 на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-405, УАПВ. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на опоре №145 обнаружено гнездо, на земле возле опоры обнаружены куски оплавленной проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-05-29 | 19 | 31 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-405 нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за несвоевременного удаления гнезда на опоре №145 ВЛ-110кВ С-405 в момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" и отключения В -110кВ С-405. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки птичьего гнезда опоры №145 ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 05.06.2015
357700 2905151849554 | 554 | 2015-05-29 | 18 | 49 | 02.333113410 | 0.42185 | 1.877 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза. | 29.05.2015г. в 18 час. 49 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 21 час. 46 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,95 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 21 | 46 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905151516551 | 551 | 2015-05-29 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.17277 | 1.557 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер северо-западный до 18 м/сек. | 29.05.2015 в 15 час. 16 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. В 17 час. 42 мин. повторное включение В-10кВ ф.9-01 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,433 час. | 2015-05-29 | 17 | 42 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905151419550 | 550 | 2015-05-29 | 14 | 19 | 02.333113410 | 0.004767 | 1.089 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 29.05.2015г. в 14 час.19 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 14 час. 21 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,033 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-29 | 14 | 21 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.06.2015
357700 2905150821549 | 549 | 2015-05-29 | 8 | 21 | 02.333110347 | 2.5 | 8.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 29.05.2015г. в 08 час. 21 мин. на ПС "Арыг-Узю"действием МТЗ отключился ВТ-24. при повторном включении появилась "земля" фаза "А". При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 в пролете опор №№64-65 обнаружен обрыв провода фазы "А". В 10 час. 51 мин. . после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.5 час. | 2015-05-29 | 10 | 51 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№64-65 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.701 Не проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24 в 2014 году. Техническая причина 4.13 В результате нарушения периодичности осмотров и несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№64-65, с последующим касанием при падении на землю провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-24 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.06.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 64-65 ВЛ-35кВ Т-24. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2805150642548 | 548 | 2015-05-28 | 6 | 42 | 02.333113410 | 0.066667 | 1.056 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия:: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 28.05.2015 в 06 час. 42 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. НАПВ. В 06 час. 50 мин.повторное включение В-10кВ ф.3-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,133 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-28 | 6 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2805150632547 | 547 | 2015-05-28 | 6 | 32 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 28.05.2015 в 06 час. 32 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-03. УАПВ. | 2015-05-28 | 6 | 32 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-03 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2705151540546 | 546 | 2015-05-27 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.10792 | 1.542 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП№1-06/2-25 перегорел предохранитель ПН400 фазы "А". | 2015-05-27 | 18 | 35 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2705151430545 | 545 | 2015-05-27 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.089833 | 1.706 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-9. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №12-13 Л-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-9. | 2015-05-27 | 15 | 30 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С"в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП №1-06-9 в части замены физически изношенного оборудования. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП№1-06-9. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2705150243543 | 543 | 2015-05-27 | 2 | 43 | 02.333100347 | 3.1 | 49.02 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 по схеме нормального режима от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Транзит замкнут, питание республики Тыва по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 22 градусов, дождь. | 27.05.2015 в 02 час. 43 мин. на ПС 110 кВ Городская отключился ВС-401 от 2 ст.токовой направленной защиты от замыкания на землю (ЗЗ), НАПВ, НПВ. Без напряжения остались НП-26, ТП - 302, численность населения – 34199, общей нагрузка - 6,0мВт. В результате определения участка повреждения отключена ВЛ -110кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). В 03 час. 14 мин. на ПС Городская включен в работу В С-401, подано напряжение отключенным потребителям кроме ПС Хову-Аксы (НП -4, ТП -26, численность населения 6051 чел). В 02 час. 50 мин. начальником СВЛ организован сбор бригады для осмотра ВЛ 110 кВ С- 413. В 04 час. 45 мин. по распоряжению № 36 допущена бригада СВЛ на осмотр ВЛ -110кВ С-413. В 07 час. 31 мин. бригадой СВЛ сообщено об обнаружении возгорания траверсы АП-образной деревянной опоры № 70 ВЛ-110кВ С-413. Остатки возгорания были ликвидированы бригадой СВЛ водой в количестве 20л. В 09 час. 02 мин. бригада СВЛ допущена по наряду № 27 на ремонт траверсы анкерной АП - образной опоры №70. Для предотвращения срыва проведения единого государственного экзамена в МБОУ Хову-Аксынской СОШ с базы Южного РЭС направлена ДЭС. В 11 час. 37 мин. закончены работы по наряду №27. В 14 час. 24 мин. после окончания времени проведения ЕГЭ В-110кВ С-413 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей кроме ПС Хову-Аксы - 0.513 час. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей, запитанных от ПС Хову-Аксы - 12,317 час. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и классифицируется по учетному признаку 3.1.12. «Пожар, возникший в результате тления веществ и материалов, явившегося следствием термического действия тока короткого замыкания (тока замыкания на землю) в электроустановке, приведшего к её отключению и (или) повреждению, ухудшению технического состояния». Организационная причина: - 3.4.7. «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений» Техническая причина - 4.9.22 «Ток утечки». Экономический ущерб от пожара составил 49.020 руб. Из них прямой ущерб 0 руб., косвенный ущерб - 10.626 руб., экологический ущерб 0.00 руб. Погибших и пострадавших в процессе тушения возгорания и воздействия опасных факторов пожара нет. Пожар ликвидирован персоналом СВЛ. Действия персонала оценено на "хорошо". | 2015-05-27 | 3 | 14 | Сгорание траверсы в месте болтового соединения с правой стойкой АП-образной опоры №70 ВЛ-110кВ С-413. | Организационная причина 3.4.709 В процессе длительной эксплуатации (год ввода 1968) на опоре №70 нарушилась плотность контактов металлических элементов (болтов) с древесиной (траверсы со стойкой и раскосом). Техническая причина 4.922 В результате увлажнения осадками в виде дождя возросли токи утечки в месте болтовых соединений траверсы со стойкой и раскосом, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы на опоре №70 ВЛ-110кВ С-413. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-110кВ С-413. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить временную траверсу АП-образной опоры №70 ВЛ-110кВ С-413. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 27.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести ремонт АП-образной опоры №70 ВЛ-110кВ С-413 с заменой траверсы, 2-х стоек и 4-х раскосов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести внеплановый верховой осмотр анкерно-угловых опор ВЛ-110кВ С-413 с целью выявления дефектов в местах соединения деревянных деталей опор (все металлические элементы должны иметь плотный контакт с древесиной). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 2605152341541 | 541 | 2015-05-26 | 23 | 41 | 02.333113410 | 0.000667 | 1.081 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.37-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №37 "Баян-Кол". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 23 час. 41 мин. на ПС "Баян-Кол" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.37-03. В 23 час. 49 мин. повторное включение В-10кВ ф.37-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.37-03 видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 23 | 49 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.37-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.37-03 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.37-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2605152118540 | 540 | 2015-05-26 | 21 | 18 | 02.333113410 | 0.00355 | 1.087 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015 в 21 час. 18 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. В 21 час. 21 мин. повторное включение В-10кВ ф.9-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,05 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 21 | 21 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151815539 | 539 | 2015-05-26 | 18 | 15 | 02.333113410 | 0.39333 | 1.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-08 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 18 час. 15 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-08. В 19 час. 14 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-08 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,983 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 19 | 14 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-08 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-08 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151522538 | 538 | 2015-05-26 | 15 | 22 | 02.333113410 | 0.07 | 1.212 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 15 час. 22 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 16 час. 04 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,7 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 16 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151500537 | 537 | 2015-05-26 | 15 | 0 | 02.333113410 | 0.11513 | 1.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов. | 26.05.2015г. в 15 час.00 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. В 15 час. 44 мин. повторное включение В-10кВ ф.17-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,733 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 15 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2605151410536 | 536 | 2015-05-26 | 14 | 10 | 02.333113410 | 1.05 | 3.115 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 19 м/с. | 26.05.2015г. в 14 час. 10 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. В 15 час. 10 мин. повторное включение В-6кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,0 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-26 | 15 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-6кВ ф.1-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-6кВ ф.1-06 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.05.2015
357700 2605151221535 | 535 | 2015-05-26 | 12 | 21 | 02.333110347 | 0.50517 | 2.158 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 26.05.2015г. в 12 час.21 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на опоре №150 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 19 час. 34 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7,217 час. | 2015-05-26 | 19 | 34 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №150 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.05.2015
357700 2505152220534 | 534 | 2015-05-25 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.338 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | На ТП№ 39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-05-25 | 23 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2505152120533 | 533 | 2015-05-25 | 21 | 20 | 03.133200347 | 0.081667 | 2.111 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-24. | На ТП№33-09-24 перегорание предохранителей ПН630 фаз "А" и "С". | 2015-05-25 | 22 | 10 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН630 фаз "А" и "С" на ТП№33-09-24. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-24. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-24. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-24. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН630 фаз "А" и "С" на ТП №33-09-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2405150957532 | 532 | 2015-05-24 | 9 | 57 | 03.233203410 | 0.071867 | 1.216 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП №142 отключился АВ-0,4кВ 400А из-за схлеста проводов. Ветер | 2015-05-24 | 11 | 35 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №142 в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.05.2015
357700 2305151057531 | 531 | 2015-05-23 | 10 | 57 | 03.133203410 | 0.1364 | 2.071 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №84. | Из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №84 в момент порывов ветра перегорел предохранитель 0.4кВ ПН250 фазы " В". | 2015-05-23 | 12 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№84. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №84. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя ПН250 на ТП №84 из-за схлестывания проводов под действием ветровой нагрузки |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №84 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №84 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015
357700 2205152152496 | 496 | 2015-05-22 | 21 | 52 | 03.133200347 | 0.060433 | 1.604 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | Перегорание предохранителя ПН630 фазы "А" на ТП №1-06/1-27. | 2015-05-22 | 23 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "А" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152009523 | 523 | 2015-05-22 | 20 | 9 | 02.333113410 | 0.048733 | 1.022 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2014г. в 20 час. 09 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2-02. В 20 час. 43 мин. повторное включение В-10кВ ф.2-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,567 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 20 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.2-02 нет | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.2-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2205152000524 | 524 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.28542 | 1.469 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключился АВ 250А. Шквалистый ветер. | 2015-05-22 | 22 | 17 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152000526 | 526 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.6731 | 2.202 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№16. | На ТП №16 отключился АВ 400А. Шквалистый ветер. Схлёст проводов. | 2015-05-23 | 2 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №16 в результате схлестывания проводов под действием ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152000527 | 527 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.74583 | 2.489 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №307. | На ТП №307 отключился АВ 400А. Шквалистый ветер. Схлёст проводов. | 2015-05-23 | 1 | 58 | Повреждений оборудование нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №307 из-за схлестывания проводов в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №307. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205152000529 | 529 | 2015-05-22 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.8277 | 4.012 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №47. | Обрыв ВЛ-0.4кВ от ТП №47. Шквалистый ветер. | 2015-05-23 | 4 | 54 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№47. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№47. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151936522 | 522 | 2015-05-22 | 19 | 36 | 02.333113410 | 0.1083 | 1.285 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 19 час. 36 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. В 21 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,9 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 21 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.05.2015
357700 2205151843516 | 516 | 2015-05-22 | 18 | 43 | 02.333113410 | 0.48767 | 2.832 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-04 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015 г. в 18 час.43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.5-04 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 43-44 отпайки №3. В 22 час. 12 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.5-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,483 час. | 2015-05-22 | 22 | 12 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04. Техническая причина 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-04 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№43-44 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.5-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151843515 | 515 | 2015-05-22 | 18 | 43 | 02.333110347 | 1.4245 | 6.714 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по Д ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 25 м/сек. | 22.05.2015 г. в 18 час. 43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-03 в пролете опор №№ 107-108 обнаружено упавшее дерево. 23.05.2015 в 15 час. 04 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.5-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -20.35 час. | 2015-05-23 | 15 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.5-03 нет. | Организационная причина 3.4.706 Из-за несвоевременной вырубки деревьев , угрожающих ВЛ-10кВ ф.5-03 в момент порывов ветра произошел излом дерева с последующим падением на провода ВЛ в пролете опор №№107-108, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в результате сближения проводов разных фаз. | Некачественное проведение чистки просеки ВЛ-10кВ ф.5-03, произведенной в апреле 2015 года. Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за занятости персонала на устранении повреждений на других объектах в связи с массовыми отключениями в результате воздействия стихийных явлений. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Снять дерево с проводов ВЛ-10кВ ф.5-03, произвести перетяжку проводов в пролете опор №№107-108. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2205151843514 | 514 | 2015-05-22 | 18 | 43 | 02.333113410 | 0.824 | 5.514 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-05 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер местами с порывами до 25 м/сек., дождь. | 22.05.2015 г. в 18 час.43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-05 обнаружены выпавший крюк фазы "А" из основания опоры №217, а также обрыв проводов в пролетах опор №№216-218. 23.05.2015 в 15 час. 19 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.5-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 20,6 час. | 2015-05-23 | 15 | 19 | 1. Выпадение крюка из тела промежуточной одностоечной деревянной опоры №217; 2. Обрыв проводов в пролетах опор №№216-218 марки А-35 фаз "А" и "В". | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошло выпадение крюка из тела опоры №217, а также обрыв проводов в пролетах опор №№216-218. ВЛ-10кВ ф.5-05. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра до 25 м/сек. произошло выпадение крюка из тела опоры №217, а также обрыв проводов в пролетах опор №№216-218., что явилось причиной междуфазного короткого замыкания с последующим отключением ВЛ-10кВ ф.5-05 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за занятости персонала на устранении повреждений на других объектах в связи с массовыми отключениями в результате воздействия стихийных явлений. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№216-218, восстановить крепление крюка фазы "А" в тело опоры №217. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.5-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151840525 | 525 | 2015-05-22 | 18 | 40 | 03.233203410 | 0.34907 | 1.589 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №11. | На ТП №11 отключение АВ 400А. Шквалистый ветер. Схлёст проводов. | 2015-05-22 | 21 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №11. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151825519 | 519 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333133413 | 0.84 | 2.668 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-08 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-08. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-08 на ТП №40-08/6 обнаружен труп птицы в районе трансформатора под шинами 10кВ и незначительные следы перекрытия ошиновки фаз "В" и "С". В 20 час. 31 мин. после удаления птицы В-10кВ ф.40-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.1 час. | 2015-05-22 | 20 | 31 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на шины 10кВ фаз "В" и "С" ТП №40-08/6 произошло междуфазное короткое замыкание |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151825521 | 521 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333113410 | 0.034067 | 1.144 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-18 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-18. В 21 час. 38 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-18 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,217 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 19 | 38 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-18 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-18 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-18 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151825518 | 518 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333113410 | 0.004067 | 1.088 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-03 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-03. В 19 час. 26 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,017 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 19 | 26 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-03 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151825517 | 517 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333110347 | 0.3255 | 17.393 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами местами до 25 м/сек. | 22.05.2015 г. в 18 час. 30 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 обнаружены упавшие опоры №№223,224. 23.05.2015 в 17 час. 40 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.40-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 23.25 час. | 2015-05-23 | 17 | 40 | 1. Излом стоек деревянных, одностоечных, промежуточных опор №№223, 224 ВЛ-10кВ ф.40-10 на уровне земли. 2. Механическое разрушение изоляторов марки ШС-10 в количестве 6 шт. 3. Обрыв проводов всех фаз марки А-35 в пролете опор №№223-225 . | Организационная причина 3.4.703 Из-за недопустимой степени загнивания древесины и несвоевременной замены опор №№223, 224 ВЛ-10кВ ф.40-10 в момент порывов ветра произошел излом стоек на уровне земли. Техническая причина 4.1 В результате излома стоек опор №№223, 224 произошло их падение на землю с обрывом проводов и механическим разрушением изоляторов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-10 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-10. Время ликвидации аварийного режима увеличилось из-за большого объема работ и занятости персонала на устранение повреждений на других участках в связи с массовыми отключениями. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести восстановление опор №№223, 224 ВЛ-10кВ ф.40-10 с установкой ж/б приставок, заменой дефектных изоляторов. Устранить обрывы проводов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.05.2015
357700 2205151825520 | 520 | 2015-05-22 | 18 | 25 | 02.333130347 | 0.064867 | 3.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25м/сек. | 22.05.2015г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 на ТП №40-12/7-11 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 20 час. 44 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.317час. | 2015-05-22 | 20 | 44 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №40-12/7-11 ВЛ-10кВ ф.4-12. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных н/в и в/в вставок (проволоки) на ТП №40-12/7-11. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений в сети 0,4кВ произошло КЗ, в результате которого перегорела высо-ковольтная вставка (проволока) предохранителя фазы "А" с последующим перекрытием некалиброванного предохранителя (проволоки) фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | 1. Плавкие вставки установленных на ТП №40-12/7-11 низковольтных предохранителей не соответствуют току КЗ. 2. Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №40-12/7-11 ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №40-12/7-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замеры петли фазы "0" отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №40-12/7-11. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2205151821528 | 528 | 2015-05-22 | 18 | 21 | 03.133203410 | 0.73142 | 2.918 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №250. | Отключение АВ250 из-за обрыва провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Шквалистый ветер. | 2015-05-22 | 23 | 56 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№250. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151749530 | 530 | 2015-05-22 | 17 | 49 | 03.233203410 | 0.33623 | 1.565 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №265. | На ТП №265 из-за схлеста проводов при ветре отключился АВ 250А. Л-1 | 2015-05-23 | 20 | 23 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №265 в результате схлестывания проводов под действием ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №265. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151719509 | 509 | 2015-05-22 | 17 | 19 | 02.333110347 | 3.725 | 12.321 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 18, местами до 25 м/сек. | 22.05.2015г. в 17 час. 19 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился ВТ-24. НПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 на ж/б промежуточных опорах №120 и №151 обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" и фазы "В". В 22 час. 17 мин. после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.967 час. | 2015-05-22 | 22 | 17 | Обрыв вязки провода марки АС-35 фазы "С" на опоре №120 фазы "В" на опоре №151 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта вязки проводов ВЛ-35кВ Т-24. Техническая причина 4.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки проводов ВЛ-35кВ Т-24 в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №120 фазы "В" на опоре №151, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-24 действием защит. | Не проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24 в 2014 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку проводов на опорах №№120,151. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2205151716511 | 511 | 2015-05-22 | 17 | 16 | 02.333113410 | 3.743 | 15.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 17 час. 16 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 обнаружены упавшие опоры №45,47,48. В 23 час. 50 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,567 час. | 2015-05-22 | 23 | 50 | 1. Излом стоек деревянных промежуточных одностоечных опор №45,47,48 ВЛ-10кВ ф.4-02 на уровне земли. 2. Излом изоляторов марки ШС-10 в результате падения на землю. 3. Обрыв проводов марки А-35 трех фаз в пролетах опор №№45-48 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№45,47,48 ВЛ-10кВ ф.4-02 на уровне земли. Техническая причина 4.1 Из-за излома стойки деревянных промежуточных опор №45,47,48 ВЛ-10кВ ф.4-02 на уровне земли произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить поврежденную изоляцию ВЛ-10кВ ф.4-02 в результате падения. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №3 Установить приставки к опорам №№45, 47, 48 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №4 Устранить обрыв проводов марки А-35 трех фаз в пролетах опор №№45-48 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151711508 | 508 | 2015-05-22 | 17 | 11 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме ремонтного режима. На ПС Городская в ремонте ВС-405, включены РП-1 и РП-2 , транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами местами до 25м/сек. | 22.05.2015 в 17 час. 08 мин. на ПС Чадан отключился ВС-403 от 1ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ) УАПВ. В 17 час. 08 мин. на ПС Городская от 2 ступени трехступенчатой дистанционной направленной защиты отключился ВС-401, АПВ с КОН не работало согласно ремонтному режиму работы сети (включена ремонтная перемычка на ПС Городская). В 17час. 08 мин. на ПС Кызылская от АОПЧ и ЗМН отключились ВС-423, ВС-424 . КТЭЦ выделилась на изолированную работу с нагрузкой 1,5 МВт. В 17час. 22 мин. КТЭЦ включена на параллельную работу. В 17 час. 41 мин. включен ВС-401. По данным «черного ящика» первой отключилась линия С-403, на С-401 защита от замыкания на землю не сработала, так как для первой ступени не хватило тока 960А, а для второй ступени времени – 1 сек. После перехода замыкания в 3-х фазное без земли срабатывает дистанционная защита линии С-401, поэтому через 5 секунд линия С-401отключается. Работа защиты правильная. После УАПВ линии С-403 на ПС Чадан через ремонтную перемычку подается напряжение в линию С-401, поэтому АПВ линии С-401 не было, так как был режим АПВ с контролем отсутствия напряжения. Работа защиты правильная. Прибор ОМП на линии С-403 ПС Чадан показал повреждение на 119 км от ПС Чадан. При осмотре ВЛ-110кВ С-403 на опоре №260 обнаружены остатки птичьего гнезда, на земле возле опоры обнаружены куски проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-05-22 | 17 | 11 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-403 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействие стихийного явления в момент порывов ветра с порывами до 25м/сек. на опоре №260 ВЛ-110кВ С-403 произошло разрушение гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" с дальнейшим отключением В -110кВ С-401 на ПС Городская. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-403. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки гнезда птиц с опоры №260 ВЛ-110кВ С-403. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 04.06.2015
357700 2205151707507 | 507 | 2015-05-22 | 17 | 7 | 02.333113410 | 0.495 | 2.994 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-05 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25 м/сек. | 22.05.2015 г. в 17 час. 07 мин. на ПС "Шагонар"действием МТЗ отключился В- 10кВ ф.8-05. В 18 час.43 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.6 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-05 в пролете опор №№24/1 - 24/02 обнаружена увеличенная стрела провеса в связи с наклоном опоры №24/1. | 2015-05-22 | 18 | 43 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.10 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 25 м/сек. произошел наклон опоры с последующим самоустранившимся схлестыванием проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры "24/1 и перетяжку проводов в пролете опор №№24/1 - 24/2 ВЛ-10кВ ф.8-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.06.2015
357700 2205151707506 | 506 | 2015-05-22 | 17 | 7 | 02.333113410 | 0.048 | 0.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25 градусов. | 22.05.2015 г. в 17 час. 07 мин. на ПС "Шагонар"действием МТЗ отключился В- 10кВ ф.8-03. В 18 час. 43 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.6 час. | 2015-05-22 | 18 | 43 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 25 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151650505 | 505 | 2015-05-22 | 16 | 50 | 02.333110347 | 0.35933 | 2.032 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16-18 м/с. | 22.05.2015 в 16 час. 50 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-03 на опоре №51 отпайки №5 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "С". В 18 час. 07 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,283 час. | 2015-05-22 | 18 | 7 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.14-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "С" на опоре №51 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151556504 | 504 | 2015-05-22 | 15 | 56 | 02.333103410 | 0.46667 | 5.469 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ - 110кВ С-453 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" до ПС 110/10кВ №17 "Суть-Холь". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. | 22.05.2015 в 15 час 56 мин. на ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") от 1 ступени З.З. отключился В-110кВ С-453. НАПВ. В 16 час. 31 мин. после осмотра дежурным оборудования ПС Сут-Холь повторное включение успешное. При внеочередном осмотре на траверсе металлической опоры №96 обнаружен запутавшийся кусок магнитофонной ленты от видеокассеты. | 2015-05-22 | 16 | 31 | Повреждений оборудования С-453 нет. | Организационная причина 3.4.1001 По причине перекрытия шлейфа верхней фазы на траверсу металлической опоры №96 магнитной лентой от видеокассеты, занесенной ветром, возникло однофазное к.з. на "землю" с дальнейшим отключением ВЛ-110кВ С-453 действием защит. После отгарания магнитной ленты повторное включение успешное. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151547502 | 502 | 2015-05-22 | 15 | 47 | 02.333113410 | 0.55167 | 2.669 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 47 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на отпайке №2 на опоре №116 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В", на опоре №117 слетевший с крюка изолятор фазы "А". В 21 час. 18 мин. после устранения нарушений В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,517 час. | 2015-05-22 | 21 | 18 | Разрушение юбки и головки изоляторов марки ШС-10 фазы "В" на опоре №116, фазы "А" на опоре №117 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04.. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изоляторов ВЛ-10кВ ф.4-04. Техническая причина 4.12 Из-за воздействия стихийных явлений на опорах №116, 117 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 произошло разрушение изоляторов и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием проводов соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №116, фазы "А" на опоре №117 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151547503 | 503 | 2015-05-22 | 15 | 47 | 02.333113410 | 1.6018 | 9.519 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час.47 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 обнаружены упавшие опоры №25 и №101. 23.05.2015г. в 14 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 22,883 час. | 2015-05-23 | 14 | 40 | 1. Излом стоек деревянных промежуточных опор №25, 101 ВЛ-10кВ ф.4-05 на уровне земли. 2. Обрыв проводов марки А-35 всех фаз в пролетах опор №№25-26, 101-102 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления в виде ветра произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №№25,101 ВЛ-10кВ ф.4-05 на уровне земли. Техническая причина 4.1 Из-за излома стоек деревянных промежуточных опор №25,101 ВЛ-10кВ ф.4-05 на уровне земли произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-05 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектную опору №25 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №3 Установить ж/б приставку к опоре №101 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015 Техническое мероприятие №4 Устранить обрыв проводов марки А-35 всех фаз в пролетах опор №№25-26, 101-102 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.05.2015
357700 2205151524500 | 500 | 2015-05-22 | 15 | 24 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-21 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015 в 15 час. 24 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-21 с УАПВ. | 2015-05-22 | 15 | 24 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.36-21 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.36-21, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151524501 | 501 | 2015-05-22 | 15 | 24 | 02.333130347 | 1.1587 | 5.179 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-25 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градус, ветер до 25 м/сек., дождь. | 22.05.2015г. в 15 час. 24 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. При осмотре на ТП №436 обнаружено перекрытие разрядников фаз "В" и "С". В 16 час. 43 мин. после устранения повреждений электроснабжение потребителей восстановлено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.317 час. | 2015-05-22 | 16 | 43 | Перекрытие разрядников фаз "В" и "С" типа РВО-10 на ТП №436 ВЛ-10кВ ф.36-25. | Организационная причина 3.4.701 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ-10кВ ф.36-25. Техническая причина 4.1 Из-за схлестывания проводов ВЛ-10кВ ф.36-25 произошло междуфазное короткое замыкание. Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уплотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядника фазы "В" на ТП №436. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №436 ВЛ-10кВ ф.36-25. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену на ТП №436 дефектных разрядников РВО-10 на ОПН. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести проверку разрядников ВЛ-10кВ ф.36-25 на предмет наличия механических дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 2205151518499 | 499 | 2015-05-22 | 15 | 18 | 02.333113410 | 0.068333 | 1.329 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2 -02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 25м/сек. | 22.05.2015 в 15 час. 18 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2 -02. В 15 час. 59 мин. повторное включение В-10кВ ф.2 -02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.683 час. | 2015-05-22 | 15 | 59 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.2-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 25м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.2-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151516513 | 513 | 2015-05-22 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.77467 | 2.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов. Ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 16 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. В 16 час. 02 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.767 час. | 2015-05-22 | 18 | 2 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-10 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.4-10 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.05.2015
357700 2205151516510 | 510 | 2015-05-22 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.18153 | 1.423 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 16 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 21 час. 45 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,483 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 21 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151516512 | 512 | 2015-05-22 | 15 | 16 | 02.333113410 | 0.4028 | 1.53 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный до 25 м/сек. | 22.05.2015г. в 15 час. 16 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. В 22 час.20 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7.067 час. | 2015-05-22 | 22 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра до 25 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-03 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10кВ ф.4-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151515498 | 498 | 2015-05-22 | 15 | 15 | 02.333130347 | 0.64213 | 9.228 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов, ветер западный местами до 25 м/сек. | 22.05.2015 в 15 час.15 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При отыскании повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП №32-01/20-29 обнаружены упавшие от ветра деревья, растущие в черте поселка Тээли. В 20 час. 16 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.017 час. | 2015-05-22 | 20 | 16 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 марки А-35 от ТП №32-01/20-29. | Организационная причина 3.4.707 Использование на ТП №32-01/20-29 некалиброванных в/в вставок, использование н/вставок с завышенным номиналом (вместо 100А использование 250А). Техническая причина 4.10 В результате падения деревьев на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 32-01/20-29 произошло междуфазное КЗ, длительность которого увеличена из-за установки на ТП 32-01/20-29 н/в и в/в предохранителей с завышенным номиналом, поэтому плавкие элементы не сгорели цепь аварийного тока отключена выключателем 10кВ ф.32-01. | Эксплуатация некалиброванных н/в и в/в предохранителей на ТП №32-01/2-29. Несвоевременная подрезка деревьев, растущих в черте пос. Тээли. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить калиброванные н/в и в/в предохранители на ТП №32-01/20-29. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Снять деревья , упавшие на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-01/20-29. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить подрезку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2205151511497 | 497 | 2015-05-22 | 15 | 11 | 02.333113410 | 0.006767 | 1.093 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 15 час. 11 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-10. В 15 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 15 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-10 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-10 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151505496 | 496 | 2015-05-22 | 15 | 5 | 02.333113410 | 1.225 | 3.395 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 15 час. 05 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. В 16 час. 15 мин. повторное включение В-10кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-22 | 16 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.1-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.1-06 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2205151438495 | 495 | 2015-05-22 | 14 | 38 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-411 от ПС 110/10кВ №6 "Элегест" до ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, дождь, гроза, ветер с порывами до 25 м/сек. | 22.05.2015 в 14 час 38 мин. на ПС "Элегест" действием ЗЗ отключился В-110кВ С-411. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №186 ВЛ-110кВ С-411 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С". | 2015-05-22 | 14 | 38 | Следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №186 ВЛ-110кВ С-411. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №186 ВЛ-110кВ С-411, что явилось причиной отключения В-110кВ С-411 с УАПВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-411 с це-лью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.05.2015
357700 2205151058494 | 494 | 2015-05-22 | 10 | 58 | 02.333113410 | 1.065 | 3.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.05.2015г. в 10 час. 58 мин. на ПС «Сут-Холь» появилась "земля" в сети 10 кВ. В 11 час. 03 мин. отключен вручную В-10кВ ф.17-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 41-42. В 17 час. 45 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,783 час. | 2015-05-22 | 17 | 45 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№41-42. Техническая причина 4.13 При обрыве провода фазы "А" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло падение провода на землю, что явилось причиной перекоса. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2105151624491 | 491 | 2015-05-21 | 16 | 24 | 02.333110347 | 1.056 | 14.825 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-10. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 21 градус, дождь. | 21.05.2015г. в 16 час. 24 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 на опоре №27 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода ТП №280. В 18 час.24 мин. отключена ТП №280. В 21 час. 40 мин. после устранения повреждения восстановлена до аварийная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2.00 час. | 2015-05-21 | 21 | 40 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-10. Техническая причина 4.12 В результате снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации, произошел пробой изоляции концевой муфты КЛ-10кВ кВ на опоре № 27 к ТП №280, что явилось причиной междуфазного к.з. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №27 к ТП №280 КЛ-10кВ ф.20-10. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-10, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 2105150929490 | 490 | 2015-05-21 | 9 | 29 | 02.333110347 | 0.50647 | 2.577 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме. ВЛ-10кВ ф.65 запитан от ф.33 через РП-3, питающегося от ПС 110кВ Южная. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь. | 21.05.2015г. в 09 час. 29 мин. на РП-3 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33. При отыскании повреждения обнаружен выпавший крюк с изолятором фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.65. В 10 час. 40 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.33 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,183 час. | 2015-05-21 | 10 | 40 | Выпадение крюка фазы "В" из тела опоры №25 ВЛ-10кВ ф.65. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное обнаружение ослабления крюка фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.65. Техническая причина 4.3 В момент порывов ветра произошло выпадение крюка вместе с изолятором фазы "В" на опоре №25, с последующим падением провода на соседнюю фазу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное и несвоевременное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.65. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.65 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.06.2015 Техническое мероприятие №2 Восстановить крепление крюка фазы "В" в тело опоры №25 ВЛ-10кВ ф.65. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.05.2015
357700 2005152210492 | 492 | 2015-05-20 | 22 | 10 | 03.133200347 | 2.668 | 5.925 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03/4-4. | На ТП №13-03/4-4 перегорели предохранители ПН-250 всех фаз. | 2015-05-21 | 17 | 30 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН250 на ТП№13-03/4-4. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №13-03/4-4. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№13-03/4-4. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №13-03/4-4. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №13-03/4-4. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005152155493 | 493 | 2015-05-20 | 21 | 55 | 03.133200347 | 1.9246 | 4.671 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03-9. | На ТП №13-03-9 перегорание предохранителя ПН250 из-за схлеста проводов в пролете опор №№3-7 Л-1 ВЛ-0,4кВ. | 2015-05-21 | 10 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№13-03-9. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-9. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №13-03-9 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03-9. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250 на ТП №13-03-9. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005152126489 | 489 | 2015-05-20 | 21 | 26 | 02.333113410 | 0.028533 | 1.134 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.36-25 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., дождь. | 20.05.2015 в 21 час. 26 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. В 21 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.36-25 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.067 час. | 2015-05-20 | 21 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.36-25 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.36-25 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.36-25. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-25 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005152108488 | 488 | 2015-05-20 | 21 | 8 | 02.333130347 | 0.3135 | 6.173 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 20.05.2015 в 21 час. 08 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При осмотре на ТП №14-03/15-19 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В." В 22 час. 58 мин. после устранения повреждений на ТП №14-03/15-19 В-10кВ ф.14-03 включен в работу . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей 1,833 час. | 2015-05-20 | 22 | 58 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП 14-03/15-19 ВЛ-10кВ ф.14-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/вставок на ТП №14-03/15-19. Техническая причина 4.10 В результате схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А" и "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №14-03/15-19, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.14-03 | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №14-03/15-19 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №14-03/15-19. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151924487 | 487 | 2015-05-20 | 19 | 24 | 02.333113410 | 0.049717 | 1.174 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-04 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не введено. Метеоусловия:температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек, дождь. | 20.05.2015г. в 19 час. 24 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-04. В 19 час.43 мин. повторное включение В-10кВ ф.5-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,75 час. | 2015-05-20 | 19 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.5-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., сопровождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.5-04 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.5-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.5-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151843486 | 486 | 2015-05-20 | 18 | 43 | 02.333113410 | 0.03325 | 1.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., дождь. | 20.05.2015г. в 18 час. 43 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. В 19 час. 18 мин. повторное включение В-10кВ ф.5-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,583 час. | 2015-05-20 | 19 | 18 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.5-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.5-03 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.5-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151740482 | 482 | 2015-05-20 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.18293 | 1.529 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-25. | на ТП №33-09-25 перегорел предохранитель фазы "А". Устранен. | 2015-05-20 | 19 | 32 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№33-09-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-09-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151652485 | 485 | 2015-05-20 | 16 | 52 | 02.333113410 | 0.795 | 50.751 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 20 градусов, ветер до 16 м/сек. | 20.05.2015г. в 16 час. 52 мин. на ПС "Туран" появилась "земля" в сети 35кВ. В 17 час. 00 мин. отключен вручную В-35кВ Т-5. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на опоре №318 обнаружено расщепление траверсы с выпадением заварного болта фазы "А". В 17 час. 45 мин. запитана основная часть потребителей. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,883 час. В 23 час. 22 мин. восстановлено электроснабжение всех потребителей. | 2015-05-20 | 23 | 22 | Расщепление траверсы с выпадением заварного болта и обрывом провода фазы "А" на П-образной деревянной опоре №318 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.1003 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору № 318 ВЛ-35кВ Т-5. Техническая причина 4.3 В результате прямого попадания молнии в опору № 318 произошло расщепление траверсы с последующим выпадением заварного болта и обрывом провода фазы "А", что явилось причиной однофазного замыкания и появление в сети 35кВ на ПС Туран. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления повреждений оборудования после прохождения грозового фронта. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену П-образной опоры №318 ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151645484 | 484 | 2015-05-20 | 16 | 45 | 02.333110347 | 1.1315 | 7.614 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 17 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 20.05.2015г. в 16 час. 45 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.38-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.38-02 на опоре №523 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 23 час. 22 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.38-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,617 час. | 2015-05-20 | 23 | 22 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.38-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №523 ВЛ-10кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151430483 | 483 | 2015-05-20 | 14 | 30 | 02.333113410 | 0.0213 | 1.121 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 20.05.2015г. в 14 час. 30 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-12. В 14 час. 39 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.15 час. | 2015-05-20 | 14 | 39 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.40-12 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2005151154480 | 480 | 2015-05-20 | 11 | 54 | 02.333130347 | 0.073367 | 8.119 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 20.05.2015г. в 11 час. 54 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 на ТП №4-03-5 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А", "В", "С". В 12 час.56 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.033 час. | 2015-05-20 | 12 | 56 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №4-03-5 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-03-5 ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №4-03-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А", "В" и "С" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-03. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №4-03-5. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-03-5 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005151030481 | 481 | 2015-05-20 | 10 | 30 | 03.133200347 | 0.2886 | 1.728 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №17-01-18 | На ТП №17-01-18 перегорел предохранитель фазы "В". | 2015-05-20 | 18 | 18 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№17-01-18. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №17-01-18. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№17-01-18. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №17-01-18. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №17-01-18. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 2005150412479 | 479 | 2015-05-20 | 4 | 12 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ - 110кВ С-453 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" до ПС 110/10кВ №17 "Суть-Холь".АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северный 10 м/с., дождь, гроза. | 20.05.2015 в 04 час 12 мин. на ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Хакасское предприятие МЭС") от 1 ступени З.З. отключился В-110кВ С-453. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №100 ВЛ-110кВ С-453 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В". | 2015-05-20 | 4 | 12 | Незначительные следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ-110кВ С-453. | Организационная причина 3.4.1003 Из-за грозового перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ-110кВ С-453. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №100 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1905152145477 | 477 | 2015-05-19 | 21 | 45 | 02.333110347 | 0.019067 | 3.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.05.2015 в 21 час. 45 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-01. В 21 час. 53 мин. повторное включение В-10кВ ф.34-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-01 в пролете опор №45-46 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "С". | 2015-05-19 | 21 | 53 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.34-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-10кВ ф.34-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№45-46, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.34-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№45-46 ВЛ-10кВ ф.34-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.05.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1905152145478 | 478 | 2015-05-19 | 21 | 45 | 02.333110347 | 0.011833 | 2.128 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.05.2015 в 21 час. 45 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-03. В 21 час. 55 мин. повторное включение В-10кВ ф.34-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-03 на отпайке №4 в пролете опор №28-29 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-05-19 | 21 | 55 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.34-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-10кВ ф.34-03(увеличенная страла провеса фазы "В" в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №28-29, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.34-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№28-29 ВЛ-10кВ ф.34-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.05.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-03 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1805152030476 | 476 | 2015-05-18 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.12333 | 1.416 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-29. | На ТП№1-06-29 перегорание предохранителя ПН250 фазы "А". | 2015-05-18 | 23 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-06-29. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-29. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-29. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.05.2015
357700 1805150250475 | 475 | 2015-05-18 | 2 | 50 | 02.333110347 | 0.1694 | 1.536 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 18.05.2015г. в 02 час. 50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 08 час. 53 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6.05 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 в пролете опор №№20-21 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-05-18 | 8 | 53 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов (увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№20-21) в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№20-21 ВЛ-10кВ ф.4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.05.2015
357700 1805150232474 | 474 | 2015-05-18 | 2 | 32 | 02.333110347 | 0.515 | 2.574 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 18.05.2015г. в 02 час. 32 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 07 час. 41 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,15 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на отпайке №1 в пролете опор №№60-61 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-05-18 | 7 | 41 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов ( увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№60-61) в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№60-61 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.05.2015
357700 1605151437473 | 473 | 2015-05-16 | 14 | 37 | 02.333110347 | 0.23333 | 16.272 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.14 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 16.05.2015г. в 14 час. 37 мин. на ЦРП появилась "земля" в сети 10кВ. В 14 час. 42 мин. отключен вручную В-10кВ ф.14. В 14 час. 51 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.233 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.14 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №171 и ТП №195. 19.05.2015 в 16 час. 30 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей. | 2015-05-19 | 16 | 28 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №171 и ТП №195. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.14 между ТП №171 и ТП №195 с замыканием на землю. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.14 между ТП №171 и ТП №195. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.05.2015
357700 1605151355472 | 472 | 2015-05-16 | 13 | 55 | 02.333113410 | 0.01775 | 1.114 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 16.05.2014г. в 13 час. 55 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2-02. В 14 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.2-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,25 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-16 | 14 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.2-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.2-02 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 19.05.2015
357700 1605150000469 | 469 | 2015-05-16 | 0 | 0 | 02.333113410 | 0.023667 | 1.344 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.16-01 в работе по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №16 "Эрзин". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 18м/сек. | 16.05.2015 г. в 00 час. 00 мин. на ПС "Эрзин" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.16-01. В 00 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.16-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. | 2015-05-16 | 0 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.16-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.16-01 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 19.05.2015
357700 1505152230470 | 470 | 2015-05-15 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.018667 | 1.068 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-20. | На ТП№1-06-20 перегорание предохранителя фазы "А" ПН250. | 2015-05-15 | 23 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№1-06-20. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-20. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-20. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-20. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06-20. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1505151820471 | 471 | 2015-05-15 | 18 | 20 | 03.133200347 | 0.16333 | 1.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/2-25. | 2015-05-15 | 20 | 0 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП№1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1505151121468 | 468 | 2015-05-15 | 11 | 21 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 15.05.2015г. в 11 час. 21 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-05. УАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.9-05 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на ТП 9-05/2-2. | 2015-05-15 | 11 | 21 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на ТП № 9-05/2-2. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ТП № 9-05/2-2, с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.9-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на ТП № 9-05/2-2 ВЛ-10кВ ф.9-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.06.2015
357700 1305151847467 | 467 | 2015-05-13 | 18 | 47 | 02.333120347 | 0.39283 | 336.653 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей Республики Тыва осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42, транзит замкнут. На ПС 110кВ Городская в работе:1,4Т; 2,3Т; 1ТСН; 2ТСН; ВС-401,ВС-405, ВС-407; ВС-408, СВ-110кВ; СВ-35кВ, В1Т/10кВ; В2т/10кВ, В2Т/35кВ, отходящие фидера 11-02, 11-03, 11-04, 11-05, 11-06, 11-07, 11-09, 11-10, 11-12, 11-13, 11-15. в резерве: БСК-2, В1Т/35, СВ-10кВ. в ремонте: БСК-1, фидера 11-08. 11-11. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, ветер умеренный. | 13.05.2015г в 18 час 47 мин. на ПС Городская действием газовой защиты 4Т отключились В-110кВ С-401, В-110кВ С-407, СВ-110 с УАПВ, а также В1Т-10, ОД 1Т-110, обесточилась 1сек-10 кВ, 99 ТП, 16900 чел., 4,714 МВт. В 18 час. 52 мин. электроснабжение потребителей восстановлено от 2,3Т через СВ-10 кВ. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре дежурным персоналом оборудования ПС Городская обнаружено разрушение нижней части негерметичного ввода 110кВ фазы "А", а также течь масла из под ввода 4Т-110кВ фаза "А". Трансформатор 4Т выведен в ремонт. | 2015-05-13 | 18 | 52 | Разрушение нижней части негерметичного ввода 110кВ фазы "А" трансформатора 4Т на ПС Городская. Разрушение бумажно-бакелитовой изоляции отсека трансформатора тока | Организационная причина 3.4.704 Несвоевременная замена физически устаревшего ввода 110кВ фазы "А" трансформатора 4Т на ПС Городская. Техническая причина 4.12 В процессе длительной эксплуатации (с 1971г.) произошло образование полупроводящего осадка на внутренней поверхности нижней фарфоровой покрышки , в результате чего произошло перекрытие между нижней токоведущей части негерметичного ввода 110кВ фазы "А" и отсеком трансформатора тока с разрушением бумажно-бакелитовой изоляции бака силового трансформатора 4Т. Из-за возникшего избыточного давления внутри ввода произошло его разрушение с последующим выбросом масла с нижней части верхней покрышки ввода, что явилось причиной срабатывания газовой защиты трансформатора 4Т. | Эксплуатация оборудования Дефект негерметичного ввода трансформатора 4Т на ПС Городская в части образования полупроводящего осадка не выявляется проведенным физико-химическим анализом трансформаторного масла и измерением сопротивления tg d . | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ввода фазы "А" трансформатора 4Т /110кВ на ПС Городская. Ответственное лицо: Начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеплановый физико-химический анализ трансформаторного масла негерметичных вводов 110кВ, бака трансформатора и РПН. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.05.2015 Техническое мероприятие №3 Провести внеплановые испытания трансформатора 4Т, а также вводов фаз "В" и "С". Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 14.05.2015 Техническое мероприятие №4 В целях повышения надежности работы электрооборудования ПС Городская заменить физически устаревших вводов фаз "В" и "С" трансформатора 4Т /110кВ . Ответственное лицо: начальник СПС Лукин А.В. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 1305151526466 | 466 | 2015-05-13 | 15 | 26 | 02.333113410 | 0.0724 | 1.067 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16-18 м/сек. | 13.05.2015 в 15 час.26 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. В 15 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.6-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-13 | 15 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.6-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.6-04 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.6-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1305151220465 | 465 | 2015-05-13 | 12 | 20 | 02.333110347 | 1.4653 | 4.629 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов. | 13.05.2015г. в 12 час.20 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №63 обнаружен выпавший крюк фазы "С" из основания опоры. В 21 час. 40 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 9,333 час. | 2015-05-13 | 21 | 40 | Выпавший крюк фазы "С" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №63 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "С" в опору №63 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "С" из основания опоры №63 ВЛ-10кВ ф.17-01 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "С" в основании опоры №63 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.17-01 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 1305150820463 | 463 | 2015-05-13 | 8 | 20 | 02.333113410 | 0.31333 | 1.522 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек, дождь. | 13.05.2015г. в 08 час. 20 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. В 11 час. 28 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,133 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-13 | 11 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1305150623462 | 462 | 2015-05-13 | 6 | 23 | 02.333113410 | 0.005133 | 0.939 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 13.05.2015г. в 06 час. 23 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 06 час. 34 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,183 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-05-13 | 6 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1205151200461 | 461 | 2015-05-12 | 12 | 0 | 02.333110347 | 0.023667 | 1.731 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-05 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/с | 12.05.2015 в 12 час.00 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием ТО отключился В-10кВ ф.3-05. В 12 час. 20 мин. повторное включение В-10кВ ф.3-05 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.3-05 в пролете опор №№33-34 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. | 2015-05-12 | 12 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№33-34 ВЛ-10кВ ф.3-05 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось при-чиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 12.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№33-34 ВЛ-10кВ ф.3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 12.05.2015
357700 1205150016460 | 460 | 2015-05-12 | 0 | 16 | 02.333113410 | 1.0165 | 2.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-25 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градус, ветер 16 м/сек. | 12.05.2015г. в 00 час. 16 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-25. НАПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-25 в пролете опор №№1-2 по ф36-21 (совместная подвеска ф36-21 и ф 36-25) обнаружен обрыв провода фазы "С". В 00 час. 16 мин. после устранения повреждения по ф.36-21 В-10кВ ф.36-25 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1.783 час. | 2015-05-12 | 2 | 3 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.36-25 нет. | Организационная причина 3.4.1001 При обрыве провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21, имеющего совместную подвеску с ВЛ-10кВ ф.36-25, в момент порывов ветра произошло сближение с проводом ВЛ-10кВ ф.36-25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.36-25 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.36-25 по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 1205150016459 | 459 | 2015-05-12 | 0 | 16 | 02.333110347 | 1.248 | 5.475 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-21 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов, ветер 16-18 м/сек. | 12.05.2015 г. в 00 час. 16 мин. на ПС "Западная" появилась "земля" в сети 10кВ. В 00 час. 21 мин. отключен вручную В-10кВ ф.36-21. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№1-2 обнаружен обрыв провода фазы "С". В 02 час. 13 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,95 час. | 2015-05-12 | 2 | 13 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21 с последующим падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. | Несвоевременное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.36-21. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.05.2015
357700 1205150015458 | 458 | 2015-05-12 | 0 | 15 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 12.05.2015 г. в 00 час. 15 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-06. УАПВ. | 2015-05-12 | 0 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.8-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.8-06 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.8-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.8-06 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.05.2015
357700 1105152225457 | 457 | 2015-05-11 | 22 | 25 | 03.133200347 | 0.019833 | 1.423 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06/2-3. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. | 2015-05-11 | 23 | 50 | Обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-06/2-3. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" марки А-35 в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.05.2015
357700 1105151845456 | 456 | 2015-05-11 | 18 | 45 | 03.133200347 | 0.070917 | 1.317 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02/1-1. | На ТП №39-02/1-1 перегорание предохранителя ПН250 фазы "С". | 2015-05-11 | 20 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "С" ПН250 на ТП№39-02/1-1. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02/1-1. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02/1-1. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02/1-1. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "С" ПН250 на ТП №39-02/1-1 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.05.2015
357700 1105151621455 | 455 | 2015-05-11 | 16 | 21 | 02.333110347 | 0.004733 | 1.139 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 11.05.2015 в 16 час. 21 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-01. В 16 час. 25 мин. повторное включение В-10кВ ф.9-01 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.9-01 в пролете опор №№52-53 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.067 час. | 2015-05-11 | 16 | 25 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.9-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№52-53 ВЛ-10кВ ф.9-01 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.9-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-01 по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№52-53 ВЛ-10кВ ф.9-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.05.2015
357700 1005150845454 | 454 | 2015-05-10 | 8 | 45 | 03.133200347 | 0.0245 | 1.482 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-25. | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25 в пролете опор №№8-9 обрыв провода фазы "А".Устранен | 2015-05-10 | 10 | 30 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№33-06-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.05.2015
357700 0805151705453 | 453 | 2015-05-08 | 17 | 5 | 02.333110347 | 0.0525 | 1.809 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.12-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10 №12 «Суг-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.05.2015г. в 17 час. 05 мин. на ПС "Суг-Бажы" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12-04 в пролете опор №№11-12 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. В 18 час. 20 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.12-04 включен в работу. Суммаарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,25 час. | 2015-05-08 | 18 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.12-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№11-12 ВЛ-10кВ ф.12-04 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.12-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№11-12 ВЛ-10кВ ф.12-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 08.05.2015
357700 0805151248452 | 452 | 2015-05-08 | 12 | 48 | 02.333110347 | 0.035467 | 2.077 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.05.2015г. в 12 час. 48 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролете опор №№301-302 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 15 час. 20 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.533 час. | 2015-05-08 | 15 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№301-302 ВЛ-10кВ ф.28-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.28-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№301-302 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015
357700 0805150829451 | 451 | 2015-05-08 | 8 | 29 | 02.333110347 | 0.90805 | 4.992 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер северный с порывами до16 м/сек. | 08.05.2015г. в 08 час. 29 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 на опоре №435 обнаружен слетевший с изолятора провод фазы "В". В 14 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.17-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6.35 час. | 2015-05-08 | 14 | 50 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №435 ВЛ-10кВ ф.17-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление нарушения целостности вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №435. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременное выявлениедефекта вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №435 в момент порывов ветра произошел ее обрыв, в результате чего провод слетел с изолятора с последующим касание провода нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несоблюдение технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.17-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку провода фазы "В" к изолятору на опоре №435 ВЛ-10кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести верховой осмотр в пролете опор №№400-435 ВЛ-10кВ ф.17-02, по результатам осмотра произвести усиление вязок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.06.2015
357700 0805150044450 | 450 | 2015-05-08 | 0 | 44 | 02.333110347 | 1.5 | 5.305 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 2 градуса, ветер с порывами до 18м/сек., ветер с порывами до 16м/сек. | 08.05.2015г. в 00 час. 44 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 на опоре №33 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 02 час. 14 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,5 час. | 2015-05-08 | 2 | 14 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №33 ВЛ-6кВ ф.1-06. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №33 ВЛ-6кВ ф.1-06 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-6кВ ф.1-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.1-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.05.2015
357700 0705152128449 | 449 | 2015-05-07 | 21 | 28 | 03.133200347 | 0.435 | 2.161 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел предохранитель ПН400 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-05-07 | 23 | 58 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705152040448 | 448 | 2015-05-07 | 20 | 40 | 03.233200347 | 0.13083 | 1.177 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №160. | На ТП №160 отключение АВ400 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ. | 2015-05-07 | 23 | 17 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №160. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №160. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №160. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705152010447 | 447 | 2015-05-07 | 20 | 10 | 03.233200347 | 0.28233 | 1.615 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №18. | На ТП №18 отключение АВ250 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ. | 2015-05-07 | 22 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705151707446 | 446 | 2015-05-07 | 17 | 7 | 03.133200347 | 0.067217 | 1.812 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-8. | пробой изоляции КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06-8 | 2015-05-07 | 18 | 56 | Пробой изоляции КЛ-0,4кВ марки 2ААБ 3*50 от ТП №33-06-8. | Организационная причина 3.4.709 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошел пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от ТП №33-06-8. Техническая причина 4.12 Пробой изоляции КЛ-0,4кВ. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить пробой изоляции КЛ-0,4кВ от ТП №33-06-8. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0705151150445 | 445 | 2015-05-07 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.035 | 1.249 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | Перегорание предохранителя ПН250 фазы "А" . | 2015-05-07 | 14 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "А" на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 0605152050444 | 444 | 2015-05-06 | 20 | 50 | 03.233200347 | 0.088333 | 1.703 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№18. | Отключение АВ250 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | 2015-05-06 | 21 | 43 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №18. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0605151930443 | 443 | 2015-05-06 | 19 | 30 | 03.133200347 | 0.044333 | 1.117 | До возникновения тех нологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | На ТП№ 39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-05-06 | 22 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0605151057441 | 441 | 2015-05-06 | 10 | 57 | 02.333110348 | 0.67927 | 2.364 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-04 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов. | 06.05.2015г. в 10 час. 57 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.10-04 обнаружен схлест проводов в пролете опор №№27-28 из-за провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации. В 11 час. 43 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.10-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,767 час. | 2015-05-06 | 11 | 43 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.10-04 нет. | Организационная причина 3.4.802 В результате провоза негабаритного груза транспортом сторонней организации прозошел схлест проводов ВЛ-10кВ ф.10-04 и отключение В-10кВ действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить схлест проводов в пролете опор №№27-28 отпайки ВЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0505151940440 | 440 | 2015-05-05 | 19 | 40 | 02.333113410 | 0.24267 | 3.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 8 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 05.05.2015г. в 19 час. 40 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролете опор №№313-314 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". 06.05.2015г в 13 час. 00 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 17.333 час. | 2015-05-06 | 13 | 0 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№313-314 ВЛ-10кВ ф.28-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.28-04. Время ликвидации аварийного режима увеличилось из-за неблагоприятных погодных условий и прохождения ВЛ в труднодоступной горной местности. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№313-314 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.05.2015
357700 0505151420439 | 439 | 2015-05-05 | 14 | 20 | 03.133200347 | 0.0385 | 1.261 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | На ТП №1-06/3-16 перегорел предохранитель 0,4кВ фазы "А" ПН250. | 2015-05-05 | 17 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.05.2015
357700 0405151513438 | 438 | 2015-05-04 | 15 | 13 | 02.333133413 | 0.0615 | 5.846 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.37-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №37 "Баян-Кол". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 20 градусов, дождь, гроза. | 04.05.2015г. в 15 час. 13 мин. на ПС "Баян-Кол" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.37-03. В 15 час. 54 мин. повторное включение В-10кВ ф.37-03 успешное. При отыскании повреждения на ТП №37-03-1 обнаружен труп птицы на трансформаторе, перегоревшие в/в вставки всех фаз . Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,683 час. | 2015-05-04 | 15 | 54 | Пережог плавких вставок предохранителей марки ПК-10 в количестве 3 шт. на ТП №37-03-1. | Организационная причина 3.4.1305 Причиной отключения В-10кВ ф.37-03 явилось междуфазное короткое замыкание спусков фаз "В" и "С" трансформатора ТП №37-03-1 в результате перекрытия птицей, залетевшей в КТП. Техническая причина 4.10 В результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия произошел пережог в/в вставок предохранителей всех фаз на ТП №37-03-1 | Допущение попадания птицы в ТП №37-03-1. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.37-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные предохранители на ТП №37-03-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0405151300437 | 437 | 2015-05-04 | 13 | 0 | 03.133200347 | 0.2125 | 2.624 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | Самоустранившийся схлёст ВЛ-0,4 кВ ф. "В,С" в пролётах опор №№ 2-3 и №№ 5-6 от ТП 1-06/3-16. Перегорели ПН ф. "В,С" Произведена перетяжка в этих пролётах, заменены ПН. | 2015-05-04 | 15 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фаз "В", "С" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№2-3,5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№2-3, 5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.05.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные предохранители ПН250 фаз "В" и "С" на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0305151625433 | 433 | 2015-05-03 | 16 | 25 | 03.133200347 | 0.2025 | 1.616 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №38-01/2-2. | На ТП№38-01/2-2 перегорел ПН250 фазы "В". | 2015-05-03 | 18 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "В" на ТП№38-01/2-2. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/2-2. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-01/2-2. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/2-2. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "В" на ТП №38-01/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0305151617434 | 434 | 2015-05-03 | 16 | 17 | 02.333110347 | 0.065 | 1.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов. Ветер с порывами до 12 м/сек. | 03.05.2015г в 16 час. 17 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№30-31 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,65 час. | 2015-05-03 | 16 | 56 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в части провиса провода в пролете опор №№30-31 ВЛ-10кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 03.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№30-31 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0305151420432 | 432 | 2015-05-03 | 14 | 20 | 03.133200347 | 0.18333 | 1.379 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/3-16. | На ТП№1-06/3-16 перегорел ПН 250А фазы "А". | 2015-05-03 | 16 | 10 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№1-06/3-16. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/3-16. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/3-16. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №1-06/3-16. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0305150754431 | 431 | 2015-05-03 | 7 | 54 | 02.333110347 | 0.39 | 7.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов. | 03.05.2015г. в 07 час. 54 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 обнаружена наклонившаяся деревянная промежуточная опора №15 отпайки №2. В 11 час. 48 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.9 час. | 2015-05-03 | 11 | 48 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры №№15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов опоры №15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 произошел ее излом. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04 с последующим наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести качественный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести установку ж/б приставки к опоре №15 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0205152319421 | 421 | 2015-05-02 | 23 | 19 | 02.333110347 | 0.0886 | 1.31 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-04 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 02.05.2015г. в 23 час. 19 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. В 23 час. 25 мин. повторное включение В-10кВ ф.10-04 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.10-04 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В" в пролете опор №№32-33. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей – 0,1 час. | 2015-05-02 | 23 | 25 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.10-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефекта (увеличенная стрела провеса фазы "В" в пролете опор №№32-33) произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.10-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№33-34 ВЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.05.2015
357700 0105150955419 | 419 | 2015-05-01 | 9 | 55 | 02.333110347 | 0.29155 | 2.033 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 01.05.2015г. в 09 час. 55 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 обнаружен обрыв провода (спуска) фазы "С" на ТП №70. В 10 час. 44 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,817 час. | 2015-05-01 | 10 | 44 | Обрыв спуска фазы "С" марки А-35 к ТП 10/0,4кВ №70. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.20-10. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв спуска фазы "С" на ТП №70 с последующим касание спуска соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров оборудования ВЛ-10кВ ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.05.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв спуска фазы "С" к ТП №70. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.05.2015
357700 0105150940418 | 418 | 2015-05-01 | 9 | 40 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 16 градусов, ветер северный 14-16 м/сек., дождь. | 01.05.2015г. в 09 час. 40 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на металлической опоре №46 обнаружены незначительные следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" . | 2015-05-01 | 9 | 40 | Следы перекрытия изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на опоре №46 ВЛ-35кВ Т-5 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы А". | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0105150902416 | 416 | 2015-05-01 | 9 | 2 | 02.333110347 | 0.368 | 1.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 01.05.2015 в 09 час. 02 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-03 в пролете опор №№6-8 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 10 час. 34 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.14-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,533 часа. | 2015-05-01 | 10 | 34 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.14-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.14-03 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.14-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью отыскания повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№6-8 ВЛ-10кВ ф.14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015
357700 0105150900417 | 417 | 2015-05-01 | 9 | 0 | 02.333113410 | 0.0427 | 1.433 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 6 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., дождь со снегом. ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ "Ретранслятор", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ. | 01.05.2015г. в 09 час. 00 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролетах опор №№300-320 обнаружено снегоналипание на проводах. В 12 час. 03 мин. В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.05 час. | 2015-05-01 | 12 | 3 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате снегоналипания на провода ВЛ-10кВ ф.28-04 на участке с повышенной влаж-ностью, проходящем в районе Убсунурской котловины, произошло сближение проводов на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 При необходимости произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№300-320 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.05.2015
357700 0105150817415 | 415 | 2015-05-01 | 8 | 17 | 02.333110347 | 0.187 | 2.369 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 23 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 01.05.2015г. в 08 час.17 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 08 час. 50 мин. В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.55 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №344-345. | 2015-05-01 | 8 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№344-345 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№344-345 ВЛ-10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 01.05.2015
357700 3004152130414 | 414 | 2015-04-30 | 21 | 30 | 03.133200347 | 0.21233 | 1.434 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП№38-01/11-12. | В ТП№ 38-01/11-12 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-04-30 | 23 | 40 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№38-01/11-12. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/11-12. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№38-01/11-12. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/11-12. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 3004152040413 | 413 | 2015-04-30 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.037333 | 1.053 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | В ТП№39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "В". | 2015-04-30 | 23 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "В" ПН250 на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "В" ПН250 на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 2904152000430 | 430 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.66385 | 2.288 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №228. | На ТП №228 перегорание ПН 250. | 2015-04-30 | 5 | 21 | Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№228. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №228. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000429 | 429 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.3234 | 1.541 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №254. | Отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-30 | 3 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №254 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №254. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000428 | 428 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.8 | 2.442 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №125. | Отключение АВ400 из-за ветра. | 2015-04-30 | 2 | 24 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №125 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №125. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000427 | 427 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.6727 | 2.201 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №366. | Отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-30 | 3 | 14 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №366 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №366. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000426 | 426 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133203410 | 1.2098 | 4.393 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-2. | Перегорело 2 предохранителя ПН630А из-за ветра. | 2015-04-29 | 23 | 58 | Предохранители марки ПН-630 на РП-2. | Организационная причина 3.4.1001 Перегорание ПН630 на РП-2 в результате ветровой нагрузки. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на РП-2 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН-630 на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000425 | 425 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.12245 | 1.264 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №187. | На ТП №187 перегорел ПН250 1шт из-за схлестывания проводов в момент порывов ветра. | 2015-04-29 | 23 | 57 | Предохранитель марки ПН-250 на ТП 10/0,4кВ №187. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП №187 из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250 на ТП №187. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000424 | 424 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.48683 | 1.851 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №108. | На ТП №108 отключение АВ400 из-за ветра. | 2015-04-29 | 23 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №108 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №108. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000423 | 423 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.4394 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №102. | Отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-29 | 22 | 49 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №102 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2904152000422 | 422 | 2015-04-29 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.76458 | 3.612 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №224. | ВЛ-0,4 кВ от ТП №224 обрыв проводов 2-пролета из-за ветра. | 2015-04-30 | 2 | 7 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор ВЛ-0,4кВ от ТП №224. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Техническая причина 4.13 Обрыв провода в двух пролетах ВЛ-0,4кВ от ТП №224. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов в пролетах опор ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.04.2015
357700 2804152035412 | 412 | 2015-04-28 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.0385 | 2.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролёте опор №№11-12 от ТП №1-06/1-27. | 2015-04-28 | 23 | 20 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ фазы "В" в пролёте опор №№11-12 от ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2804151850411 | 411 | 2015-04-28 | 18 | 50 | 03.133200347 | 0.15517 | 1.481 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-09-26. | На ТП№ 33-09-26 сгорела вставка по 0,4кВ фазы"В" ПН400. | 2015-04-28 | 20 | 25 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№33-09-26. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-09-26. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-09-26. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2804151704409 | 409 | 2015-04-28 | 17 | 4 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-2 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов. | 28.04.2015г. в 17 час. 07 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-35кВ Т-2. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-2 на анкерно-угловой опоре №102 обнаружено строившееся птицами гнездо. | 2015-04-28 | 17 | 4 | Нет | Организационная причина 3.4.708 Из-за перекрытия на опоре № 16 воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" веткой, упавшей в период гнездования птиц, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-2 действием защит. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять гнездо с опоры №16 в период плановых работ на ВЛ-35кВ Т-2. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 07.05.2015
357700 2804151620410 | 410 | 2015-04-28 | 16 | 20 | 03.133200347 | 0.24827 | 1.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-17. | На ТП№ 1-06/1-17 перегорание предохранителя по 0,4кВ фазы "А" ПН400. | 2015-04-28 | 18 | 52 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "А" ПН400 на ТП№1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "А" на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2804151153408 | 408 | 2015-04-28 | 11 | 53 | 02.333113410 | 1.691 | 17.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 20 м/сек. | 28.04.2015г. в 11 час. 53 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 обнаружен обрыв проводов в пролетах опор №№25-26,30-31,31-32,35-36. В 17 час. 49 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -5,933 час. | 2015-04-28 | 17 | 49 | Обрыв проводов в пролетах опор №№25-26,30-31,31-32,35-36 марки А-35. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки в узких местах ВЛ-10кВ ф.20-10 произошел обрыв проводов. Техническая причина 4.13 Из-за не устранения дефектов, выявленных в ноябре 2014 года произошел обрыв проводов, имеющих более 2-х скруток, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№25-26,30-31,31-32,35-36 с заменой проводов, имеющих более 2-х скруток. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.04.2015 Организационное мероприятие №1 ПТС ЦРЭС провести анализ включения в планы работ устранение дефектов, выявленных при осмотрах оборудования ЦРЭС. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.05.2015
357700 2804151107407 | 407 | 2015-04-28 | 11 | 7 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 18 градусов, ветер северный 7-10 м/сек., дождь. | 28.04.2015г. в 11 час. 07 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 видимых повреждений не обнаружено. | 2015-04-28 | 11 | 7 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошло междуфазное короткое замыкание. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-35кВ Т-5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Провести ультрафиолетовую диагностику изоляции ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 22.05.2015
357700 2704151555406 | 406 | 2015-04-27 | 15 | 55 | 02.333110347 | 0.1539 | 2.457 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 21 градус, ветер с порывами до 16 м/с.. | 27.04.2015г. в 15 час. 55 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-01 в пролете опор №№43-44 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". В 18 час. 37 мин после устранения включение В-10кВ ф.28-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.7 час. | 2015-04-27 | 18 | 37 |  | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-10кВ ф.28-01 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.28-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-01 по всей длине с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№43-44 ВЛ-10кВ ф.28-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151552405 | 405 | 2015-04-27 | 15 | 52 | 02.333110347 | 0.0308 | 2.374 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер северо-западный до 16 м/сек. | 27.04.2015г. в 15 час. 52 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 16 час. 58 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,1 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 в пролете опор №№242-243 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-04-27 | 16 | 58 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№242-243 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№242-243 ВЛ-10кВ ф.4-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151536404 | 404 | 2015-04-27 | 15 | 36 | 02.333110347 | 0.18 | 2.506 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.3-05 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 27.04.2015 в 15 час.36 мин. на ПС "Сарыг-Сеп" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-05 обнаружено упавшее дерево и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №283-284 . В 17 час. 24 мин. после отключения ЛР№269 В-10кВ ф.3-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,8 час. 28.04.2015 в 20 час. 52 мин. после устранения повреждения восстановлена доаварийная схема электроснабжения. | 2015-04-28 | 20 | 52 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№283-284 ВЛ-10кВ ф.3-05. | Организационная причина 3.4.706 Несвоевременная вырубка угрожающих падением деревьев ВЛ-10кВ ф.3-05. Техническая причина 4.13 Во ветра на провода ВЛ-10кВ ф.3-05 в пролет опор №№283-284 произошло падение дерева, находящегося за пределами границы ширины просеки, определенной проектом, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А", что явилось причиной междуфазного замыкания в сети 10кВ. | Несвоевременное выявление деревьев, угрожающих падением вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ ф.3-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №283-284 ВЛ-10кВ ф.3-05 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 28.04.2015
357700 2704151450403 | 403 | 2015-04-27 | 14 | 50 | 02.333110347 | 0.053667 | 2.417 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.04.2015 г. в 14час.50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№31-32 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". В 16 час. 45 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,917 час. | 2015-04-27 | 16 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№31-32 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151436402 | 402 | 2015-04-27 | 14 | 36 | 02.333110347 | 1.2483 | 2.674 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.7-06 от ПС 110/6/10кВ №7 "Хову-Аксы". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.01.2015 в 14 час. 36 мин. на ПС Хову-Аксы действием МТЗ отключился В-10кВ ф.7-06. При осмотре оборудования ПС Хову-Аксы ф.7-06 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№98-99. В 20 час. 26 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.7-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.833 час. | 2015-04-27 | 20 | 26 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 В результате несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№98-99, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.7-06 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.7-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фазы "В" в пролете опор №№98-99 ВЛ-10кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7-06 по всей длине с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 2704151415401 | 401 | 2015-04-27 | 14 | 15 | 02.333110347 | 0.03575 | 1.534 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура наружного воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.04.2015г. в 14 час.15 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. В 14 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.6-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,25 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-04 обнаружена увеличенная стрела провеса в пролете опор №№3-4 отпайки №3.. | 2015-04-27 | 14 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.6-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.6-04 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.6-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151415400 | 400 | 2015-04-27 | 14 | 15 | 02.333130347 | 0.20833 | 6.124 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов, ветер западный 14-16 м/сек. | 27.04.2015 в 14 час.15 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 на ТП №32-01/19-28 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 16 час. 20 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.083 час. | 2015-04-27 | 16 | 20 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-01/19-28 произошло КЗ. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №32-01/19-28, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-01. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №32-01/19-28. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2704151330399 | 399 | 2015-04-27 | 13 | 30 | 02.333110347 | 0.033367 | 2.429 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 27.04.2015г. в 13 час. 30 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 13 час. 44 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.24-05 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В" в пролетах опор №№23-24. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.233 час. | 2015-04-27 | 13 | 44 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.24-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№23-24 ВЛ-10кВ ф.24-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№23-24 ВЛ-10кВ ф24-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 2604152013397 | 397 | 2015-04-26 | 20 | 13 | 02.333130347 | 0.094667 | 1.156 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.04.2015г. в 20 час.13 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 20 час. 35 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.367 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05/16-10 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". | 2015-04-26 | 22 | 35 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за падения дерева на провода ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05/16-10 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604151657395 | 395 | 2015-04-26 | 16 | 57 | 02.333130347 | 0.005333 | 5.891 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха 19 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.04.2015г. в 16 час.57 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 17 час. 05 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.133час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на ТП №4-05/16-10 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". | 2015-04-26 | 17 | 5 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.10 Из-за падения дерева на провода ВЛ-0,4кВ на ТП №4-05/16-10 произошло перегорание низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-05. | Установка некалиброванных вставок на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-05/16-10 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150815394 | 394 | 2015-04-26 | 8 | 15 | 03.133200347 | 0.141 | 1.403 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №54. | На ТП№54 перегорание предохранителей ПН250 фазы"А" и "С из-за схлестывания проводов в пролете опор №№43-44. . | 2015-04-26 | 11 | 15 | Перегорание предохранителей фазы "А" и "С" ПН250 на ТП№54. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №54. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП№54. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №54. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП №54. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150732393 | 393 | 2015-04-26 | 7 | 32 | 02.333110347 | 0.105 | 2.365 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 26.04.2015 в 07 час. 32 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием ТО отключился В-10кВ ф.19-09. В 07 час. 53 мин повторное включение В-10кВ ф.19-09 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№13-14 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.35 час. | 2015-04-26 | 7 | 53 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.19-09 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.19-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.19-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150424392 | 392 | 2015-04-26 | 4 | 24 | 02.333110347 | 0.94657 | 3.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-02 по схеме нормального режима от ПС110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов. | 26.04.2015 в 04 час. 24 мин. на ПС "Балгазын" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.14-02 на опоре №5 отпайки №1 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 06 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.14-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,433 час. | 2015-04-26 | 6 | 50 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.14-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №5 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2604150331391 | 391 | 2015-04-26 | 3 | 31 | 02.333110347 | 0.217 | 5.972 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-10 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов, ветер с порывами до 17м/сек. | 26.04.2015г. в 03 час. 31 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-10 обнаружены наклонившиеся опоры №163,164. В 19 час. 01 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.8-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 15.5 час. | 2015-04-26 | 19 | 1 | Излом одностоечных промежуточных деревянных стоек опор №163,164 ВЛ-10кВ ф.8-10 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов при осмотрах ВЛ-10кВ ф.8-10. Техническая причина 4.101 В результате излома стоек опор №163-164 ВЛ-10кВ ф.8-10 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.8-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015 Техническое мероприятие №2 Установить ж/б приставки к опорам №№163,164 ВЛ-10кВ ф.8-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.04.2015
357700 2504150720390 | 390 | 2015-04-25 | 7 | 20 | 02.333110347 | 0.0192 | 1.746 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 18 градусов. | 25.04.2015г. в 07 час. 20 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. В 07 час. 29 мин. повторное включение В-10кВ ф.32-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.15 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 в пролете опор №№31-32 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-04-25 | 7 | 29 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.32-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№31-32 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015
357700 2504150720389 | 389 | 2015-04-25 | 7 | 20 | 02.333110347 | 0.0321 | 2.227 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер южный 10-12 м/сек. | 25.04.2015г. в 07 час. 20 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. В 07 час. 29 мин повторное включение В-10кВ ф.32-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 в пролете опор №№37-38 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.15 час. | 2015-04-25 | 7 | 29 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.32-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№37-38 ВЛ-10кВ ф.32-03 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№37-38 ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015
357700 2504150440388 | 388 | 2015-04-25 | 4 | 40 | 02.333110347 | 4.7162 | 26.724 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 25.04.2014 г. в 04 час. 40 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 обнаружена наклонившиеся деревянные промежуточные опоры №43, №44. В 18 час. 25 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 13,75 час. | 2015-04-25 | 18 | 25 | Излом стоек деревянных промежуточных опор №№43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов опор №№43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10 в момент порывов ветра произошел их излом. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стоек деревянных промежуточных опор №43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10 с последующим их наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | 1. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 в феврале 2015 года не выявлено загнивание опор №№43,44. 2. Опоры №№43,44 без приставок, установка ж/б приставок к опорам №№43,44 не запланирована. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести установку ж/б приставок к опорам №№43,44 ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести качественный внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с занесением в листок осмотра всех дефектов и включением в ремонтную программу установку ж/б приставок к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.05.2015
357700 2404151742396 | 396 | 2015-04-24 | 17 | 42 | 03.133200347 | 0.056833 | 2.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-02-6. | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-02-6 из-за падения тополя обрыв проводов в пролете опор №№4-5. | 2015-04-24 | 19 | 32 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-02-6 | Организационная причина 3.4.706 Несвоевременная вырубка угрожающих падением деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП №13-02-6. Техническая причина 4.13 Из-за падения дерева произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02-6. | Несвоевременное выявление деревьев, угрожающих падением. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП№13-02-6. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2404151641387 | 387 | 2015-04-24 | 16 | 41 | 02.333110347 | 0.014083 | 1.413 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-09 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 24.04.2015 в 16 час. 41 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-09. В 16 час. 54 мин повторное включение В-10кВ ф.19-09 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.19-09 в пролете опор №№20-21 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.217 час. | 2015-04-24 | 16 | 54 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.19-09 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№20-21 ВЛ-10кВ ф.19-09 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.19-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.19-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 2304152045386 | 386 | 2015-04-23 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.022167 | 1.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-27. | На ТП №1-06/1-27 перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "С". | 2015-04-23 | 22 | 20 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН630 фазы "С" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-27. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-27. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН630 фазы "С" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.04.2015
357700 2304151010385 | 385 | 2015-04-23 | 10 | 10 | 02.333110348 | 0.33728 | 1.473 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов. | 23.04.2015 г. в 10 час.10 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. При осмотре на РЛНД, установленном на анкерной опоре к ТП № 4-10/2-4 обнаружен труп птицы (вороны). В 11 час. 09 мин. после снятия птицы с РЛНД В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.983 час. | 2015-04-23 | 11 | 9 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.807 Перекрытие птицей воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на РЛНД-10кВ , установленном на анкерной опоре к ТП № 4-10/2-4 ВЛ-10 кВ ф.4-10, привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. Срок исполнения: 23.04.2015
357700 2204151448384 | 384 | 2015-04-22 | 14 | 48 | 02.333110347 | 0.0762 | 2.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.10-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 17 градусов. | 22.04.2015г. в 14 час. 48 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. В 14 час. 52 мин. РПВ успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.10-04 в пролете опор №№26-27 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". | 2015-04-22 | 14 | 52 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.10-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№26-27 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.10-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.10-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотра ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.04.2015
357700 2004150635382 | 382 | 2015-04-20 | 6 | 35 | 02.333110347 | 1.0234 | 4.854 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.12 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 20.04.2015г. в 06 час. 35 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.12. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.12 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №14 и ТП №187. В 08 час. 01 мин. потребители запитаны по резервной схеме. В 15 час. 29 мин. подключен резервный кабель, проложенный между ТП №14 и ТП №187 в 2014 году, В-10кВ ф.12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,55 час. | 2015-04-20 | 15 | 29 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №14и ТП №187. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное подключение резервного кабеля 10кВ между ТП-14 - ТП-187, проложенного в 2014 году. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.12 между ТП №14 и ТП №187, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Подключить резервный участок КЛ-10кВ ф.12 между ТП №14 и ТП №187. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.04.2015
357700 1904151602380 | 380 | 2015-04-19 | 16 | 2 | 02.333110347 | 0.0114 | 1.732 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-15 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.04.2015г. в 16 час. 02 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-15. В 16 час. 08 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-15 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-15 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов в пролетах опор №№142-143. | 2015-04-19 | 16 | 8 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-15 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролетах опор №№142-143 ВЛ-10кВ ф.40-15, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.40-15. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-15 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№142-143 ВЛ-10кВ ф.40-15. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.04.2015
357700 1904151405381 | 381 | 2015-04-19 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.63917 | 2.594 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №15-03/11-1. | Обрыв провода в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. | 2015-04-19 | 19 | 0 | Обрыв провода в пролете опор №№15-16 марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№15-03/11-1. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 19.04.2015
357700 1904150553379 | 379 | 2015-04-19 | 5 | 53 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-403/С-405 ПС Чадан -ПС-Шагонар - ПС Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер умеренный. | 19.04.2015 в 05 час. 53 мин. на ПС Чадан действием 3 ст. земляной защиты с УАПВ отключился В-110кВ С-403. На ПС Городская действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-405. НАПВ. В 06 час. 03 мин. повторное включение В-110кВ С-405 успешное. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на отпайке С-405-2 ПС "Западная" на опоре №1 обнаружено строившееся птицами гнездо. | 2015-04-19 | 5 | 53 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.708 По причине перекрытия проволокой, переносимой птицами в период гнездования, шлейфа верхней фазы на тело опоры №1 возникло однофазное к.з. на "землю" с дальнейшим отключением В -110кВ С-405 на ПС Городская. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять гнездо птиц с опоры №1 ВЛ-110кВ С-405-02. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 20.04.2015
357700 1704151138378 | 378 | 2015-04-17 | 11 | 38 | 02.333110347 | 0.0945 | 2.162 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов. | 17.04.2015г. в 11 час.38 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. В 12 час. 05 мин. после отключения ЛР№321 В-10кВ ф.17-01 включен в работу. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №366 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.45 час. В 20 час. 00 мин. после устранения повреждения, восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-04-17 | 12 | 5 | Разрушение юбки и головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №366 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150935377 | 377 | 2015-04-17 | 9 | 35 | 03.133200347 | 0.098667 | 1.722 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | Обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. | 2015-04-17 | 12 | 15 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150925376 | 376 | 2015-04-17 | 9 | 25 | 03.133200347 | 0.098667 | 1.375 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | На ТП №1-06/2-25 перегорел предохранитель фазы "С" ПН400. | 2015-04-17 | 12 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/2-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП№1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150920375 | 375 | 2015-04-17 | 9 | 20 | 03.133200347 | 0.245 | 1.801 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/1-17. | На ТП №1-06/1-17 перегорел предохранитель ПН400 фазы "А". | 2015-04-17 | 11 | 50 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 на ТП№1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06/1-17. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06/1-17. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 на ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1704150610374 | 374 | 2015-04-17 | 6 | 10 | 03.233203410 | 0.059583 | 1.043 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №44. | На ТП №44 отключение АВ250 из-за ветра. | 2015-04-17 | 8 | 33 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ250 на ТП №44 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №44. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1604152340373 | 373 | 2015-04-16 | 23 | 40 | 02.333110347 | 0.23577 | 2.306 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 22 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 16.04.2015г. в 23 час. 40 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. 17.04.2015г. в 00 час. 02 мин повторное включение В-10кВ ф.13-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 в пролете опор №№20-22 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "А". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,367 час. | 2015-04-17 | 0 | 2 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№20-22 ВЛ-10кВ ф.13-03 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.13-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-03 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №№20-22 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1604152020372 | 372 | 2015-04-16 | 20 | 20 | 03.133200347 | 0.63727 | 2.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорела 1 н/в вставка ПН-400 фазы "В" из-за нагрузки. | 2015-04-16 | 22 | 58 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН400 фазы "В" на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "В" на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.04.2015
357700 1604151210371 | 371 | 2015-04-16 | 12 | 10 | 02.333110348 | 11.9 | 170.975 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-04 в работе по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов, ветер умеренный. | 16.05.2015г. в 12 час. 10 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-04. При отыскании повреждения обнаружено повреждение головного участка кабеля экскаватором потребителя, производившего земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго". В 18 час.07 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,95 час. | 2015-04-17 | 12 | 10 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-04 в районе ПС Южная. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф.10-04 экскаватором стороннего лица , производившего земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Принять меры по возмещению ущерба, нанесенного ОАО "Тываэнерго" в результате повреждения КЛ-10кВ ф.10-04. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.04.2015
357700 1504151418370 | 370 | 2015-04-15 | 14 | 18 | 02.333110348 | 0.0028 | 0.807 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов. | 15.04.2015г. в16 час. 18 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-10. В 16 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-10 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 в пролете опор №№372-373 обнаружены следы перекрытия фаз "В" и "С", под проводами ВЛ обнаружены оплавленные куски алюминиевой проволоки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.2 час. | 2015-04-15 | 16 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.807 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№372-373 ВЛ-10кВ ф.40-10 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.40-10. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.04.2015
357700 1504150820369 | 369 | 2015-04-15 | 8 | 20 | 02.333130347 | 0.45333 | 6.587 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 15 градусов. | 15.04.2015г. в 08 час.20 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-04 на ТП №15-04/4-4 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 10 час.36 мин. после отключения ТП №15-04/4-4 В-10кВ ф.15-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.267 час. | 2015-04-15 | 10 | 36 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04. | Организационная причина 3.4.708 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-04/4-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-04. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-04/4-4 ВЛ-10кВ ф.15-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 15.04.2015
357700 1404151910367 | 367 | 2015-04-14 | 19 | 10 | 03.133200348 | 0.56 | 2.444 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-03/8-6. | Обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-03/8-6 техникой сторонней организации. | 2015-04-14 | 21 | 30 | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-03/8-6. | Организационная причина 3.4.802 Проведение разгрузочных работ. Техническая причина 4.13 Обрыв провода а/т сторонней организации. |  |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №13-03/8-6. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151815368 | 368 | 2015-04-14 | 18 | 15 | 03.233200347 | 0.0224 | 1.002 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №13-08-1. | Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП №13-08-1. | 2015-04-14 | 21 | 3 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№13-08-1. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-08-1. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-08-1. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151241365 | 365 | 2015-04-14 | 12 | 41 | 02.333113410 | 0.64333 | 2.803 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-03 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 14.04.2015г. в 12 час. 41 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-03. В 15 час. 54 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-03 в пролете опор №№75-76 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3.217 час. | 2015-04-14 | 15 | 54 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Самоустранившееся схлестывание проводов в момент порывов ветра в пролете опор №№75-76 ВЛ-10кВ ф.28-03 из-за увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.28-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ.. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№75-76 ВЛ-10кВ ф.28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151210364 | 364 | 2015-04-14 | 12 | 10 | 02.333130347 | 0.2565 | 3.475 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 10 градусов. | 14.04.2015г. в 12 час. 10 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на ТП №4-04/1-32 обнаружена перегоревшая высоковольтная вставка фазы "С". В 14 час. 25 мин. после устранения нарушений В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,25 час. | 2015-04-14 | 14 | 25 | Перегорание высоковольтной вставки (проволоки) в количестве 1шт. (фазы "С") на ТП №4-04/1-32 ВЛ-10кВ ф.4-04. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №4-04/1-32. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтного предохранителя (проволоки) с последующим падением отгоревшей проволоки на предохранитель соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №4-04/1-32. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-04/1-32 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151210362 | 362 | 2015-04-14 | 12 | 10 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-05 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 14.04.2015 в 12 час. 10 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-05. УАПВ. | 2015-04-14 | 12 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-05 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-05 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-05 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1404151210363 | 363 | 2015-04-14 | 12 | 10 | 02.333113410 | 0.023667 | 1.304 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов, ветер с порывами до 16- 18 м/сек. | 14.04.2015г. в 12 час. 10 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 12 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-01 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-04-14 | 12 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404151130361 | 361 | 2015-04-14 | 11 | 30 | 02.333113410 | 1.5697 | 5.314 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек | 14.07.2015г. в 11 час. 30 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-05 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№64-65. В 16 час. 07 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.24-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.617 час. | 2015-04-14 | 16 | 7 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.24-05 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.24-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.04.2015
357700 1404150710360 | 360 | 2015-04-14 | 7 | 10 | 02.333113410 | 0.23917 | 2.248 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, снег . ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ "Ретранслятор", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ. | 14.04.2015г. в 07 час. 10 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролетах опор №№300-495 обнаружено снегоналипание на проводах. 15.04.2015 в 00 час. 15 мин. В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 17.08 час. | 2015-04-15 | 0 | 15 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1007 В результате снегоналипания на провода ВЛ-10кВ ф.28-04 на участке с повышенной влажностью, проходящем в районе Убсунурской котловины, произошло сближение проводов на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 При необходимости произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№300-495 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью вы-явления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.04.2015
357700 1404150620354 | 354 | 2015-04-14 | 6 | 20 | 03.133200347 | 0.10175 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-5. | На ТП №33-06-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". Устранен | 2015-04-14 | 9 | 5 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 на ТП№33-06-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП№33-06-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№33-06-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №33-06-5. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №33-06-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.04.2015
357700 1404150245353 | 353 | 2015-04-14 | 2 | 45 | 02.333110347 | 0.81333 | 9.837 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, дождь. | 14.04.2015г. в 02 час. 45 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждения ф.20-05 на опоре №1 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода. В 04 час. 47 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2.033 час. В 12 час. 45 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема электроснабжения. | 2015-04-14 | 12 | 45 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление деформации наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. Техническая причина 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.20-05 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты, установленной на опоре №1, по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-05, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151800352 | 352 | 2015-04-13 | 18 | 0 | 03.233203410 | 0.218 | 1.342 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №11. | На ТП №11 отключение АВ-400а Л-1. Штормовой ветер. | 2015-04-13 | 21 | 38 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №11 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015
357700 1304151656359 | 359 | 2015-04-13 | 16 | 56 | 02.333110347 | 5.5006 | 30.08 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 13.04.2015г. в 16 час. 56 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-10. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-10 обнаружена упавшая деревянная одностоечная опора №15. 14.04.2015 в 02 час. 34 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 9,633 час. | 2015-04-14 | 2 | 34 | Излом стойки деревянной одностоечной опоры №15 ВЛ-10кВ ф.20-10 на уровне земли Механическое разрушение в результате падения изоляторов марки ШС-10 в количестве 3шт. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта опоры №15, выявленного при осмотре 20.11.2014г. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры №15 ВЛ-10кВ ф.20-10 на уровне земли, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.20-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №15 ВЛ-10кВ ф.20-10, а также поврежденные изоляторы. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Проводить проверки загнивания деталей деревянных опор ВЛ-10 кВ ф.20-10 согласно требованиям ПТЭЭСС. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151555358 | 358 | 2015-04-13 | 15 | 55 | 02.333113410 | 0.002333 | 2.395 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 13.04.2015 в 15 час.55 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-01. НАПВ. В 15 час. 55 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.083 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 в пролете опор №№111-112 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-13 | 16 | 0 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№111-112 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ-10кВ ф.3-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 14.04.2015 Техническое мероприятие №2 Провести анализ листков осмотра 2013-2015гг ВЛ-10кВ ф.3-01 на предмет включения в планы работ устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151436357 | 357 | 2015-04-13 | 14 | 36 | 02.333110347 | 7.9667 | 30.312 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-09. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, дождь. | 13.04.2015г. в 14 час. 36 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При отыскании повреждения ф.20-09 на опоре №1 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода. В 22 час. 34 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -7,967 час. | 2015-04-13 | 22 | 34 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление деформации наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. Техническая причина 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.20-09 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты, установленной на опоре №1, по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 КЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-09, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1304151408356 | 356 | 2015-04-13 | 14 | 8 | 02.333113410 | 0.38827 | 3.163 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.6-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №6 "Элегест". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16-18м/сек. | 13.04.2015 в 14 час. 08 мин. на ПС "Элегест" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.6-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.6-04 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№ 218-219. В 17 час. 10 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.6-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.033 час. | 2015-04-13 | 17 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлетывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ-10кВ ф.6-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.6-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 218-219 ВЛ-10кВ ф.6-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 13.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ -10кВ ф.6-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1304151337355 | 355 | 2015-04-13 | 13 | 37 | 02.333113410 | 0.000933 | 1.147 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-08 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.04.2015г. в 13 час. 37 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-08. В 13 час. 39 мин. повторное включение В-10кВ ф.13-08 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.033 час. | 2015-04-13 | 13 | 39 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-08 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 16-18м/сек., со-провождающегося дождем, на участке ВЛ-10кВ ф.13-08 произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.13-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1304150300351 | 351 | 2015-04-13 | 3 | 0 | 02.333110347 | 1.596 | 8.27 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь. | 13.04.2015 г. в 03 час. 00 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-03 обнаружены выпавшие крюки фаз "А" и "В" из основания опоры №14, а также схлестывание проводов в пролете опор №№№ 5-3 - 5-4. В 17 час. 00 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.5-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -14 час. | 2015-04-13 | 17 | 0 | Выпавшие крюки фаз "А" и "В" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №14 ВЛ-10кВ ф.5-03. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюков фаз "А"и "В" в опору №14 ВЛ-10кВ ф. 5-03 в момент порывов ветра произошло их выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюков фаз "А" и "В" из основания опоры №14 ВЛ-10кВ ф. 5-03, а также из-за увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№ 5-3 - 5-4 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.5-03. Время ликвидации аварийного режима увеличено из-за возникновения аварийной ситуации в ночное время, а также воздействия неблагоприятных погодных условий. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№№ 5-3 - 5-4 ВЛ-10кВ ф.5-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015 Организационное мероприятие №1 Предоставить в СПКиОТ Акт проверки на загнивание опор ВЛ-10кВ ф.5-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 1204151410350 | 350 | 2015-04-12 | 14 | 10 | 02.333110347 | 0.238 | 2.159 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 13 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 12.04.2015г. в 14 час.10 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 14 час. 50 мин. после отключения ЛР№101 В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.667 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 обнаружен схлест проводов в пролете опор №254-255. В 20 час. 28 мин. после устранения схлестывания восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-04-12 | 20 | 28 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№254-255 произошло схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.13-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 12.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№254-255 ВЛ-10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 12.04.2015
357700 1104150830348 | 348 | 2015-04-11 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.0315 | 1.446 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06/2-25. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. | 2015-04-11 | 10 | 45 | Обрыв провода фазы "С" марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/2-25. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/2-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.04.2015
357700 1004152030347 | 347 | 2015-04-10 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.075 | 1.175 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №1-06-25 | На ТП №1-06-25 перегорел предохранитель ПН250 фазы "С". | 2015-04-10 | 23 | 30 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "С" на ТП№1-06-25. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-25. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№1-06-25. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-25. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 фазы "С" на ТП №1-06-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 1004151455346 | 346 | 2015-04-10 | 14 | 55 | 03.233203410 | 0.1275 | 1.171 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП№142 отключился АВ400 в момент порывов ветра. | 2015-04-10 | 16 | 37 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 1004151412345 | 345 | 2015-04-10 | 14 | 12 | 02.333110348 | 2.025 | 5.468 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-6кВ ф.1-10 от ПС 220/110//35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер умеренный. | 10.04.2015 г. в 14 час. 12 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием МТЗ отключился выключатель ф.1-10. При отыскании повреждения на отпайке № 4/8 обнаружено упавшее сухое дерево в пролете опор №№ 3-4. В 15 час. 33 мин. после устранения дерева В-10кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.35 час. | 2015-04-10 | 15 | 33 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.803 При проведении субботника потребителями производился спил сухого дерева, растущего в черте города. В результате произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 отпайки №4/8 с последующим схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Самовольное производство валки дерева, растущего в черте города. Несвоевременная подрезка деревьев. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести снятие с проводов ВЛ-10кВ ф.1-10 упавшего дерева. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1-10 на предмет выявления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 1004150932344 | 344 | 2015-04-10 | 9 | 32 | 02.333110348 | 0.0014 | 1.079 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.19-04 от ПС 110/10кВ №19 "Кирпичный завод". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер умеренный. | 10.04.2015 в 09 час. 32 мин. на ПС "Кирпичный завод" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.19-04. В 09 час. 38 мин. повторное включение В-10кВ ф.19-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.19-04 в пролете опор №№23-24 на земле обнаружен кусок проволоки со следами оплавления. | 2015-04-10 | 9 | 38 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.19-04 нет. | Организационная причина 3.4.801 В результате наброса проволоки длиной около 2-х метров на провода двух фаз в пролете опор №№23-24 ВЛ-10кВ ф.19-04 неустановленными посторонними лицами произошло междуфазное короткое замыкание . | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.19-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0904151650343 | 343 | 2015-04-09 | 16 | 50 | 02.333110347 | 1.0873 | 2.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 14 градусов. | 09.04.2015г. в 16 час. 50 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. В 20 час. 43 мин. после отключения ЛР №999 В-10кВ ф.28-05 включен в работу. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 обнаружен обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,883 час. | 2015-04-10 | 15 | 5 | Обрыв провода марки А-35 фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.28-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087 ВЛ-10кВ ф.28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№1086-1087 ВЛ-10кВ ф.28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015
357700 0904151230342 | 342 | 2015-04-09 | 12 | 30 | 02.333130347 | 0.056 | 5.836 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-03 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 11 градусов. | 09.04.2015г. в 12 час. 30 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-03. В 12 час. 37 мин. повторное включение В-10кВ ф.17-03 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-03 на ТП №17-03/8-10 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.117час. | 2015-04-09 | 12 | 37 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №17-03/8-10 ВЛ-10кВ ф.17-03. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №17-03/8-10. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №17-03/8-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.17-03. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №17-03/8-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-03 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №17-03/8-10 ВЛ-10кВ ф17-03. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.04.2015
357700 0804151653339 | 339 | 2015-04-08 | 16 | 53 | 02.333110348 | 3.6008 | 41.022 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-07 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер умеренный. | 08.04.2015 г. в 16 час.53 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-07. НАПВ. В 19 час. 41 мин. электроснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.8 час. При осмотре обнаружено повреждение участка КЛ -10кВ между ТП № 22 и ТП №384 экскаватором сторонней организации , производившей земляные работы. | 2015-04-08 | 19 | 41 | Пробой изоляции участка силового кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.11-07 между ТП №22 и ТП №384. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф11-07 между ТП №22 и ТП №384 экскавато-ром сторонней организации, производившей земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.11-07. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.04.2015 Техническое мероприятие №2 Подать исковое заявление на возмещение ущерба, причиненного ОАО "Тываэнерго". Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.04.2015
357700 0804151640338 | 338 | 2015-04-08 | 16 | 40 | 02.333110348 | 0.15 | 1.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.7-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10/6кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 6 градусов, ветер северный 5-7 м/сек. | 08.04.2015 г. в 16 час. 40 мин. на ПС "Хову-Аксы" действием МТЗ появилась "земля" в сети 6кВ. В 16 час. 43 мин. отключен вручную В-6кВ ф.7-02, "земля" исчезла В 16 час. 52 мин. после отключения ОР - 1/1 В-6кВ ф.7-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2 час. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.7-02 на опоре №61 отпайки №1 обнаружен разбитый изолятор фазы "А". 09.04.2015 в 11 час. 46 мин. после устранения повреждения включен ОР-1/1. | 2015-04-09 | 11 | 46 | Повреждение юбки и головки фарфорового изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-6кВ ф.7-02 | Организационная причина 3.4.801 Неизвестными лицами был разбит изолятора фазы "А" на опоре №61 ВЛ-6кВ ф.7-02. Техническая причина 4.1 В результате механического разрушения изолятора фазы "А" посторонними лицами провод лег на крюк, что явилось причиной появления сигнала "земля" в сети 6кВ на ПС Хову-Аксы. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-02 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 09.04.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №61 ВЛ-6кВ ф.7-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 09.04.2015 Организационное мероприятие №1 Организовать в школе пос. Хову-Аксы беседу со школьниками о недопустимости и последствиях нанесения повреждений электроустановок. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 0804151215340 | 340 | 2015-04-08 | 12 | 15 | 03.133200347 | 0.098667 | 1.422 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №21/2-3. | Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП 21/2-3 Л-2 | 2015-04-08 | 14 | 55 | Обрыв провода в пролете опор №№4-5 фазы "С" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№21/2-3. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №21/2-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№21/2-3. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП№21/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.04.2015
357700 0704151320327 | 327 | 2015-04-07 | 13 | 20 | 03.133200347 | 0.089417 | 1.202 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №39-02-5. | На ТП №39-02-5 перегорел предохранитель ПН250 фазы "А". | 2015-04-07 | 15 | 45 | Перегорание предохранителя 0,4кВ ПН250 фазы "А" на ТП№39-02-5. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№39-02-5. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №39-02-5 |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250 на ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0704150814332 | 332 | 2015-04-07 | 8 | 14 | 02.333110347 | 0.25 | 2.333 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.7-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10/6кВ №7 "Хову-Аксы". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 12 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 07.04.2015 г. в 08 час. 14 мин. на ПС "Хову-Аксы" действием МТЗ отключился В-6кВ ф.7-02. В 08 час. 34 мин. после отключения отпайки №1 включение В-6кВ ф.7-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.333 час При внеочередном осмотре отпайки №1 ВЛ-6кВ ф.7-02 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№64-65. В 14 час. 30 мин. восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-04-07 | 14 | 30 | Повреждений оборудования ВЛ-6кВ ф.7-02 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№64-65 отпайки №1 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-6кВ ф.7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-6кВ ф.7-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 07.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№64-65 отпайки №1 ВЛ-6кВ ф.7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0604152030324 | 324 | 2015-04-06 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.545 | 2.734 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорело 3 шт. предохранителя ПН-400. | 2015-04-06 | 23 | 0 | Перегорание предохранителей 0,4кВ ПН400 всех фаз на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителей 0,4кВ на ТП №489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН400 на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.04.2015
357700 0604151310323 | 323 | 2015-04-06 | 13 | 10 | 03.133203413 | 0.0625 | 1.357 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-5. | На ТП№33-06-5 перегорели предохранители ПН250 фаз "А", "В", "С". со стороны ВН на изоляторах лежала ворона. | 2015-04-06 | 15 | 40 | Перегорание предохранителей ПН250 в количестве 3-х шт.на ТП №33-06-5. | Организационная причина 3.4.1305 В результаты попадания птицы на изоляторы произошло перекрытие воздушного промежутка между токоведущими частями, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. Техническая причина 4.10 В результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия птицей произошел пережог н/в вставок предохранителей всех фаз на ТП №33-06-5. |  |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН250 на ТП№33-06-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015
357700 0604151050322 | 322 | 2015-04-06 | 10 | 50 | 03.133200347 | 0.039667 | 1.611 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №33-06-12. | Обрыв проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-12. | 2015-04-06 | 13 | 10 | Обрыв провода фаз "В" и "С" марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-12. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от №33-06-12. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-12. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП№33-06-12. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№33-06-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.04.2015
357700 0604151000321 | 321 | 2015-04-06 | 10 | 0 | 02.333110347 | 0.023667 | 1.315 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 7 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 06.04.2015г. в 10 час. 00 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. В 10 час. 10 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 в пролете опор №№217-218 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. | 2015-04-06 | 10 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.32-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№217-218 ВЛ-10кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы работ их устранение Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№217-218 ВЛ-10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0504150940320 | 320 | 2015-04-05 | 9 | 40 | 03.133200347 | 0.009333 | 1.404 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №21/2-3. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. | 2015-04-05 | 12 | 0 | Обрыв нулевого провода марки А-35 в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. | Организационная причина 3.4.701 Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП№21/2-3. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. |  | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв нулевого провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ от ТП №21/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 05.04.2015
357700 0404151940319 | 319 | 2015-04-04 | 19 | 40 | 02.333130347 | 0.53177 | 3.186 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов. Ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.04.2015г. в 19 час. 40 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 на ТП №4-10/2-4 обнаружены перегоревшие в/в вставки фаз "А" и "В". В 21 час.06 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.433 час. | 2015-04-04 | 21 | 6 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений в сети 0,4кВ произошло КЗ, в результате которого перегорела высоковольтная вставка (проволока) предохранителя фазы "А" с последующим касанием проволоки фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-10 действием защит. | 1. Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №4-10/2-4 ВЛ-10кВ ф.4-10. 2. Плавкие вставки установленных на ТП №4-10/2-4 низковольтных предохранителей не соответствуют току КЗ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №4-10/2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замеры петли фазы "0" отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП №4-10/2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.04.2015
357700 0404150715318 | 318 | 2015-04-04 | 7 | 15 | 02.333110347 | 1.945 | 7.17 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от РП-3 по ВЛ-10кВ ф. 20-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.04.2015г. в 07 час. 15 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 07 час. 58 мин. потребители запитаны по ф.10-13. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,717 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-05 на опоре №1 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ. В 11 час. 05 мин. после устранения повреждений потребители РП-3 запитаны по ф.20-05. | 2015-04-04 | 11 | 5 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "А" на опоре №1 к РП-3 ВЛ-10кВ ф.20-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ к РП-3. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-10кВ (опора №1) опоре №1 к РП-3 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественный осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "А" на опоре №1 к РП-3 ВЛ-10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0404150700316 | 316 | 2015-04-04 | 7 | 0 | 02.333110347 | 0.91733 | 3.804 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-03 в работе по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.04.2015г. в 07 час. 00 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-03. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.15-03 на опоре №197 обнаружен выпавший крюк фазы "А" из основания опоры №197. В 14 час. 10 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.15-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7.167 час. | 2015-04-04 | 14 | 10 | Выпавший крюк фазы "А" из основания деревянной промежуточной одностоечной опоры №197 ВЛ-10кВ ф.15-03. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "А" в опору №197 ВЛ-10кВ ф.15-03 в момент порывов ветра произошло его выпадение из тела опоры. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошло выпадение крюка фазы "А" из основания опоры №197 ВЛ-10кВ ф.15-03 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.15-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в основании опоры №197 ВЛ-10кВ ф.15-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 04.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-03 с целью выявления дефектов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ-10кВ ф.15-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0404150700317 | 317 | 2015-04-04 | 7 | 0 | 02.333110347 | 0.010667 | 1.881 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 5 градусов, ветер восточный с порывами до 16 м/с. | 04.04.2015г. в 07 час.00 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-04. В 07 час. 10 мин. повторное включение В-10кВ ф.15-04 успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.15-04 в пролете опор №32-33 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.167 час. | 2015-04-04 | 7 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№32-33 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.15-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.15-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-04 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 04.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№32-33 ВЛ-10кВ ф.15-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Бебишев М.И. Срок исполнения: 04.04.2015
357700 0304152108315 | 315 | 2015-04-03 | 21 | 8 | 03.233203410 | 0.43945 | 1.761 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП №142 отключился АВ400а Л2 Ветер. | 2015-04-03 | 23 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0304151810314 | 314 | 2015-04-03 | 18 | 10 | 03.233203410 | 0.072333 | 1.067 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №142. | На ТП №142 отключился АВ400. Ветер. | 2015-04-03 | 20 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Отключение АВ400 на ТП №142 в результате ветровой нагрузки. |  |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ТП №142. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0304151120312 | 312 | 2015-04-03 | 11 | 20 | 02.333110347 | 1.4467 | 5.82 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/с. | 03.04.2015г. в 11 час. 20 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№40-41. В 13 час.24 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,067 час. | 2015-04-03 | 13 | 24 | Обрыв провода фазы "В" марки АС-35 в пролете опор №№40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№40-41 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0304150716311 | 311 | 2015-04-03 | 7 | 16 | 02.333110347 | 0.54927 | 2.748 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 9 градусов. | 03.04.2015г. в 07 час. 16 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. НАПВ. В 09 час. 50 мин. после отключения ЛР №103 В-10кВ ф.28-05 включен в работу. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№798-799,799-800. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,57 час. | 2015-04-03 | 22 | 13 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№798-800 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ВЛ-10кВ ф.28-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№798-800 ВЛ-10кВ ф.28-05 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления повреждения. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№798-800 ВЛ-10кВ ф.28-05. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204151800310 | 310 | 2015-04-02 | 18 | 0 | 03.133200347 | 1.5083 | 4.039 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ТП №489. | На ТП №489 перегорел 1 предохранитель фазы "В" ПН-400а из-за нагрузки. | 2015-04-03 | 0 | 44 | Перегорание предохранителя 0,4кВ фазы "В" ПН400 на ТП№489. | Организационная причина 3.4.708 Допущение перегруза на ТП №489. Техническая причина 4.10 Перегорание предохранителя 0,4кВ на ТП№489. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №489. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН400 фазы "В" на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.04.2015
357700 0204151256309 | 309 | 2015-04-02 | 12 | 56 | 02.333130347 | 5.5335 | 17.678 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-03 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., мокрый снег. | 02.04.2015 г. в 12 час. 56 мин. на ПС "Хандыгайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-03 на ТП №28-03/2-5 обнаружены поврежденные проходные изоляторы фаз "В" и "С". В 18 час. 53 мин. после замены ТП №28-03/2-5 В-10кВ ф.28-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.95 час. | 2015-04-02 | 18 | 53 | Пробой изоляции проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №28-03/2-5. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования произошло появление микротрещин фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП №28-03/2-5. Техническая причина 4.12 Во время мокрого снега и порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "В", "С" на ТП 28-03/2-5, в результате чего произошел пробой проходных изоляторов фаз В и С, приведший к межфазному КЗ через металлический корпус КТП, что привело к отключению В -10 кВ ф28-03 на ПС Хандагайты действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ТП №28-03/2-5. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных проходных изоляторов марки ИП-10 фаз "В" и "С" на ТП №28-03/2-5. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести испытания проходных изоляторов на ТП №28-03/2-5 повышенным напряжением . Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0204151254308 | 308 | 2015-04-02 | 12 | 54 | 02.333113410 | 0.2779 | 4.151 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., снег. | 02.04.2015г. в 12 час. 54 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролете опор №№188-189 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". 03.04.2015 в 08 час. 45 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.28-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 19.85 час. | 2015-04-03 | 8 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№188-189 ВЛ-10кВ ф.28-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.28-04. Время ликвидации аварийного режима увеличилось из-за неблагоприятных погодных условий и прохождения ВЛ в труднодоступной горной местности. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№188-189 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204151227306 | 306 | 2015-04-02 | 12 | 27 | 02.333113410 | 0.003 | 1.258 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.9-06 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., мокрый снег. | 02.04.2015 в 12 час. 27 мин. на ПС "Сукпак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.9-06. НАПВ. В 12 час. 33 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.1 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф9-06 в пролете опор №№35-36 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-02 | 21 | 33 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№36 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.9-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.9-06. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9-06 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№35-36 ВЛ-10кВ ф.9-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204151145305 | 305 | 2015-04-02 | 11 | 45 | 02.333130347 | 0.33333 | 166.895 | До возникновения технологического нарушения на ТП 10/0,4кВ №89 электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.21 по схеме нормального режима от РП-2, питающегося от ПС 110кВ Городская. АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов. Ветер умеренный 3-5 м/сек. | 02.04.2015 в 11час. 36 мин. на пульт диспетчера ОДГ ГС ЦРЭС поступило сообщение от дежурного ЦППС о возгорании трансформаторной подстанции по ул. Кочетова,66. В 11 час. 42 мин. ОВБ выехала на место возгорания. В 11час. 45 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.21. В 11 час.47 по прибытию на место персоналом ОВБ обнаружено задымление трансформатора на ТП 10/0,4кВ №89 (помещение ТП кирпичное, открытое горение в камере трансформатора). В 12 час. 00 мин. персоналом ОВБ ГС ЦРЭС произведены технические мероприятия по подготовке рабочего места для допуска подразделения ПЧ №1 к тушению пожара на ТП №89 (отключен глав-ный рубильник 0,4кВ и выключатель нагрузки 10кВ ВН-16, проверено отсутствие напряжения, нало-жены переносные заземления по стороне 0,4кВ и 10кВ). В 12 час. 03 мин. подразделение ПЧ №1 допущена к тушению пожара на ТП №89. В 12 час. 13 мин. пожар ликвидирован силами ПЧ-1 г. Кызыла 2 чел, 1 ед. техники с использованием воды. В 12 час. 35 мин. В-10кВ ф.21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,833 час. Комиссией по расследованию данного пожара установлено: - конструкция трансформатора ТМ-400кВА внутрицехового исполнения (вводы 0,4кВ и 10кВ транс-форматора выполнены в закрытом исполнении и расположены в отдельных отсеках, фото прилагается); - осмотром обнаружены обгоревшие кабели 0,4кВ и 10кВ, разрушение изоляции вводов 0,4кВ, ослабленное состояние шпильки ввода 0,4кВ фазы "А"; - изоляторы вводов 10кВ трансформатора не повреждены (фото прилагается). При осмотре РУ-10кВ обнаружены перегоревшие предохранители ПКТ-10 фаз "А" и "В". В РУ-0,4кВ предохранители не повреждены (фото прилагается). В 14 час. 32 мин. бригада допущена к работам по замене трансформатора и кабелей 0,4 и 10 кВ. (установлен трансформатор ТМ-440кВА) В 21 час. 14 мин. после устранения повреждений ТП №89 введена в работу. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и класси-фицируется по учетному признаку 3.1.8 "Пожар, явившийся следствием короткого замыкания в электроустановке электростанций и подстанций, тепловых и электрических сетях с последующим горением, в результате которого от возникшего загорания произошло распространение пожара и произошло повреждение оборудования". Организационная причина - 3.4.7. «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений». Техническая причина - 4.9.17 «КЗ в электроустановке». Экономический ущерб от пожара составил - 166895 руб. Из них прямой ущерб-112530 руб., косвенный ущерб- 54365 руб., экологический ущерб 0.00 руб. | 2015-04-02 | 21 | 28 | 1. межвитковое замыкание обмотки фазы "А" низкого напряжения трансформатора марки ТМ мощностью 400 кВА, 2. разрушение изоляторов вводов 0,4кВ трансформатора 3 выгорание кабельного ввода 0,4кВ марки ААБл-1-4*95 от трансформатора до шин РУ-0,4кВ 4. выгорание кабельного ввода 10кВ марки ААБ 3*120 от трансформатора до РУ-10кВ марки ААБ 3*120 5. пережог предохранителей марки ПКТ-10 - 2шт. | Организационная причина 3.4.703 В результате несоблюдения сроков технического обслуживания и ремонта ТП №89 в течение года с февраля 2014г. не устранены выявленные дефекты: течь кровли, загрязнение (трансформаторное масло) оборудования ТП, повреждение контура заземления (листок осмотра ТП от 26.02.2014г), а так же не выявлено и не устранено ослабление соединительного контакта КЛ-0,4кВ со шпилькой ввода фазы "А" трансформатора ТП №89. Техническая причина 4.917 В результате ослабления соединительного контакта КЛ-0,4кВ со шпилькой ввода фазы "А" трансформатора произошел нагрев с последующим отгоранием всех жил кабеля и замыканием их на корпус трансформатора, что привело к межвитковому замыканию обмотки низкого напряжения фазы "А" трансформатора. Причиной распространения пожара явилось загрязнение и течь трансформаторного масла из-под ввода 0,4кВ, а также попадание атмосферных осадков в камеры ТП из-за течи кровли. | ТП №89 принята на баланс ОАО «Тываэнерго» в апреле 2007г. Капитальный ремонт ТП согласно программе ремонтов был запланирован на апрель 2015г. Поврежденный трансформатор ТМ-400кВА был установлен в 2010г. после проведенного капитального ремонта со сроком эксплуатации с 1983г. Комиссией по расследованию данной аварии выявлены следующие недостатки при эксплуатации ТП 10/0,4кВ: 1. Капитальные ремонты ТП 10/0,4кВ проводятся не в полном объеме в нарушение п.1.2.3. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электро-станций и сетей 2. Не устранены в кратчайшие сроки выявленные дефекты при осмотре оборудования ТП №89 в феврале 2014 г. 3. Не проведен периодический осмотр ТП №89 ответственным лицом (персоналом ОВБ) согласно распоряжению по ЦРЭС от 17.02.2015 №6. 4. Не ведется паспорт на ТП №89 в части заполнения эксплуатационной карточки с указанием сведе-ний о проведенных ремонтах, осмотрах, аварийных отключениях. Отсутствует Акт текущего ремонта, произведенного в 2014г. 5. Не корректно подготовлено распоряжение по ЦРЭС от 17.02.2015г. №6 "О проведении осмотров маслонаполненного оборудования распределительных сетей ЦРЭС" | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить поврежденное оборудование на ТП №89 (трансформатор, кабельные вводы, в/в предохраните-ли, кабель 0,4кв) Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.04.2015 Организационное мероприятие №1 Организовать проверку ведения паспортов на ТП 10/0,4кВ ЦРЭС в соответствии с выполняемыми работа-ми (ведение эксплуатационной карточки, наличие актов выполненных работ, указание марок кабелей и т.д.) Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015 Организационное мероприятие №2 Организовать планирование проведения капитальных ремонтов ТП 10/0,4кВ в полном объеме согласно требованиям "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей". Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 10.05.2015
357700 0204150535303 | 303 | 2015-04-02 | 5 | 35 | 02.333113410 | 0.0535 | 2.285 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-01 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВвведено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 05 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-01. НАПВ. В 05 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.25 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-01 в пролете опор №№323-323 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-02 | 5 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-01 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№322-323 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 13.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№322-323 ВЛ-10кВ ф.3-01. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204150535302 | 302 | 2015-04-02 | 5 | 35 | 02.333113410 | 0.01775 | 1.374 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 05 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. НАПВ. В 05 час. 55 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.25 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.3-04 в пролете опор №№178-179 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". | 2015-04-02 | 5 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра в пролете опор №№178-179 ВЛ-10кВ ф.3-04 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.3-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 08.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№178-179 ВЛ-10кВ ф.3-04. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 03.04.2015
357700 0204150535301 | 301 | 2015-04-02 | 5 | 35 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-03 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 05 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-03. УАПВ. | 2015-04-02 | 5 | 35 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.3-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Во время порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-03 на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 10.04.2015
357700 0204150025300 | 300 | 2015-04-02 | 0 | 25 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: : температура окружающего воздуха плюс 7 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 02.04.2015 в 00 час. 25 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. УАПВ. | 2015-04-02 | 0 | 25 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В результате воздействия стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз ВЛ -10кВ ф.3-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.3-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Скалозубов Т.В. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0104152317304 | 304 | 2015-04-01 | 23 | 17 | 02.333110347 | 0.003033 | 1.796 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.25-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, дождь. | 01.04.2015г в 22 час.37 мин. на пульт диспетчера ДС ЦУС поступило сообщение от МЧС о возгорании опоры на ВЛ -10кВ ф.25-05. В 22 час. 40 мин. бригада ОВБ выехала осмотр. При осмотре ВЛ-10кВ ф.25-05 обнаружено возгорание траверсы анкерной опоры №11. В 23 час. 17 мин. оперативно отключен ШЛР - 10 кВ. ф.25-05. В 23 час. 18 мин. бригада ПЧ №8 допущена к тушению пожара. В 23 час. 30 мин. пожар ликвидирован водой. Потребители запитаны по резервной схеме (ф.25-04). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.217 час. 02.04.2015 в 17 час. 50 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема. Причина возникшего: В результате разрушения колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на анкерной опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05 в процессе длительной эксплуатации (1982 год ввода в эксплуатацию) произошел срыв изолятора с крюка с дальнейшим падением провода на траверсу. Из-за осадков в виде дождя произошло увлажнение изоляции, в результате чего возросли токи утечки, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы. Данный случай подлежит статистическому учету пожаров, указанных в п.3.1 СТО 34.01-1.2-001-2014 "Порядок расследования и учета пожаров в электросетевом комплексе ОАО <<Россети>> и классифицируется по учетному признаку 3.1.12. «Пожар, возникший в результате тления веществ и материалов, явившегося следствием термического действия тока короткого замыкания (тока замыкания на землю) в электроустановке, приведшего к её отключению и (или) повреждению, ухудшению технического состояния». - 3.4.7. «Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств, зданий и сооружений» Техническая причина - 4.9.22 «Ток утечки». Экономический ущерб от пожара составил 1796 руб. Из них прямой ущерб 225 руб., косвенный ущерб - 1571 руб., экологический ущерб 0.00 руб. Возгорание опоры ликвидировано силами ПЧ-8 пгт. Каа-Хем , 2 чел, 1 ед. техники Погибших и пострадавших в процессе тушения возгорания и воздействия опасных факторов пожара нет. Персонал в тушении пожара не участвовал. | 2015-04-02 | 17 | 50 | 1. Разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05. 2. Сгорание части траверсы деревянной промежуточной анкерной опоры №11 (срочного ремонта не требуется). | Организационная причина 3.4.703 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.25-05 (1982 год ввода в эксплуатацию) произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10 фазы "В"на анкерной опоре №11. (При плановом осмотре 28.01.2015 года данного дефекта изоляции на опоре №11 не было). Техническая причина 4.922 В результате разрушения колпачка изолятора фазы "В" на анкерной опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05 произошел срыв изолятора с крюка с дальнейшим падением провода на траверсу. Из-за осадков в виде дождя произошло увлажнение изоляции, в результате чего возросли токи утечки, что привело к значительному нагреванию древесины с последующим возгоранием траверсы. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования (изоляции) ВЛ-10кВ ф.25-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №11 ВЛ-10кВ ф.25-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.04.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.25-05 по всей длине с целью выявления дефектной изоляции . Обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам ВЛ -10кВ ф.25-05 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2015 Организационное мероприятие №1 Провести анализ листков осмотра ВЛ-10кВ ф.25-05, произведенных в с 2010 по 2015 год. Поверить наличие актов выполненных работ по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 30.04.2015
357700 0104152128298 | 298 | 2015-04-01 | 21 | 28 | 02.333110347 | 5.9167 | 31.635 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.16 по схеме нормального режима от ЦРП, запитанного от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 01.04.2015г. в 21час. 28 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.14. 02.04.2014 в 03 час. 23 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -5.917 час. При отыскании повреждения по КЛ-10кВ ф.14 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №40 и ТП №64. | 2015-04-02 | 3 | 23 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 возле соединительной муфты между ТП №40 и ТП №64. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.14 между ТП №40 и ТП №64 с междуфазным замыканием. | Несвоевременное планирование замены физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.14. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ф.14 с установкой соединительной муфты. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.04.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.14. Результаты оформить актом Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 07.04.2015
357700 0104151925297 | 297 | 2015-04-01 | 19 | 25 | 02.333110347 | 0.1205 | 11.317 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.3-02 по схеме нормального режима от РП-3, запитанного от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 3 градуса. | 01.04.2015 г. в 19 час. 25 мин. на РП-3 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.3-02. При отыскании повреждения ф.3-02 обнаружен пробой изоляции концевой муфты на анкерной опоре №28 к ТП №152. В 23 час. 26 мин. после устранения повреждений восстановлено электроснабжение потребителей. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4.017 час. | 2015-04-01 | 23 | 26 | Пробой фазной изоляции с последующим междуфазным замыканием в шейке концевой муфты сухой разделки ввода КЛ-10кВ ф.3-02 с ТП №152 на опору №28. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.3-02. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.3-02 с ТП №152 на опору №28, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.3-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.3-02 с ТП №152 на опору №28. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015
357700 0104151825296 | 296 | 2015-04-01 | 18 | 25 | 02.333110347 | 1.35 | 5.01 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 5 градусов, ветер с порывами до 16 градусов. | 01.04.2015 г. в 18 час. 25 мин. на ПС "Шагонар" появилась "земля" в сети 10кВ. В 18 час. 30 мин. после отключения В-10кВ ф.8-06 перекос исчез. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-06 на анкерной опоре №15 обнаружен лежащий на земле провод с изолятором фазы "С". В 19 час. 55 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.8-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.5 час. | 2015-04-01 | 19 | 55 | Повреждение юбки изолятора фазы "С" марки ШС-10 на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.8-06. | Организационная причина 3.4.701 В результате несвоевременного выявления дефектов изолятора фазы "С" на анкерной опоре №15 ВЛ-10кВ ф.8-06 в момент порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка. Техническая причина 4.12 Из-за повреждения изолятора фазы "С" в момент порывов ветра произошел его срыв с крюка с последующим падение провода на землю, что явилось причиной перекоса на ПС Шагонар в сети 10кВ. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.8-06. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятор фазы "С" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.04.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8-06 с целью выявления видимых дефектов изоляторов, обратить внимание на состояние крепления изоляторов и арматуры к опорам. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.04.2015

## 3 квартал
IDN - код | Номер акта | Дата возникновения события | Час. возникн. | мин. возникн. | Учетные коды | Недоотпуск, тыс.кВт*ч. | Эк.ущерб тыс.руб. | Режим до возникн. наруш. | Возникновение нарушения | Дата восстан. электроснабжения | Час. восстан. | мин. восстан. | Повреждение оборудования | Причины нарушения | Недостатки | Ключевые слова | Мероприятия
357700 3009152315932 | 932 | 2015-09-30 | 23 | 15 | 03.133200347 | 0.024 | 0.831 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №ТП № 1-04/20 | На ТП № 1-04/20 перегорел ПН-250 А | 2015-09-30 | 23 | 45 | Пережог ПН-250А на ТП № 1-04/20 фазы "С" | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/20 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/20 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП 1-04/20 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250А на ТП № 1-04/20 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 3009152000880 | 880 | 2015-09-30 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.2882 | 1.45 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №312. | На ТП №312 перегорел ПН-250А. Нагрузка в сети. | 2015-09-30 | 22 | 12 | Пережог ПН 250 на ТП №312 | Организационная причина 3.4.702 Допущение перегруза Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ТП №312 перегорел ПН-250А. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 на ТП №312 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №312 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.10.2015
357700 3009151945879 | 879 | 2015-09-30 | 19 | 45 | 03.233200347 | 0.54542 | 2.212 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38 | На ТП №38 отключился АВ 400А . НАГРУЗКА В СЕТИ. | 2015-09-30 | 22 | 40 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на ТП №38 произошло отключение АВ400 из-за перегруза | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 3009151810931 | 931 | 2015-09-30 | 18 | 10 | 03.133200347 | 0.0205 | 0.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/1 | На ТП №1-01/1 перегорел ПН- 250 А | 2015-09-30 | 18 | 40 | Пережог ПН-250А на ТП № 1-01/1 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/1 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-01/1 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный я ПН-250А на ТП № 1-01/1 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/1 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 3009151115878 | 878 | 2015-09-30 | 11 | 15 | 03.133200348 | 0.55575 | 2.241 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 13-08-01 Л-1 | Несанкционированное подключения потребителей методом наброса крючков ВЛ-0,4кВ в следствие произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящую линию на ТП 18-08-01 Л-1 | 2015-09-30 | 13 | 12 | Перегорание плавкой вставки ПН 250А на отходящую линию на ТП 18-08-01 Л-1 | Организационная причина 3.4.807 Несанкционированное подключения потребителей методом наброса крючков ВЛ-0,4кВ в следствие Техническая причина 4.10 В результате самовольного подключения потребителей методом наброса крючков ВЛ-0,4кВ произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящую линию на ТП 18-08-01 Л-1 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН 250А на ТП 18-08-01 Л-1 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2909152335872 | 872 | 2015-09-29 | 23 | 35 | 03.133200347 | 0.0655 | 1.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №312. | На ТП №312 перекрытие РК-0.4кВ. Нагрузка в сети. | 2015-09-30 | 0 | 5 | перекрытие РК-0.4кВ. на ТП №312 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефекта рубильника 0,4кВ на ТП №312. Техническая причина 4.10 Из-за перегруза в сети на ТП №312 перекрытие РК-0.4кВ. . | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный РК-0.4кВ. на ТП №312 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2909152030930 | 930 | 2015-09-29 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.068 | 0.908 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 | На ТП № 8-05/14 перегорел ПН-250 А | 2015-09-29 | 21 | 55 | Пережог ПН-250А на ТП № 8-05/14 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 8-05/14 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП № 8-05/14 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2909150800917 | 917 | 2015-09-29 | 8 | 0 | 03.133200347 | 1.9972 | 6.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №85. | Из -за нагрузки в сети перекрыло Гл.руб-к 630А | 2015-09-29 | 16 | 41 | Перекрытие главного рубильника 630А на ТП №85 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. Техническая причина 4.13 Из -за нагрузки в сети перекрыло Гл.руб-к 630А | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить главный рубильник на ТП №85 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.09.2015
357700 2809152006871 | 871 | 2015-09-28 | 20 | 6 | 03.133200347 | 0.33037 | 1.825 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №342 | Из- за нагрузки перегорела вставка 400А фаза С Л.1 | 2015-09-28 | 21 | 52 | Пережог н/в предохранителя ПН400А на ТП №342 | Организационная причина 3.4.702 Допущение перегруза Техническая причина 4.10 Из- за нагрузки перегорела вставка 400А фаза С Л.1 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН400А на ТП №342 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.09.2015
357700 2809152001870 | 870 | 2015-09-28 | 20 | 1 | 03.233200347 | 0.29608 | 1.479 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38. | Из за нагрузки отключился АВ 400А Л.2 | 2015-09-28 | 21 | 36 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из- за нагрузки отключился АВ 400А Л.2 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2709152005929 | 929 | 2015-09-27 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.045833 | 0.852 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 | На ТП № 1-04/16 перегорел ПН-250 А | 2015-09-27 | 20 | 55 | Пережог ПН-250А на ТП № 1-04/16 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/16 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП № 1-04/16 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2709152000912 | 912 | 2015-09-27 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.32102 | 1.541 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38 | Отключился АВ 400А Л-1.Нагрузка в сети. | 2015-09-27 | 21 | 43 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное перераспределение нагрузки | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №38. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2709151100869 | 869 | 2015-09-27 | 11 | 0 | 03.133200347 | 0.12 | 2.452 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от №ТП 6/0,4кВ 1-06-24 400кВА | На ТП № 1-06-24 перегорели 2 н/в предохранителя, на ВЛ-0,4 Л-1 обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№18-19. | 2015-09-27 | 14 | 45 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№18-19. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-24 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП № 1-06-24 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2709150830911 | 911 | 2015-09-27 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.32292 | 2.153 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | На ТП №51 отгорела шина на главном рубильнике. Нагрузка в сети. | 2015-09-27 | 11 | 5 | отгорание шины на главном рубильнике 0,4кВ ТП №51. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети произошло отгорание шины на главном рубильнике ТП №51. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шину на главном рубильнике ТП №51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.09.2015
357700 2609151840910 | 910 | 2015-09-26 | 18 | 40 | 03.233203410 | 0.224 | 1.706 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлёст проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94 | 2015-09-26 | 20 | 40 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №94. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП №94. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2609151500868 | 868 | 2015-09-26 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.0125 | 0.733 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-29 | На ТП №1-06-29 перегорел ПН 250А ф. "В" | 2015-09-26 | 15 | 30 | Пережог ПН 250А на ТП №1-06-29 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-29 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-06-29 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП №1-06-29 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 1-06-29 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2609151000908 | 908 | 2015-09-26 | 10 | 0 | 03.133200347 | 0.069233 | 1.51 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №404 | Из за схлестывания проводов в момент порывов ветра на ВЛ-0.4кВ Л.1в пролете опор №№1-2, произошло КЗ и пережог н/вставки фазы "С" 1 шт. 250А на ТП №404. | 2015-09-26 | 11 | 7 | Пережог н/предохранителя ПН 250А на ТП №404. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №404. Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов в момент порывов ветра на ВЛ-0.4кВ Л.1в пролете опор №№1-2, произошло КЗ и пережог н/вставки фазы "С" 1 шт. 250А на ТП №404. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН на ТП №404. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 404 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2609150910867 | 867 | 2015-09-26 | 9 | 10 | 03.133200347 | 0.02775 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/8-30 | Перегорел ПН 400 ф "С" на ТП № 1-06/8-30 | 2015-09-26 | 9 | 55 | Перегорание ПН 400 ф "С" на ТП № 1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-400А на ТП № 1-06/8-30 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А на ТП №1-06/8-30 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2609150906877 | 877 | 2015-09-26 | 9 | 6 | 03.233200348 | 0.75525 | 2.827 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №13-08-01 Л-1 | Несанкционированное подключение потребителей методом наброса крючков на ВЛ 0,4кВ от №ТП 13-08-01 Л-1 в следствии чего произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящей линии. | 2015-09-26 | 11 | 45 | Пережог ПН 250А на ТП №13-08-1 | Организационная причина 3.4.807 Несанкционированное подключение потребителей методом наброса крючков на ВЛ 0,4кВ от №ТП 13-08-01 Л-1 Техническая причина 4.10 Из-за несанкционированного подключения потребителей методом наброса крючков на ВЛ 0,4кВ от №ТП 13-08-01 Л-1 произошло схлестывание проводов и перегорание плавкой вставки на отходящей линии. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на №ТП 13-08-01 Л-1 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2509152110928 | 928 | 2015-09-25 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.03075 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-01/6 | На ТП № 1-01/6 перегорел ПН-250 А | 2015-09-25 | 21 | 55 | Перегорание ПН 250А на ТП №1-01/6 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-01/6 Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/6 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорежога ПН-250 А | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП №1-01/6. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/6 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2509151946907 | 907 | 2015-09-25 | 19 | 46 | 03.133200347 | 0.5428 | 2.632 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №299. | Из за нагрузки в сети произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 | 2015-09-26 | 0 | 22 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №299 Техническая причина 4.13 Из за нагрузки в сети произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №299 в пролете опор №№1-2 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.09.2015
357700 2409152130866 | 866 | 2015-09-24 | 21 | 30 | 02.333110347 | 1.8633 | 6.443 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 22 градуса, ветер с порывами до 16м/с. | 24.09.2015г. в 21 час. 30 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 в пролете опор №№19-20 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 23 час. 40 мин после устранения схлестывания В-10кВ ф.13-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,167 час. | 2015-09-24 | 23 | 40 | Повреждений оборудования Вл-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-10кВ ф.13-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.13-03, произведенного 22.09.2015. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2409152038865 | 865 | 2015-09-24 | 20 | 38 | 02.333110347 | 8.244 | 25.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская", питающий РП-2 . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 24.09.2015г. в 20 час. 38 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. НАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №1 от РП-2 на обнаружено отгорание 2-х шлейфов фаз "В" и "С". 25.10.2015 в 00 час. 14 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,6 час. | 2015-09-25 | 0 | 14 | Обрыв шлейфов марки А-35 фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-2. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-2 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-01 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.11-01. | ;Итоговый акт;обесточение больницы; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные шлейфы фаз "В" и "С" на опоре №1 к РП-3 (ВЛ-10кВ ф.11-01). Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.11-01 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2409152030906 | 906 | 2015-09-24 | 20 | 30 | 03.133203410 | 0.44 | 3.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №18. | Из за схлеста проводов ВЛ-0.4кВ при порывах ветра произошел обрыв двух проводв Л.2 | 2015-09-25 | 2 | 22 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л.2 от ТП №18 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 Из за схлеста проводов ВЛ-0.4кВ при порывах ветра произошел обрыв двух проводв Л.2 от ТП №18. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4кВ Л.2 от ТП №18 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2409152030905 | 905 | 2015-09-24 | 20 | 30 | 03.233200347 | 0.45105 | 2.369 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | Из за схлеста проводов при порывах ветра отключился АВ-400АЛ.1 | 2015-09-25 | 1 | 21 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов при порывах ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №51 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2409151545927 | 927 | 2015-09-24 | 15 | 45 | 03.133200347 | 0.034167 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/16 | На ТП № 1-04/16 перегорел ПН-250 А | 2015-09-24 | 16 | 35 | Пережог ПН250А на ТП 1-04/16 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/16 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/16 | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП1-04/16 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №1-04/16 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/16 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2309152200904 | 904 | 2015-09-23 | 22 | 0 | 03.133203410 | 0.1635 | 1.519 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №119 | Произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 | 2015-09-23 | 23 | 30 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м\сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №.№1-2 Л.1 от ТП №119 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309151105864 | 864 | 2015-09-23 | 11 | 5 | 03.233203410 | 0.044 | 1.178 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от №ТП 33-06-12 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлёстывание проводов фаз "В" и , "С" в пролёте опор №№2 - 3. ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 33-06-12 | 2015-09-23 | 12 | 55 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлёстывание проводов фаз "В" и , "С" в пролёте опор №№2 - 3. ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 33-06-12. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и , "С" в пролёте опор №№2 - 3. ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 33-06-12 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309151010863 | 863 | 2015-09-23 | 10 | 10 | 03.233203410 | 0.028333 | 1.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17 в пролете опор №№13-14. | 2015-09-23 | 11 | 50 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17 в пролете опор №№13-14. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17 в пролете опор №№13-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150810876 | 876 | 2015-09-23 | 8 | 10 | 03.233203410 | 0.2538 | 1.783 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ ТП 14-02-03. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02-03 в пролетах опор №10-12 Л- 2 схлестывание проводов фазы "А" и "С". | 2015-09-23 | 15 | 13 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки до 16 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №№10-12 ВЛ-0,4кВ Л- 2 от ТП №14-02-03 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода фаз "А" и "С" в пролетах опор №№10-12 ВЛ-0,4кВ Л- 2 от ТП №14-02-03 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150808875 | 875 | 2015-09-23 | 8 | 8 | 03.233203410 | 0.098757 | 3.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ ТП 14-02-6 Л-1 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02-6 Л-1 в пролетах опор№№ 7-11 схлест проводов фазы "А и В" | 2015-09-23 | 17 | 27 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузи до 18 м/сек. на ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02-6 Л-1 в пролетах опор№№ 7-11 произошло схлестывание проводов фаз "А и В". | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор№№ 7-11 ВЛ-0,4кВ л-1 от ТП № 14-02-6. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150804874 | 874 | 2015-09-23 | 8 | 4 | 03.233203410 | 0.223 | 1.186 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ ТП 14-04-10 Л-2 | ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-04-10 пролеты опор №21-23 Л-2 схлест проводов | 2015-09-23 | 11 | 47 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Схлестывание проводов из-за воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП № 14-04-10 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП 14-04-10 в пролетах опор №№21-23 Л-2. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150800862 | 862 | 2015-09-23 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.088 | 2.214 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/8-30 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. | 2015-09-23 | 10 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ, ф. "С" в пролёте опор №6 - №7 от ТП 1-06/8-30. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2309150118861 | 861 | 2015-09-23 | 1 | 18 | 02.333110347 | 6.3873 | 34.374 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов. | 23.09.2015 г. в 01 час. 18 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-05. В 03 час. 32 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,233 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Городская и РП-2 (перекресток ул. Салчака Тока и пер. Механизации). В 11 час. 55 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-09-23 | 11 | 55 | Пробой изоляции внутри соединительной муфты марки 3СТП 10х150х240 на участке КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.704 Нарушение технологии установки соединительной муфты Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии установки соединительной муфты, выполненной в 2013 году, произошел пробой изоляции с последующим междуфазным замыканием. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.09.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2209152130925 | 925 | 2015-09-22 | 21 | 30 | 03.133203410 | 0.017 | 0.753 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/15. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП № 1-04/15.перегорел ПН-250 А. | 2015-09-22 | 22 | 0 | Пережог ПН250 фазы "А" на На ТП № 1-04/15 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов в результате ветровой нагрузки произошло междуфазное КЗ и на ТП № 1-04/15.перегорел ПН-250 А. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН 250А на ТП № 1-04/15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209152020926 | 926 | 2015-09-22 | 20 | 20 | 03.133203410 | 0.034833 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/14. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП № 1-04/14 перегорел ПН-250 А | 2015-09-22 | 21 | 15 | Пережог ПН250А на ТП № П № 1-04/14. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН250А на ТП № П № 1-04/14. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП № П № 1-04/14. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209152001903 | 903 | 2015-09-22 | 20 | 1 | 03.133203410 | 0.1495 | 1.153 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №228. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Из за схлеста проводов при ветре на ТП №228 перегорела 1 шт. вставка 250А фаза А Л.2 | 2015-09-22 | 22 | 11 | Пережог ПН 250А фазы "А" на ТП №228. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.10 Из за схлеста проводов при ветре на ТП №228 перегорела 1 шт. вставка 250А фаза А Л.2 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "А" на ТП №228 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209151859860 | 860 | 2015-09-22 | 18 | 59 | 02.333110347 | 2.3933 | 109.903 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-23 (ПС Арыг-Узю - ПС Торгалыг). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 20 м/сек., мокрый снег. | 22.09.2015 г. в 18 час. 59 мин. на ПС 110кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился В-35кВ Т-23, повторное включение не успешное. Обесточены НП – 2 шт. (п.Торгалыг, п.Чоодура), ТП 10/0,4 - 13 шт., числ. населения 2199 чел., СЗО: 4 школы, 2 д/сада, Р=0,1 МВт, В 20 час. 18 мин. по распоряжению № 66 допущена бригада СВЛ на осмотр ВЛ-35 кВ Т-23. 23.09.2015 в 01 час. 40 мин. бригадой СВЛ обнаружены упавшие ж/б. опоры № 56, №57. В 09 час. 07 мин. СЗО: 4 школы, 2 д/сада - запитаны от собственных ДЭС. В 11час. 02мин. выведена в ремонт ВЛ-35кВ Арыг-Узю–Торгалыг (Т-23). До 16 час. 30мин. произведены подготовительные работы по подготовке мест установки опор, а также транспортировке, разгрузке новых деревянных опор. На АВР участвовали 2 бригады: СВЛ и ЦРЭС (15 чел, 7 един.техники). В 16 час. 47 мин. бригада СВЛ по наряду № 84 приступила к установке деревянных опор № 56, №57. В 18 час. 39 мин. наряд №84 закрыт. В 18 час. 55 мин. В-35кВ Т 23 включен в работу, все потребители запитаны. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 23,933 час. | 2015-09-23 | 18 | 55 | 1.Излом на уровне земли стоек промежуточных одностоечных ж/б опор №№56,57 ВЛ-35кВ Т-23 марки П-35. 2. Механическое разрушение изоляторов марки ШФ-35 в количестве 6 шт. | Организационная причина 3.4.709 В результате длительной эксплуатации (41 год) произошел износ железобетонных опор №56, №57 ВЛ-35кВ Т-23. Техническая причина 4.14 В результате износа железобетонных опор №56, №57 ВЛ-35кВ Т-23 в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра до 20 м/сек. произошел излом стоек данных опор на уровне земли. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-23. Длительное время ликвидации аварийного режима увеличено по причине большого объема работ и болотистой местности прохождения данного участка ВЛ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных ж/б опор №№56,57 ВЛ-35кВ Т-23 на деревянные. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 23.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-23 по всей длине с фотофиксацией каждой опоры, особое внимание обратив на участки ВЛ, проходящих по болотистой местности. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №3 На опорах ВЛ-35кВ Т-23 нанести постоянные знаки согласно требованиям п.4.5.1.2 Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015 Техническое мероприятие №4 Произвести выправку ж/б опоры №55 ВЛ-35кВ Т-23 Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.05.2016 Организационное мероприятие №1 Принять техническое решение о замене ж/б опор №№56,57 ВЛ-35кВ Т-23 на деревянные с внесением изменений в технический паспорт ВЛ-35кВ Т-23. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 2209151720859 | 859 | 2015-09-22 | 17 | 20 | 02.333113410 | 1.142 | 3.886 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.09.2015г. в 17 час. 20 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. В 19 час. 20 мин повторное включение В-10кВ ф.13-03 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-03 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2 час. | 2015-09-22 | 19 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-03 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2209151720858 | 858 | 2015-09-22 | 17 | 20 | 02.333113410 | 0.97 | 4.192 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 20 м/с. | 22.09.2015г. в 17 час. 20 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-02. В 19 час. 20 мин повторное включение В-10кВ ф.13-02 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2 час. | 2015-09-22 | 19 | 20 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 24.09.2015
357700 2209151604857 | 857 | 2015-09-22 | 16 | 4 | 02.333113410 | 0.20132 | 1.966 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.09.2015г. в 16 час. 04 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-01. В 16 час. 51 мин. после отключения ЛР -321 В-10кВ ф. 17-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,783 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-01 на опоре №407 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А". 23.09.2015 в 11 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.17-01 включен в работу. | 2015-09-22 | 16 | 51 | Разрушение юбки изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №407 ВЛ-10кВ ф.17-01. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/сек. Техническая причина 4.12 В результате ветровой нагрузки произошел срыв с крюка изолятора фазы "А" вместе с проводом с дальнейшим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.17-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятора фазы "А" на опоре №407 ВЛ-10кВ ф.17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2209151537856 | 856 | 2015-09-22 | 15 | 37 | 02.333113410 | 1.5314 | 5.473 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 20м/сек. | 22.09.2015г. в 15 час. 37 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№35-36. В 22 час. 20 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.24-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -6,717 час. | 2015-09-22 | 22 | 20 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки до 20м/сек. произошло схлестывание проводов в пролете опор №№36-37, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-03 действием защит | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.24-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№36-37 ВЛ-10кВ ф.24-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-03 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2209151325855 | 855 | 2015-09-22 | 13 | 25 | 02.333113410 | 0.042 | 1.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.09.2015г. в 13 час. 25 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-08. В 14 час. 55 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.5 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-09-22 | 14 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-08 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.09.2015
357700 2209151120854 | 854 | 2015-09-22 | 11 | 20 | 02.333113410 | 0.1344 | 3.081 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 22.09.2015г. в 11 час. 20 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 обнаружен обрыв шлейфа на ЛР-10 кВ ф.С ТП 4-03/2-3. В 16 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,8 час. | 2015-09-22 | 16 | 8 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "С" на ЛР-10 кВ к № ТП 4-03/2-3. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В результате ветровой нагрузки до 18 м/сек. произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ к ТП №4-03/2-3 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-03 действием защит.. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ -10кВ ф.4-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный шлейф фазы "С" на ЛР-10 кВ к №ТП 4-03/2-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2209150850853 | 853 | 2015-09-22 | 8 | 50 | 02.333113410 | 0.044333 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 13 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 22.09.2015 г. в 08 час. 50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на анкерной опоре № 53. В 10 час.25 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,583 час. | 2015-09-22 | 10 | 25 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на анкерной опоре №53 ВЛ-10кВ ф.4-01 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.4-01 произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "В" на анкерной опоре №53 ВЛ-10кВ ф.4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.09.2015 Техническое мероприятие №2 произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2109152000902 | 902 | 2015-09-21 | 20 | 0 | 03.133200348 | 1.0047 | 12.93 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4кВ от ТП №383. | При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден участок КЛ-0.4кВ Л.1 | 2015-09-22 | 18 | 50 | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ марки ААБл 1.4х120 от ТП №383 | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ сторонней организацией без согласования с ОАО "Тываэнерго" Техническая причина 4.12 При проведении земляных работ сторонней организацией поврежден участок КЛ-0.4кВ Л.1 от ТП №383 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-0,4кВ от ТП №383. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.09.2015
357700 2109151940924 | 924 | 2015-09-21 | 19 | 40 | 03.133200347 | 0.044 | 0.832 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18. | На ТП № 1-04/18 перегорел ПН-250 А | 2015-09-21 | 20 | 35 | Пережог ПН250А на ТП 1-04/18. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН250А на 1-04/18. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП 1-04/18. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН250А на ТП 1-04/18. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 2109151456852 | 852 | 2015-09-21 | 14 | 56 | 02.333133413 | 0.5 | 1.456 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ выведено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер умеренный. | 21.09.2015 в 14 час. 56 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием ТО отключился В-35кВ Т-1. При осмотре оборудования ПС Зубовка на шинном разъединителе 1Т/35кВ обнаружен труп птицы (сороки). В 15 час. 16 мин. после снятия птицы В-35кВ Т-1 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,333час. | 2015-09-21 | 15 | 16 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на шинный разъединитель 1Т/35кВ произошло перекрытие рамы разъединителя и шлейфа фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-1 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Удалить птицу с шинного разъединителя 1Т/35кВ ПС Зубовка. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 21.09.2015
357700 2109151301901 | 901 | 2015-09-21 | 13 | 1 | 03.133200347 | 0.12783 | 1.239 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203 | Из за нагрузки на ТП №203 перегорела 1 шт. вставка 400А фаза С Л.1 | 2015-09-21 | 14 | 15 | Пережог ПН 400А на ТП №203 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №203 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-400А на ТП №203 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №203 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-400А на ТП № 203 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2109150605923 | 923 | 2015-09-21 | 6 | 5 | 03.133200347 | 0.058083 | 1.535 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 | На ТП № 8-05/14 перегорели ПН-250 фаз А", В","С" | 2015-09-21 | 7 | 30 | Пережог н/в предохранителей ПН 250А трех фаз на ТП № 8-05/14 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А фаз "А", "В", "С" на ТП № 8-05/14 | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 8-05/14. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные н/в предохранители ПН 250А трех фаз на ТП № 8-05/14 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.09.2015
357700 2009150630922 | 922 | 2015-09-20 | 6 | 30 | 03.133200347 | 0.032 | 0.798 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/14. | на ТП № 1-04/14 перегорел н/в предохранитель ПН-250 А | 2015-09-20 | 7 | 50 | Пережог ПН 250 фазы "А" на ТП № 1-04/14 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/14 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250А на ТП № 1-04/14 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250А на ТП № 1-04/14 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.09.2015
357700 1909152110921 | 921 | 2015-09-19 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.052 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/20. | На ТП № 1-04/20 перегорел н/в предохранитель ПН250А | 2015-09-19 | 22 | 15 | Пережог н/в предохранителя марки ПН250 на ТП № 1-04/20 | Организационная причина 3.4.702 Из-за наличия дефектов произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-04/20 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ на ТП № 1-04/20 произошло перегорание н/в предохранителя ПН250. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН250 на ТП № 1-04/20 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151955851 | 851 | 2015-09-19 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.025833 | 0.896 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06-29. | На ТП 1-06-29 перегорел ПН-250 ф. "С" | 2015-09-19 | 20 | 45 | пережог н/в предохранителя марки ПН-250 ф. "С" на ТП № 1-06-29 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП№ 1-06-29 Техническая причина 4.10 Из-з КЗ на ВЛ-0,4кВ на ТП 1-06-29 перегорел ПН-250 ф. "С" | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить на ТП 1-06-29 дефектный ПН-250 ф. "С". Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151700899 | 899 | 2015-09-19 | 17 | 0 | 03.133200347 | 0.2697 | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №304. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ВЛ-0.4кВ Л.2 произошел обрыв провода оп.№16---№17 | 2015-09-19 | 19 | 54 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№16-№17 ВЛ-0.4кВ Л-2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП №304. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов в момент порывов ветра произошел произошел обрыв провода в пролете опор №№16-№17 ВЛ-0,4кВ Л-2. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №304. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№16-№17 ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП №304 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №304 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 1909151535850 | 850 | 2015-09-19 | 15 | 35 | 03.133200347 | 0.0105 | 1.079 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 обрыв О-го провода в пролете опор №10-11. | 2015-09-19 | 16 | 55 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 обрыв провода марки А-35 фазы "0"в пролете опор №10-11. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 произошел обрыв О-го провода в пролете опор №10-11. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "0" в пролете опор №10-11. ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151500900 | 900 | 2015-09-19 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.465 | 4.704 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №450. | На ТП №450 произошел пробой изоляции обмотки тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ. | 2015-09-19 | 20 | 0 | На ТП №450 произошел пробой изоляции обмотки тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ. | Организационная причина 3.4.704 Несвоевременное выявление и устранение дефектов Техническая причина 4.12 На ТП №450 произошел пробой изоляции обмотки тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ. | Несвоевременное проведение осмотров оборудования ТП №450 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить обмотку тр-ра 250кВА со стороны 0,4кВ на ТП №450. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.09.2015
357700 1909151020849 | 849 | 2015-09-19 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.052417 | 1.297 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2. | На ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2 в пролете опор №№1-2 произошел обрыв провода фазы "А". | 2015-09-19 | 11 | 50 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2 при КЗ произошел обрыв провода в пролете опор №№1-2. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2 . | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 19.11.2015
357700 1809152000920 | 920 | 2015-09-18 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.04425 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 - 04/18 | На ТП № 1 - 04/18 перегорел ПН -250 А | 2015-09-18 | 20 | 45 | Пережог ПН 250А на ТП № 1 - 04/18 | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ произошло перегорание ПН 250А на ТП № 1 - 04/18 | Несвоевременная замена устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП № 1 - 04/18 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП № 1 - 04/18 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 отТП № 1 - 04/18 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.09.2015
357700 1709152040898 | 898 | 2015-09-17 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.54817 | 2.712 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. | На ТП №51 на Гл. Руб-ке 630А отгорела шина фазы "В" . | 2015-09-17 | 22 | 30 | Отгорание шины фазы "В" на Гл. Руб-ке 630А на ТП №51. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление плохого контакта Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на Гл. Руб-ке 630А произошло отгорание шины фазы "В" с последующим касанием шины фазы "С". | Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ТП №51. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную шину фазы "В" на главном рубильнике 630А на ТП №51. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.09.2015
357700 1709152035897 | 897 | 2015-09-17 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.3735 | 1.831 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. | Из за нагрузки перегорела вставка 630А на Гл. Руб-ке 630А фаза А. | 2015-09-17 | 21 | 20 | Пережог н/в предохранителя фазы "А" марки ПН 630 на ТП №197. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки Техническая причина 4.10 Из за нагрузки перегорела вставка 630А на Гл. Руб-ке 630А фаза А. | Неудовлетворительное ТО ТП №197. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 заменить дефектный н/в предохранитель фазы "А" марки ПН 630 на ТП №197. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.09.2015
357700 1709152025848 | 848 | 2015-09-17 | 20 | 25 | 03.133200347 | 0.043167 | 1.173 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/2-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ТП 1-06/2-25 Л-3 перегорели н/в предохранители ф "А" и "С ". | 2015-09-17 | 21 | 35 | Пережог на ТП 1-06/2-25 Л-3 н/в предохранителей ф "А" и "С" марки ПН-400. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ произошло КЗ, что явилось причиной пережога на ТП 1-06/2-25 Л-3 н/в предохранителей ф "А" и "С ". | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные н/в предохранители ф "А" и "С " на ТП 1-06/2-25 Л-3 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 Л-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.09.2015
357700 1609151423873 | 873 | 2015-09-16 | 14 | 23 | 03.133200347 | 0.27213 | 5.691 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12м/сек. | Обнаружена упавшая опора №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. | 2015-09-16 | 19 | 37 | Излом стойки деревянной одностоечной опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.709 Износ опоры №8 в процессе длительной эксплуатации Техническая причина 4.101 В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение структуры из-за загнивания стойки опоры №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить опору №8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 15-01-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 16.09.2015
357700 1609150948847 | 847 | 2015-09-16 | 9 | 48 | 02.333110347 | 6.682 | 20.622 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер умеренный, дождь. | 16.09.2015г. в 09 час. 48 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-05 на опоре №1 обнаружен отгоревший нож РЛНД -10 кВ Ф "В". В 15 час. 00 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф. 20-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5.2 час. | 2015-09-16 | 16 | 32 | Оплавление ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов РЛНД -10кВ на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактов и перекрытие с последующим отгоранием ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05 с последующим касанием ножа фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ножа разъединителя РЛНД-10 на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов), состояние средств защиты от атмосферных перенапряжений. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 1509152010919 | 919 | 2015-09-15 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.038333 | 0.831 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14. | На ТП №1-04/14 перегорел предохранитель ПН-250А. | 2015-09-15 | 20 | 56 | Пережог предохранителя ПН-250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ на ТП №1-04/14 перегорел предохранитель ПН-250А. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель на ТП №1-04/14. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.09.2015
357700 1509152000896 | 896 | 2015-09-15 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.36533 | 2.384 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №3. | Из за нагрузки перегорела вставка 630А фаза С на Гл руб-ке 360А | 2015-09-15 | 21 | 20 | Пережог н/в предохранителя марки ПН 630А фаза С на Гл руб-ке 360А | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки Техническая причина 4.10 Из за нагрузки перегорела вставка 630А фаза С на Гл руб-ке 360А | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №3. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 заменить дефектный н/в предохранитель на ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.09.2015
357700 1509151740895 | 895 | 2015-09-15 | 17 | 40 | 03.133200348 | 0.68133 | 3.042 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №150. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №150 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. | 2015-09-15 | 18 | 53 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №150 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. | Организационная причина 3.4.802 Наезд стороннего автомобиля на опору № 3/19 Техническая причина 4.13 В результате наезда стороннего автомобиля на опору № 3/19 произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3/19--№3/20. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.09.2015
357700 1509151635846 | 846 | 2015-09-15 | 16 | 35 | 02.333110347 | 0.20533 | 1.215 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 13 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 15.09.2015г. в 16 час. 35 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. В 17 час. 19 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.733 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.33-09 обнаружена увеличенная стрела провеса в пролете опор №№22-23. | 2015-09-15 | 17 | 19 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.33-09 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№22-23 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.33-09. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№22-23 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.09.2015
357700 1409151215843 | 843 | 2015-09-14 | 12 | 15 | 03.133200347 | 0.0555 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Заменен ПН ф. "В" ТП 38-01/3-5 Л-1. | 2015-09-14 | 13 | 45 |  | Организационная причина 3.4.701 Техническая причина 4.10 |  | ;Итоговый акт;
357700 1409151040845 | 845 | 2015-09-14 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 30-01/2-1 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12м/сек. | Обрыв проводов в пролете опор №№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 30-01/2-1 | 2015-09-14 | 12 | 10 | обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №30-01/2-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №30-01/2-1. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №30-01/2-1 в момент порывов ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №№2-6. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП № 30-01/2-1 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов в пролете опор №№2-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 30-01/2-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150850844 | 844 | 2015-09-14 | 8 | 50 | 03.133200347 | 0.0555 | 1.373 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ТП №32-02/3-12 перегорел ПН Ф. "А" | 2015-09-14 | 10 | 20 | Пережог н/в предохранителя ПН250А Ф. "А" на ТП №32-02/3-12. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12 в момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ, что явилось причиной пережога н/в предохранителя на ТП №32-02/3-12. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №32-02/3-12. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН250А Ф. "А" на ТП №32-02/3-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150835842 | 842 | 2015-09-14 | 8 | 35 | 03.133200347 | 0.22867 | 1.421 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек., дождь | На ТП №38-01/11-12 перегорел ПН ф "В" Л-2 | 2015-09-14 | 10 | 55 | На ТП №38-01/11-12 перегорел ПН 250 ф "В" Л-2 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12 в момент порывов ветра произошло КЗ и пережог предохранителя ПН 250 | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП №38-01/11-12 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель на ТП №38-01/11-12 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800894 | 894 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.43607 | 1.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №51. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | На ТП №51 отключился АВ 400А Л-2. | 2015-09-14 | 15 | 2 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2, что явилось причиной отключения отключился АВ 400А на ТП №51. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №51. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №51 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800893 | 893 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.30587 | 1.508 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №149. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16м/сек. | В момент порывов ветра произошло отключение АВ 400А Л-1 от ТП №149. | 2015-09-14 | 12 | 56 | Нет | Организационная причина 3.4.701 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 400А Л-1 от ТП №149. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №149. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №149 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800892 | 892 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.34823 | 1.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №142. | В момент порывов ветра произошло отключение АВ-400 А на ТП №142. | 2015-09-14 | 13 | 37 | Нет | Организационная причина 3.4.701 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №142, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-400А. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №142 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.09.2015
357700 1409150800888 | 888 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.1826 | 1.127 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №167. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Отключение АВ 160А Л.1 на ТП №167. | 2015-09-14 | 12 | 9 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-160А. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.09.2015
357700 1409150800887 | 887 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.15087 | 1.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | на ТП №2 перегорела вставка 250А 1 шт Л.1 | 2015-09-14 | 12 | 52 | пережог н/в предохранителя марки ПН-250А. Л-1 на ТП №2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2, что явилось причиной пережога ПН-250А. | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель марки ПН-250А. Л-1 на ТП №2. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800886 | 886 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.14157 | 1.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №335. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | При порывах ветра произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.1 оп.5---оп.6 | 2015-09-14 | 12 | 34 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№5-6. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.1 оп.5---оп.6 | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №335. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№5-6 от ТП №335. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1409150800885 | 885 | 2015-09-14 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.1254 | 1.431 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №250. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | При порывах ветра произошел обрыв 2-х проводов ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ 2-3 | 2015-09-14 | 10 | 51 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№2-3 от ТП №250. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв 2-х проводов ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№2-3 от ТП №250. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №250. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №№2-3 от ТП №335. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1309152240839 | 839 | 2015-09-13 | 22 | 40 | 02.333130347 | 0.01775 | 3.658 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015г. в 22 час. 40 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. В 22 час. 55 мин. после отключения ТП №15-02/1-1 В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.25 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02/1-1 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. | 2015-09-13 | 22 | 55 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. | Организационная причина 3.4.702 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-02/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-02. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309152000883 | 883 | 2015-09-13 | 20 | 0 | 03.133203410 | 1.0567 | 4.156 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс12 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек | При порывах штормового ветра произошел обрыв 3-х линейных и одного нулевого провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №15-№16 Л.1 от ТП №224. | 2015-09-14 | 17 | 8 | Обрыв проводов марки А-35 всех фаз и нулевого провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №15-№16 Л.1 от ТП №224. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах штормового ветра произошел обрыв 3-х линейных и одного нулевого провода ВЛ-0.4кВ в пролете опор №15-№16 Л.1 от ТП №224. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №224. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор №№15-16 Л.1 от ТП №224. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1309151805836 | 836 | 2015-09-13 | 18 | 5 | 02.333110347 | 0.0266 | 1.112 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015г. в 18 час. 05 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-02 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13. В 19 час. 02 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.24-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.95 час. | 2015-09-13 | 19 | 2 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№12-13 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-02 действием защит | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.24-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№12-13 ВЛ-10кВ ф.24-02. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1309151755837 | 837 | 2015-09-13 | 17 | 55 | 02.333130347 | 0.17917 | 3.917 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 13 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015г. в 17 час. 55 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 на ТП 32-01/19-28 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 16 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,583 час. | 2015-09-13 | 21 | 30 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2шт. на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП 32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП №32-01/19-28 произошло перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.32-01. | Установка некалиброванных вставок на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №32-01/19-28 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309151728841 | 841 | 2015-09-13 | 17 | 28 | 03.133200347 | 0.0686 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-29. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | На ТП №1-06-26 перегорела н/в вставка ф "С" Л-2. | 2015-09-13 | 18 | 20 | На ТП №1-06-26 пережог ПН 250 ф "С" Л-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-06-29 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога предохранителя ПН 250А ф "С" Л-2. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06-29. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить дефектный ПН 250А на ТП №1-06-29 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309151647835 | 835 | 2015-09-13 | 16 | 47 | 02.333110347 | 0.26517 | 1.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 14 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 13.09.2015 г. в 16 час. 47 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на отпайке №1 в пролете опор №№14-15 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 17 час. 24 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,617 час. | 2015-09-13 | 17 | 58 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№14-15 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№14-15 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015 Техническое мероприятие №2 Включить устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02 в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.09.2015
357700 1309151635840 | 840 | 2015-09-13 | 16 | 35 | 03.133200347 | 0.13067 | 1.099 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | На ТП №1-06/8-30 перегорели н/в вставки Л-3 ф "С" ,Л-1 ф "А". | 2015-09-13 | 17 | 55 | На ТП №1-06/8-30 пережог ПН 250 Л-3 ф "С" ,Л-1 ф "А". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошел схлест проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога предохранителей на ТП №1-06/8-30 Л-3 ф "С" ,Л-1 ф "А". | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250 на ТП №1-06/8-30. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.09.2015
357700 1309151625834 | 834 | 2015-09-13 | 16 | 25 | 02.333130347 | 0.23333 | 3.793 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов. | 13.09.2015г. в16 час. 25 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. В 17 час. 05 мин. повторное включение В-10кВ ф.17-02 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.667час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 на ТП №17-02/9-11 обнаружены перегоревшие в/в вставки 3-х фаз. | 2015-09-13 | 17 | 5 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №17-02/9-11 ВЛ-10кВ ф.17-02. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок на ТП №17-02/9-11. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло КЗ с дальнейшим перегоранием низковольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №17-02/9-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.17-02. | Установка некалиброванных в/вставок на ТП №17-02/9-11. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №17-02/9-11 ВЛ-10кВ ф17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 1009151906833 | 833 | 2015-09-10 | 19 | 6 | 02.333110347 | 0.82667 | 3.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 16 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 10.09.2015г. в 19 час.06 мин. на ПС Бай-Хаак действием ТО отключился В-10кВ ф.13-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-02 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №2. В 21 час. 10 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.067 час. | 2015-09-10 | 21 | 10 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "в" на опоре №2ВЛ-10кВ ф.13-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.13-02. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.13-02 в момент порывов ветра произошел обрыв данного шлейфа с последующим касание шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-02 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ВЛ-10кВ ф.13-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 14.09.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 10.09.2015
357700 0909150815882 | 882 | 2015-09-09 | 8 | 15 | 03.133200348 | 0.055 | 1.526 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №102. | Из за удара сторонним автотранспортом произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4 | 2015-09-09 | 9 | 30 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4. | Организационная причина 3.4.802 Наезд стороннего автотранспорта на опору № 5/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №102. Техническая причина 4.13 Из за удара сторонним автотранспортом в опору № 5/3 произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" ВЛ-0.4кВ Л.1 в пролете опор №№ №5/3-5/4. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.09.2015
357700 0709151400881 | 881 | 2015-09-07 | 14 | 0 | 03.133200347 | 0.11692 | 3.258 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4кВ от ТП №178 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 15 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. | 2015-09-07 | 15 | 55 | Пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 марки ААБл-1-4х95. | Организационная причина 3.4.709 Старение КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. Техническая причина 4.12 Из за схлестывания проводов на ВЛ-0.4кВ произошло КЗ, в результате которого произошел пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-0,4кВ от ТП №178. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный участок КЛ-0,4кВ от ТП№178. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.09.2015
357700 0509150800831 | 831 | 2015-09-05 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.0572 | 0.879 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №404. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | На ТП №404 перегорел ПН 250А. | 2015-09-05 | 9 | 18 | Пережог предохранителя ПН250 на ТП №404. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №404 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ в момент порывов ветра произошло КЗ и пережог на ТП №404 предохранителя ПН250А. | Некачественное проведение проф. осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП №404. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №404. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.09.2015
357700 0509150800830 | 830 | 2015-09-05 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.06475 | 0.879 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №52. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 м/сек. | На ТП №52 обнаружен перегоревший ПН 250А. | 2015-09-05 | 9 | 45 | Пережог ПН 250 фазы "А" на ТП №52. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №52. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №52 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН 250А на ТП №52. | Некачественный осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №52. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП №52. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.09.2015
357700 0409151557827 | 827 | 2015-09-04 | 15 | 57 | 02.333100347 | 0.16333 | 9.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110кВ С-453 Чадан – Сут-Холь. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов, дождь. | 04.09.2015 в 15 час. 57 мин. на ПС "Чадан" действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-453. НАПВ. В 16 час. 11 мин. повторное включение успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-453 на опоре №43 обнаружены следы перекрытия на 3-х изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителя - 0.233 час. | 2015-09-04 | 16 | 11 | Следы перекрытия 3-х изоляторов поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №43 ВЛ-110кВ С-453. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов на опоре №43 ВЛ-110кВ С-453. Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции произошло перекрытие 3-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ-110кВ С-453, что явилось причиной отключения В-110кВ С-453 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-110кВ С-453. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 11.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №43 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 18.09.2015 Организационное мероприятие №1 Включить в плановые ремонты 2016 года замену дефектных изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 0409151530829 | 829 | 2015-09-04 | 15 | 30 | 02.333113410 | 0.023333 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 04.09.2015г. в 15 час. 30 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. В 15 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.33-09 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-09-04 | 15 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.33-09 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.33-09 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.09.2015
357700 0409151530828 | 828 | 2015-09-04 | 15 | 30 | 02.333113410 | 0.021333 | 1.059 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-07 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 04.09.2015г. в 15 час. 30 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-07. В 15 час. 40 мин. повторное включение В-10кВ ф.33-07 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. | 2015-09-04 | 15 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.33-07 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.33-07 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.33-07 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.09.2015
357700 0409151500826 | 826 | 2015-09-04 | 15 | 0 | 02.333110347 | 5.4667 | 16.927 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 16 градусов, ветер с порывами до 12 м/с. | 04.09.2015г. в 15 час. 00 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-10 При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 на опоре №1 обраружен обрыв шлейфа фазы "В". В 20 час.28 мин. после устранения повреждения В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,467 час. | 2015-09-04 | 20 | 28 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление повреждения шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления повреждения шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10 в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-6кВ ф.1-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-10 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние шлейфов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.09.2015
357700 3108152108825 | 825 | 2015-08-31 | 21 | 8 | 02.333110347 | 0.32813 | 2.011 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ф.67 через РП-6, запитанный от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 31.08.2015г. в 21 час. 08 мин. на РП-6 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.67. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф67 обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" к ТП №324. В 21 час. 54 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.67 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,767 час. | 2015-08-31 | 21 | 54 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "А" к ТП №324 ВЛ-10кВ ф.67 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" к ТП № 324 ВЛ-10кВ ф.67. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв шлейфа фазы "А" к ТП №324 ВЛ-10кВ ф.67 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.67 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.67. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа фазы "А" к ТП №324 ВЛ-10кВ ф.67 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.67 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.09.2015
357700 3108151428824 | 824 | 2015-08-31 | 14 | 28 | 02.333110347 | 0.083333 | 1.434 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов. | 31.08.2015г. в 14 час. 28 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 обнаружен выпавший крюк фазы "В" из основания опоры №156. В 16 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,667час. | 2015-08-31 | 16 | 8 | Нарушение крепления крюка фазы "В" в основание опоры №156 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления крепления крюка фазы "В" в основание опоры№156 ВЛ-10кВ ф.32-01. Техническая причина 4.101 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №156 вместе с изолятором и проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.32-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "В" в основании опоры №156 ВЛ-10кВ ф.32-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.09.2015
357700 3108151010823 | 823 | 2015-08-31 | 10 | 10 | 02.333110347 | 0.0574 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 18 градусов. | 31.08.2015г. в 10 час. 10 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-02 обнаружен выпавший крюк фазы "А" из основания анкерной опоры №19. В 14 час. 16 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,1 час. | 2015-08-31 | 14 | 16 | Нарушение крепления крюка фазы "А" в основание опоры №19 ВЛ-10кВ ф.32-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления крепления крюка фазы "А" в основание опоры№19 ВЛ-10кВ ф.32-02. Техническая причина 4.101 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка фазы "А" в основание опоры№19 ВЛ-10кВ ф.32-02 произошло выпадение крюка вместе с изолятором и проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.32-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в основании опоры №19ВЛ-10кВ ф.32-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.32-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.09.2015
357700 2908151350809 | 809 | 2015-08-29 | 13 | 50 | 02.333110348 | 0.215 | 105.5 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ф.22 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 29.08.2015 в 13 час. 50 мин. на РП -2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.22. В14 час. 20 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.22 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №230 и ТП №132 техникой сторонней организации ООО "Восток", производившей земляные работы. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,5 час. | 2015-08-31 | 16 | 5 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.22 между ТП № 230 и ТП №132. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф.22 между ТП №230 и ТП №132 экскаватором сторонней организации ООО "Восток", производившей земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.22 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.22 между ТП №230 и ТП №132. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.08.2015 Техническое мероприятие №2 Предъявить ООО "Восток" смету расходов для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.09.2015
357700 2908150548802 | 802 | 2015-08-29 | 5 | 48 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110кВ С-453 Чадан – Сут-Холь. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, дождь, гроза. | 29.08.2015 в 05 час. 48 мин. на ПС "Чадан" действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-453. УАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-453 на опоре №21 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В". | 2015-08-29 | 5 | 48 | Незначительные следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №21 ВЛ-110кВ С-453. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 ВЛ-110кВ С-453, что явилось причиной отключения В-110кВ С-428 с УАПВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 01.09.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №21 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2908150515801 | 801 | 2015-08-29 | 5 | 15 | 02.333110347 | 0.046667 | 1.338 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 29.08.2015г. в 05 час. 15 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-12. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.40-12 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71. В 08 час. 35 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.40-12 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0.15 час. | 2015-08-29 | 8 | 35 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71 ВЛ-10кВ ф.40-12. | Организационная причина 3.4.709 Износ провода ВЛ-10кВ ф.40-12 в процессе длительной эксплуатации Техническая причина 4.13 В результате износа провода ВЛ-10кВ ф.40-12 в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71 с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 7/70-7/71 ВЛ-10кВ ф.40-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 2708150915768 | 768 | 2015-08-27 | 9 | 15 | 02.333110347 | 0.030667 | 4.468 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 27.08.2015г. в 09 час. 15мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05.При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-05 на опоре №896 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 12 час. 19 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.28-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -3.067 час. | 2015-08-27 | 12 | 19 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.28-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.28-05. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.28-05 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №896 ВЛ-10кВ ф.2-05 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 28.08.2015
357700 2608150922767 | 767 | 2015-08-26 | 9 | 22 | 03.233200347 | 0.0296 | 1.434 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №39-02/1-1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 39-02/1-1 схлёст проводов ф. "В" "С" в пролёте опор №2-3 - №2-4. | 2015-08-26 | 10 | 10 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП № 39-02/1-1 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 39-02/1-1 в ф. "В"и "С" в пролёте опор №2-3 - №2-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 26.08.2015
357700 2308152000821 | 821 | 2015-08-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.09275 | 0.967 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №2 | Из за схлеста проводов при ветре перегорел предохранитель ПН-250А 1 шт. фаза А Л.1 | 2015-08-23 | 21 | 45 | Пережог предохранителя ПН-250А фазы "А" на ТП №2 | Организационная причина 3.4.701 Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2 в момент порывов ветра произошло перегорание предохранителя ПН-250А фазы "А". | Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №2. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250А фазы "А" на ТП №2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.08.2015
357700 2208151731766 | 766 | 2015-08-22 | 17 | 31 | 02.333110347 | 0.6634 | 2.474 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 22.08.2015 г. в 17 час. 31 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 в пролете опор №№64-65 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 19 час. 04 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.55 час. | 2015-08-22 | 19 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№64-65 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.08.2015
357700 2108151539765 | 765 | 2015-08-21 | 15 | 39 | 02.333110348 | 0.448 | 76.558 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по КЛ-10кВ ф.11-11 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 20 градусов. | 21.08.2015 г. в 15 час. 39 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-11. В 16 час. 21 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.7 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-11 обнаружен пробой изоляции участка кабеля между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262 экскаватором сторонней организации "Благоустройство", производившей земляные работы. | 2015-08-28 | 15 | 45 | Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х120 между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262. | Организационная причина 3.4.803 Производство земляных работ без согласования с ОАО "Тываэнерго". Техническая причина 4.12 В результате повреждения участка КЛ-10кВ ф.11-11 в районе ПС Кызылская экскаватором сторонней организации "Благоустройство", производившей земляные работы без согласования с ОАО "Тываэнерго", произошел пробой изоляции между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262. , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-11 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-10кВ ф.11-11 между ТП №45 и ТП №279, а также между ТП №279 и ТП №262. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.08.2015 Техническое мероприятие №2 Предъявить ООО "Благоустройство" смету расходов для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.08.2015
357700 2108151450820 | 820 | 2015-08-21 | 14 | 50 | 03.233200347 | 0.024933 | 0.657 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №257 | Из -за схлестывания проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3-4 отключился АВ-250А | 2015-08-21 | 15 | 24 | Нет | Организационная причина 3.4.701 На ТП №257 из -за схлестывания проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3-4 отключился АВ-250А | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№ 3-4 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.08.2015
357700 2008152000819 | 819 | 2015-08-20 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.065833 | 1.255 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №405 | На ТА №405 на руб-ке 250А Л.2 отгорела губка на фазе "С" | 2015-08-20 | 21 | 19 | Отгорание губки фазы "С" рубильника Л-2 ТП №405 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременного выявления слабого контакта на рубильнике Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на руб-ке 250А Л.2 отгорела губка на фазе "С" |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную губку фазы "С" рубильника Л-2 ТП №405 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.08.2015
357700 1908151303764 | 764 | 2015-08-19 | 13 | 3 | 02.333110347 | 0.007933 | 1.379 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 23 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 19.08.2015 г. в 13 час. 03мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№48-49 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". В 13 час. 20 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.283 час. | 2015-08-19 | 13 | 20 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.4-04 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№48-49 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 20.08.2015
357700 1808151500818 | 818 | 2015-08-18 | 15 | 0 | 03.133200348 | 0.18333 | 1.333 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ВЛ-0,4кВ от ТП №333 | На ТП №333 перегорели 2 предохранителя ПН-250А | 2015-08-19 | 19 | 10 | Пережог предохранителей ПН-250А фаз "В" и "С" на ТП №333 | Организационная причина 3.4.804 Повреждение на ведомственной ВЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 Из за повреждения на ведомственнойВЛ-0,4кВ Л-2 произошло КЗ и пережог 2 предохранителя ПН-250А на ТП №333 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители ПН-250А фаз "В" и "С" на ТП №333 Срок исполнения: 18.08.2015
357700 1708151710817 | 817 | 2015-08-17 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.01875 | 0.702 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8 | Из за схлеста проводов при ветре перегорел предохранитель 250А фаза С на ТП №8 | 2015-08-17 | 17 | 55 | Пережог предохранителя 250А фаза С на ТП №8 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №8 Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов в момент порывов ветра перегорел предохранитель 250А фаза С на ТП №8 | Несвоевременное выполнение перетяжки провода | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №8. Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №8 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151710761 | 761 | 2015-08-17 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.0125 | 0.733 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8. | На ТП №8 перегорела н/в вставка 250А ф.С | 2015-08-17 | 17 | 40 | Пережог ПН250 фазы "С" на ТП №8. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №8 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ произошло перегорание ПН250 на ТП №8. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №8. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 фазы "С" на ТП №8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151630816 | 816 | 2015-08-17 | 16 | 30 | 03.133200347 | 0.39583 | 2.582 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203. | Из за схлеста проводов при ветре повреждена КЛ-0.4кВ от трансформатора до Гл.Руб-ка | 2015-08-17 | 19 | 40 | пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от трансформатора до Гл.руб-ка марки ААБл | Организационная причина 3.4.709 Из-за старения изоляции КЛ-0,4кВ на ТП №203 Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции КЛ-0,4кВ на ТП №203 при КЗ произошел пробой изоляции участка КЛ-0,4кВ от трансформатора до Гл.руб-ка | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить КЛ-0,4кВ от трансформатора до Гл.руб-ка на ТП №203 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151630762 | 762 | 2015-08-17 | 16 | 30 | 03.133200347 | 0.14583 | 0.542 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203 | На ТП №203 перегорел ПН 250 фазы "В" | 2015-08-17 | 19 | 40 | Пережог ПН 250 фазы "В2 на ТП №203. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №203 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №203 на ТП перегорел ПН 250 фазы "В" в результате КЗ на линии | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №203. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №203. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.08.2015
357700 1708151405815 | 815 | 2015-08-17 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.077 | 1.276 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №161 | В момент порывов ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор оп.№2/2-№2/3 | 2015-08-17 | 15 | 50 | Обрыв проводов ВЛ-0.4кВ марки А-35 в пролете опор оп.№2/2-№2/3 от ТП №161 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №161 Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор оп.№2/2-№2/3 | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №161. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролете опор оп.№2/2-№2/3 от ТП №161 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1708151405760 | 760 | 2015-08-17 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.080667 | 0.34 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №161 | Схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ в пролете опор №№2/8-2/9 2 ветер | 2015-08-17 | 15 | 55 | Пережог н/в предохранителя ПН250 на ТП №161. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса ВЛ-0,4кВ от ТП №161. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов в пролете опор №№2/8-2/9 2 ВЛ-0,4кВ произошло КЗ и перегорание ПН250 на ТП №161. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№2/8-2/9 2 ВЛ-0,4кВ от ТП №161 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.08.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный ПН250 на ТП №161. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1608151315814 | 814 | 2015-08-16 | 13 | 15 | 03.133200347 | 0.0095 | 0.63 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №404 | Из за схлестывания проводов при ветре перегорел предохранитель ПН-250А | 2015-08-16 | 13 | 45 | Пережог н/в предохранителя ПН-250А на ТП №404 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №404. Техническая причина 4.10 Из за схлестывания проводов при ветре перегорел предохранитель ПН-250А на ТП №404 | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №404. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН-250А на ТП №404. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1608151130759 | 759 | 2015-08-16 | 11 | 30 | 03.133200347 | 0.035 | 0.821 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 38-01/5-6 | На ТП №38-01/5-6 перегорел ПН 250А ф. "В" | 2015-08-16 | 14 | 0 | Пережог н/в предохранителя фазы "В" марки ПН250 на ТП 38-01/5-6 | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП № 38-01/5-6 произошло КЗ Техническая причина 4.10 Из-за КЛ на линии на ТП № 38-01/5-6 произошло перегорание ПН 250 фазы "В". | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП 38-01/5-6 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1608150858813 | 813 | 2015-08-16 | 8 | 58 | 03.133200347 | 0.12642 | 2.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-125 | При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№ 2-№3, схлестывание проводов в пролете опор №№ 1-2. | 2015-08-16 | 12 | 23 | Обрыв проводов ВЛ-0.4кВ Л-2 марки А-35 в пролете опор №№ 2-№3 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от №125 Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№ 2-№3, схлестывание проводов в пролете опор №№ 1-2. | Несвоевременное устранениедефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№ 2-№3, Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 1-2 Л-2 от ТП 125. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1508152330812 | 812 | 2015-08-15 | 23 | 30 | 03.133200347 | 0.06 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №97. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 | 2015-08-16 | 1 | 54 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов провода ВЛ-0,4кВ от ТП №97. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ от ТП №97. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-97 в пролете опор №№1- 3 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.08.2015
357700 1508150521757 | 757 | 2015-08-15 | 5 | 21 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-411 от ПС 110/10кВ №6 "Элегест" до ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 22 градуса, дождь, гроза. | 15.08.2015 в 05 час. 21 мин. на ПС "Элегест" действием ЗЗ отключился В-110кВ С-411. УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №81 ВЛ-110кВ С-415 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С". | 2015-08-15 | 5 | 21 | Следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №81 ВЛ-110кВ С-415. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №81 ВЛ-110кВ С-415, что явилось причиной отключения В-110кВ С-411 с УАПВ действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-415с целью выявления возможных дефектов после прохожде-ния грозового фронта Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 21.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" опоры №81 ВЛ-110кВ С-415. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 1408151205758 | 758 | 2015-08-14 | 12 | 5 | 02.333130347 | 0.12425 | 3.262 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 23 градуса, ветер с порывами до 16 м/с. | 14.08.2015г. в 12 час. 05 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на ТП № 4-02-6 обнаружены перегоревшие В/В вставки фаз "А" и "В". В 13 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,75 час. | 2015-08-14 | 13 | 50 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 2штТП № 4-02-6 | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП № 4-02-6 Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП № 4-02-6 в результате эксплуатации некалиброванных н/в и в/в предохранителей произошло перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.4-02. | Установка некалиброванных в/в вставок на ТП № 4-02-6 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП № 4-02-6. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 1408150900811 | 811 | 2015-08-14 | 9 | 0 | 03.233203410 | 0.037 | 0.708 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №167 | На ТП №167 отключился АВ160 | 2015-08-14 | 10 | 0 | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №167. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки до 17 м./сек.произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ на ТП №167. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвеси внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №167 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1308151752810 | 810 | 2015-08-13 | 17 | 52 | 03.133203410 | 0.082133 | 1.857 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №135 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.№5---№6 при ветре. | 2015-08-13 | 19 | 44 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.2 в пролете опор №№5---№6 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л.2 в пролете опор №№.№5-№6 в момент порывов ветра. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л.2 в пролете опор №п.№5-№6 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.08.2015
357700 1308151300808 | 808 | 2015-08-13 | 13 | 0 | 03.233200348 | 0.025833 | 1.457 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №238. | На ТП №238 РК250А перегорели 3 шт. н/в вставки 100А | 2015-08-13 | 14 | 2 | пережог 3 шт. н/в вставки 100А на ТП №238 | Организационная причина 3.4.804 Повреждение ведомственной ВЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 Из-за повреждения на ведомственной ВЛ-0,4кВна ТП №238 РК250А перегорели 3 шт. н/в вставки 100А | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 ТП №238 поменять дефектные н/в предохранители. в кол-ве 3 шт. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.08.2015
357700 1308151300804 | 804 | 2015-08-13 | 13 | 0 | 03.133200348 | 0.025833 | 0.357 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №238 | На ТП №23 перегорели 3шт ПН 250А из-за повреждения на ведомственной КЛ 0.4кВ. | 2015-08-13 | 14 | 2 | Пережог ПН 250 в количестве 3шт. | Организационная причина 3.4.8 Повреждение ведомственной КЛ-0,4кВ Техническая причина 4.10 На ТП №23 перегорели 3шт ПН 250А из-за повреждения на ведомственной КЛ 0.4кВ. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Направить в адрес владельца КЛ-0,4кВ от ТП №238 письмо о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения повреждений и нарушений электроснабжения потребителей Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.08.2015
357700 1108151648755 | 755 | 2015-08-11 | 16 | 48 | 02.333120347 | 5.1 | 16.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская" до ПС 110/10кВ №9 "Сукпак". АПВ введено. Схема нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов. | 11.08.2015 на ПС Элегест по заявке №277 персоналом СИЗПИ производились работы по испытанию трансформатора 1Т. По окончании работ и закрытии наряда –допуска №17 трансформатор 1Т вводился в работу по типовому бланку №2/9 " Ввод в работу 1Т110/10кВ". В 16-48 на ПС Городская от 2 ст ЗЗ отключился В С-401. В 16-51 согласно Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрических сетях ОАО «Тываэнерго» п.7.3.11. выведено АПВ В С-401 на ПС Городская и дано задание на повторное включение, которое было не успешным. В 16-59 для отыскания повреждения диспетчером принято решение на деление линии С-401. Дано задание на отключение ЛР С-427, ШР 1Т/110 на ПС Элегест. В 17-07 Диспетчеру ДС ЦУС поступило сообщение ДЭМ ПС Элегест, что произошло двухфазное КЗ гибких шлейфов фаз «В», «С» на разъединителе 1ТСН/10кВ, а также включение короткозамыкателя 1Т и не отключение отделителя. В 17-17 Включение ВЛ 110кВ С-401 до шин ПС Элегест успешное. В 17-21 Диспетчером дано задание на включение ЛР С-427, подано напряжение на шины 110 кВ ПС Элегест. В 17-22 на ПС Элегест включен ЛР С-413. В 19-53 после замены гибких связей между предохранителями 1ТСН/10кВ и его разъединителя 1ТСН/10кВ ПС Элегест введена в работу, восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,57 час | 2015-08-11 | 19 | 53 | Отгорание гибкого шлейфа, выполненного проводом марки АС-70 между предохранителем 10 кВ и фазой ф. «С» разъединителя 1ТСН/10кВ ПС Элегест. | Организационная причина 3.4.701 После включения 1ТСН под нагрузку в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1971г) произошло отгорание гибкого шлейфа между предохранителем 10 кВ и фазой ф. «С» разъединителя 1ТСН/10кВ от ранее указанного предохранителя. В результате чего отгоревшая гибкая связь фазы «С» перекрыла на гибкую связь ф. «В» 1ТСН. Техническая причина 4.13 В результате междуфазного короткого замыкания произошло срабатывание МТЗ с последующим включением короткозамыкателя 1Т/110кВ. Отделитель не отключился по причине разряда конденсаторов вследствие длительного отсутствия напряжения на ПС Элегест (более 3-х часов). | Несвоевременное выявление дефектов оборудования ПС Элегест при осмотрах дежурным персоналом. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену гибких шлейфов разъединителя 1ТСН/10кВ ПС Элегест . Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 11.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести проверку состояния гибких шлейфов на разъединителях трансформаторов собственных нужд на всех ПС 35-110кВ. Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №1 Пересмотреть типовые бланки переключений ПС 110 кВ Элегест, в которых указаны накладки имеющих используемое в схемах УРЗА третье среднее положение, с учетом того, что при выполнении операций с ними необходимо указать в какое именно положение переводится накладка Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №2 Исключать из типового бланка переключений ПС 110 кВ Элегест № 32 «Ввести в работу 1Т 110/10 кВ пункты: - «Ввести накладку «Газовая защита 1Т»; - «Включить автомат обдува 1Т Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 1108151606754 | 754 | 2015-08-11 | 16 | 6 | 02.333113410 | 0.029633 | 1.135 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 17 м/с. | 11.08.2015г. в 16 час. 06 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 18 час. 13 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.117 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-11 | 18 | 13 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 12.08.2015
357700 1008151749807 | 807 | 2015-08-10 | 17 | 49 | 03.233200347 | 0.023767 | 0.659 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП138 | На ТП №138 отключился АВ 160А Л.1 | 2015-08-10 | 18 | 35 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 с целью выявления дефектов и включения в плановые ремонты их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 1008151749803 | 803 | 2015-08-10 | 17 | 49 | 03.233200347 | 0.023767 | 0.509 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 | На ТП №138 отключился АВ 160А. | 2015-08-10 | 18 | 35 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138, что явилосб причиной междуфазного КЗ и отключения АВ-0,4кВ на ТП №138. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 1008150800806 | 806 | 2015-08-10 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.21933 | 1.695 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №18 | обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 | 2015-08-10 | 11 | 55 | обрыв шлейфа марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ Л.4 оп.№3 от ТП №18 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 1008150800802 | 802 | 2015-08-10 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.14467 | 0.59 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП-18 | Схлестывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП №18 | 2015-08-10 | 10 | 35 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 из-за ветровой нагрузки до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП №18. что явилось причиной КЗ и отключения АВ-0.4кВ | Несвоевременная перетяжка провода | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку провода в местах увеличенной стрелы провеса ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.08.2015
357700 0908152040822 | 822 | 2015-08-09 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.207 | 2.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197 | На ТП №197 на Главном руб-ке 630А отгорела шина 0.4кВ | 2015-08-09 | 23 | 40 | Отгорание шины 0.4кВ на главном рубильнике ТП №147 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление слабого контакта Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на Главном руб-ке 630А отгорела шина 0.4кВ ТП №147 |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную шину 0.4кВ на главном рубильнике ТП №147 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908152040805 | 805 | 2015-08-09 | 20 | 40 | 03.133203410 | 0.125 | 1.172 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 147 | На ТП №147 перегорел ПН 250 | 2015-08-09 | 21 | 40 | Пережог ПН250 на ТП №147. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 /сек. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов поВЛ-0,4кВ на На ТП №147 перегорел ПН 250 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП "№147 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 на ТП №147. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151707753 | 753 | 2015-08-09 | 17 | 7 | 03.133200347 | 0.153 | 4.235 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 13-03/1-3 0,4кВ Л-2 | ТП 13-03/1-3 0,4кВ Л-2 пробой изоляции кабеля 0,4кВ | 2015-08-09 | 19 | 40 | пробой изоляции кабеля 0,4кВ ТП 13-03/1-3 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически устаревшего кабеля 0,4кВ на ТП ТП 13-03/1-3 Техническая причина 4.12 На ТП 13-03/1-3 0,4кВ Л-2 произошел пробой изоляции кабеля 0,4кВ | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного участка КЛ-0,4кВ на ТП 13-03/1-3 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151234752 | 752 | 2015-08-09 | 12 | 34 | 03.133203410 | 0.043783 | 0.947 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 | На ТП 6/0,4 кВ №1-06/8-30 перегорели н/в вставки ф "А","С" | 2015-08-09 | 13 | 50 | пережог предохранителей марки ПН250 фаз "А", "С" на ТП № №1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ по ВЛ-04кВ на ТП 6/0,4 кВ №1-06/8-30 перегорели ПН 250 фаз "А", "С". | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/8-30 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250 фаз "А", "С" на ТП 6/0,4 кВ №1-06/8-30. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151053751 | 751 | 2015-08-09 | 10 | 53 | 03.133203410 | 0.047483 | 0.778 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 Л-1 | На ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 перегорела н/в вставка ф"А" Л-1 | 2015-08-09 | 12 | 15 | Пережог ПН-250 на На ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 произошло перегорание н/в вставка ф"А" Л-1 | Несвоевременная устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель фазы "А" на ТП 10/0,4кВ 38-01/1-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908151007750 | 750 | 2015-08-09 | 10 | 7 | 03.133203410 | 0.006533 | 0.612 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-06-5 | На ТП № 33-06-5 перегорела н/в вставка по 0,4кВ ф "В" | 2015-08-09 | 10 | 55 | Пережог ПН 250 фазы "В" на ТП №33-06-5 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ , что явилось причиной пережога на ТП № 33-06-5 н/в вставка по 0,4кВ ф "В" |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 фазы "В" на ТП №33-06-5 Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150910749 | 749 | 2015-08-09 | 9 | 10 | 03.133203410 | 0.040083 | 0.843 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-25 | На ТП №33-09-25 перегорели ПН 250 ф "А","В" | 2015-08-09 | 10 | 15 | пережог на ТП №33-09-25 ПН 250 ф "А","В" | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ, что явилось причиной На ТП №33-09-25 перегорежога ПН 250 ф "А","В." | Несвоевременная замена физически изношенного провода | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить на ТП №33-09-25 дефектные ПН 250 ф "А","В". Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150825748 | 748 | 2015-08-09 | 8 | 25 | 03.133203410 | 0.0375 | 1.467 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 произошел обрыв провода в пролете опор №№5-6 | 2015-08-09 | 9 | 55 | обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-03/8-13 Л-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150800800 | 800 | 2015-08-09 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.05035 | 0.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №2 | На ТП №2 перегорел ПН 250А. | 2015-08-09 | 8 | 57 | Пережог ПН250 на ТП №2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №2. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №2 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№2 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0908150800799 | 799 | 2015-08-09 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.09065 | 0.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №246 | На ТП №246 отключение АВ 250А. | 2015-08-09 | 10 | 27 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №246 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №246 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150800798 | 798 | 2015-08-09 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.098167 | 1.343 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | Схлёстывание проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. | 2015-08-09 | 11 | 10 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролета, где произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150402797 | 797 | 2015-08-09 | 4 | 2 | 03.233203410 | 0.029967 | 0.688 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №265 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | На ТП №265 отключился АВ 250А. | 2015-08-09 | 5 | 0 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП №265 произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ от ТП №265. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №265 с целью выявления мест неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150402796 | 796 | 2015-08-09 | 4 | 2 | 03.233203410 | 0.024067 | 0.559 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №167 | На ТП №167 отключился АВ 160А. | 2015-08-09 | 5 | 18 | В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №167. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17м/сек. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150207795 | 795 | 2015-08-09 | 2 | 7 | 03.233203410 | 0.059417 | 0.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №125. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | На ТП №125 отключился АВ 250А. | 2015-08-09 | 4 | 2 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №125 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0908150018794 | 794 | 2015-08-09 | 0 | 18 | 03.133203410 | 0.067217 | 1.461 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293 | Схлёст проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№7-8, пережог ПН 250 А в кол-ве 2 шт. | 2015-08-09 | 2 | 7 | пережог ПН 250 А в кол-ве 2 шт на ТП №293. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№7-8, пережог ПН 250 А в кол-ве 2 шт на ТП №293. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных ПН 250 А в кол-ве 2 шт на ТП №293. Произвести перетяжку провода ВЛ 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152308793 | 793 | 2015-08-08 | 23 | 8 | 03.133200347 | 0.90787 | 5.336 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-0,4кВ от ТП №257. | Повреждение КЛ- 0.4кВ (Переход через дорогу) от ТП №257 | 2015-08-09 | 19 | 46 | Пробой изоляции КЛ- 0.4кВ (Переход через дорогу) от ТП №257 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена устаревшего оборудования. Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции произошел пробой изоляции КЛ- 0.4кВ (Переход через дорогу) от ТП №257 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить вместо участка КЛ-0,4кВ, проложенного через проезжую часть, СИП. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152148792 | 792 | 2015-08-08 | 21 | 48 | 03.133203410 | 0.085717 | 1.314 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №320. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. | 2015-08-09 | 0 | 7 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №320 в пролете опор №№№8-9. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152109791 | 791 | 2015-08-08 | 21 | 9 | 03.133203410 | 0.1829 | 2.13 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №11 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9. На ТП №11 перегорел ПН250А. | 2015-08-09 | 3 | 3 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9. Пережог ПН250А на ТП №11. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9, что явилось причиной КЗ и пережога ПН250А на ТП №11. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранитьобрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№8-9. На ТП №11 заменить дефектный ПН250А. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808152050790 | 790 | 2015-08-08 | 20 | 50 | 03.133203410 | 1.0992 | 4.273 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 | 2015-08-09 | 18 | 49 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 от РП-2 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов ВЛ -0.4кВ Л-2 в пролетах опор №№2-6 от РП-2 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.08.2015
357700 0808151901747 | 747 | 2015-08-08 | 19 | 1 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов. | 08.08.2015 в 19 час. 01 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на разъединителе, установленном на опоре №2, обнаружены следы перекрытия опорных изоляторов фаз "В" и "С". | 2015-08-08 | 19 | 1 | Незначительные следы перекрытия опорных изоляторов фаз "В" и "С" ЛР ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации опорных изоляторов линейного разъединителя ВЛ-35кВ Т-5. Техническая причина 4.12 Из-за старение изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С"на ЛР , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-5 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опорные изоляторы фаз "В" и "С" на ЛР ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 17.08.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние опорной изоляции на ЛР ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 0808151706746 | 746 | 2015-08-08 | 17 | 6 | 02.333113410 | 0.063067 | 1.376 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/с. | 08.08.2015г. в 17 час. 06 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. В 18 час. 34 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.467 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-08 | 18 | 34 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808151658743 | 743 | 2015-08-08 | 16 | 58 | 02.333113410 | 0.021233 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/с. | 08.08.2015г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. В 18 час. 29 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.517 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-08 | 18 | 29 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-01 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808151658745 | 745 | 2015-08-08 | 16 | 58 | 02.333113410 | 0.28533 | 1.39 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 08.08.2015г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф. 4-10. В 18 час. 18 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-08-08 | 18 | 18 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-10 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808151658744 | 744 | 2015-08-08 | 16 | 58 | 02.333110347 | 0.040133 | 1.347 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 24 градуса, ветер с порывами до 18 м/с. | 08.08.2015г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 на отпайке №2 оп.№ 1 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 19 час. 50 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,867 час. | 2015-08-08 | 19 | 50 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №1 отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.4-03 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "в" на опоре №1 отп. №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 08.08.2015
357700 0808151225742 | 742 | 2015-08-08 | 12 | 25 | 02.333110347 | 0.10725 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 26 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 08.08.2015г. в12 час. 25мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 12 час. 40 мин. повторное включение успешное. При отыскании повреждения обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №10-11. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,25 час. МТЗ | 2015-08-08 | 12 | 40 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№10-11 ВЛ-10кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№10-11 ВЛ10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесение их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0808150850789 | 789 | 2015-08-08 | 8 | 50 | 03.133203410 | 0.051333 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №43. | Обрыв провода по ВЛ -0,4кВ. от ТП №43. | 2015-08-08 | 10 | 0 | Обрыв провода марки А-35 по ВЛ -0,4кВ от ТП №43. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода по ВЛ -0,4кВ от ТП №43. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода по ВЛ -0,4кВ от ТП №43. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.08.2015
357700 0708150800788 | 788 | 2015-08-07 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.31465 | 1.958 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №293. | Обрыв провода ВЛ 0.4кВ от ТП №293. | 2015-08-07 | 18 | 9 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ 0.4кВ от ТП №293. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ 0.4кВ от ТП №293. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ 0.4кВ от ТП №293. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0708150330787 | 787 | 2015-08-07 | 3 | 30 | 03.233200347 | 0.075 | 1.334 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 от РП-2. | 2015-08-07 | 4 | 30 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ произошло схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 от РП-2. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить схлёстывание проводов ВЛ 0.4кВ Л-1 от РП-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0708150230786 | 786 | 2015-08-07 | 2 | 30 | 03.133200347 | 0.076533 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №50. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. | 2015-08-07 | 3 | 52 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов произошел обрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. | НЕкачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранитьобрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 в пролете опор №№№2-3 от ТП №50. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0608152300785 | 785 | 2015-08-06 | 23 | 0 | 03.133200347 | 0.11733 | 1.402 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 14 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11. | 2015-08-07 | 1 | 40 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11 от ТП №160 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №160 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного устранения дефектов произошел обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11 от ТП №160. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№10-11 от ТП №160. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0608152100784 | 784 | 2015-08-06 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.16333 | 1.519 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №247. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 14 м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-2 в пролете опор №№11-12 от ТП №247. | 2015-08-06 | 23 | 55 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-2 в пролете опор №№11-12 от ТП №247. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-0,4кВ от ТП №247. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта провода ВЛ-0,4кВ от ТП №247 произошел обрыв провода фазы "В". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л-2 в пролете опор №№11-12 от ТП №247. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0608151829756 | 756 | 2015-08-06 | 18 | 29 | 02.333150347 | 0 | 1.45 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима , транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Для опробования рабочим напряжением включена ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45 ПС Городская: в работе : 1,4Т ; В С-401, В 405, В С- 407, В С-408, СВ-110кВ, фидера 10кВ. В ремонте: БСК-1, ф.11-08 В резерве: БСК-2, 2,3Т Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 38 градусов. | 06.08.2015 в 15 час. 48 мин. на ПС Городская по заявке СПС дежурный персонал УГП СПС приступил к выводу в ремонт 2,3Т/110/35/10кВ по типовому бланку переключений №7/2. В 16 час. 16 мин. переключения по ТБП №7/2 были закончены, накладки газовой защиты 2,3Т были переведены из крайне правого положения в крайне левое. В 16 час. 50 мин. после подготовки рабочего места была допущена бригада СПС по наряду №50 для выполнения текущего ремонта трансформатора 3Т. В текущий ремонт входило выполнение следующих работ: слив масла, снятие газового реле, замена резиновых уплотнителей, установка газового реле. Во время слива масла на ПС сработала звуковая сигнализация , выпал блинкер 9РУ (сигнал газовой защиты). В 17 час. 12 мин. оперативным персоналом ПС Городская поднят блинкер 9РУ (сигнал газовой защиты). В 18 час. 29 мин. при заливе масла в трансформатор сработала газовая защита 2,3Т с отключением выключателей 110кВ С-408, С-405, СВ-110кВ. На панели защит 3Т 9Р выпали блинкера 3РУ (газовая защита на отключение), 9РУ (сигнал газовой защиты) . Так как ВЛ-110кВ С-405, С-408 не являются тупиковыми и имеют вторые выключатели: С-408 на ПС Кызылская, С-405 на ПС Чадан, прекращения электроснабжения потребителей не было. При комиссионном осмотре оборудования ПС Городская выявлена работа газовой защиты 2,3Т. После разрешения РДУ 07.08.2015 в 00 час. 48 мин. включен В С-408, в 00 час. 51 мин. В С-405, в 00 час. 33 мин. СВ-110кВ. Суммарная длительность электроснабжения потребителей – 0 час. Согласно справке о работе РЗА : В 17:21 выпал блинкер 3РУ «Газовая защита 3Т». (Из журнала событий теле-механики). Газовое реле сработало при полном уходе масла из реле, но отключения не было, так как накладка «2Н Газовая защита» была переведена на сигнал. Блинкер 3РУ «Газовая защита 3Т» подняли в 17:33. Пуска «Чёрного ящика» не было. В 18 час. 24 мин. при заливе масла выпал блинкер 3РУ «Газовая защита 3Т» (Из журнала событий телемеханики) и запустился «Чёрный ящик» по сигналу «ДЗТ», который объединен с газовой защитой. При заполнении горизонтального участка масляной трубы броском масла произошло замыкание контактов газового реле. От работы газовой защиты трансформатора 3Т отключились присоединения В С-405, В С-408 и СВ-110кВ. При осмотре вторичных цепей газовой защиты трансформатора 3Т было обнаружено повреждение изоляции кабеля (соединяет панели 10Р "защиты 2Т" и 9Р "защиты 3Т"), что привело к объединению цепей блинкера 6РУ "Газовая защита"(на сигнал) и выходных реле защит, которое стало причиной работы газовой защиты трансформатора 3Т при заливе масла. Изоляция кабеля была повреждена вследствие ее старения в процессе длительной эксплуатации. | 2015-08-07 | 0 | 55 | Пробой изоляции кабеля вторичной коммутации газовой защиты трансформатора 3Т ПС Городская. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции кабеля вторичной коммутации трансформатора 3Т ПС Городская . Техническая причина 4.12 В результате старения кабеля во вторичных цепях газовой защиты трансформатора 3Т произошел пробой изоляции кабеля в месте соединения панели 10Р "защиты 2Т" и 9Р "защиты 3Т", что привело к объединению цепей блинкера 6РУ "Газовая защита"(на сигнал) и выходных реле защит, которое стало причиной излишней работы газовой защиты трансформатора 3Т при заливе масла . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования (кабеля во вторичных цепях трансформатора 3Т) ПС Городская. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену поврежденного кабеля вторичной коммутации трансформатора 3Т ПС Городская. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 07.08.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние кабелей вторичной коммутации с резиновой изоляцией на всех ПС 110кВ УГПС СПС. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Техническое мероприятие №3 Провести всему оперативному персоналу ОАО «Тываэнерго», выполняющему переключения в УРЗА ПС, инструктаж в объёме специальной подготовки на темы: - Вывод газовой защиты трансформатора при выполнении ремонта на нем и технического обслуживания вышеуказанной защиты. - Запись в бланке операций с накладками газовых защит, а так же накладок имеющих третье положение Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г., начальник СПС Жмак В.В., начальник ЦРЭС Дорофеев А.С., начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д., начальник ЮРЭС Александров А.Н., начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №1 Указать назначение третьего среднего положения в надписях накладок газовых защит трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, установленных на панелях УРЗА ПС 110 кВ Городская. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №2 Указать в таблице положений переключающих устройств РЗА ПС «Городская» о том, что левое крайнее положение накладок - «Сигнал» (указано как: «Выведено» или «Сигнал») Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №3 Пересмотреть таблицу положений переключающих устройств РЗА ПС «Городская» с учетом того, что газовые защиты трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т, 4Т должны выводиться при проведении ремонтных работ в связанных с изменением уровня масла в трансформаторе. Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.09.2015 Организационное мероприятие №4 Указать в главе «Режимы работы» инструкции по эксплуатации газовой защиты (утв. 03.08.2015) в каких случаях производиться перевод отключающего элемента газовой защиты с действием «на сигнал», а также в каких случаях выводиться защита Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.10.2015 Организационное мероприятие №5 Пересмотреть в главе «Обслуживание в нормальном режиме» инструкции по эксплуатации газовой защиты (утв. 03.08.2015) указанные случаи, когда производиться перевод отключающего элемента газовой защиты с действием «на сигнал» Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 30.10.2015 Организационное мероприятие №6 Пересмотреть типовые бланки переключений ПС 110 кВ Городская, в которых указаны накладки имеющих используемое в схемах УРЗА третье среднее положение, с учетом того, что при выполнении операций с ними необходимо указать в какое именно положение переводится накладка Ответственное лицо: начальник ДС ЦУС Хайрулина Э.Г. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0608151718741 | 741 | 2015-08-06 | 17 | 18 | 02.333110347 | 1.7333 | 6.059 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-08 в работе по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.08.2015г. в 17 час. 18 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-08 на опоре №10 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". В 20 час. 46 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.20-08 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,467 час. | 2015-08-06 | 20 | 46 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08 с последующим касанием шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-08 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10кВ ф.20-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.20-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0608151610740 | 740 | 2015-08-06 | 16 | 10 | 02.333110347 | 0.2755 | 2.92 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.17-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №17 "Сут-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.08.2015г. в 16 час. 10 мин. на ПС "Сут-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.17-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.17-02 обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№350-352. В 17 час. 08 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.17-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,967 час. | 2015-08-06 | 17 | 8 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной перетяжки провода в пролете опор №№350-350 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.17-02 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.17-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.17-01 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№350-352 ВЛ-10кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 0608151520739 | 739 | 2015-08-06 | 15 | 20 | 02.333130347 | 0.33133 | 3.877 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.08.2015г. в 15 час.20 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02/1-1 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 20 час.00 мин. после отключения ТП №15-02/1-1 В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,667 час. | 2015-08-06 | 20 | 0 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-02/1-1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-02. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-02/1-1 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151840782 | 782 | 2015-08-05 | 18 | 40 | 03.133203410 | 0.27083 | 1.841 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21. | 2015-08-06 | 0 | 5 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ- 0.4 кВ Л-1 в пролете опор №№20-21 от ТП №8. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151735783 | 783 | 2015-08-05 | 17 | 35 | 03.133203410 | 0.69027 | 3.072 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №224. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14. | 2015-08-06 | 4 | 43 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14 от ТП №224. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ВЛ- 0.4кВ Л-1 в пролете опор №№13-14 от ТП №224. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151557763 | 763 | 2015-08-05 | 15 | 57 | 02.333110347 | 0.532 | 16.553 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.20-16 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 05.08.2015г. в 15 час. 67 мин. на ПС Кызылская действием ТО отключился В-10кВ ф.20-16. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ от ПС Кызылская до опоры №1 (Данный фидер относится к ГУП ЕРЭС, взят аренду согласно договору). В 16 час. 25 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,467 час. | 2015-08-06 | 11 | 8 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААШВ 3х95 КЛ-10кВ ф.20-16 между ПС Кызылская и опорой №1. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-16 Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-16 между ПС Кызылская и опорой №1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-16. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 0508151340781 | 781 | 2015-08-05 | 13 | 40 | 03.133203410 | 0.14467 | 1.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2 | Обрыв ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21 | 2015-08-05 | 16 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ 0.4 кВ Л-2 в пролете опор №№20-21. от РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0508151300780 | 780 | 2015-08-05 | 13 | 0 | 03.133203410 | 0.041333 | 1.017 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №84 | При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 | 2015-08-05 | 14 | 20 | Обрыв провода фазы "С" ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 от ТП №84. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 от ТП №84 | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ оп.№3 -№4 от ТП №84. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0508151140779 | 779 | 2015-08-05 | 11 | 40 | 03.133200347 | 0.037333 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №178. | При порывах ветра произошел обрыв ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8. | 2015-08-05 | 13 | 20 | обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8. Техническая причина 4.13 Из-за обрыва ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8 произошло междуфазное КЗ и отключение на ТП №178 отключение АВ-0,4кВ. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.1 в пролете оп.№7-№8 от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0508150800778 | 778 | 2015-08-05 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.72083 | 4.06 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №47. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | При порывах ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 | 2015-08-05 | 22 | 25 | обрыв проводов марки А-35 ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 от ТП №47. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения дефектов при порывах ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9. Техническая причина 4.13 Из-за обрыва проводов ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 произошло междуфазное КЗ, что явилось причиной отключения АВ-0,4кВ на ТП №47. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов марки А-35 ВЛ-0.4кВ в пролетах оп.№5-№9 от ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0408152200777 | 777 | 2015-08-04 | 22 | 0 | 03.133203410 | 0.020667 | 0.653 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №94. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | На ТП №94 сгорела 1 н/в вставка 250А | 2015-08-04 | 23 | 20 | предохранитель ПН 250 на ТП 94 | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №94. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов произошло междуфазное КЗ с дальнейшим перегоранием на ТП 94 предохранителя ПН 250 |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный н/в предохранитель ПН 250 на ТП 94. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0408152000776 | 776 | 2015-08-04 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.2774 | 1.87 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №199. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | Отгорел шлейф ВЛ 0.4кВ от ТП №199 | 2015-08-05 | 3 | 18 | Отгорание шлейфа фазы "С" марки А-35 ВЛ 0.4кВ от ТП №199 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло отгорание шлейфа фазы "С" ВЛ 0.4кВ от ТП №199 | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "С" ВЛ 0.4кВ от ТП №199. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.08.2015
357700 0408150800775 | 775 | 2015-08-04 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.86593 | 5.399 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2 | Обрыв ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9. | 2015-08-04 | 21 | 58 | Обрыв проводов марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта провода из-за старения. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ-0,4кВ на РП-2. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение больницы; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов ВЛ-0,4кВ Л.2 оп.3/2-3/9 от РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0408150430774 | 774 | 2015-08-04 | 4 | 30 | 03.133200347 | 0.06325 | 0.789 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №299. | На ТП №299 перегорела 1н/вставка. | 2015-08-04 | 5 | 25 | Пережог ПН 250 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №299. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №299 в момент порывов ветра произошло КЗ . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 на ТП №299. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0408150355773 | 773 | 2015-08-04 | 3 | 55 | 03.233200347 | 0.087833 | 0.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №16. | На ТП №16 отключился АВ400А Л-1 | 2015-08-04 | 5 | 20 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за КЗ по ВЛ-0,4кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №16. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 16. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0408150145772 | 772 | 2015-08-04 | 1 | 45 | 03.133203410 | 0.12133 | 1.402 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №199. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | 2015-08-04 | 3 | 55 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №199. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв ВЛ-0,4кВ от ТП №199. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0308152035738 | 738 | 2015-08-03 | 20 | 35 | 03.133203410 | 0.66045 | 10.834 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 4-08-4 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Упала опора№4, наклонились опоры №№ 5,6. | 2015-08-04 | 14 | 26 | Излом стойки опоры №4 на уровне земли ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №4-08-4. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло в результате излома стойки опоры №4 на уровне земли произошло падение опоры, с последующим наклоном наклонились опор №№5,6. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ л-1 от ТП №4-08-4. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести установку опоры №4 с установкой ж/б приставки, выправить опоры №5,6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №4-08-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.08.2015
357700 0208152300771 | 771 | 2015-08-02 | 23 | 0 | 03.133203410 | 1.7625 | 5.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №125. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП №125 перегорели 3 н/вставки. | 2015-08-03 | 22 | 30 | Пережог предохранителей ПН400 на ТП №125. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузки произошли многочисленные схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №125. Техническая причина 4.10 Из-за схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП №125 на ТП перегорели 3 предохранителя ПН 400 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №125. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП №125. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотьр ВЛ-0,4кВ от ТП №125 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0208152245733 | 733 | 2015-08-02 | 22 | 45 | 03.133203410 | 0.016333 | 1.259 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 1-06/8-30 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 | 2015-08-02 | 23 | 58 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-7 от ТП №1-06/8-30 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152215732 | 732 | 2015-08-02 | 22 | 15 | 03.133203410 | 0.007 | 0.919 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | На ТП № 1-06/2-25 перегорела н/в вставка ф "В" | 2015-08-02 | 23 | 25 | Пережог ПН 250 ф "В" на ТП № 1-06/2-25 | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/2-25, что явилось причиной междуфазного КЗ и перегорания на ТП 06/2-25 н/в вставки ф "В". | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/2-25 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 на ТП № 1-06/2-25 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152210736 | 736 | 2015-08-02 | 22 | 10 | 03.133203410 | 0.63333 | 2.286 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 ТП 14-04/2-5 Л № 2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | ВЛ-0.4кВ от ТП 14-04/2-5 Л-2 в пролете опор №№.4-5 произошел обрыв провода при падении веток тополя в момент порывов ветра. | 2015-08-03 | 14 | 50 | Обрыв провода в пролете опор №№.4-5 Л-2 от ТП 14-04/2-5. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветра с порывами до 18 м,сек. Техническая причина 4.13 При падении веток тополя в момент порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ произошел обрыв провода в пролете опор №№.4-5 Л-2 от ТП 14-04/2-5. | Несвоевременная подрезка деревьев. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№.4-5 Л-2 от ТП 14-04/2-5. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208152210735 | 735 | 2015-08-02 | 22 | 10 | 03.133203410 | 0.205 | 4.515 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв проводов по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. | 2015-08-03 | 11 | 50 | Обрыв проводов марки А-35 ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2 в шести пролетах. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошли обрывы проводов по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов по ВЛ 0.4 ТП 14-04/1-1 Л 2. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208152200769 | 769 | 2015-08-02 | 22 | 0 | 03.133203410 | 0.32293 | 2.246 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №105. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | На ТП Тп №105 перегорела 1 н/в вставка 250А Ф"в" Л.2 | 2015-08-03 | 3 | 46 | Пережог ПН-250 на ТП №105 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м,сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ из-за схлестывания проводов , в результате чего на ТП №105 перегрел ПН-250. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №105. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 на ТП №105. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208152132276 | 276 | 2015-08-02 | 21 | 32 | 03.133200347 | 0.019167 | 0.642 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП№1-06/8-30 Л-1. | На ТП №1-06/8-30 Л-1 перегорел ПН250 ф"А" Л-1 | 2015-08-02 | 22 | 20 | На ТП №1-06/8-30 Л-1 перегорел ПН250 ф"А" Л-1 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение увеличенной стрелы провеса провода Вл-0,4кВ Л-1 Техническая причина 4.10 В результате схлестывания проводов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 на ТП перегорел ПН250 | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250 на ТП №1-06/8-30 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152030730 | 730 | 2015-08-02 | 20 | 30 | 03.133203410 | 0.033917 | 1.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-06/3-4 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №1-2. | 2015-08-02 | 21 | 30 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №1-2 от ТП №33-06/3-4. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №1-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ-0,4кВ на ТП №33-06/3-4. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-06/3-4 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152014734 | 734 | 2015-08-02 | 20 | 14 | 02.333110347 | 0.67 | 3.193 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.2-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 20.08.2015 г. в20 час. 14 мин. на ПС "Зубовка" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.2-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.2-02 на опоре №9 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В". В 23 час. 35 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.2-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,35 час. | 2015-08-02 | 23 | 35 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.2-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2-02. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 02.08.2015
357700 0208152000770 | 770 | 2015-08-02 | 20 | 0 | 03.133203410 | 0.9021 | 3.34 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 20 м/сек. | На ТП №2 перегорела 1 н/в. Порывы шквалистого ветра,дождь,гроза. | 2015-08-03 | 10 | 33 | Пережег предохранителя марки ПН -250 на ТП №2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие стихийного явления в виде ветра с порывами до 20 м/сек. Техническая причина 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлестывание проводов по Вл-0,4кВ Л-1, что явилось причиной пережога н/в предохранителя на ТП №2. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 на ТП №2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208151947729 | 729 | 2015-08-02 | 19 | 47 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 02.08.2015г. в 19 час. 47 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на отпайке №13 опоре №69 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "В" с проводом. | 2015-08-02 | 19 | 47 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление нарушения крепления изолятора на опоре №69 отпайка №13 ВЛ-35кВ Т-5. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявление нарушения крепления изолятора на опоре №69 отпайка №13 ВЛ-35кВ Т-5 в момент порывов ветра произошел срыв с крюка изолятора с проводом фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-5 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Восстановить крепление изолятора к крюку на опоре №69.отпайки 13 ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208151935737 | 737 | 2015-08-02 | 19 | 35 | 03.133203410 | 0.78008 | 10.785 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/4-10 Л-1 | Упали опоры№7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 Л-1. | 2015-08-03 | 16 | 40 | Излом стоек опор №7-6,7-7 ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/4-10 Л-1 у основания земли. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за ветровой нагрузи с порывами до 18 м/сек произошел излом стоек опор №7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 Л-1 у основания земли. Техническая причина 4.14 Из-за излома стоек опор №7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 Л-1 у основания земли произошло междуфазное короткое замыкание. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №7-6,7-7 от ТП 32-04/4-10 ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.08.2015
357700 0208151658727 | 727 | 2015-08-02 | 16 | 58 | 02.333110347 | 0.026133 | 3.476 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-01 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 02.08.2015 г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-01 обнаружена наклонившаяся опора №1 и схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2. В 18 час. 50 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,867 час. | 2015-08-02 | 18 | 50 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-01 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной установки ж/б приставки к опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-01 произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-10кВ ф.4-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры №1 ВЛ-10кВ ф.4-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 0208151658728 | 728 | 2015-08-02 | 16 | 58 | 02.333110347 | 2.2 | 6.596 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 02.08.2015 г. в 16 час. 58 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на отпайке №1 в пролете опор №№15-16 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 21 час. 22 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,4 час. | 2015-08-02 | 21 | 22 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№15-16 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№15-16 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.08.2015 Техническое мероприятие №2 Включить устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02 в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 3107151135725 | 725 | 2015-07-31 | 11 | 35 | 02.333113410 | 3.465 | 25.767 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-16 ПС Самагалтай - ПС Эрзин. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура наружного воздуха плюс 28 градусов, ветер до 16 м/сек., гроза. | 31.07.2015 в 11 час. 35 мин. на ПС Самагалтай действием ТО отключился В-35кВ Т-16. Повторное включение не успешное. При осмотре ВЛ-35кВ Т-16 на опоре №134 обнаружено повреждение траверсы в месте соединения со стойкой опоры (расщепление траверсы с выпадением заварного болта фазы "В"). В 21 час. 29 мин. после устранения дефектов В-35кВ Т-16 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 9,9 час. | 2015-07-31 | 21 | 29 | 1. Расщепление траверсы с выпадением заварного болта деревянной промежуточной опоры "ласточкин хвост" ВЛ-35кВ Т-16. | Организационная причина 3.4.1003 При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в деревянную промежуточную опору №134 ВЛ-35кВ. Техническая причина 4.105 В результате прямого попадания молнии в деревянную опору № 134 ВЛ-35кВ Т-16 произошло расщепление траверсы с последующим выпадением заварного болта в месте соединения траверсы со стойкой опоры и падением провода фазы "А" на провод фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Т-16 с целью выявления возможных повреждений оборудования после прохождения грозового фронта. Выявленные замечания внести в журнал дефектов для последующего планирования работ по устранению повреждений. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 14.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектной траверсы опоры №134 ВЛ-35кВ Т-16. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.07.2015 Организационное мероприятие №1 Провести анализ отключений ВЛ-35кВ Т-16 в следствии грозовых воздействий. При наличии числа отключений более допустимых разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 3007150027723 | 723 | 2015-07-30 | 0 | 27 | 02.333110347 | 0.642 | 2.931 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 30.07.2015г. в 00 час. 27 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждения обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18. 31.07.2015 в 01 час. 57 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.20-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,5 час. | 2015-07-30 | 1 | 57 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№17-18 ВЛ10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесение их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 3007150006722 | 722 | 2015-07-30 | 0 | 6 | 02.333113410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-5, по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, дождь, гроза. | 30.07.2015 в 00 час. 06 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-5. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-5 на опоре №286 обнаружены следы перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" . | 2015-07-30 | 0 | 6 | Следы перекрытия на изоляторах фаз "А" и "С"на опоре №286 ВЛ-35кВ Т-5. | Организационная причина 3.4.1003 В результате грозового перенапряжения на опоре №286 ВЛ-35кВ Т-5 произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фаз А" и "С". | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №286 ВЛ-35кВ Т-5. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 05.08.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-5 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.08.2015
357700 2907152214721 | 721 | 2015-07-29 | 22 | 14 | 02.333113410 | 0.0133 | 1.328 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.07.2015г. в 22 час. 14 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 22 час. 21 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-29 | 22 | 21 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2907152154720 | 720 | 2015-07-29 | 21 | 54 | 02.333110347 | 0.18387 | 3.236 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 24 градуса, ветер с порывами до 16 м/с. | 29.07.2015г. в 21 час. 54 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 обнаружен обрыв провода фазы "В" отп №2 оп №6-4. 30.07.2015 в 11 час. 02 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная дли-тельность перерыва электроснабжения потребителей - 13.133 час. | 2015-07-30 | 11 | 2 | Обрыв проводов марки А-35 отп №2 в пролете опор №№4-6 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации на отп №2 в пролете опор №№4-6 ВЛ-10кВ ф.4-03 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-03 действием защит. | Неправильное планирование работ и капитальных ремонтов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№4-6 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов и внесение их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2907152029718 | 718 | 2015-07-29 | 20 | 29 | 02.333110347 | 7.5333 | 23.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.07.2015 г. в 20 час. 29 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 в пролете опор №№42-43 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". 30.07.2015 в 11 час. 33 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 15.067 час. | 2015-07-30 | 11 | 33 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№42-43 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№42-43 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.07.2015 Техническое мероприятие №2 Включить устранение выявленных дефектов ВЛ-10кВ ф.4-02 в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2907151748716 | 716 | 2015-07-29 | 17 | 48 | 02.333113410 | 0.196 | 1.624 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 26 градусов. Ветер с порывами до 18 м/сек. | 29.07.2015г в 17 час. 18 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 в пролете опор №№9-10 обнаружена схлестывание проводов фаз "А" и "С". В 19 час. 12 мин.после устранения дефекта -10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей –1,4 час. | 2015-07-29 | 19 | 12 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления дефектов в части провиса провода в пролете опор №№9-10 ВЛ-10кВ ф.15-02 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.15-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 29.07.2015 Техническое мероприятие №2 Включить в месячные планы работ устранение дефектов, выявленных при аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2807152250715 | 715 | 2015-07-28 | 22 | 50 | 02.333110347 | 0.0315 | 1.29 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 28.07.2015 г. в 22 час. 50 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№2-2 2-3 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 22 час. 35 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.75 час. | 2015-07-28 | 23 | 35 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№2-2 2-3 ВЛ-10кВ ф.4-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№2-2 2-3 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить ремонт ВЛ-10кВ ф.4-04 согласно распоряжению ОАО "Тываэнерго" от 30.07.2015 №1.9/141 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 30.09.2015
357700 2707150800711 | 711 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.321 | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП № 293 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. из-за шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293. | 2015-07-28 | 11 | 45 | Обрыв провода марки А-35 оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 Из-за шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293, что явилось причиной КЗ. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода оп.1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №293 Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800710 | 710 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.21833 | 1.697 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ -0,4кВ от ТП12. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015в 08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12 | 2015-07-27 | 16 | 44 | Обрыв провода марки А-35 оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В результате шквалистого ветра произошел обрыв провода оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12 | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода оп.35 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800709 | 709 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.29812 | 2.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №147 | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошел срыв изолятора на опоре №7 ВЛ- 0,4кВ. | 2015-07-27 | 17 | 37 | Изолятор марки ТФ-20 на опоре №6 ВЛ-0,4кВ от ТП №147 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 17 м/сек. Техническая причина 4.12 В результате шквалистого ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ- 0,4кВ. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного изолятора марки ТФ-20 на опоре №6 ВЛ-0,4кВ от ТП №147 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800708 | 708 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.16878 | 1.754 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №203. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 258 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 27.07.2015 в результате КЗ из-за самоустранившегося схлестывания проводов на ТП №203 произошло перегорание 2 предохранителей. | 2015-07-27 | 16 | 53 | Предохранители марки ПН 250А на ТП №203. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 17 м/сек. Техническая причина 4.10 В результате КЗ из-за самоустранившегося схлестывания проводов на ТП №203 произошло перегорание 2 предохранителей. | Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №203. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН-250 на ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №203 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2707150800707 | 707 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.35458 | 2.281 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №297. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.08.2015 в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2-х предохранителей на ТП №297. | 2015-07-27 | 17 | 35 | Перегорание предохранителей марки ПН-250А в количестве 2 шт. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2-х предохранителей на ТП №297. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП №297 Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №297 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2707150800706 | 706 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.28058 | 3.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ -0,4кВ Л-1 от ТП №342. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошел обрыв проводов ВЛ - 0,4кВ в пролетах опор №№3-18. | 2015-07-27 | 15 | 35 | Обрыв проводов марки А-35 ВЛ - 0,4кВ в пролетах опор №№3-18. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 В результате шквалистого ветра произошел обрыв проводов ВЛ - 0,4кВ в пролетах опор №№3-18. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №342 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов ВЛ - 0,4кВ Л-1 от ТП №342 в пролетах опор №№3-18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800705 | 705 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.1256 | 1.139 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №323. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2 предохранителей на ТП №323. | 2015-07-27 | 15 | 51 | перегорание 2 предохранителей марки ПН250 на ТП №323. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание 2 предохранителей на ТП №323. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №323. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных предохранителей на ТП №323. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №323 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2707150800704 | 704 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.13795 | 0.97 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ -0,4кВ Л-2 от ТП №304 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час.00 мин. на ТП №304 отключился АВ-0,4кВ.В результате шквалистого ветра произошел схлест проводов. | 2015-07-27 | 12 | 27 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветра с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2, что явилось причиной КЗ и отключения АВ-0,4кВ на ТП №304. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-0,4кВ Л-2. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №304 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2707150800703 | 703 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.2225 | 1.695 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП250 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате шквалистого ветра произошло отгорание шлейфа ВЛ-0,4кВ | 2015-07-27 | 12 | 27 | Отгорание шлейфа марки А-35 фазы "А" ВЛ-0,4кВ от ТП №250 | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие стихийного явления Техническая причина 4.13 В результате шквалистого ветра произошло отгорание шлейфа ВЛ-0,4кВ | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №250 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800702 | 702 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.0504 | 1.455 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП №125 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание предохранителя 250А на ТП №125. | 2015-07-27 | 9 | 48 | Предохранитель ПН400 на ТП №125 | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра в результате самоустранившегося схлестывания проводов произошло перегорание предохранителя 250А на ТП №125. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-400 на ТП №125. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2707150800701 | 701 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.064583 | 1.54 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. из-за шквалистого ветра произошел обрыв ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. | 2015-07-27 | 10 | 35 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. | Организационная причина 3.4.1001 Ветер с порывами до 18 м/сек. Техническая причина 4.13 Из-за шквалистого ветра произошел обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. | Несвоевременное замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ от ТП №39. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.08.2015
357700 2707150800700 | 700 | 2015-07-27 | 8 | 0 | 03.233203410 | 0.053533 | 0.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №257. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 27.07.2015 в 08 час. 00 мин. из-за самоустранившегося схлестывания проводов произошло отключение АВ-400 на ТП №257. | 2015-07-27 | 9 | 13 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за самоустранившегося схлестывания проводов произошло отключение АВ-400 на ТП №257. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №257 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.08.2015
357700 2607151420698 | 698 | 2015-07-26 | 14 | 20 | 02.333113410 | 2.1467 | 6.81 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 26.07.2015г. в 14 час. 20 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. В 16 час. 12 мин. повторное включение В-6кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,867 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-26 | 16 | 12 | Повреждений оборудования ВЛ-6кВ ф.1-06 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-6кВ ф.1-06 действием за-щит | Некачественные плановые осмотры ВЛ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2607150236697 | 697 | 2015-07-26 | 2 | 36 | 02.333110347 | 5.2053 | 19.151 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 17 м,/сек. | 26.07.2015 в 01 час.20 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-13 обнаружены обрывы проводов в пролете опор №№8-9. В 10 час. 44 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -8,133 час. | 2015-07-26 | 10 | 44 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13 фаз "А" и "В". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13 в момент порывов ветра произошел обрыв данных проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.20-13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№-8-9 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2607150148695 | 695 | 2015-07-26 | 1 | 48 | 02.333110347 | 0.8125 | 7.173 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер до 16 м/сек. | 26.08.2015 в 01 час. 48 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием МТЗ отключился В-35кВ Т-1. В 02 час.53 мин. ПС Зубовка запитана от ВЛ-35кВ Т-10. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,083 час. При осмотре ВЛ-10кВ Т-1 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 28.08.2018 в 10 час. 15 мин. после устранения повреждения восстановлена нормальная схема. | 2015-07-28 | 10 | 15 | Обрыв провода марки АС-35 ВЛ-35кВ Т-1 в пролете опор №№9-10. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-1 Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации (53года) в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№9-10 с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-1 действием защит. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-35кВ Т-1. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-35кВ Т-1. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.07.2015
357700 2607150120696 | 696 | 2015-07-26 | 1 | 20 | 02.333110347 | 2.717 | 11.87 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КВЛ-10кВ ф.20-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек. | 26.07.2015 в 01 час. 20 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-03. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.20-03 обнаружены обрывы проводов в пролете опор №№13-14, 17-18. В 04 час. 49 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,483 час. | 2015-07-26 | 4 | 49 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№13-14,16-17 ВЛ-10кВ ф.20-03. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№13-14,16-17 ВЛ-10кВ ф.20-03. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№13-14,16-17 ВЛ-10кВ ф.20-03 с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.20-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№-13-14,17-18 ВЛ-10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20-03, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2507152300713 | 713 | 2015-07-25 | 23 | 0 | 02.733150344 | 2.1467 | 6.23 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-408 (ПС Кызылская - ПС Городская). Схема нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Для опробования рабочим напряжением включена ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 38 градусов. | 25.07.2015 в 23 часа 00 мин на ПС 220 кВ Кызылская отключился В С-408 от 2ст.ЗЗ, УАПВ, на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ откл-ся В С-408 УАПВ. В 23 час. 59 мин. при осмотре ПС Южная обнаружено: работа ОД КЗ 2Т/110кВ, выпали блинкера диф. защита 2Т. Без напряжения остались НП-1, ТП - 25, числен. насел – 13900 общей нагрузкой 1,84 МВт В 00 час. 10 мин. все потребители запитаны через СВ-10кВ. Суммарная длительность электроснабжения потребителей - 1,167 | 2015-07-26 | 0 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.4 Причиной включения КЗ-110кВ 2Т на ПС Южная явилась ложная работа дифференциальной защиты 2Т. Персоналом СРЗА 22.06.2015 при изменении уставки (количества витков дифф. реле ДЗТ-11) ошибочно было выведено плечо 10кВ. В результате чего при КЗ на фидере 10-08 от сквозного тока ложно сработало дифференциальное реле 2Т, которое включило КЗ-110кВ 2Т. От тока КЗ короткозамыкателя отключилась ВЛ-110кВ С-408, в бестоковую паузу отключился ОД-110кВ 2Т ПС Южная. АПВ включило ВЛ-110кВ С-408 . УРЗА трансформатора 2Т ПС Южная работали ложно. | Неудовлетворительная организация работ персонала СРЗА ОАО «Тываэнерго» в части не использования необходимой для проведения работ документации: карт уставок защит, документов по изменению схем, уставок РЗА (письма СРЗА, циркуляры и т.п.), ведению паспортов-протоколов. Отсутствие контроля со стороны начальника СРЗА за качеством выполняемых работ подчиненным персоналом. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить на ПС Южная заданную уставку дифференциальной защиты трансформатора 2Т\ Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 25.07.2015 Техническое мероприятие №2 Результаты технического обслуживания, проведенного 25.07.2015 на ПС 110 кВ Южная (изменение уставкидифф. защиты 2Т) занести в паспорт-протокол Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 27.07.2015 Техническое мероприятие №3 Провести обучение персоналу СРЗА на тему "Дифференциальная защита трансформаторов" Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 31.08.2015 Организационное мероприятие №1 Назначить внеочередную проверку знаний в постоянно действующей комиссии ОАО «Тываэнерго» мастеру 2гр. СРЗА Салчак Э.М. и начальнику СРЗА Гроачеву С.В. Ответственное лицо: начальник СПКиОТ Каблукова В.А. Срок исполнения: 31.08.2015 Организационное мероприятие №2 Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗА на тему: «Технические мероприятия по проверке устройств РЗА Ответственное лицо: начальник СРЗА Грачев С.В. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 2507152228712 | 712 | 2015-07-25 | 22 | 28 | 02.333100347 | 0.35 | 8.525 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110кВ С-403 ПС Чадан - ПС Шагонар С-405 ПС Городская - ПС Шагонар, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Для опробования рабочим напряжением включена ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16м/сек., гроза, дождь. | 25.07.2015г. в 22час. 28мин. на ПС Чадан отключился В-110кВ С-403 действием 1ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ) НАПВ. В 22час. 28 мин. на ПС Городская отключился В-110кВ С-405 действием 2 ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ). Без напряжения остались Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Кызылский районы НП-20, ТП-155, ЧН-29139 общей нагрузкой 3 МВт. В 22час. 35 мин. на ПС Чадан включен В С-403 с нагрузкой 3мВт. В 23 час. 39 мин. на ПС Городская включен В С-405. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При отыскании повреждения на линейном переключательном пункте ЛПП-110кВ С-403/С-405 обнаружены следы перекрытия на ЛР С-403/С-405 изоляторе фазы " В" в сторону ВЛ-110кВ С-403. | 2015-07-25 | 22 | 39 | Сколы и микротрещины изолятора фазы "В" марки ИОС-110 ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена дефектных изоляторов ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. Техническая причина 4.12 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) в результате атмосферных осадков в виде дождя, а так же порывистого ветра произошло попадание влаги в микротрещины фарфоровой изоляции опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ , что явилось причиной однофазного замыкания из-за пробоя изоляции . | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение больницы;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной изоляции ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 11.08.2015 Техническое мероприятие №2 Провести измерения сопротивления изоляции и тепловизионный контроль вновь установленных изоляторов ЛР С-403/С-405 на ЛПП-110кВ С-403/С-405. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 18.08.2015
357700 2507151110694 | 694 | 2015-07-25 | 11 | 10 | 02.333113410 | 0.0056 | 1.068 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 25.07.2015г. в 11 час. 20 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 11 час. 22 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,2 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-25 | 11 | 22 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-05 действием защит | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.07.2015
357700 2507150758693 | 693 | 2015-07-25 | 7 | 58 | 02.333110347 | 0.1218 | 2.552 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-02 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 27 градусов, ветер 10-12 м\сек., гроза. | 25.07.2015г. в 07 час. 58 мин. на ПС "Хандыгайты" появилась "земля" в сети 10кВ. В 08 час. 05 мин. отключен В-10кВ ф.28-02. При осмотре на ТП № 28-02-10 обнаружен пробой разрядника фазы "В". В 16 час. 40 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.28-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 8,7 час. | 2015-07-25 | 16 | 40 | Перекрытие разрядника типа РВО-10 наа ТП 28-02-10. | Организационная причина 3.4.703 Электрические параметры заземляющих устройств ТП № 28-02-10 не соответствуют требованиям НТД. Техническая причина 4.13 Из-за неудовлетворительного контура заземления сопротивления ТП № 28-02-10 во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие разрядника фазы "В", что явилось причиной КЗ. | Не проведение измерений сопротивления заземляющих устройств ТП №28-02-10. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену на ТП №436 дефектных разрядников РВО-10 на ОПН Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 25.07.2015 Техническое мероприятие №2 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП №28-02-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.08.2015
357700 2407151530692 | 692 | 2015-07-24 | 15 | 30 | 03.133200347 | 1.0047 | 4.28 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП №56 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 24.07.2015 в 15 час. 30 мин. на ТП №56 выгорела губка РК250А из-за нагрузки в сети. | 2015-07-24 | 19 | 10 | Выгорание губки РК250А на ТП №56 | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов на ТП №56 выгорела губка РК250А из-за нагрузки в сети. Техническая причина 4.10 На ТП №56 выгорела губка РК250А из-за нагрузки в сети, что явилось причиной междуфазного КЗ. | Неудовлетворительное т.о. ТП №56 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную губку РК250А на ТП №56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 2407150252690 | 690 | 2015-07-24 | 2 | 52 | 02.333113410 | 0.07 | 0.755 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 17 м/с., гроза. | 24.07.2015г. в 02 час. 52 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. В 03 час. 02 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-24 | 3 | 2 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 2307152010689 | 689 | 2015-07-23 | 20 | 10 | 02.333113410 | 0.046667 | 1.188 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.24-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 23.07.2015г. в 20 час. 10 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. В 20 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.24-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-23 | 20 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.24-05 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.24-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 2307151600691 | 691 | 2015-07-23 | 16 | 0 | 03.133203410 | 0.072 | 1.41 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 18 м/сек. | 17.07.2015 в 17 час. 20 мин. по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5 произошел обрыв провода. | 2015-07-23 | 20 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №.16-04-5. | Организационная причина 3.4.1001 Ветровая нагрузка Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5 произошел обрыв провода в пролете опор №№8-9. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №16-04-5. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №.16-04-5 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 2207151828688 | 688 | 2015-07-22 | 18 | 28 | 02.333110347 | 0.378 | 2.163 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 22.07.2015 г. в 18 час. 28мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№16-17 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 21 час. 10 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2.7 час. | 2015-07-22 | 21 | 10 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранениея увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№16-17 ВЛ-10кВ ф.4-04 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№16-17 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 22.07.2015
357700 2107151748687 | 687 | 2015-07-21 | 17 | 48 | 02.333113413 | 0.21 | 1.215 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 29 градусов, ветер северо-западный 10 м/сек. | 21.07.2015г. в 17 час. 48 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-01. При осмотре участка ВЛ-10кВ ф.15-01 на ЛР-10кВ № ТП 15-01/4-4 обнаружен труп птицы (вороны). В 18 час. 23 мин. после снятия птицы В-10кВ ф.15-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,583 час. | 2015-07-21 | 18 | 23 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 ТП 15-01/4-4. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР ТП №15-01/4-4 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.15-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП 15-01/4-4 Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 21.07.2015
357700 2107151203686 | 686 | 2015-07-21 | 12 | 3 | 02.333113410 | 0.56233 | 8.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., дождь, гроза. | 21.07.2015г. в 12 час. 03 мин. на РП-33 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.33-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.33-09 обнаружена поврежденная в результате удара молнии опора №166. В 16 час. 04 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.33-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -4,017 час. | 2015-07-21 | 16 | 4 | Расщепление верхней части стойки промежуточной деревянной опоры №166 ВЛ-10кВ ф.33-09. | Организационная причина 3.4.1003 Попадание молнии в опору №166 ВЛ-10кВ ф.33-09. Техническая причина 4.101 В период прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №166 ВЛ-10кВ ф.33-09 с последующим разрушение верхней части опоры, выпадением крюков с проводами, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену поврежденной опоры №166 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.07.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 с целью выявления возможных повреждений после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 21.07.2015
357700 2007152129685 | 685 | 2015-07-20 | 21 | 29 | 02.333110347 | 0.14047 | 1.46 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 20.07.2015 г. в 21 час. 2 9мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 в пролете опор №№56-57 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "В". 21.07.2015 в 00 час. 45 мин. после устранения дефекта включение В-10кВ ф.4-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,267 час. | 2015-07-21 | 0 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-04 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№56-57 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-10кВ ф.4-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№56-57 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 23.07.2015
357700 1907151046684 | 684 | 2015-07-19 | 10 | 46 | 02.333110347 | 0.1501 | 6.998 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 34-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №34 "Майналыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов. | 19.07.2015 в 10 час. 46 мин. на ПС Майналыг действием МТЗ отключился В-10кВ ф.34-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.34-03 на отпайке №2 обнаружена наклонившаяся промежуточная опоры №60. В 13 час. 24 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.34-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,633 час. | 2015-07-19 | 13 | 24 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры 60 отп. №2 ВЛ-10кВ ф.34-03 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.709 Недопустимая степень загнивания в процессе длительной эксплуатации опоры №60 отпайки №2 ВЛ-10кВ ф.34-03. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры №60 отп. №2 ВЛ-10кВ ф.34-03 с последующим ее наклоном и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.34-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт опоры №60 отп.№2 ВЛ-10кВ ф.34-03 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.07.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.34-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 1807151830683 | 683 | 2015-07-18 | 18 | 30 | 02.333113410 | 0.019 | 1.137 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 27 градусов, ветер с порывами до 17 м/сек. | 18.07.2015г. в 18 час. 30 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.38-01. В 18 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-18 | 18 | 50 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.38-01 действием защит. |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.38-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.07.2015
357700 1707151720682 | 682 | 2015-07-17 | 17 | 20 | 03.133203410 | 0.10333 | 1.005 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 17.07.2015 в 17 час. 20 мин. на ТП №17 перегорел ПН-250А | 2015-07-17 | 19 | 0 | Перегорание ПН250А на ТП №17. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами местами до 18 м/сек. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра произошло КЗ на ВЛ-0,4кВ в результате чего на ТП №17 перегорел ПН-250А. |  | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №17. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №17 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 1707151710681 | 681 | 2015-07-17 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.093333 | 0.967 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось от ТП№ 322. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 17.07.2015 на ТП №322 перегорел ПН-250А. | 2015-07-17 | 18 | 50 | Перегорание ПН-250 на ТП №322. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №322. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №322 в момент порывов ветра произошло КЗ, что явилось причиной перегорания ПН-250. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №322. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного н/в предохранителя на ТП №322. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП №322 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 1707151520680 | 680 | 2015-07-17 | 15 | 20 | 02.333110347 | 0.019067 | 3.956 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.16-04 от ПС 35/10кВ №16 "Эрзин". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 32 градуса, ветер 12-16 м/сек. | 17.07.2015 в 15 час. 20 мин. на ПС Эрзин действием МТЗ отключился В-10кВ ф.16-04. В 15 час. 28 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.16-04 в пролете опор №№100-101 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В". Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,.133 час. | 2015-07-17 | 15 | 28 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№100-101 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№100-101 ВЛ-10кВ ф.16-04. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 20.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.16-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 20.07.2015
357700 1607150617677 | 677 | 2015-07-16 | 6 | 17 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 32 градуса, гроза. дождь. | 16.07.2015 в 06 час. 17 мин. на ПС Городская от 2 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №129 ВЛ-110кВ С-427 обнаружены следы перекрытия на 3-х изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". | 2015-07-16 | 6 | 17 | Следы перекрытия на изоляторах в количестве 3 шт. поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №129 ВЛ-110кВ С-427. | Организационная причина 3.4.1003 Прохождение грозового фронта. Техническая причина 4.12 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №129 ВЛ-110кВ С-427, что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Провести замену трех изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 129 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 22.07.2015
357700 1507151745673 | 673 | 2015-07-15 | 17 | 45 | 02.333110347 | 1.302 | 5.039 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/с., гроза. | 15.07.2015г. в 17 час. 45 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 на отпайке №1 оп.№ 15 обнаружен слетевший с крюка изолятор фазы "А" . В 21 час. 00 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,1 час. | 2015-07-15 | 21 | 0 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.4-02 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре №15 отп. №1 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 15.07.2015
357700 1407151231669 | 669 | 2015-07-14 | 12 | 31 | 02.333110347 | 0.75833 | 15.996 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-09. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, дождь. | 14.07.2015г. в 12 час. 31 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При отыскании повреждения ф.20-09 на опоре №1 к ТП №250 обнаружен пробой изоляции концевой муфты кабельного ввода. В 13 час. 36 мин. потребители запитаны по резервной схеме. В 16 час. 34 мин. после устранения повреждений восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1.083 час. | 2015-07-14 | 16 | 34 | 1. Повреждение корпуса кабельной муфты типа 3КТП-10-7-120 в виде деформации, местного прожога и раскрытия ее верхнего участка. 2. Термическая деформация наконечника кабельной жилы в месте ее соединения с шлейфом на выходе из концевой муфты. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление деформации наконечника кабельной жилы в месте ее со-единения с шлейфом на выходе из концевой муфты. Техническая причина 4.12 Причиной отключения В-10кВ ф.20-09 явилось междуфазное короткое замыкание кабельных жил на выходе из воронки муфты, установленной на опоре №1, к ТП №250 по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в трещины мастичной заливки и увлажненной осадками в виде дождя. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ф.20-09. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 к ТП №250 КЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередные измерения и испытания кабельного участка ф.20-09, включая концевые муфты. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 1307150735679 | 679 | 2015-07-13 | 7 | 35 | 03.233203413 | 0.096667 | 1.343 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 Л-2 от ТП №13-02/2-9. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 13.07.2015 в 07 час. 35 мин. в результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение тополя на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-02/2-9. | 2015-07-13 | 10 | 0 | Нет | Организационная причина 3.4.1306 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение тополя на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-02/2-9, что явилось причиной сближения проводов разных с междуфазным коротким замыканием. | Нарушение охранной зоны ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Удалить упавшее дерево с проводов ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 1207151105656 | 656 | 2015-07-12 | 11 | 5 | 02.333110347 | 0.26833 | 1.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 26 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 12.07.2015г. в 11 час. 05 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. При отыскании повреждения обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8. В 11 час. 28 мин. после устранения схлестывания В-10кВ ф.20-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.383 час. | 2015-07-12 | 11 | 28 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественный осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-05 с целью выявления дефектов и внесение их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ10кВ ф.20-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.09.2015
357700 1207150432655 | 655 | 2015-07-12 | 4 | 32 | 02.333103410 | 4.25 | 49.426 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 по схеме нормального режима от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Схема нормального режима, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, гроза дождь. | 12.07.2015 в 04 часа 32 мин на ПС 110 кВ Городская отключился ВС-401 от 2ст.токовой направленной защиты от замыкания на землю (ЗЗ), НАПВ, НПВ. Без напряжения остались НП-48, ТП - 450, численность населения – 58219 общей нагрузкой 5,0мВт. В результате определения участка повреждения отключена ВЛ- 110кВ Элегест - Хову-Аксы (С-413). В 05 час. 00 мин. ПС 110кВ Балгазын запитана по резервной схеме. В 05 час.03мин. ПС 110кВ Бай-Хаак запитана по резервной схеме. В 05 час. 21мин. на ПС 110кВ Городская включен в работу В С-401 подано напряжение отключенным потребителям кроме ПС Хову-Аксы (НП -4, ТП -26, численность населения 6051 чел). В 07час. 00 мин. бригада СВЛ выехала на осмотр ВЛ -110 кВ С- 413. В 08 час. 52 мин. обнаружена поврежденная опора № 70 в результате прямого попадания молнии. ВЛ - 110 кВ С-413 выведена в ремонт по плановой заявке, согласованной с администрацией. В 13 час. 32 мин. по наряду № 54 допущена бригада СВЛ на ВЛ-110 кВ С-413 для ремонта П-образной, анкерно-угловой опоры №70. В 21 час. 38 мин. работы окончены, наряд закрыт. В 22 час. 23 мин. включена в работу ВЛ-110 кВ С-413, восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.817 час. | 2015-07-12 | 22 | 23 | 1. Траверса П-образной анкерно-угловой опоры №70 ВЛ-110кВ С-413 2. Стойки - 4 шт | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в деревянную П-образную анкерно-угловую опору №70 ВЛ-110кВ С-413. Техническая причина 4.404 В результате прямого попадания молнии в деревянную П-образную анкерно-угловую опору №70 ВЛ-110кВ С-413 произошло расщепление траверсы и повреждение верхней части 4-х стоек. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт П-образной анкерно-угловой опоы №70 ВЛ-110кВ С-413 Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 12.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-413 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 1207150054654 | 654 | 2015-07-12 | 0 | 54 | 02.333113410 | 0.38333 | 8.022 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-16 ПС Самагалтай - ПС Эрзин. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, дождь, гроза. | 12.07.2015 в 00 час 54мин. ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-35кВ Т-16. В 00 час. 54 мин. повторное включение В-35кВ Т-16 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.767 час. При внеочередном осмотре на опоре №135 ВЛ-35кВ Т-16 обнаружены следы перекрытия на изоляторах фаз "В" и "С". | 2015-07-12 | 1 | 40 | 1. Следы перекрытия на изоляторах марки ПС-70 фаз "В" и "С" на опоре №135ВЛ-35кВ Т-16. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 Из-за воздействия стихийного явления в виде грозы на опоре №135 ВЛ-35кВ Т-16 произошло перекрытие изоляторов фаз "В" и "С",что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. Причиной перекрытия изоляторов явилось ухудшение изоляционных свойств стеклянных изоляторов (срок экспл. - 40 лет). | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-16 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 1107151014653 | 653 | 2015-07-11 | 10 | 14 | 02.333110347 | 2.3192 | 7.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 32 градуса, ветер с порывами до 16 м/с. | 11.07.2015 в 10 час. 14 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №№28-29. В 12 час. 15 мин. после устранения дефекта включение В-6кВ ф.1-06 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,017час. | 2015-07-11 | 12 | 15 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№28-29 ВЛ-6кВ ф.1-06 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-6кВ ф.1-06 действием защит. | Некачественное проведение осмотров | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№28-29 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 11.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.1-06 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 1107150830652 | 652 | 2015-07-11 | 8 | 30 | 02.333110347 | 0.0286 | 1.465 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 11.07.2015г. в 08 час .30 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-01. В 08 час. 36 мин. повторное включение успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-01 на 5 отпайке оп.№ 123 обнаружен слетевший с крюка изолятор ф.В. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1 час. | 2015-07-11 | 8 | 36 | Изолятор марки ШС-10 на опоре №123 отп. №5 ВЛ-10кВ ф.15-01. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (ослабление крепления) изолятора фазы "В" на опоре №123 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.15-01. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (ослабление крепления) изолятора фазы "В" на опоре №123 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.15-01 в момент порывов ветра произошел срыв с крюка, в результате чего произошло схлестывание проводов с последующим междуфазным к/з. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.15-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-01 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 11.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №123 отпайки №5 ВЛ-10кВ ф.15-01. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 11.07.2015
357700 0907151756651 | 651 | 2015-07-09 | 17 | 56 | 02.333110347 | 0.88333 | 5.878 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ отсутствует. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 09.07.2015г. в 17 час. 56 мин. на ПС "Арыг-Узю" появилась "земля" фаза в сети 35кВ. В 18 час. 01 мин. отключен вручную В-35кВ Т-24. При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 172-173. В 19 час. 42 мин. . после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,767 час. | 2015-07-09 | 19 | 42 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете опор №№172-173 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.701 Не проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24 в 2014 году. Техническая причина 4.13 В результате нарушения периодичности осмотров и несвоевременного выявления дефек-тов произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№172-173 с последующим касанием тела опоры, что явилось причиной появления "земли" в сети 35кВ. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 17.07.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 172-173 ВЛ-35кВ Т-24. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0907151148650 | 650 | 2015-07-09 | 11 | 48 | 02.333110347 | 0.0952 | 1.343 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-07 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 16 м/сек. | 09.07.2015г. в 11 час.48 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-07. При осмотре ВЛ-10кВ ф.13-07 обнаружен обрыв шлейфа на АО № 1 ф. "А". В 15 час.12 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.13-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.4 час. | 2015-07-09 | 15 | 12 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "А" на АО №1 ВЛ-10кВ ф.13-07. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "А" на АО №1 ВЛ-10кВ ф.13-07. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта шлейфа фазы "А" на АО №1 ВЛ-10кВ ф.13-07 в момент порывов ветра произошел обрыв данного шлейфа с последующим касание шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-07 действием защит. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования ВЛ-10кВ ф.13-07. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13-07 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в плановые работы.. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить шлейф фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.13-07. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0907150758649 | 649 | 2015-07-09 | 7 | 58 | 02.333130347 | 0.0469 | 3.597 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 09.07.2015г. в 07 час. 58 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При осмотре на ТП №28-01-9 обнаружены перегоревшие некалиброванные в/в вставки. В 11 час. 19 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.28-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,35 час. | 2015-07-09 | 11 | 19 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №28-01-9 ВЛ-10кВ ф.28-01. Техническая причина 4.10 Из-за повреждений на ВЛ-0,4кВ на ТП №28-01-01 в результате эксплуатации некалиброванных н/в и в/в предохранителей произошло перегорание высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.28-01. | Установка некалиброванных вставок на ТП №28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 13.07.2015
357700 0907150156648 | 648 | 2015-07-09 | 1 | 56 | 02.333103410 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Транзит замкнут, питание республики Тыва по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, гроза. дождь. | 09.07.2015 в 01 час. 56 мин. на ПС Городская от 2 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При внеочередном осмотре на опоре №119 ВЛ-110кВ С-427 обнаружены следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В". | 2015-07-09 | 1 | 56 | Следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110кВ С-427. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 Во время прохождения грозового фронта в результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №119 ВЛ-110кВ С-427, что явилось причиной отключения В-110кВ С-401 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-427 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 09.07.2015 Техническое мероприятие №2 Провести замер сопротивления контура заземления на опоре № 119 ВЛ-110кВ С-427. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0907150148647 | 647 | 2015-07-09 | 1 | 48 | 02.333130347 | 1.197 | 5.247 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.13 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 34 градуса, ветер 7-10 м/сек., без осадков. | 09.07.2015г. в 01час. 48 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13. При отыскании повреждения на ТП №498 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 02 час. 51 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,05 час. | 2015-07-09 | 2 | 51 | Сгорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) предохранителей ПК-10 в количестве 2 шт. на ТП №498 ВЛ-10кВ ф.13. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №498 ВЛ-10кВ ф.13. Техническая причина 4.10 В результате повреждения в сети 0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок фаз "А" и "В" на ТП №498, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ отключения В-10кВ ф.13 действием защит. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №498. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0807151718676 | 676 | 2015-07-08 | 17 | 18 | 03.133203413 | 0.080833 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП№ 13-08-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 08.07.2015 в 17 час. 18 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП13-08-3 произошел обрыв провода ф"С" в пролете опор №№1-2 | 2015-07-08 | 18 | 55 | Обрыв провода марки А-35 ф"С" в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Организационная причина 3.4.1306 В период ветровой нагрузки произошло падение дерева в охранной зоне ВЛ. Техническая причина 4.13 Из-за падения дерева на провода ВЛ ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП13-08-3 произошел обрыв провода ф"С" в пролете опор №№1-2. | Нарушение охранной зоны ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-08-3. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 08.07.2015
357700 0807151710646 | 646 | 2015-07-08 | 17 | 10 | 02.333113410 | 0.0143 | 1.091 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ф.23 через РП-2, запитанного от ПС 110/35/10кВ №11 "Городская". Метеоусловия: температура окружающего воздуха 33 градуса, ветер с порывами до 18 м/сек. | 08.07.2015 в 17 час. 10 мин. на РП-2 действием МТЗ отключился В-10кВ ф.23. В 17 час. 16 мин. повторное включение В-10кВ ф.23 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,1час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-08 | 17 | 16 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.23 действием за-щит |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.23 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.07.2015
357700 0807151453645 | 645 | 2015-07-08 | 14 | 53 | 02.333110347 | 0.052733 | 4.352 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-10 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 08.07.2015г. в 14 час. 53 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился В-10кВ ф.40-10. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-10 обнаружена наклонившаяся опора №№348. В 18 час. 39 мин. после устранения дефектов В-10кВ ф.40-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.767 час. | 2015-07-08 | 18 | 39 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-10 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной выправки опоры №348 ВЛ-10кВ ф.40-10 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№348-349, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры №348 и перетяжку проводов в пролете опор №№348-349 ВЛ-10кВ ф.40-10. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.07.2015
357700 0707151625644 | 644 | 2015-07-07 | 16 | 25 | 03.233200347 | 0.080167 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/2-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | 07.07.2015 в 16 час. 25 мин. в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/2-2 произошло схлестывание проводов фаз "А и В". | 2015-07-07 | 18 | 35 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвевременного устранения дефектов в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А и В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/2-2. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 10.07.2015
357700 0707151302675 | 675 | 2015-07-07 | 13 | 2 | 03.133200347 | 0.0118 | 1.085 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 13-03/1-8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек. | 07.07.2015 в 13 час. 02 мин. на ВЛ 0.4 кВ от ТП 13-03/1-8 Л1 на опоре №6 выпал крюк ф "А". | 2015-07-07 | 15 | 0 | Крюк фазы "А" | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления крюка в теле опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 13-03/1-8. Техническая причина 4.305 В момент порывов ветра произошло выпадение с крюка фазы "А" из тела опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-8. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №13-03/1-8 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить надежное крепление крюка фазы "А" в теле опоры №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 13-03/1-8. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 07.07.2015
357700 0607151730643 | 643 | 2015-07-06 | 17 | 30 | 02.333110347 | 3.06 | 10.346 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 06.07.2015г. в 17 час. 30 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 на ЛР 4-04/6-28 обнаружено повреждение изолятора ф.А. 07.07.2015 после устранения повреждения В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 17.00 час. | 2015-07-07 | 10 | 30 | Разрушение головки изолятора марки ИШОС-10 фазы "А" ЛР №4-04/6-28. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "А" на ЛР №4-04/6-28. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявление дефекта изолятора фазы "А" на ЛР №4-04/6-28 в момент порывов ветра произошло дальнейшее разрушение с падением головки и перекрытием изолятора соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный изолятор фазы "А" ЛР №4-04/6-28 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.07.2015 Техническое мероприятие №2 При проведении осмотра ВЛ-10кВ ф.4-04 произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0607151725642 | 642 | 2015-07-06 | 17 | 25 | 02.333110347 | 0.1505 | 4.19 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.28-05 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16м/сек. | 06.07.2015г. в 17 час. 25 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-05. В 19 час. 34 мин. после прекращения ветра повторное включение В-10кВ ф.28-05 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,15 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-06 | 19 | 34 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-05 нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления дефектов в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-05 действием защит. | Некачественные осмотры ВЛ-10кВ ф.28-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-05 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 07.07.2015
357700 0607151637641 | 641 | 2015-07-06 | 16 | 37 | 02.333110347 | 0.019333 | 3.156 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-15 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек., дождь, гроза. | 06.07.2015г. в 16 час. 37 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-15. В 17 час. 06 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-15 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,483 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.40-15 в пролете опор №№348-349 обнаружена увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С". | 2015-07-06 | 17 | 6 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№348-349 ВЛ-10кВ ф.40-15 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.40-15 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.07.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№348-349 ВЛ-10кВ ф.40-15. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.07.2015
357700 0607150843639 | 639 | 2015-07-06 | 8 | 43 | 02.333113410 | 0.29167 | 8.943 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ-35кВ Т-15 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, дождь, гроза. | 06.07.2014г. в 08 час. 43 мин. на ПС "Балгазын" действием ТО отключился В-35кВ Т-15 "Балгазын - Самагалтай". В 08 час. 57 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0233 час. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-15 на анкерной металлической опоре №251 обнаружены следы перекрытия фаз " А" и "В". | 2015-07-06 | 8 | 57 | Незначительные следы перекрытия на изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз "А" и "В" на опоре №251 ВЛ-35кВ Т-15. Срочного ремонта не требуется. | Организационная причина 3.4.1003 В результате атмосферных перенапряжений произошло перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №251 ВЛ-35кВ Т-15, что явилось причиной КЗ и отключения В-35кВ Т-15 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-15 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 07.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №251 ВЛ-35кВ Т-15 Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0607150818638 | 638 | 2015-07-06 | 8 | 18 | 02.333110347 | 2.4267 | 7.377 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 06.07.2015г. в 08 час. 18 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-01 на ОР 28-01-1 обнаружен обрыв шлейфа фазы "В". В 11 час. 02 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.28-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,733 час. | 2015-07-06 | 11 | 2 | Обрыв шлейфа марки А-35 фазы "В" ОР 28-01-1 ВЛ-10кВ ф.28-01 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление повреждения шлейфа фазы "В" на ОР 28-01-1. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременное выявление повреждения шлейфа фазы "В" на ОР 28-01-1 в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа с последующим касание шлейфа соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.28-01. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить шлейф фазы "В" на ОР №28-01-1 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-01 с целью выявления дефектов, обратив внимание на состояние элементов разъединителей (состояние опорной изоляции, гибких шлейфов) Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 17.07.2015
357700 0507152049635 | 635 | 2015-07-05 | 20 | 49 | 02.333120347 | 0.14275 | 1.466 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-408 (ПС Кызылская - ПС Городская). Схема ремонтная, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте: на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 38 градусов. | 05.07.2015 в 20 час. 49 мин на ПС 220 кВ Кызылская отключился В С-408 от 2ст.ЗЗ, НАПВ. В 21 час. 04 мин. повторное включение успешное. В 21 час. 04 мин. на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ отключился В С-408 УАПВ. В результате произошедшего ТН обесточено НП-1, ТП - 5, численность населения – 1000 общей нагрузкой 0,571 МВт. Суммарная длительность электроснабжения потребителей - 1,73 При осмотре оборудования ПС Южная обнаружен выпавший блинкер "газовая защита", включен КЗ 2Т -110кВ, в безтоковую паузу отключился ОД 2Т -110кВ. Персоналом СИЗП в газовом реле обнаружено наличие газа. При проведении анализа газа наличие горючих концентраций не выявлено. Проведенные электрические измерения характеристик трансформатора соответствуют требованиям НТД. Физико-химический анализ трансформаторного масла соответствует норме. При повторной проверке газового реле, проведенной 07.07.2015, наличие газа не выявлено. Хроматографический анализ трансформаторного масла соответствует норме. В 22 час. 33 мин. потребители 2 секции ПС Южная запитаны от 1Т. | 2015-07-05 | 22 | 33 | Повреждений оборудования ПС Южная нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за постепенного скопления воздуха в баке трансформатора 2Т 05.07.2015 произошел единовременный выброс газа в газовое реле, что явилось причиной срабатывания газовой защиты трансформатора 2Т ПС Южная. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Поставить на учащенный контроль состояние трансформатора 2Т на ПС Южная. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.08.2015
357700 0507152049637 | 637 | 2015-07-05 | 20 | 49 | 02.333110347 | 6.441 | 21.569 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-восточный до 14 м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 49 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-13 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№26-27. 06.07.2015 в 03 час. 27 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,633 час. | 2015-07-06 | 3 | 27 | Обрыв в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.20-13 проводов фаз "В" и "С" марки А-35 | Организационная причина 3.4.709 Старение провода в процессе длительной эксплуатации (42 года) Техническая причина 4.13 Из-за износа оборудования ( провода) в процессе длительной эксплуатации (42 года) в момент порывов ветра произошел обрыв в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.20-13 проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ ф.20-13. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-13 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2015
357700 0507152049636 | 636 | 2015-07-05 | 20 | 49 | 02.333110347 | 3.5686 | 12.41 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-восточный до 14 м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 49 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№13-14. 06.07.2015 в 02 час. 22 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,55 час. | 2015-07-06 | 2 | 22 | Обрыв в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы "В" марки А-35 | Организационная причина 3.4.709 Старение провода в процессе длительной эксплуатации (38 лет) Техническая причина 4.13 Из-за износа оборудования ( провода) в процессе длительной эксплуатации (38 лет) в момент порывов ветра произошел обрыв в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы"В" с последующим касание провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.07.2015
357700 0507152045634 | 634 | 2015-07-05 | 20 | 45 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110кВ С-403 ПС Чадан - ПС Шагонар С-405 ПС Городская - ПС Шагонар, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте: на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, ветер с порывами до 16м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 45 мин. на ПС Городская от 3 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-405, УАПВ. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на опоре №225 (совместная подвеска с ВЛ-110кВ С-401 опора №30) обнаружено гнездо, на земле возле опоры обнаружены куски оплавленной проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-07-05 | 20 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-405 нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за несвоевременного удаления гнезда на опоре №225 ВЛ-110кВ С-405 в момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" и отключения В -110кВ С-405. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки птичьего гнезда с опоры №220 ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-110кВ С-405 с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 10.07.2015
357700 0507152045633 | 633 | 2015-07-05 | 20 | 45 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-110кВ С-401 по схеме нормального режима от ПС 110 кВ "Городская" до ПС 110 Сукпак . АПВ введено. Транзит замкнут, питание республики Тыва по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. В ремонте на ПС Туран ВД-47, СВ-220. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 30 градусов, , ветер с порывами до 16м/сек. | 05.07.2015 в 20 час. 45 мин. на ПС Городская от 1 ступени ЗЗ отключился В-110кВ С-401, УАПВ. При осмотре ВЛ-110кВ С-401 на опоре №30 (совместная подвеска с ВЛ-110кВ С-405 опора №225) обнаружено гнездо, на земле возле опоры обнаружены куски оплавленной проволоки, упавшие с гнезда. | 2015-07-05 | 20 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-110кВ С-401 нет. | Организационная причина 3.4.708 Из-за несвоевременного удаления гнезда на опоре №30 ВЛ-110кВ С-401 в момент порывов ветра произошло разрушение части гнезда птиц с последующим перекрытием проволокой шлейфа верхней фазы на тело опоры , что явилось причиной однофазного к.з. на "землю" и отключения В -110кВ С-401. | Несвоевременное выявление и устранение строившихся птицами гнезд на опорах ВЛ-110кВ С-401. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Снять остатки птичьего гнезда с опоры №30 ВЛ-110кВ С-401. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-110кВ С-401 с целью выявления наличия гнезд на опорах ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 17.07.2015
357700 0407151847632 | 632 | 2015-07-04 | 18 | 47 | 02.333110347 | 0.47 | 13.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 28 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.07.2015г. в 18 час. 47 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-05. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 на опоре №1 обнаружен поврежденный изолятор фазы "В". В 21 час. 08 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -2,35 час. | 2015-07-04 | 21 | 8 | Разрушение головки изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефекта (скол) изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05 произошло дальнейшее разрушение изолятора и срыв с крюка вместе с проводом с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.4-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.07.2015 Техническое мероприятие №2 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.4-05 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 04.07.2015
357700 0307151703631 | 631 | 2015-07-03 | 17 | 3 | 03.133200347 | 0.050567 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по | Перегорел вставка ф"В" Л-2 .Заменен. 2 | 2015-07-03 | 18 | 30 | Пережог предохранителей ПН250 в кол-ве 2шт. | Организационная причина 3.4.707 Техническая причина 4.10 | Неудовлетворительное т.о. ТП № 1-06/1-27. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП № 1-06/1-27. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.07.2015
357700 0307151610630 | 630 | 2015-07-03 | 16 | 10 | 02.333113410 | 0.001167 | 1.149 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-04 от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 26 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек., гроза, дождь. | 03.07.2015г. в 16 час. 10 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. В 16 час. 15 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,083 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 видимых повреждений не обнаружено. | 2015-07-03 | 16 | 15 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.28-04 нет. | Организационная причина 3.4.1001 В результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.28-04 действием защит |  | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 06.07.2015
357700 0207151515629 | 629 | 2015-07-02 | 15 | 15 | 02.333113410 | 0.5325 | 13.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 30 градусов, гроза, дождь. | 02.07.2015 в 15 час.15 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 обнаружены расщепленные грозой промежуточные деревянные одностоечные опоры №№145,174. В 22 час. 45 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7,5 час. | 2015-07-02 | 22 | 45 | 1.Расщепление верхушек деревянных одностоечных промежуточных опор №50 ВЛ-10кВ ф.6-04. 2.Обрыв проводов марки А-35 фаз "В" и "С" в пролете опор №№145,146,174,175 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.1003 В результате прямого попадания молнии в опоры №145,174 ВЛ-10кВ ф.32-01 произошло расщепление верхушек стоек опор. Техническая причина 4.105 В результате расщепление верхушек опор №№145,174 произошел наклон опор с последующим обрывом проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.32-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №№145,174 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.07.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№145-146,174-175 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 02.07.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 03.07.2015
357700 0207151043674 | 674 | 2015-07-02 | 10 | 43 | 03.133200347 | 0.066 | 1.185 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП 13-02/1-5. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 25 градусов, ветер северо-западный с порывами до 17 м/сек. | 02.07.2015 в 10 час. 43 мин. на ВЛ-0.4 кВ Л-1 оп №1-4;1-5 ф "В" от ТП 13-02/1-5 произошел срыв изолятора с крюка при сильном ветре, а также схлестывание проводов фаз "В" и "С". | 2015-07-02 | 12 | 55 | Изоляторы марки ТФ-20 фазы "В" на опорах №№1-4, 1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел срыв изолятора с крюка на опорах №№1-4, 1-5, а также схлестывание проводов фаз "В" и "С". | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных изоляторов на опорах №№1-4, 1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 02.07.2015
357700 0207150537628 | 628 | 2015-07-02 | 5 | 37 | 02.333110347 | 1.786 | 19.018 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от РП-3, питающегося от ф.20-16 ПС Кызылская. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 35 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 01.07.2015г. в 05 час. 37 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-16. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ ф. 30 между ТП №238 и ТП №273. В 07 час. 11 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,567 час. | 2015-07-06 | 17 | 5 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААШВ 3х95 КЛ-10кВ ф.30 между ТП №238 и ТП №273. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.30. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.30 между ТП №238 и ТП №273, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.30. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.07.2015
357700 0107151943627 | 627 | 2015-07-01 | 19 | 43 | 02.333113413 | 0.27213 | 1.991 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 35 градусов. | 01.07.2015г. в 19 час. 43 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.31-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-03 на разъединителе №31-03-3 обнаружен труп птицы (вороны). В 21 час. 37 мин. после удаления птицы с разъединителя В-10кВ ф.31-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,867 час. | 2015-07-01 | 21 | 37 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 № 31-03-3. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на ЛР-10кВ №31-03-3 ВЛ-10кВ ф.31-03 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-10кВ ф.31-03 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.07.2015 Техническое мероприятие №2 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 №31-03-3. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 01.07.2015

## 4 квартал
IDN - код | Номер акта | Дата возникновения события | Час. возникн. | мин. возникн. | Учетные коды | Недоотпуск, тыс.кВт*ч. | Эк.ущерб тыс.руб. | Режим до возникн. наруш. | Возникновение нарушения | Дата восстан. электроснабжения | Час. восстан. | мин. восстан. | Повреждение оборудования | Причины нарушения | Недостатки | Ключевые слова | Мероприятия
357700 3112152337214 | 214 | 2015-12-31 | 23 | 37 | 03.133200347 | 0.1529 | 1.628 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. | 31.12.2015г. в 23 час. 37 мин. обнаружен пережог ПН-630А на ТП №29. в 23 час. 59 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 59 | Пережог ПН-630А на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630А на ТП №29. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-630А на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152305213 | 213 | 2015-12-31 | 23 | 5 | 03.133200347 | 0.056 | 1.016 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №29. | 31.12.2015г. в 23 час. 05 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №29. в 23 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 25 | Пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагруки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №29. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-250А на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №29 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152245212 | 212 | 2015-12-31 | 22 | 45 | 03.233200347 | 0.19125 | 1.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 31.12.2015г. в 22 час. 45 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 23 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152202211 | 211 | 2015-12-31 | 22 | 2 | 03.133200347 | 0.3304 | 3.017 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №444. | 31.12.2015г. в 22 час. 02 мин. обнаружен пережог АВ-250А на ТП №444. 01.01.2016г. в 00 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено | 2016-01-01 | 0 | 0 | Пережог АВ-250А на ТП №444. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №444. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 и плохого контакта произошел пережог АВ-250А на ТП №444. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А на ТП №444. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №444 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152100210 | 210 | 2015-12-31 | 21 | 0 | 03.133200347 | 1.211 | 4.442 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №62. | 31.12.2015г. в 21 час. 00 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №62. в 23 час. 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 23 | 53 | Пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №62. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №62. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №62. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №62. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №62 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.01.2016
357700 3112152020215 | 215 | 2015-12-31 | 20 | 20 | 03.133200347 | 0.002 | 0.707 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-13. | 31.12.2015г.в20 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. в 21 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 21 | 0 | Пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-13. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефеткный ПН-250А фазы "В" на ТП №3-03-13. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 31.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-13. с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 02.01.2016
357700 3112152000209 | 209 | 2015-12-31 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.23375 | 1.274 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 31.12.2015г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 20 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-31 | 20 | 55 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.01.2016
357700 3012152217183 | 183 | 2015-12-30 | 22 | 17 | 03.133200347 | 0.8673 | 3.605 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №37. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 30.12.2015 произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№11- 12 | 2015-12-31 | 5 | 38 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№11- 12 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления вязки провода. Техническая причина 4.13 Из за слабого контакта на месте вязки провода произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор № №11 -12. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№11- 12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 3012152110183 | 183 | 2015-12-30 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.12467 | 2.331 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №278. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 30.12.2015 в 21 час. 10 мин. произошел обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. | 2015-12-31 | 0 | 0 | Обрыв провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления вязки провода. Техническая причина 4.13 Из за ослабления вязки произошел обрыв ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода ВЛ-0.4кВ Л.3 в пролете опор №№1-2. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 3012151820185 | 185 | 2015-12-30 | 18 | 20 | 03.133200347 | 0.75225 | 3.577 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 25 градусов, ветер умеренный. | 30.12.2015 в 18 час. 20 мин. на ТП №489 обнаружены перегоревшие н/в вставки 400А в количестве 3шт. В 21 час. 17 мин. после устранения повреждений восстановлено электроснабжение потребителей. | 2015-12-30 | 21 | 17 | Пережог н/в предохранителей ПН 400А в количестве 3 шт. на ТП №489. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Техническая причина 4.10 Из - за нагрузки на ТП №489 перегорели 3 шт. вставки 400А | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные предохранители на ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.12.2015 Техническое мероприятие №2 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №489. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.01.2016
357700 3012151423649 | 649 | 2015-12-30 | 14 | 23 | 03.133200347 | 0.022817 | 0.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27. | 30.12.2015г. в 14 час. 23 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "В" на ТП №1-06/1-27. в 16 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-30 | 16 | 5 | пережог ПН250А фазы "В" на ТП№1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А фазы "В" на ТП№1-06/1-27. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "В" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-06/1-27 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 2812151955181 | 181 | 2015-12-28 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.555 | 3.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. | 28.12.2015г. в 19 час. 55 мин. обнаружено повреждение трансформатора и пережог ПН250А на ТП №32-04/4-13. в 20 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-29 | 10 | 55 | Пережог ПН250А на ТП №32-04/4-13. Повреждение трансформатора 160кВА | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло повреждение трансформатора и пережог ПН250А на ТП №32-04/4-13. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектное оборудование на ТП №32-04/4-13. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 29.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №32-04/4-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 2712151700640 | 640 | 2015-12-27 | 17 | 0 | 03.233200347 | 0.0965 | 0.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №108. | 27.12.2015г. в 17 час. 00 мин. отключился АВ400А на ТП №108. в 17 час. 30 мин. эл\снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-27 | 17 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №108. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.12.2015
357700 2712151130208 | 208 | 2015-12-27 | 11 | 30 | 03.133200347 | 0.2145 | 1.785 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №94. | 27.12.2015г. в 11 час. 30 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №94. в 13 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-27 | 13 | 0 | Обрыв провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от №94. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №94 произошел обрыв провода в пролетах опор №№3-4. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №94. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.12.2015
357700 2612151740641 | 641 | 2015-12-26 | 17 | 40 | 03.233200347 | 0.138 | 1.004 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 26.12.2015г. в 17 час. 40 мин. отключился АВ 400А на ТП №16. в 18 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-26 | 18 | 25 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №16. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2612150838642 | 642 | 2015-12-26 | 8 | 38 | 03.133200348 | 0.060817 | 1.226 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №160. | 26.12.2015г. в 08 час. 38 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №160. в 10 час. 07 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-26 | 10 | 7 | Обрыв провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП №160. | Организационная причина 3.4.801 Воздействие посторонненго лица на ЭУ ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №160. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия посторонненго лица на ТП №160 произошло короткое замыкание с последующим обрывом провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП №160 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" на отходящей Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП №160. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.12.2015
357700 2512152220207 | 207 | 2015-12-25 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.12067 | 1.468 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №173. | 25.12.2015г. в 22 час. 20 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-400А на ТП №173. в 23 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 23 | 0 | Пережог 2 шт. ПН-400А на ТП №193 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0.4 кВ от ТП №173. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт ПН-400А на ТП №173. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-400А на ТП №173. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №173 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2512150730643 | 643 | 2015-12-25 | 7 | 30 | 03.133200347 | 0.011667 | 0.744 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №3-03-13 | 25.12.2015г. в 07 час. 30 мин. произошло отгорание наконечника фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. в 09 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 9 | 10 | Отгорел наконечник фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №3-03-13. Техническая причина 4.10 Из-за слабого контакта произошло отгорание наконечника фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить дефектный наконечник фазы "В" на главном рубильнике 250А ТП №3-03-13. Ответственное лицо: Начачльник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №3-03-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 29.12.2015
357700 2512150035644 | 644 | 2015-12-25 | 0 | 35 | 03.233200347 | 0.65565 | 2.483 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №92. | 25.12.2015г. в 00 час. 35 мин. отключился АВ 400А на ТП №92. в 02 час. 56 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 2 | 56 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №92. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2512150005645 | 645 | 2015-12-25 | 0 | 5 | 03.133200347 | 0.7828 | 3.335 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. | 25.12.2015г. в 00 час. 05 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. в 03 час. 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-25 | 3 | 53 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366. Техническая причина 4.13 Из-за ослабления вязки провода произошел обрыв провода в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№2-2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №366. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №366 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2412151835639 | 639 | 2015-12-24 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.021583 | 0.711 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/3-4. | 24.12.2015г. в 18 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. в 19 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-24 | 19 | 15 | Пережог ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/3-4. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ от Л-1 произошел пережог ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "С" на ТП №21/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 24.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №21/3-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2412151507171 | 171 | 2015-12-24 | 15 | 7 | 02.333110347 | 7.881 | 33.861 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.20-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 23 градуса, снег. | 24.12.2015г. в 15 час. 67 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-08. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ между ТП №295 и ТП №490. В 20 час. 40 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,55 час. повреждение КЛ-10кВ ТП-295-ТП-490 | 2015-12-24 | 20 | 40 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №295 и ТП №490. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №295 и ТП №490, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.20-08. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 28.12.2015
357700 2312152135633 | 633 | 2015-12-23 | 21 | 35 | 03.233200347 | 0.744 | 2.747 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 23.12.2015г. в 21 час. 35 мин. отключился АВ400А на ТП №92. 24.12.2015г. в 00 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-24 | 0 | 15 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №92. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152135206 | 206 | 2015-12-23 | 21 | 35 | 03.233200347 | 0.744 | 2.651 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 23.12.2015г. в 21 час. 35 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. 24.12.2015г. в 00 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-24 | 0 | 15 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №92. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152020634 | 634 | 2015-12-23 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.374 | 1.645 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 23.12.2015г. в 20 час. 20 мин. отключился АВ-630А на ТП №102. в 21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 20 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №102. | Допущение пероегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152020205 | 205 | 2015-12-23 | 20 | 20 | 03.233200347 | 0.374 | 1.696 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 23.12.2015г. в 20 час.20 мин. отключился АВ-630А на ТП №102. в 21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 20 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №102. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152000635 | 635 | 2015-12-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.18625 | 1.451 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. | 23.12.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН630А на ТП №29. в 21 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 15 | Пережог 2 шт ПН630А на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН630А на ТП №29. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН630А 2 шт. на ТП №29. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Призвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152000636 | 636 | 2015-12-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.447 | 2.125 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ на ТП №262. | 23.12.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №262. в 23 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 23 | 0 | Пережог 2 шт. ПН630А на ТП №262. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №262 Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН630А на ТП №262. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН630А 2 шт. на ТП №262. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №262 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312152000204 | 204 | 2015-12-23 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.57625 | 2.887 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. | 13.12.2015г. в 20час. 00 мин. обнаружен пережог ПН630А фазы "А" на ТП №29. в 21 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 21 | 15 | Пережог ПН630А фазы "А" на ТП №29. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №29. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН630А фазы "А" на ТП №29. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН630А фазы "А" на ТП №29. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2312151150637 | 637 | 2015-12-23 | 11 | 50 | 03.133200347 | 0.2945 | 1.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП №38. | 23.12.2015г. в 11 час.50 мин. обнаружен обрыв вязки провода в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1. в 15 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 15 | 0 | Обрыв вязки провода марки А-35 в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38. Техническая причина 4.13 Из-за ослабления вязки провода произошел обрыв провода в пролетах опор №№ 2-3 ВЛ-0.4кВ Л-1. | Некачественный осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №38. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Восстановить обрыв вязки провода в пролетах опор №№ 2-3 ВЛ-0.4кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2312150947164 | 164 | 2015-12-23 | 9 | 47 | 02.333130347 | 1.1073 | 3.852 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-06 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 27 градусов, ветер умеренный. | 23.12.2015г. в 09 час. 47мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-06. При внеочередном осмотре ВЛ-6кВ ф.1-06 на ТП №1-06-9 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. В 10 час. 31 мин. после устранения повреждений на ТП №1-06-9 В-6кВ ф.1-06 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.733 час. | 2015-12-23 | 10 | 31 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Техническая причина 4.10 В результате дефектов на ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №1-06-9, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-6кВ ф.1-06. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "В", "С" на ТП №1-06-9 ВЛ-6кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замеры сопротивления петли «фаза – ноль» на отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №1-06-9. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2212152300203 | 203 | 2015-12-22 | 23 | 0 | 03.133200347 | 0.14983 | 1.91 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. | 22.12.2015г. в 23 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150 23.12.2015г. в 01 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-23 | 1 | 25 | Обрыв провода марки А-35 фазы "С" в пролете опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150 произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опоры №14. | Некачественное проведение осмотров. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №150 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2212152200202 | 202 | 2015-12-22 | 22 | 0 | 03.233200347 | 0.032167 | 0.694 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 22.12.2015г. в 22 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. в 22 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 22 | 10 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №92. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150830161 | 161 | 2015-12-22 | 8 | 30 | 02.333110347 | 0.0644 | 1.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.14-01 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №14 "Балгазын". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 39 градусов, ветер до 16 м/с. | 22.12.2015 в 08 час. 30 мин. на ПС "Балгазын" появилась "земля" в сети 10кВ. В 08 час. 40 мин. вручную отключен В-10кВ ф.14-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.14-01 обнаружен обрыв провода в пролете опор №№ 210/136 - 210/137, фаза "С". В 13 час. 06 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.14-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,6 час. | 2015-12-22 | 13 | 6 | Обрыв провода фазы "С" марки А -35 в пролете опор №№210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение недопустимого натяжения провода, в пролете опор №№210/136 - 210/137, фаза "С" ВЛ-10кВ ф.14-01. Техническая причина 4.13 Из-за недопустимого натяжения провода после установки опор в июле 2015 года в период резкого снижения температуры окружающего воздуха произошел механический обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01 с последующим падением на землю, , что явилось причиной однофазного замыкания. | Недостатком эксплуатации явилось неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ в части недопустимого натяжения провода фазы "С" в пролете опор №№210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01 при ремонте (без учета механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха). | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 210/136 - 210/137 ВЛ-10кВ ф.14-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 22.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-01 по всей длине с целью выявления дефектов, обратить внимание на натяжение проводов. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 2212150800631 | 631 | 2015-12-22 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.14025 | 1.025 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №92. | 22.12.2015г. в 08 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. в 08 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 8 | 45 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №92. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №192 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150800632 | 632 | 2015-12-22 | 8 | 0 | 03.133200347 | 0.54817 | 2.664 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | 22.12.2015г. в 08 час. 00 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. в 11 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 11 | 50 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети произошел обрыв провода в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП №250. | Несвоевременное перераспределение нагруки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150800201 | 201 | 2015-12-22 | 8 | 0 | 03.233200347 | 0.14025 | 1.01 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №92 | 22.12.2015г. 08 час. 00 мин. отключился АВ-400А на ТП №92. | 2015-12-22 | 8 | 45 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №92. | Допущение перегруза. |  | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №92 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150620638 | 638 | 2015-12-22 | 6 | 20 | 03.233200347 | 0.083417 | 1.045 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250. | 22.12.2015г. в 06 час. 20 мин. отключился АВ400А на ТП №250. 06 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 7 | 55 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №250. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №250 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.12.2015
357700 2212150433160 | 160 | 2015-12-22 | 4 | 33 | 02.333110347 | 1.0795 | 4.229 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.33-09 по схеме нормального режима через РП №33, запитанного от ПС 220/110/35/6-10кВ №1 Ак-Довурак. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 37 градусов. | 22.12.2015г. в 04 час. 33 мин. на РП-33 появился неполнофазный режим в сети 10кВ. В 04 час. 55 мин. отключен вручную В-10кВ ф.33-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.33-09 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 167-168 фазы "А". В 06 час. 40 мин. отключен ЛР-10кВ на опоре №100, В-10кВ ф.33-09 включен в работу. В 11 час. 00 мин. включен ЛР-10кВ на опоре №100. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,117 час. | 2015-12-22 | 11 | 0 | Обрыв провода фазы "А" марки А -35 в пролете опор №№167-168 ВЛ-10кВ ф.33-09. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение недопустимого натяжения провода, в пролете опор №№167-168 ВЛ-10кВ ф.33-09. Техническая причина 4.13 Причиной появления "земли" в сети 10кВ ф.33-09 на РП-33 явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№167-168 из-за недопустимого натяжения провода, при котором в период резкого снижения температуры окружающего воздуха произошел механический обрыв. | Недостатком эксплуатации явилось неудовлетворительное техническое обслуживание ВЛ-10кВ в части недопустимого натяжения провода фазы "А" в пролете опор №№197-168 ВЛ-10кВ ф.33-09 (без учета механической прочности при резком снижении температуры окружающего воздуха) при ремонте. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№167-168 ВЛ-10кВ ф.33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 22.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 2112152036200 | 200 | 2015-12-21 | 20 | 36 | 03.233200347 | 0.0128 | 0.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №16. | 21.12.2015г. в 20 час. 36 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 20 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-22 | 20 | 40 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 2112151930626 | 626 | 2015-12-21 | 19 | 30 | 03.233200347 | 0.13 | 0.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №421. | 21.12.2015г. в 19 час. 30 мин. отключился АВ400А на ТП №421. в 20 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 20 | 20 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ400А на ТП №421. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №421 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести перераспределение нагрузки на ТП №421. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 2112151822627 | 627 | 2015-12-21 | 18 | 22 | 03.233200347 | 0.0756 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №142. | 21.12.2015г. в 18 час. 22 мин. отключился АВ400А на ТП №142. в 18 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 19 | 50 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №142. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №142 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151815628 | 628 | 2015-12-21 | 18 | 15 | 03.233200347 | 0.11067 | 0.922 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 21.12.2015г. в 18 час. 15 мин. отключился АВ400А на ТП №102. в 18 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 18 | 35 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А от ТП №102. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП № 102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151750629 | 629 | 2015-12-21 | 17 | 50 | 03.133200347 | 0.0555 | 0.853 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30. | 21.12.2015г. в 17 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/8-30. в 19 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 19 | 20 | Пережог ПН250А на ТП №1-06/8-30. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/8-30 | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "С"на ТП №1-06/8-30. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести вночередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151425624 | 624 | 2015-12-21 | 14 | 25 | 03.133200347 | 0.052417 | 0.799 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27. | 21.12.2015г. в 14 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. в 15 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 15 | 50 | Пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-3 произошел пережог ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151040625 | 625 | 2015-12-21 | 10 | 40 | 03.133200347 | 0.043167 | 0.769 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-05/2-3. | 21.12.2015г. в 10 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. в 11 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 11 | 55 | Пережог ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №32-05/2-3. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефетный ПН250А фазы "В" на ТП №32-05/2-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-2 от ТП №32-05/2-3 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2112151015630 | 630 | 2015-12-21 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.060433 | 0.828 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-02/7. | 21.12.2015г. в 15 час. 25 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "В"на ТП №4-02/7. в 11 час 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-21 | 11 | 58 | Пережог ПН250А на ТП №4-02/7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-02/7. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №4-02/7. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "В" на ТП №4-02/7. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №4-02/7 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.12.2015
357700 2012152057617 | 617 | 2015-12-20 | 20 | 57 | 03.233200347 | 0.19568 | 1.135 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №16. | 20.12.2015г.в 20 час. 57 мин. отключился АВ400А на ТП №16. в 21 час. 56 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 21 | 56 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети 0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №16. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 2012152057199 | 199 | 2015-12-20 | 20 | 57 | 03.233200347 | 0.0597 | 0.776 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16. | 20.12.2015г. в 20 час. 57 мин. отключился АВ-400А на ТП №16. в 21 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 21 | 15 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-400А на ТП №16. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 2012152030618 | 618 | 2015-12-20 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.085 | 1.107 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-27. | 20.12.2015г. в 20 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН400А фазы "С" на ТП 1-06/1-27 в 21 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 21 | 55 | Пережог ПН400А фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН400А фазы "С"на ТП №1-06/1-27. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А фазы "С"на ТП № 1-06/1-27. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 20.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/1-27 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 2012151301619 | 619 | 2015-12-20 | 13 | 1 | 03.133200347 | 0.3553 | 1.67 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102. | 20.12.2015г. в 13 час. 01 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №102. в 14 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 14 | 55 | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №№1-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102. Техническая причина 4.13 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102 произошел обрыв провода в пролетах опор №№1-2. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 2012151240620 | 620 | 2015-12-20 | 12 | 40 | 03.233200348 | 0.037917 | 0.626 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №195. | 20.12.2015г. в 12 час. 40 мин. отключился АВ100А на ТП №195. в 14 час. 11 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-20 | 14 | 11 | Нет | Организационная причина 3.4.804 Из-за короткого замыкания на ведомственной отпайке ВЛ-0,4кВ МЧС отключился АВ100А на ТП №192. | Нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить владельца отпайки "МЧС" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ТП №195 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальний ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1912152045198 | 198 | 2015-12-19 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.3135 | 1.802 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №52. | 19.12.2015г. в 20 час. 45 мин. обнаружен пережог 2шт. ПН-630А на ТП №52. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-19 | 21 | 30 | Пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №52. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №52. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №52. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №52 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 22.12.2015
357700 1912151730621 | 621 | 2015-12-19 | 17 | 30 | 03.233200347 | 0.51553 | 1.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 19.12.2015г. в 17 час. 30 мин. отключился АВ630А на ТП №102. в 18 час. 44 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-19 | 18 | 44 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-630А на ТП №102. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмтр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1912151730197 | 197 | 2015-12-19 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.097533 | 1.187 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. | 19.12.2015г. в 17 час. 30 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №102. в 17 час. 44 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-19 | 17 | 44 | Пережог 2шт. ПН-630А на ТП №102. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №102. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2шт. ПН-630А на ТП №102. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2шт. ПН-630А на ТП №102. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1912150820147 | 147 | 2015-12-19 | 8 | 20 | 02.333110347 | 0.258 | 1.821 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.18-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №18 "Кызыл-Арыг". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 20 градусов, ветер северо-западный 13- 18 м/сек., метель, на дорогах снежные заносы. | 19.12.2015г. в 08 час. 20 мин. на ПС "Кызыл-Арыг" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.18-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.18-01 обнаружено схлестывание шлейфов фаз "В" и "С" к вводам 10кВ ТП №18-01-5. В 12 час. 38 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.18-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,3 час. | 2015-12-19 | 12 | 38 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта (ослабление спусков к ТП №18-01-5) в момент порывов ветра произошло схлестывание спусков 10кВ фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.18-01 действием защит. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.18-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести регулировку спусков 10кВ к ТП №18-01-5. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 19.12.2015
357700 1812152050622 | 622 | 2015-12-18 | 20 | 50 | 03.133200347 | 0.216 | 1.788 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от РП-2. | 18.12.2015г. в 20 час 50 мин. обнаружен пережог 1 шт. ПН630А фазы "С" на главном рубильнике РП-2. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-18 | 21 | 30 | Пережог 1 шт. ПН630А фазы "С" на главном рубильнике РП-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от РП-2. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 1шт. ПН630А фазы "С"на главном рубильнике РП-2. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН630А фазы "С" на главном рубильнике РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от РП-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1812151920623 | 623 | 2015-12-18 | 19 | 20 | 03.233200347 | 0.43633 | 1.838 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №102. | 18.12.2015г. в 19 час. 20 мин. отключился АВ630А на ТП №102. в 20 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-18 | 20 | 30 | Отключился АВ630А на ТП №102. | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ630А на ТП №102. | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1812151730646 | 646 | 2015-12-18 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.015 | 1.615 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-1. | 18.12.2015г. в 17 час. 30 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. в 20 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-18 | 20 | 0 | Пережог 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-03-1. Техническая причина 4.10 Из-за выпадения крюка фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН250А на ТП №3-03-1. Установить крюк фазы "А" в теле опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 18.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 3-03-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1812151508144 | 144 | 2015-12-18 | 15 | 8 | 02.333110347 | 0.30667 | 8.115 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.24-05 от ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер умеренный, снег. | 18.12.2015г. в 15 час. 08 мин. на ПС "Чаа-Холь" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.24-05. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.24-03 на анкерной опоре к ТП №24-05-6 обнаружен отгоревший нож РЛНД -10 кВ Ф "В". В 15 час. 54 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф. 24-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,767 час. | 2015-12-18 | 15 | 54 | Оплавление ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре к ТП№24-05-6 ВЛ-10кВ ф.24-05. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов РЛНД -10кВ на опоре к ТП №24-05-6. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактов и перекрытие с последующим отгоранием ножа фазы "В" линейного разъединителя РЛНД-10 на опоре к ТП №24-05-6 ВЛ-10кВ ф.24-05 с последующим касанием ножа фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.24-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ножа разъединителя РЛНД-10 к ТП №24-05-6. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1612151029196 | 196 | 2015-12-16 | 10 | 29 | 03.133200347 | 0.0989 | 1.151 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №217. | На ТП №217 перегорел ПН-400А.Нагрузка в сети. | 2015-12-16 | 11 | 15 | Пережог ПН 400А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №217. Техническая причина 4.10 Из-за перегруза на ТП №217 произошло перегорание ПН 400А. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №217. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.01.2016
357700 1512152000603 | 603 | 2015-12-15 | 20 | 0 | 03.133200348 | 0.025967 | 0.917 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №482. | 15.12.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог вставки 250А фаз "А" ,"В" на ТП №482. в 21 час. 22 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-15 | 22 | 22 | Пережог ПН 250А фаз "А","В" на ТП №482. | Организационная причина 3.4.804 Повреждение ведомственного оборудования Техническая причина 4.10 Из- за повреждения на ведомственном оборудовании (на вводном электрощите многоквартирного дома ул.Дружбы 3/7 обслуживаемого МУП УК ЖЭУ) произошел пережог вставки 250А фаз "А","В" на ТП №482. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250А фаз "А", "В" на ТП №482 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015 Техническое мероприятие №2 Уведомить потребителя о необходимости своевременных осмотров и рементов принадлежащих им ЭУ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 21.12.2015
357700 1512151440611 | 611 | 2015-12-15 | 14 | 40 | 03.133200347 | 0.062 | 1.015 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-02/13А | 15.12.2015г. в 14 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-02/13А. в 16 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-15 | 16 | 40 | Пережог ПН250А на ТП №1-02/13А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-02/13А. Техническая причина 4.10 Из-заКЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-02/13А. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-02/13А. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/13А с целью выявление дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.12.2015
357700 1312152005600 | 600 | 2015-12-13 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.035767 | 1.09 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-25. | 13.12.2015г. в 20 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН400А и фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. в 22 час. 03 мин. дефект устранен. | 2015-12-13 | 22 | 7 | Пережог ПН 400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №33-09-25. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог вставки фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети 0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А фазы "А" на главном рубильнике ТП №33-09-25. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 13.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-25 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151938195 | 195 | 2015-12-13 | 19 | 38 | 03.133200347 | 0.3458 | 1.908 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №197. | 13.12.2015г. в 19 час. 38 мин. обнаружен пережог 2 шт ПН-630А на ТП №197. в 20 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 20 | 30 | Пережог 2 шт. ПН-630А. на ТП №197. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А. на ТП №197. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №197 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151905194 | 194 | 2015-12-13 | 19 | 5 | 03.133200347 | 0.39895 | 2.066 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №257. | 13.12.2015г. в 19 час. 05 мин. обнаружен пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №257. в 20 час. 24 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 20 | 24 | Пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №257. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №257. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-630А на ТП №257. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-630А на ТП №257. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №257 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151800615 | 615 | 2015-12-13 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.054167 | 1.073 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №160. | 13.12.2015г. в 18 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №160. в 19 час. 26 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 19 | 26 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ250А на ТП №160. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №160 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1312151600647 | 647 | 2015-12-13 | 16 | 0 | 03.233200348 | 0.012 | 1.086 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №3-04-4. | 13.12.2015г. в 16 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №3-04-4. в 17 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-13 | 17 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.802 Вследствие наброса на провода в пролете опор №№(8-1)-(8-2) ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло КЗ и отключение АВ250А на ТП №3-04-4. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №3-04-4. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 16.12.2015
357700 1112151730606 | 606 | 2015-12-11 | 17 | 30 | 03.233200348 | 0.002667 | 0.581 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 3-04-4 | 11.12.2015г. в 17 час. 30 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №3-04-4. в 18 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-11 | 19 | 10 | Отключение АВ250А на ТП №3-04-4. | Организационная причина 3.4.8 Из-за выполненного сторонними лицами наброса в пролеты опор №2-6 №2-7 произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключился АВ250А на ТП №3-04-4. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ Л-2 от ТП №3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 15.12.2015
357700 1012152215612 | 612 | 2015-12-10 | 22 | 15 | 03.133200347 | 0.1175 | 1.163 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №217. | 10.12.2015г. в 22 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН400А на ТП №217. в 23 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-10 | 23 | 55 | Пережог ПН400А на ТП №217 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №217. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН400А на ТП №217. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН400А на ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.12.2015
357700 0912152035610 | 610 | 2015-12-09 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.03895 | 0.892 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/20. | 09.12.2015г. 20 час.35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/20. В 22 час. 32 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 22 | 32 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4кВ ТП №1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/20. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефеткный ПН250А на ТП №1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП№1-04/20 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0912152006599 | 599 | 2015-12-09 | 20 | 6 | 03.133200348 | 0.0888 | 1.073 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП №33-09/2-24. | 09.12.2015г. в 20 час. 06 мин. обнаружен перегжог ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. в 23 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 23 | 30 | Пережог ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранспотра на опору ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09/2-24. Техническая причина 4.10 Из-за наезда автотранспорта на опору произошло схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ, в результате чего перегорел ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН630А фазы "С" на ТП №33-09/2-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0912151735613 | 613 | 2015-12-09 | 17 | 35 | 03.133200347 | 0.24017 | 2.201 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. | 09.12.2015г. в 17 час. 35 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №№2, 3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №217. в 19 час. 25 мин. э/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 20 | 25 | Обрыв провода мари А-35 в пролетах опор №№2,3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременое устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. Техническая причина 4.13 Из-за износа провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №217 произошел обрыв провода в пролетах опор №№2,3. | Несвоевременное замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ от ТП №2017. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№2, 3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №217. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-З от ТП №217 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0912150900648 | 648 | 2015-12-09 | 9 | 0 | 03.233200348 | 0.0075 | 0.793 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-01-11. | 09.12.2015г. в 09 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №3-01-11. в 11 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 11 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.802 Вследствие наброса на провода в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 Л-1 произошло КЗ и отключение АВ250А на ТП №3-01-11. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей, питающихся от ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 3-01-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0812152158616 | 616 | 2015-12-08 | 21 | 58 | 03.133200347 | 0.74433 | 3.595 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №307. | 08.12.2015г. в 21 час. 58 мин. отгорела шина фазы "А" в сторону АВ400А на ТП №307. 09.12.2015г. в 01 час. 38 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-09 | 1 | 38 | Отгорела шина фазы "А" в сторону АВ400А на ТП №307. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ТП №307. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ на шинной полке отгорела шина в сторону АВ400А на ТП №307. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную шину АВ400А на ТП №307. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №307 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0812152055123 | 123 | 2015-12-08 | 20 | 55 | 02.333130347 | 2.3139 | 10.132 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 08.12.2015 в 20 час. 55 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. При осмотре на ТП №307 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки фаз "А"и"В", а также поврежденный н/в щит 0,4кВ. В 22 час. 16 мин. после отключения ТП №307 В-10кВ ф.20-13 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,35 час. 09.12.2015 в 02 час. 30 мин. после устранения повреждения ТП №307 введена в работу. | 2015-12-09 | 2 | 30 | Пережог в/в вставок (проволоки) фаз "А" и В" на ТП №307. | Организационная причина 3.4.702 Допущение перегруза ТП №307. Техническая причина 4.10 Из-за большой нагрузки на ТП №307 произошло перекрытие н/в щита с последующим пережогом в/в вставок фаз "А" и "В". | Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №307. Несвоевременное выявление хищений эл.энергии потребителями. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить калиброванный предохранители на ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015 Техническое мероприятие №2 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей , питающихся от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0812151745609 | 609 | 2015-12-08 | 17 | 45 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.959 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/14. | 08.12.2015г. в 17 час. 45 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14. в 19 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-08 | 19 | 50 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевремнное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-2 на ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-04/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 0712152305614 | 614 | 2015-12-07 | 23 | 5 | 03.133200348 | 0.31733 | 2.672 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №142. | 07.12.2015г. в 23 час. 05 мин. обнаружен обрыв провода в пролетах опор №11-12, №18-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №142. 08.12.2015г в 02 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-08 | 2 | 55 | Обрыв проводов марки А-35 в пролетах опор №№11-12, №№18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП №142. | Организационная причина 3.4.802 Воздействие автотранспортом сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №142. Техническая причина 4.13 Из-за наезда автотранспортом сторонних лиц на опору произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП №142 и обрыв провода в пролетах опор №№11-12, №№18-19 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№11-12, №№18-19 от ТП №142. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0712151808601 | 601 | 2015-12-07 | 18 | 8 | 03.233200347 | 0.059333 | 0.844 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №131. | 07.12.2015г. в 18 час. 08мин. отключился АВ 250А на ТП №131. в 18 час. 28 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-07 | 19 | 28 | Отключение АВ250А на ТП №131. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения напряжения в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП №131. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0712151800604 | 604 | 2015-12-07 | 18 | 0 | 03.233200347 | 0.3296 | 1.516 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134. | 07.12.2015г. в 18 час. 00 мин. произошло отключение АВ 400А на ТП №131. в 19 час. 54 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-07 | 19 | 4 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП №134. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Наяальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0712151740602 | 602 | 2015-12-07 | 17 | 40 | 03.233200347 | 0.20258 | 1.135 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП №102. | 07.12.2015г. в 17 час. 40 мин.произошло отключение автоматических выключателей 250А Л-3 и 400А Л-1. в 19 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-07 | 19 | 45 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-3 произошло отключение автоматических выключателей 250А Л-3 и 400А Л-1. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 и Л-3 от ТП №102 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0612152005593 | 593 | 2015-12-06 | 20 | 5 | 03.133200347 | 0.9025 | 3.225 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №57. | 06.12.2015г. в 20 час. 05 мин. обнаружен пережог вставки 630А фазы "А" на гл.руб-ке на ТП №57. 06.12.2015г. в 23 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-06 | 23 | 35 | Пережог предохранителя ПН 630А фазы "А" на гл.руб-ке. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-00,4кВ от ТП №57. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ в сети на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог вставки 630А фазы "А" на гл.руб-ке на ТП №57. | Несвоевременное устранение дефектов | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН 630А фазы "А" на гл. руб-ке на ТП №57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.12.2015
357700 0612152000594 | 594 | 2015-12-06 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.2262 | 1.233 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №131. | 06.10.2015г. в 20 час. 00 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №131. 06.10.2015г. в 21 час. 27 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-06 | 21 | 57 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за перегруза в сети 0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП№31. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0612150900193 | 193 | 2015-12-06 | 9 | 0 | 03.233200347 | 0.09 | 0.864 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38. | 06.12.2015г. в 09 час. 00 мин. отключился АВ-250А на ТП №38. в 10 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-06 | 10 | 0 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключение АВ-250А на ТП №38. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0512151806595 | 595 | 2015-12-05 | 18 | 6 | 03.233200347 | 0.0784 | 0.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №131. | 05.12.2015г. в 18 час. 06 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №131. 05.12.2015г. в 18 час. 34 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-05 | 19 | 34 | Отключился АВ250А на ТП №131. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перерспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло отключение АВ250А на ТП №131. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0512151725596 | 596 | 2015-12-05 | 17 | 25 | 03.233200347 | 0.1681 | 1.042 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ на ТП №108. | 05.12.2015г. в 17 час. 25 мин. произошло отключение главного АВ400А на ТП №108. 05.12.2015г. в 18 час. 46 мин. эл/ снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-05 | 18 | 46 | Отключился главный АВ400А на ТП №108. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошло отключение главного АВ400А на ТП №108. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.12.2015
357700 0512151015605 | 605 | 2015-12-05 | 10 | 15 | 03.133200348 | 0.00575 | 0.863 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-08-01. | 05.12.2015г. в 10 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №13-08-01. в 12 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-05 | 12 | 55 | Пережог ПН250А на ТП №13-08-01. | Организационная причина 3.4.804 В результате наброса на ВЛ0,4кВ посторонними лицами произошло КЗ Техническая причина 4.10 результате наброса на ВЛ0,4кВ посторонними лицами произошло КЗ и пережог ПН 250 на ТП №13-08-01. | НЕт | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заментить дефектный ПН250А на ТП №13-08-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 05.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №13-08-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0412152330191 | 191 | 2015-12-04 | 23 | 30 | 03.133200347 | 0.14452 | 1.598 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №57. | На ТП №57 на гл. РК-630А. перегорел ПН -630А. Нагрузка в сети. | 2015-12-04 | 23 | 59 | Пережог ПН630А на ТП №57. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ТП №57. Техническая причина 4.10 Из-за перегруза на ТП №57 произошло перегорание ПН 630А на гл. рубильнике . | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №57. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.12.2015
357700 0412152130190 | 190 | 2015-12-04 | 21 | 30 | 03.133200347 | 0.26767 | 1.494 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №344. | На ТП №344 обнаружен перегоревший ПН-2-250А. | 2015-12-04 | 23 | 20 | Пережог ПН 250А на ТП №344. | Организационная причина 3.4.701 Из-за перегруза на ТП №344 перегорел ПН 250А. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на ТП №344 перегорел ПН250А. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замеры нагрузок на ТП №344. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.12.2015
357700 0412152100608 | 608 | 2015-12-04 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.05125 | 0.996 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 1-04/16. | 04.12.2015г. в 21 час. 00 мин обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/16. в 22 час. 15 мин. эл/снабжение восстановлено. | 2015-12-04 | 23 | 15 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/16. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-04/16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произветсти внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/16 с целью выявления дефектов оборудования. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0412151428116 | 116 | 2015-12-04 | 14 | 28 | 02.333110347 | 0.88097 | 16.348 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.36-19 от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 04.12.2015 в 14 час. 28 мин. на ПС Западная действием МТЗ отключился В-10кВ ф.36-19. НАПВ. В 18 час. 35 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,117 час. При отыскании повреждения обнаружено повреждение участка КЛ-10 кВ от ПС Западная до опоры №1. В 20 час. 52 мин. восстановлена до аварийная схема. | 2015-12-04 | 20 | 52 | Пробой изоляции силового кабеля марки ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.36-19 между ПС Кызылская и опорой №1. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции КЛ-10кВ ф.36-19 в процессе длительной эксплуатации (37 лет). Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.36-19 между ПС Западная и опорой №1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.36-19. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.36-19. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.36-19. Результаты оформить актом. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 31.12.2015
357700 0412151405607 | 607 | 2015-12-04 | 14 | 5 | 03.133200347 | 0.050417 | 0.997 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 1-04/20. | 04.12.2015г. в 14 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП 1-04/20. в 15 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-04 | 16 | 0 | Пережог ПН250А на ТП №1-04-/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/20. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А на ТП №1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/20 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.12.2015
357700 0312151300598 | 598 | 2015-12-03 | 13 | 0 | 03.133200348 | 0.016 | 1.142 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6. | 03.12.2015г. в 13 час. 00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6.обнаружен обрыв проводов фаз "В", "С", "0". в 17 час. 00 мин. повреждение устранено. | 2015-12-03 | 17 | 0 | Обрыв проводов марки А-35 фаз "В", "С", "0" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6. | Организационная причина 3.4.808 Самовольная вырубка деревьев сторонними лицами. Техническая причина 4.13 В результате вырубки деревьев сторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6 с последующим обрывом проводов фаз "В", "С", "0". | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрывы проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №22-05/4-6 фаз "В", "С", "0". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 0312150948115 | 115 | 2015-12-03 | 9 | 48 | 02.333130348 | 0.1677 | 2.542 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, снег. | 03.12.2015г. в 09 час. 48 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02-1 обнаружен разрушенный разрядник фазы "А". В 11 час. 45 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,95 час. | 2015-12-03 | 11 | 45 | Разрядник марки РВО-10 на ТП №15-02-1 . | Организационная причина 3.4.801 Неустановленными посторонними лицами был поврежден разрядник фазы "А" на ТП №15-02-1. Техническая причина 4.105 Из-за повреждения посторонними лицами разрядника фазы "А" на ТП №15-02-1 произошло его разрушение с последующим касанием корпуса КТП, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.15-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный разрядник фазы "А" на ТП №15-02-1. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 03.12.2015 Техническое мероприятие №2 Провести беседу с учениками школы, расположенной в районе ТП №15-02-1, о недопустимости нанесения вреда электрооборудованию и возможных последствиях. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0212152115588 | 588 | 2015-12-02 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.4067 | 1.814 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №85. | 02.12.2015г. в 21 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН-250А на ТП №85. 02.12.2015г. в 23 час. 42 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 23 | 42 | Пережог ПН250А на ТП №85. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №85. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН250А на ТП №85. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.12.2015
357700 0212152115189 | 189 | 2015-12-02 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.4067 | 2.007 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №85 | 02.12.2015г. в 21 час. 15 мин. обнаружен пережог 2шт. ПН-250А на ТП №85. в 23 час. 42 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 23 | 42 | Пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №85. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №85. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-250А на ТП №85. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-250А на ТП №85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №85 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212152100589 | 589 | 2015-12-02 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.19665 | 1.712 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №131. | 02.12.2015г. в 21 час. 00 мин. произошло отключение АВ-250А на ТП №131. 02.12.2015г. в 23 час. 09 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 23 | 9 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за не своевременного перераспределения нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-250А на ТП №131. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 0212152000591 | 591 | 2015-12-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.0875 | 1.127 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №138 | 02.12.2015г. в 20 час. 00 мин.произошло отключение АВ-0,4 на ТП №138. 02.12.2015г. в 22 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 22 | 15 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ-0,4 на ТП №138. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ на ТП №138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212152000597 | 597 | 2015-12-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.4395 | 1.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. | 02.12.2015г. в 20 час. 00 мин. произошло отключение АВ400А на ТП №134. 02.12.2015г. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 21 | 30 | Нет | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №134. | Несвоевременное выявление самовольно подключенных потребителей | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212152000188 | 188 | 2015-12-02 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.4395 | 1.889 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №134. | 02.12.2015г. в 20 час. 00 мин. отключился главный АВ-400А на ТП №134. в 21 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 21 | 30 | Нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошло отключение главного АВ-400А на ТП №134. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.12.2015
357700 0212151015592 | 592 | 2015-12-02 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.02325 | 1.047 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-02-5. | 02.12.2015г. в 10 час. 15 мин. произошел обрыв фазного провода на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. 02.12.2015г. в 12 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-02 | 12 | 0 | Обрыв провода фазы "А" марки А-35 на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 39-02-5. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации прозошел обрыв фазного провода на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А"на опоре № 3-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №39-02-5. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 02.12.2015
357700 0112152215186 | 186 | 2015-12-01 | 22 | 15 | 03.133200347 | 0.26833 | 2.113 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 10/0,4 кВ №69. | 01.12.2015г. в 22 час. 15 мин. обнаружен пережог 2 шт ПН-400А, 2 шт ПН-250А. в 23 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-01 | 23 | 25 | Пережог 2 шт. ПН-400А, 2 шт. ПН-250А на ТП №69. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4 кВ от ТП №69. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог 2 шт. ПН-400А, 2 шт. ПН-250А на ТП №69. | Допущение перегруза в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные 2 шт. ПН-400А, 2 шт. ПН-250А на ТП №69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 0112152215187 | 187 | 2015-12-01 | 22 | 15 | 03.233200347 | 0.026833 | 0.676 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138. | 01.12.2015г. в 22 час. 15 мин. отключился АВ-160А на ТП №138. в 23 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-12-01 | 23 | 25 | Нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло отключетие АВ-160А на ТП №138. | Допущение перегруза. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №138 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.12.2015
357700 3011152106584 | 584 | 2015-11-30 | 21 | 6 | 03.133200347 | 0.1309 | 1.184 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ--,4 кВ от ТП №47. | 30.11.2015г. в 21 час.06 мин. обнаружен пережог ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. 30.11.2015г. в 21 час. 39 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 21 | 39 | Пережог ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов на ТП №47. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. | Несвоевременное перераспределние нагрузки. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН400А фазы "С" на главном руб-ке на ТП №47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151414107 | 107 | 2015-11-30 | 14 | 14 | 02.333110348 | 1.8853 | 7.623 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.5-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, снег. | 30.11.2015 г. в 14 час. 14 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.5-03. РПВ не успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.5-03 в пролете опор №№ 96-100 обнаружен обрыв проводов. В 20 час. 58 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.5-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -6,733 час. | 2015-11-30 | 20 | 58 | Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" марки А-35 в пролетах опор №№96-100 ВЛ-10кВ ф.5-03. | Организационная причина 3.4.808 Спиливание отдельно растущего дерева посторонними лицами с целью заготовки дров. Техническая причина 4.13 При спиливании дерева посторонними лицами произошло падение дерева высотой около 30 м на провода ВЛ в пролете опор №№96-100 ВЛ-10кВ ф.5-03 с последующим обрывом проводов в пролетах опор №№97-100 в результате обрыва вязки проводов в данных пролетах. | Не вырублено отдельно стоящее дерево, высота которого больше, чем расстояние по горизонтали от деревьев до проводов ВЛ. (Правила устройства электроустановок) | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-03 с целью выявления и удаления угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№96-100 ВЛ-10кВ ф.5-03. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151330585 | 585 | 2015-11-30 | 13 | 30 | 03.133200347 | 0.010417 | 0.903 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-10/1-3. | 30.11.2015г. в 13 час. 30 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "С" на ТП №1-10/1-3 Л-1. 30.11.2015г. в 13 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 14 | 2 | Пережог ПН400 фазы "С" на ТП №1-10/1-3. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-10/1-3. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №1-10/1-3 | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН400 фазы "С" на ТП №1-10/1-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151142586 | 586 | 2015-11-30 | 11 | 42 | 03.133200347 | 0.025283 | 1.489 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4 | 30.11.2015г. в 11 час. 42 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/1-4 произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6. 30.11.2015г. в 13 час. 23 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 13 | 26 | Обрыв провода марки А-35 фазы "В" в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/1-4. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВЛ-1 от ТП 31-03/1-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151040106 | 106 | 2015-11-30 | 10 | 40 | 02.333113413 | 0.035667 | 1.654 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, снег. | 30.11.2015г. в 10 час. 40 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. В 10 час. 50 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,167 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 возле опоры №304, на которой установлен разъединитель 10кВ, на земле обнаружен труп птицы (вороны). | 2015-11-30 | 10 | 50 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 №304 ВЛ-10кВ ф.32-01. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР №304 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.32-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №304 ВЛ-10кВ ф.32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 3011151002105 | 105 | 2015-11-30 | 10 | 2 | 02.333130347 | 1.2667 | 4.231 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.10-05 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 14 градусов, ветер умеренный, снег. | 30.11.2015г. в 10 час. 02 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-05. В 10 час. 40 мин. после отключения ТП №246 В-10кВ ф.10-05 включен в работу. При отыскании повреждения ТП 246 обнаружены перегоревшие ВВ вставки фаз «В" и "С». В 12 час. 37 мин. восстановлена до аварийная схема. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,633 час. | 2015-11-30 | 12 | 37 | Пережог некалиброванных в/в вставок (проволоки) фаз "В" и "С" на ТП №246. | Организационная причина 3.4.707 Установка некалиброванных в/в вставок (проволоки) на ТП №246 ВЛ-10кВ ф.10-05. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных в/в вставок (проволоки) фаз "В" и "С" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №246, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.10-05. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №246. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных низковольтных и высоковольтных предохранителей на ТП №246 ВЛ-10кВ ф.10-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №246 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 3011150815587 | 587 | 2015-11-30 | 8 | 15 | 03.133200347 | 0.061667 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №4-02-7. | 30.11.2015г. в 08 час.15 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "С" на ТП №4-02-7. 30.11.2015г. в 09 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-30 | 9 | 55 | Пережог ПН250 фазы "С" на ТП №4-02-7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №4-02-7. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №4-02-7. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "С" на ТП №4-02-7. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2911152000576 | 576 | 2015-11-29 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.208 | 1.224 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №131 Ф-16. | 29.11.2015г. в 20 час. 00 мин. произошло отключение АВ250А на ТП №131 Ф-16. 29.11.2015г. в21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-29 | 21 | 20 | Отключился АВ250А на ТП №131 Ф-16. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошло отключение АВ250А на ТП №131 Ф-16 | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-0,4кВ от ТП №131 Ф-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.12.2015
357700 2911152000582 | 582 | 2015-11-29 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.55937 | 2.844 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. | 29.11.2015г. в 20 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН630А на РП2. 29.11.2015г. в 20 час. 37 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-29 | 21 | 37 | Пережог ПН630А на РП2 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение перегруза на РП2. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки произошел пережог ПН630А на РП2. | Неуд ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН630А на РП2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2911151219096 | 96 | 2015-11-29 | 12 | 19 | 02.333113410 | 0.002567 | 2.469 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.28-04 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №28 "Хандагайты"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, снег. ф.28-04 питает ТП 10/0,4кВ "Ретранслятор", расположенную на горном перевале с микроклиматом повышенной влажности, где систематически образуется снегоналипание на провода ВЛ. | 29.11.2015г. в 12 час. 19 мин. на ПС "Хандагайты" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.28-04. В 12 час. 30 мин. повторное включение В-10кВ ф.28-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.183 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.28-04 в пролетах опор №№300-495 обнаружено снегоналипание на проводах. | 2015-11-29 | 12 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1007 Из-за микроклимата повышенной влажности произошло образование снегоналипания на провода ВЛ в пролетах опор №№ 300-495 ВЛ-10кВ ф.28-04, проходящей вблизи Убсунурской котловины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания в результате сближения проводов разных фаз. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести чистку проводов от снега в пролете опор №№300-495 ВЛ-10кВ ф.28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2811152205577 | 577 | 2015-11-28 | 22 | 5 | 03.133200347 | 1.392 | 10.315 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4кВ от ТП №55 | 28.11.2015г. в 22 час. 00 мин. обнаружено повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №55 29.11.2015г в 12 час. 26 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-29 | 12 | 26 | Пробой изоляции концевой муфты КЛ-0,4 кВ от ТП №131 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №55. Техническая причина 4.12 Из-за старения изоляции произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №55 | Неуд. ТО КЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой муфты КЛ-0,4 кВ от ТП №55. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 29.12.2015
357700 2711152000578 | 578 | 2015-11-27 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.30615 | 1.512 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №131 | 27.11.2015г. в 20 час. 00 мин. отключился АВ250А на ТП №131. 27.11.2015г. в 21 час. 27 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-27 | 21 | 57 | Отключился АВ250А на ТП №131. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ от ТП №131. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №131 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.12.2015
357700 2611151740572 | 572 | 2015-11-26 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.04625 | 0.856 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 10/0.4кв 33-06/3-4. | 26.11.2015г. в 17 час. 40 мин. перегорела н/вставка 250А фазы "С" на ТП №33-06/3-4. 26.11.2015г. в 18 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-26 | 18 | 55 | Пережог ПН 250А фазы "С" на ТП №33-06/3-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06/3-4. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/в предохранителя 250А фазы "С" на ТП №33-06/3-4. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "С" на ТП №33-06/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 26.11.2015
357700 2511152050573 | 573 | 2015-11-25 | 20 | 50 | 03.133200347 | 0.26145 | 1.527 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. | 25.11.2015г. в 20 час. 50 мин. обнаружен пережог ПН630А на ТП №197. 25.11.2015г. в 21 час. 23 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-25 | 21 | 53 | Пережог ПН630А на ТП №197. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН630А на ТП №197. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН630А на ТП №197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.11.2015
357700 2511152015574 | 574 | 2015-11-25 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.067217 | 1.276 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | 25.11.2015г. в 20 час. 15 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12 обнаружен обрыв провода от РП до опоры №1 фазы "В". 25.11.2015г. в 22 час. 04 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-25 | 22 | 6 | Обрыв провода марки А-35 от РП до опоры №1 фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12 произошел обрыв провода от РП до опоры №1 фазы "В". | Неуд.ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода от РП до опоры №1 фазы "В" на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 25.11.2015
357700 2411152000575 | 575 | 2015-11-24 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.37707 | 1.705 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП №51. | 24.11.2015г. в 20 час. 00 мин. произошел обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. 24.11.2015г. в 23 час. 22 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-24 | 23 | 22 | Обрыв шлейфа марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выяления дефектов произошел обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв шлейфа на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 опоры №2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №51 с целью выявления дефектов и включенить их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 2411151630075 | 75 | 2015-11-24 | 16 | 30 | 02.333110347 | 0.155 | 20.992 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.10-01 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 17 градусов, снег. | 24.11.2015г. в 16 час. 30 мин. на ПС "Южная" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.10-01. РПВ неуспешное. В 16 час. 48 мин. потребители запитаны по резервному кабелю (ф.10-03). При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.10-01 обнаружено повреждение участка кабеля между ПС Южная и ЦРП. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,3 час. | 2015-11-26 | 16 | 35 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х150 ф.10-01 между ПС Южная и ЦРП. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.10-01. Техническая причина 4.12 Из-за старения кабеля в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.10-01 между ПС Южная и ЦРП, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.10-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ф.10-01 между ПС Южная и ЦРП. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 26.11.2015
357700 2411150940096 | 96 | 2015-11-24 | 9 | 40 | 03.133200347 | 0.12587 | 1.092 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/14. | 24.11.2015г. в 09 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14. 24.11.2015г. в 10 час. 48 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-24 | 11 | 48 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-заКЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.11.2015
357700 2311152037581 | 581 | 2015-11-23 | 20 | 37 | 03.133200348 | 0.3084 | 2.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №12-03-05. | 23.11.2015г. в 20 час. 37 мин. обнаружен пробой изоляции вводного кабеля от трансформатора до гл.руб. 0,4 кВ на ТП №12-03-05. 24.11.2015г в 13 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-24 | 13 | 45 | Пробой изоляции вводного кабеля от трансформатора до гл.руб. 0,4 кВ на ТП №12-03-05. | Организационная причина 3.4.8 Наброс посторонними лицами на ВЛ-0,4кВ от ТП №12-03-05. Техническая причина 4.10 Из-за самовольного подключения ранее ограниченной водоколонки путем наброса , произошел пробой изоляции вводного кабеля от трансформатора до гл.руб. 0,4 кВ на ТП №12-03-05 | Нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный участок кабеля от трансформатора до гл.руб.0,4кВ на ТП №12-03-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 24.11.2015
357700 2311151817579 | 579 | 2015-11-23 | 18 | 17 | 03.133200347 | 0.0592 | 0.948 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-07/4. | 23.11.2015г. в 18 час. 17 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "А" на ТП №33-07-4 Л-2. 23.11.2015г. в 18 час. 53 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-23 | 19 | 53 | Пережог ПН250 фазы "А" на ТП №33-07-4 Л-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №33-07-4 Л-2. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети 0,4кВ Л-2 произошел пережог н/вставки фазы "А" на ТП №33-07-4. | Неуд.ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "А" на ТП №33-07-4 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.11.2015
357700 2311151515583 | 583 | 2015-11-23 | 15 | 15 | 03.133200347 | 0.058333 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №21/3-4. | 23.11.2015г. в 15 час. 15 мин. обнаружен пережог н/вставки фазы "А" на ТП №21/3-4. 23.11.2015г. в 16 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-23 | 16 | 55 | Пережог ПН250 фазы "А" на ТП 21/3-4. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №21/3-4. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошел пережог н/вставки фазы "А"на ТП №21/3-4. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 фазы "А" на ТП №21/3-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 23.11.2015
357700 2311151131071 | 71 | 2015-11-23 | 11 | 31 | 02.333110347 | 0.49333 | 2.051 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ремонтной схеме. ВЛ-10кВ ф.65 запитана по ВЛ-10кВ ф. 20-05 от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») ВЛ-10кВ ф.20-05. АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 10 м/сек. | 23.11.2015г. в 11 час. 31 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 12 час. 08 мин. повторное включение успешное. При осмотре ВЛ-10кВ ф.65 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№10-11.23/2-23/3. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,617 час. | 2015-11-23 | 12 | 8 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№23/2-23/3 ВЛ-10кВ ф.65, запитанного от ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.20-05 действием защит.. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.65 . | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №№23/2-23/3 ВЛ10кВ ф.65. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести ремонт ВЛ-10кВ ф.65 в 2016 году (выправка опор, перетяжка провода, замена изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.07.2016
357700 2211150611070 | 70 | 2015-11-22 | 6 | 11 | 02.333100347 | 0 | 2.295 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 110кВ С-403 ПС Чадан - ПС Шагонар С-405 ПС Городская - ПС Шагонар, транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42, ВЛ-220кВ Д-45. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер с порывами до 16м/сек. | 22.11.2015г. в 06 час. 11 мин. на ПС Чадан отключился В-110кВ С-403 действием 3ст.токовой защиты от замыкания на землю (ЗЗ) с УАПВ. В это же время на ПС Городская отключился В-110кВ С-405 действием 1,2 ст ТЗНП, НАПВ. В 06 час. 28 мин. повторное включение В-110кВ С-405 успешное. При осмотре ВЛ-110кВ С-405 на опоре №162 обнаружены незначительные следы перекрытия 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы " С" срочного ремонта не требуется. Отключенных потребителей не было. | 2015-11-22 | 6 | 28 | Незначительные следы перекрытия 2-х изоляторов марки ПС-70 в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы " С" на опоре №162 ВЛ-110кВ С-405. | Организационная причина 3.4.709 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (44 года) произошло пере-крытие 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №162 ВЛ-110кВ С-405, что явилось причиной отключения В-110кВ С-405 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-110кВ С-405. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №163 ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 11.12.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-405 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 27.11.2015 Техническое мероприятие №3 Включить в плановые ремонты 2016 года замену дефектных изоляторов, выявленных при осмотре ВЛ-110кВ С-405. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 2111152313069 | 69 | 2015-11-21 | 23 | 13 | 02.333110348 | 3.4842 | 10.391 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-6кВ ф.1-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/6кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер северный 7-10 м/с. | 21.11.2015г. в 23 час. 13 мин. на ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился В-6кВ ф.1-10. При осмотре ВЛ-6кВ ф.1-10 обнаружен наброс проволоки на спуске к ТП № 1-10/1-11. 22.11.2015 в 01 час. 06 мин. В-6кВ ф.1-10 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1.883 час. | 2015-11-22 | 1 | 6 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки на ввод к ТП №1-10/1-11 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.1-10. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Провести беседу со школьниками близ расположенной средней школы о недопустимости и возможных последствиях в результате набросов на ВЛ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 11.12.2015
357700 2111151335095 | 95 | 2015-11-21 | 13 | 35 | 03.133200347 | 0.047833 | 0.763 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/17. | 21.11.2015г. в 13 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/17. 21.11.2015г. в 14 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-21 | 14 | 58 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/17. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/17. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Приозвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/17. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.11.2015
357700 2111151015094 | 94 | 2015-11-21 | 10 | 15 | 03.133200347 | 0.0544 | 0.865 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП №1-02/12. | 21.11.2015г. в 10 час. 15 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-02/12. 21.11.2015г. в 11 час. 23 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-21 | 11 | 23 | Пережог ПН250А на ТП №1-02/12. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №102/12. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-02/12. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-02/12 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорфеев А.С. Срок исполнения: 21.11.2015
357700 2011150830564 | 564 | 2015-11-20 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.40133 | 2.237 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-37. | 20.11.2015г. в 08 час.30 мин. обнаружен обрыв провода в пролете опор №6, №7 на ВЛ-0.4кв Л-1 от ТП №37. 20.11.2015г. в 12 час. 05 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-20 | 12 | 5 | Обрыв проводав пролете опор №6, №7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №37. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №37. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №6, №7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №37 . | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №6, №7 на ВЛ-0,4кв Л-1 от ТП №37. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.11.2015
357700 1911151020565 | 565 | 2015-11-19 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.20943 | 1.235 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. | 19.11.2015г. 10 час. 20 мин. обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №6-№7 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-17. 19.11.2015г. 12 час. 46 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-19 | 13 | 46 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4 кВ; Л-2 от ТП №1-06/1-17. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена дефектного провода в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/1-17. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4 кВ; Л-2 от ТП №1-06/1-17. | Нуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №6,№7 на ВЛ-0,4 кВ; Л-2 от ТП №1-06/1-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 19.11.2015
357700 1811152359063 | 63 | 2015-11-18 | 23 | 59 | 02.333110347 | 1.4573 | 5.32 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-04 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 18 градусов, ветер северный с порывами до 12 м/сек. | 18.11.2015г. в 23 час. 59 мин. на ПС «Чадан» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-04 обнаружен обрыв провода фаз "А" , "В", "С" в пролете опор №№ 2/15 - 2/16. 19.11.2015 в 12 час. 46 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.4-04 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 12.783 час. | 2015-11-19 | 12 | 46 | Обрыв провода марки А-35 фаз "А" , "В", "С" в пролете опор №№ 2/15 - 2/16. ВЛ-10кВ ф.4-04. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ-10кВ ф.4-04. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта провода в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№2/15 - 2/16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-04 действием защит. | Некачественное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.4-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№2/15 - 2/16 ВЛ-10кВ ф.4-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 19.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления дефектов и включение в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 27.11.2015
357700 1811152230559 | 559 | 2015-11-18 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.21213 | 1.342 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №247/1. | 18.11.2015г. 22 час. 30 мин. перегорела 1 шт. ПН250А фазы "В" на ТП №247/1. 18.11.2015г. 23 час. 56 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-18 | 23 | 56 | Пережог ПН-250А фазы "В". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ТП №247/1. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН250А фазы "В" на ТП №247/1. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "В" на ТП №247/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 18.11.2015
357700 1711151845547 | 547 | 2015-11-17 | 18 | 45 | 03.133200347 | 0.061667 | 0.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0.4кв №33-09-26 | 17.11.2015г. в 18 час. 45 мин. на ТП 10/0.4кв №33-09-26 перегорела ПН фазы "С" 17.11.2015г. в 19 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-17 | 20 | 25 | Пережог н/вставки фазы "С". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-26. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-04 кВ произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №33-09-26. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН 250 фазы "С" от ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 17.11.2015
357700 1511151705060 | 60 | 2015-11-15 | 17 | 5 | 02.333110348 | 0.033333 | 0.688 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-2 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») до ПС 35/10 №12 "Суг-Бажы" . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер северный 5-7 м/сек., без осадков. | 15.11.2015г. в 17 час. 05 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-35кВ Т-2. В 08 час. 17 мин. повторное включение В-35кВ Т-2 успешное. При осмотре ВЛ-35кВ Т-2 в пролете опор №№68-69 обнаружены следы перекрытия фаз "В" и "С", под проводами ВЛ обнаружены оплавленные куски проволоки (напротив расположена футбольная площадка). Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.067 час. | 2015-11-15 | 17 | 9 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.802 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№68-69 ВЛ-35кВ Т-2 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-35кВ Т-2. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 20.11.2015
357700 1311152110092 | 92 | 2015-11-13 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.041 | 0.772 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/20. | 13.11.2015г. в 21 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/2 Л-1. 13.11.2015г. в 22 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-13 | 22 | 10 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.11.2015
357700 1211152125546 | 546 | 2015-11-12 | 21 | 25 | 03.133200347 | 0.141 | 1.119 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №51. | 12.11.2015г. 21час. 25 мин. произошел пережог 1 шт ПН-250А фазы "А" на ТП №51. 12.11.2015г. 21час. 59 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-12 | 22 | 59 | Пережог ПН250А фазы "А" | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №51. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ произошел пережог ПН250А фазы "А" на ТП №51. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "А" на ТП-51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.11.2015
357700 1211152121557 | 557 | 2015-11-12 | 21 | 21 | 03.133200347 | 0.15405 | 1.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. | 12.11.2015г. в 21 час. 21мин. пережог н/вставки 400А 1шт на ТП №489. 12.11.2015г. в 22 час. 00мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-12 | 22 | 15 | Пережог ПН-400А 1шт. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки 400А 1шт на ТП №489. | Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №489. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного предохранителя 400А 1шт на ТП №489 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.11.2015
357700 1111151500548 | 548 | 2015-11-11 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.23095 | 1.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №223. | 11.11.2015г. в 15 час. 00мин. на ТП №226 произошел пережог 1шт ПН-250А фазы "С". 11.11.2015г. в 17 час. 29мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-11 | 17 | 29 | пережог ПН-250А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №223. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки 250А фазы "С" на ТП №223. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/вставки 250А фазы "С" на ТП №223. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1111150605558 | 558 | 2015-11-11 | 6 | 5 | 03.133200347 | 0.80128 | 3.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. | 11.11.2015г. в 06 час. 05 мин. на руб-ке 400А отгорел наконечник и губка фазы "А" на ТП №489. 11.11.2015г. в 12 час. 12 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-11 | 12 | 12 | Отгорел наконечник и губка фазы "А" на руб-ке 400А . | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №489. Техническая причина 4.10 На ТП №489 из-за нагрузки на руб-ке 400А отгорел наконечник и губка фазы "А". | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного рубильника 400А на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1011152220091 | 91 | 2015-11-10 | 22 | 20 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.949 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-04/14. | 10.11.2015г. в 22 час. 20 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. 10.11.2015г. в 23 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-10 | 23 | 25 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1011152110090 | 90 | 2015-11-10 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.058083 | 0.873 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-4 от №1-04/1. | 10.11.2015г. в 21 час. 10 мин.обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/1 Л-4. 10.11.2015г. в 22 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-10 | 22 | 35 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-04/1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-4 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/1. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Призвести замену дефектного ПН250А от ТП №1-04/1 Л-4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 1011151512054 | 54 | 2015-11-10 | 15 | 12 | 02.333110347 | 5.0333 | 20.046 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 10.11.2015г. в 15 час. 12 мин. на ПС Кызылская действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-05. В 15 час. 56 мин. В-10кВ ф.20-05 включен в работу. В 17 час. 43 мин. потребители ТП №376 и ТП №377 запитаны по резервному кабелю. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.20-05 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №376 и ТП №377. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,517 час. | 2015-11-10 | 17 | 43 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №376 и ТП №377. | Организационная причина 3.4.704 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-05. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП №376 и ТП №377, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-05. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-05 между ТП №376 и ТП №377. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.11.2015
357700 0911152200089 | 89 | 2015-11-09 | 22 | 0 | 03.133200347 | 0.058083 | 0.859 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-02/11. | 09.11.2015г. в 22 час. 00 мин. обнаружен пережог н/вставки на ТП №1-02/11 Л-3 09.11.2015г. в 23 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-09 | 23 | 25 | Пережог н/вставки на ТП №1-02/11. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-3 произошел пережог н/вставки на ТП №1-02/11. | Неуд.ТО ВЛ-0,4кВ | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250 на ТП №1-02/11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.11.2015
357700 0911151950549 | 549 | 2015-11-09 | 19 | 50 | 03.133200347 | 0.033917 | 0.911 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №33-09-24. | 09.11.2015г. в 19час. 50 мин. на ТП №33-09/2-24 произошел пережог н/всавки фазы "В" 09.11.2015г. в 20час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-09 | 21 | 45 | пережог н/вставки фазы "В" ПН250А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-09-24. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ произошел пережог н/вставки фазы "В" на ТП №33-09-24. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН 250 фазы "В" на ТП №33-09-24. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 09.11.2015
357700 0811151135550 | 550 | 2015-11-08 | 11 | 35 | 03.133200347 | 0.10267 | 1.364 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №173. | 08.11.2015г. в 11 час. 35 мин. на ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП №173 произошел обрыв провода опоры №1. 08.11.2015г. в 12 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-08 | 13 | 30 | Обрыв провода марки А-35 на опоре №1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП №173. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременной замены дефектного провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №173 произошел обрыв провода на опоре №1. | Несвоевременная замена дефектного провода. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №173. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.11.2015
357700 0811150900088 | 88 | 2015-11-08 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.047833 | 0.859 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/20. | 08.11.2015г. в 09 час. 00 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/20 Л-2. 08.11.2015г. в 10 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-08 | 10 | 10 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/20 Л-2. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.11.2015
357700 0611152115087 | 87 | 2015-11-06 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.045783 | 0.853 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-04/16. | 06.11.2015г. в 21 час. 15мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/16 Л-2. 06.11.2015г. в 22 час. 22мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 22 | 22 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ТП №1-04/16. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/16. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/16 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0611152050560 | 560 | 2015-11-06 | 20 | 50 | 03.133200347 | 0.11455 | 0.765 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №489. | 06.11.2015г. в 20 час. 50 мин. на руб-ке 400А перегорела 1 шт. н/вставка фазы "С" на ТП №489. 06.11.2015г. в 21 час. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 21 | 59 | пережог н/вставки фазы "С" на на руб-ке 400А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №489. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки фазы "С" на руб-ке 400А на ТП №489. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/вставки фазы "С" на руб-ке 400А на ТП №489. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.12.2015
357700 0611152035085 | 85 | 2015-11-06 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.042367 | 0.941 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-01/7. | 06.11.2015г. в 20 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-01/7 Л-2. 06.11.2015г. в 21 час. 35 мин . эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 21 | 37 | Пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/7. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-01/7 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0611152035580 | 580 | 2015-11-06 | 20 | 35 | 03.133200347 | 0.042367 | 0.938 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-01/7 Л-2. | 06.11.2015г. в 20 час. 35 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-01/7 Л-2. 06.11.2015г. в 21 час. 37 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 21 | 37 | Пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от на ТП №1-01/7. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4кВ Л-2 произошел пережог ПН250А на ТП №1-01/7. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-01/7. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0611151840551 | 551 | 2015-11-06 | 18 | 40 | 03.233200347 | 0.056 | 0.779 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №108. | 06.11.2015г. в 18 час. 40 мин. на ТП №108 отключился АВ-0,4кВ . 06.11.2015г. в 19 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-06 | 19 | 40 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта на ТП №108. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальнтк ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.11.2015
357700 0611150948047 | 47 | 2015-11-06 | 9 | 48 | 02.333100347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ 110кВ С-453 Чадан – Сут-Холь. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, без осадков. | 06.11.2015 в 09 час. 48 мин. на ПС "Чадан" действием 1 ст. ЗЗ отключился В-110кВ С-453. УАПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-110кВ С-453 на опоре №27 обнаружены следы перекрытия на 2-х изоляторах поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А". | 2015-11-06 | 9 | 48 | Незначительные следы перекрытия 2-х изоляторов поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №27 ВЛ-110кВ С-453. | Организационная причина 3.4.709 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие 2-х изоляторов в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №27 ВЛ-110кВ С-453, что явилось причиной отключения В-110кВ С-453 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-110кВ С-453. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ С-453 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 13.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств и металлосвязи металлоконструкций опоры №27 ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 27.11.2015 Техническое мероприятие №3 Включить в плановые ремонты 2016 года замену дефектных изоляторов, выявленных при осмотре ВЛ-110кВ С-453. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 0511151835552 | 552 | 2015-11-05 | 18 | 35 | 03.133200347 | 0.015417 | 0.865 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06-29. | 05.11.2015г. в 18 час. 35 мин. на ТП №1-06-29 произошел пережог н/вставки фазы "А". 05.11.2015г. в 19 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 20 | 0 | Пережог н/в вставки фазы "А". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06-29. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4кВ Л-3 произошел пережог н/в вставки фазы "А" на ТП №1-06-29. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/в вставки фазы "А" на ТП №1-06-29. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0511151740571 | 571 | 2015-11-05 | 17 | 40 | 03.133200347 | 0.0576 | 0.882 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/14. | 05.11.2015г. в 17 час. 40 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. 05.11.2015г. в 18 час. 52 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 18 | 52 | Пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №1-04/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-04/14. | Несвоевременное перераспределение нагрузки. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №1-04/14 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0511151535553 | 553 | 2015-11-05 | 15 | 35 | 03.133200347 | 0.043917 | 1.194 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26. | 05.11.2015г. в 15 час. 35 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26 произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6. 05.11.2015г. в 17 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 17 | 0 | Обрыв нулевого провода марки А-35 в пролете опор №№5-6. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременной замены дефектного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26 произошел обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6. | Несвоевременное устранение дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №33-09-26. Ответственное лицо: Началник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0511151508044 | 44 | 2015-11-05 | 15 | 8 | 02.333110347 | 3.3183 | 24.245 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (собственник Хакасское предприятие «Магистральные электрические сети»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 15 градусов, ветер умеренный, без осадков. | 05.11.2015г. в 15 час. 08 мин. на ПС Кызылская действием ТО отключился В-10кВ ф.20-08. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.20-08 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №310 и ТП №445. В 18 час. 09 мин. В-10кВ ф.20-05 включен в работу, отключенные потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3,017 час. | 2015-11-05 | 18 | 9 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №310 и ТП №445. | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №310 и ТП №445, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-08. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.20-08 между ТП №310 и ТП №445. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015
357700 0511151503043 | 43 | 2015-11-05 | 15 | 3 | 02.333110347 | 0.4 | 16.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.13 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 12 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 05.11.2015г. в 15 час. 03 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13. В 16 час. 23 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.13 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №269и ТП №3. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,333 час. | 2015-11-05 | 16 | 43 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №269 и ТП №3. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.13 между ТП №269 и ТП №3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.13 между ТП №269 и ТП №3. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.11.2015 Техническое мероприятие №2 Провести анализ причин повреждаемости КЛ-10кВ ф.13. Включить на 2016 год замену наиболее поврежденного участка кабеля. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0511151320570 | 570 | 2015-11-05 | 13 | 20 | 03.133200347 | 0.047833 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. | 05.11.2015г. в 13 час. 20 мин. обнаружен обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. 05.11.2015г. в 14 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-05 | 15 | 30 | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-04/21. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0411151710561 | 561 | 2015-11-04 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.027417 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-06/4-15. | 04.11.2015г. в 17 час. 10 мин. на ТП №1-06/4-15 перегорела н/вставка фазы "С". 04.11.2015г. в 17 час. 45 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 18 | 45 | Пережог н/вставки фазы "С". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/4-15. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №1-06/4-15. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной н/в вставки фазы "С" на ТП №1-06/4-15. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 04.11.2015
357700 0411151020562 | 562 | 2015-11-04 | 10 | 20 | 03.133200347 | 0.073667 | 1.315 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30. | 04.11.2015г. в 10 час. 20 мин. обнаружен обрыв ввода на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30 на жилой дом с. Аксы-Барлык ул.Культуры дом №33. 04.10.2015г. в 12 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 13 | 15 | Обрыв вводного провода марки А-35 на опоре №6-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30 произошел обрыв ввода на жилой дом с. Аксы-Барлык ул.Культуры дом №33. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ввода на опоре №6-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-30 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0411150930569 | 569 | 2015-11-04 | 9 | 30 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.953 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/20. | 04.11.2015г. в 09 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/20. 04.11.2015г. в 10 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 11 | 35 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/20 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/20 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/20. | Неуд. ТО | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.11.2015
357700 0411150905563 | 563 | 2015-11-04 | 9 | 5 | 03.133200347 | 0.043167 | 1.347 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30. | 04.11.2015г. в 09 час. 50мин. обнаружен обрыв ввода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2 на жилой дом по ул. Чкалова д. №14. г.Ак-Довурак. 04.11.2015г в 10 час. 15мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 11 | 15 | Обрыв вводного провода на опоре №7-2 марки А-35. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефекта ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вводного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2 на жилой дом по ул. Чкалова д. №14. г.Ак-Довурак. | Неуд. ТО. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного вводного провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП №1-06/8-30 опоры №7-2 Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.11.2015
357700 0311151840554 | 554 | 2015-11-03 | 18 | 40 | 03.133200347 | 0.096533 | 3.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №178 | 03.11.2015г. в 18 час. 40 мин. произошло повреждение концевой муфты на КЛ-0,4кВ от ТП-178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л.1 04.11.2015г. в 00 час. 42 мин.эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-04 | 0 | 42 | Пробой изоляции концевой муфты. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на КЛ-0,4кВ от ТП №178. Техническая причина 4.10 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ от ТП-178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л.1 | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную концевую муфту на КЛ-0,4кВ от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.11.2015
357700 0311151540542 | 542 | 2015-11-03 | 15 | 40 | 03.133200347 | 0.007 | 0.621 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-01/1-1. | 03.11.2015г. в 15 час. 40 мин. произошел пережог ПН250А фазы "А" на ТП №38-01/1-1. 03.11.2015г. в 16час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-03 | 16 | 55 | Пережог ПН250А ф "А" | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №38-01/1-1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А фаза "А" на ТП-38-01/1-1 . | Несвоевременное производство ремонтов ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "А" на ТП-38-01/1-1 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0311151406556 | 556 | 2015-11-03 | 14 | 6 | 03.133200347 | 0.17547 | 4.206 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-0,4 кВ от ТП №1. | 03.11.2015г. в 14 час. 06 мин. обнаружено повреждение концевоой муфты КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 до ВЛ-0,4кВ. 03.11.2015г. в 15 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-03 | 16 | 40 | пробой изоляции концевой муфты КЛ-0,4кВ от ТП №178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение устаревшего оборудования КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178 до ВЛ-0,4кВ. | Неуд. ТО |  | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную концевую муфту КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №178. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0311151305543 | 543 | 2015-11-03 | 13 | 5 | 03.133200347 | 0.04625 | 0.721 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 10/0,4кВ 30-01-8 160кВа Л-1. | 03.11.2015г. в 13 час. 05 мин. обнаружен пережог ПН250А фазы "А" на ТП 10/0,4кВ № 30-01-8 160кВа . 03.11.2015г. 13 час.20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-03 | 15 | 25 | Пережог ПН250 фазы "А". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №30-01-8 160кВа. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел перегожог ПН250А фазы "А"на ТП 10/0,4кВ 30-01-8 160кВа. | Несвоевременное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А фазы "А" на ТП 10/0,4кВ №30-01-8 160кВА Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0311150811036 | 36 | 2015-11-03 | 8 | 11 | 02.333110347 | 0.014267 | 7.277 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-23 (ПС Арыг-Узю - ПС Торгалыг). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 9 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек., мокрый снег. | 03.11.2015 г. в 08 час. 11 мин. на ПС 110кВ Арыг-Узю действием МТЗ отключился В-35кВ Т-23. В 08 час. 15 мин. повторное включение В-35кВ Т-23 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,067 час. При осмотре ВЛ-35кВ Т-23 на опоре №31 обнаружены следы перекрытия штыревых фарфоровых изоляторов фаз "В"и "С". | 2015-11-03 | 8 | 15 | Следы перекрытия изоляторов марки ШФ-35 фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ-35кВ Т-23. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная замена оборудования ВЛ-35кВ Т-23 со сверхнормативным сроком эксплуатации. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефектов изоляторов на опоре №31 ВЛ-35кВ Т-23 в период неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-23 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные изоляторы на опоре №31 ВЛ-35кВ Т-23. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.08.2016 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-23 по всей длине с целью выявления дефектной изоляции и включения их замену в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 25.12.2015
357700 0311150515035 | 35 | 2015-11-03 | 5 | 15 | 02.333110347 | 2.7333 | 9.048 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, мокрый снег. | 03.11.2015 в 05 час. 15 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием ТО отключился В-35кВ Т-1. Повторное включение неуспешное. После отключения на ПС Зубовка ЛР Т-10 включение В-35кВ Т-1 успешное. При осмотре ВЛ-35кВ Т-10 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 318-319. В 07 час. 59 мин. после устранения повреждения включен ЛР-35кВ Т-10. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,733 час. | 2015-11-03 | 7 | 59 | Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор №№318-319 ВЛ-35кВ Т-10. | Организационная причина 3.4.701 В результате несвоевременного проведения плановых осмотров ВЛ-35кВ Т-10 не был выявлен дефект провода в пролете опор №№318-319. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№318-319 ВЛ-35кВ Т-10. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-35кВ Т-10. (последний инженерный осмотр от 06.03.2014 г.) | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор "№№18-319 ВЛ-35кВ Т-10. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 03.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-10 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 13.11.2015
357700 0311150045034 | 34 | 2015-11-03 | 0 | 45 | 02.333113410 | 0.033333 | 1.483 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 8 градусов, мокрый снег. | 03.11.2015 в 00 час. 45 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием МТЗ отключился В-35кВ Т-1. В 00 час.47 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,033 час. При осмотре ВЛ-35кВ Т-10 обнаружено снегоналипание в пролете опор №№217-218, расположенных вблизи реки Енисей. | 2015-11-03 | 0 | 47 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.1007 Из-за снегоналипания в пролете опор №№217-218 ВЛ-35кВ Т-10 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-1 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести чистку проводов в пролете опор №№217-218 ВЛ-35кВ Т-10 . Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0211152356033 | 33 | 2015-11-02 | 23 | 56 | 02.333110347 | 11.0923 | 35.544 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.36-21 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №36 "Западная". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер 10-12 м/сек. | 02.11.2015 в 23 час. 56 мин. на ПС "Западная" действием МТЗ отключился В 1Т/10кВ. При включении В 1Т/10кВ выпал блинкер "земля" на ф.36-21. В 24 час. 00 мин. отключен вручную В-10кВ ф.36-21, включен В 1Т/10кВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф.36-21 в пролете опор №№5-6 обнаружен обрыв провода фазы "В". 03.11.2015 в 10 час. 18 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.36-21 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 10,367 час. | 2015-11-03 | 10 | 18 | 1.Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.36-21. 2. . Износ отключающей пружины привода В-10кВ ф.36-21 на ПС "Западная". | Организационная причина 3.4.703 Несвоевременное проведение плановых осмотров явилось причиной несвоевременной замены дефектного провода ВЛ-10кВ ф.36-21. Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№5-6 , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.36-21 и падением провода на землю, что явилось причиной однофазного замыкания. По причине разрегулировки привода в результате износа отключающей пружины привода в процессе длительной эксплуатации (1989 год) В-10кВ ф.36-21 не отключился, поэтому отключился В 1Т/10кВ. | Несвоевременное проведение плановых осмотров ВЛ-10кВ ф.36-21. (последний Листок осмотра от 20.04.2014) | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-10кВ ф.36-21. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 03.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.36-21 с целью выявления дефектов, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.11.2015 Техническое мероприятие №3 Произвести регулировку привода В-10кВ ф.36-21 на ПС "Западная". Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 03.11.2015
357700 0211152030568 | 568 | 2015-11-02 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.0492 | 0.832 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/14. | 02.11.2015г. в 20 час. 30 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №8-05/14 Л-1. 02.11.2015г. в 21 час. 42 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-02 | 22 | 42 | Пережог ПН250А на ТП №8-05/14 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/14 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №8-05/14. | Неуд. ТО ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН250А на ТП №8-05/14 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 0211151149029 | 29 | 2015-11-02 | 11 | 49 | 02.333113413 | 0.12467 | 0.952 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-02 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 02.11.2015 г. в 11 час. 49 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-02. НПВ. При осмотре ВЛ-10кВ ф. 8-02 на ЛР-10кВ оп. №51 обнаружен труп птицы (вороны). В 12 час. 33 мин. В-10кВ ф.8-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,733 час. | 2015-11-02 | 12 | 33 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 В-10кВ ф.8-02. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР -10кВ №51 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.8-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре №51 ВЛ-10кВ ф.8-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 0211151125555 | 555 | 2015-11-02 | 11 | 25 | 03.133200348 | 0.5565 | 3.541 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №41. | 02.11.2015г. в 11час. 25 мин. обнаружен обрыв проводов в пролете опор №3,№4,№5,№8,№9 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. 02.11.2015г. в 16час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-02 | 16 | 40 | обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №3,№4,№5,№8,№9 на ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранстпорта на опору №9 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия посторонних лиц автотранспортом на ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41 произошел обрыв проводов в пролете опор №3,№4,№5,№8,№9. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов на опорах №3,№4,№5,№8,№9 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП №41. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 0111152110567 | 567 | 2015-11-01 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.0205 | 0.709 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №1-01/1. | 01.11.2015г. в 21 час. 10 мин. обнаружен пережог ПН250А на ТП №1-01/1 Л-1. 01.11.2015г. в 21 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-11-01 | 22 | 50 | Пережог ПН250А на ТП №1-01/1 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременое устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ от на ТП №1-01/1 Л-1. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ Л-1 произошел пережог ПН250А на ТП №1-01/1. | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного предохранителя ПН250А на ТП №1-01/1 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 01.11.2015
357700 0111151629028 | 28 | 2015-11-01 | 16 | 29 | 02.333110347 | 0.14983 | 14.209 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.10-08 по схеме нормального режима от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха минус 6 градусов, ветер умеренный. | 01.11.2015г. в 16 час. 29 мин. на ПС "Южная" появилась "земля" в сети 10кВ. В 16 час. 55 мин. вручную отключен В-10кВ ф.10-08. В 17 час. 00 мин. потребители запитаны по резервной схеме. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.517 час. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.10-08 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Южная и РП-3. 02.03.2015 в 16 час. 22 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. | 2015-11-02 | 16 | 22 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.10-08 марки ААБ 3х120 между ПС Южная и РП-3. | Организационная причина 3.4.709 Износ оборудования КЛ-10кВ ф.10-08 в процессе эксплуатации. Техническая причина 4.12 В резулатате износа КЛ-10кВ в процессе эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.10-08 с замыканием на землю. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.10-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену КЛ-10кВ ф.10-08. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 3110152050541 | 541 | 2015-10-31 | 20 | 50 | 03.233200347 | 0.1045 | 0.862 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №92. | 31.10.2015г 20 час. 50 мин. из-за нагрузки в сети на ВЛ-0,4кВ произошло отключение АВ 400А на ТП №92. 31.10.2015г 21 час. 37 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-31 | 21 | 47 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ТП №92. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольного подключения потребителей, питающихся от ТП №92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-92 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.11.2015
357700 3110151833525 | 525 | 2015-10-31 | 18 | 33 | 03.133200347 | 0.1485 | 1.298 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от РП-2. | 31.10.2015 г. в 18 час. 33 мин. на РП-2 перегорел ПН-630А на Гл.руб-ке фаза "В" 31.10.2015 г. в 19 час. 00 мин. восстановлено электроснабжение потребителей. | 2015-10-31 | 19 | 0 | Пережог ПН-630А на гл.руб-ке фаза "В" на РП-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на на ВЛ-0,4 кВ от РП-2. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки в сети перегорел ПН-630А на гл.руб-ке фаза "В" на РП-2. | Несвоевременное выявление самовольного подключения потребителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-630А на гл.руб-ке фаза "В" на РП-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 31.10.2015 Техническое мероприятие №2 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от РП-2 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.11.2015
357700 3010151839526 | 526 | 2015-10-30 | 18 | 39 | 03.133200347 | 0.26033 | 1.62 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №197. | 30.10.2015г. в 18 час. 39 мин. на № ТП-197 перегорела вставка 630А фаза "С " на руб-ке 630А. 30.10.2015 г. 19 час .23 мин. повреждение устранено. | 2015-10-30 | 19 | 23 | Перегорежог н/в предохранителя ПН 630А фаза "С " на руб-ке 630А | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки перегорел ПН 630А фаза "С " на руб-ке 630А ТП-197. | Несвоевременное устранение дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН 630А фаза "С " на руб-ке 630А ТП №197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С Срок исполнения: 30.10.2015
357700 3010151500545 | 545 | 2015-10-30 | 15 | 0 | 02.333133413 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-1 от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" до ПС 35/10кВ №2 "Зубовка" с отпайкой на ПС 35/10кВ №25 "Птицефабрика". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градуса, ветер умеренный, без осадков. | 30.10.2015 в 15 час. 00 мин. на ПС №20 «Кызылская» действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-1. УАПВ. При внеочередном осмотре оборудования ПС Птицефабрика на ОРУ-35кВ под ЛР Т1-01 обнаружен труп птицы (вороны) . | 2015-10-30 | 15 | 0 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1305 В результате попадания птицы на ЛР Т1-01 кВ ВЛ-35кВ Т1-01 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В-35кВ Т-1 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов ЛР Т1-01. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 3010151041544 | 544 | 2015-10-30 | 10 | 41 | 02.333120347 | 5.85 | 137.421 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима от ПС 110 Южная. Транзит замкнут, питание РТ по ВЛ-220кВ Д-46 и ВЛ-220кВ Д-42. ВЛ-220кВ ПС Чадан - ПС Кызылская Д-45. На ПС Южная в работе: 1,4Т, 2Т | 30.10.2015 в 10 час. 41 мин. на ПС 110 Городская отключился В-110кВ С-407 от 1ст ЗЗ с УАПВ, на ПС 220 Кызылская отключился В-110кВ С-407 2ст ЗЗ, 2 зона ДЗ с УАПВ. В 11 час. 00 мин. при осмотре оборудования ПС 110кВ Южная обнаружены отключенные от диф. защиты трансформаторы 1,4Т , а также включенный КЗ и отключенный ОД. Без напряжения остались 10843 чел, 40ТП, 1 НП Р=5,3 МВт. В 11 час.08 мин. запиты потребители ф.10-01, ф.10-03. В 11час. 24 мин. запитаны потребители ф.10-13. Без напряжения 7500чел 17ТП Р=1,2мВт В 11час. 36 мин. при осмотре обнаружено повреждение ТТ В1Т/10кВ В 13 час. 41 мин. запитана часть потребителей ф.10-09, ф.10-11 без напряжения 3300чел 6ТП 0,4мВт. В 14 час. 30 мин. от ДЭС запитаны ТП-94, ТП-142. Без напряжения 1300 чел., 2ТП. В 15 час.20 мин. от ДЭС запитано ТП-38. Без напряжения 600чел., 1ТП В 17 час. 03мин. от ДЭС запитано ТП-265. Отключенных потребителей нет. В 19 час. 00 мин. ремонтные работы на ПС Южная закончены. В 19 час. 23 мин. включены на ХХ 1,4Т. В 19 час.39 мин. на ХХ включена 1сек. -10кВ. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,367 час. | 2015-10-30 | 20 | 0 | 1.Пробой изоляции ТТ В1Т/10кВ ф.А | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта ТТ В1Т/10кВ на ПС 110кВ Южная Техническая причина 4.12 Предположительной причиной возникновения ТН явился заводской дефект - микротрещина в изоляции ТТ В1Т/10кВ ф.А, наличие которой при проведении визуального осмотра и при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты выявлено не было и отклонений не отмечено. При вводе в эксплуатацию ячейки серии КРУ-10 22.09.2015 у включенного под нагрузку трансформатора тока с течением времени произошло образование частичных разрядов, что привело к электрическому пробою основной изоляции фазы "А" с последующим возникновением эл.дуги, в следствие которой произошло повреждение гибкой связи опорных изоляторов и дугогасительных камер В1Т/10кВ. | Несвоевременное выявление дефекта ТТ В1Т/10кВ | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ТТ В1Т/10кВ на ПС Южная Ответственное лицо: начальник СПС Жмак В.В. Срок исполнения: 30.10.2015 Организационное мероприятие №1 Включить в перечень аварийного запаса трансформаторы тока типа ТОЛ-10-1-2-У2 1500/5 Ответственное лицо: начальник ПТС Надыкто С.В. Срок исполнения: 16.12.2015 Организационное мероприятие №2 Укомплектовать аварийный запас трансформатором тока типа ТОЛ-10-1-2-У2 1500/5 Ответственное лицо: начальник УЛиМТО Гузик Т.А. Срок исполнения: 31.03.2016
357700 2610151625997 | 997 | 2015-10-26 | 16 | 25 | 02.333110347 | 0.87833 | 13.572 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.13 по схеме нормального режима от ЦРП, питающегося от ПС 110/10кВ №10 "Южная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 2 градусов, ветер 3-7 м/сек., без осадков. | 26.10.2015г. в 16 час. 25 мин. на ЦРП действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13. В 16 час. 56 мин. потребители запитаны по резервному кабелю. При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.13 обнаружено повреждение участка кабеля между ТП №84 и ТП №171. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,517 час. | 2015-10-26 | 16 | 56 | Пробой изоляции участка КЛ-10кВ марки ААБ 3х120 между ТП №84 и ТП №171. | Организационная причина 3.4.709 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.13 между ТП №84 и ТП №171, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания . | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.13. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.13 между ТП №84 и ТП №171. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 27.10.2015
357700 2510152033996 | 996 | 2015-10-25 | 20 | 33 | 03.133200347 | 0.13333 | 1.248 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП №400. | 25.10.2015 г. 20 час. 33 мин. из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-400 перегорела вставка АВ-400А 25.10.2015 г. в 21 час. 37 мин повреждение устранено. | 2015-10-25 | 21 | 37 | Пережог н/в предохранителя ПН400 . | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное перераспределение нагрузки Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки перегорела вставка АВ-400 А Л-3 на ТП №400 | Несвоевременное перераспределение нагрузки | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный предохранитель ПН 400А на ТП-400 А Л-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 25.10.2015
357700 2410152000524 | 524 | 2015-10-24 | 20 | 0 | 03.233200347 | 0.17015 | 1.098 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №400. | 24.10.2015г. в 20 час. 00 мин.отключился АВ- 400 А на ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП-400. 24.10.2015г. 21 час. 23 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-24 | 21 | 23 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 На ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП-400 из-за нагрузки в сети отключился АВ- 400 А. | Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ТП-400. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С Срок исполнения: 03.11.2015
357700 2410151400995 | 995 | 2015-10-24 | 14 | 0 | 03.133200347 | 0.3003 | 2.229 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП-307. | 24.10.2015 г. в 14 час. 00 мин. на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-307 произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4кВ Л.2 в пролете опор №№1-№2. 24.10.2015 г. в 16 час. 06 мин.дефект устранен. | 2015-10-24 | 16 | 6 | Обрыв линейного провода марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л.2 оп.№1---№2 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 307 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 307 произошел обрыв линейного провода ВЛ-0.4кВ Л.2 оп.№1---№2. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №307с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-32 от ТП №307. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 24.10.2015
357700 2310151850994 | 994 | 2015-10-23 | 18 | 50 | 03.133200347 | 0.024917 | 0.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24. | 23.10.2015 г. 18 час. 50 мин из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог н/вставки ПН-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24. 23.10.2015 г. в 19 час. 30 мин перегоревший ПН-250 фазы "В" на ТП 33-09/2-24 был заменен. | 2015-10-23 | 19 | 55 | Пережог н/предохранителя ПН 250А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 произошел пережог н/вставки ПН-250 фазы "В". | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ 33-09/2-24 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 2210152035933 | 933 | 2015-10-22 | 20 | 35 | 03.233200347 | 0.17632 | 1.127 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-400. | 22.10.2015г. в 20час. 35 мин из-за нагрузки на ВЛ-0.4 Л-3 ТП-400 отключился АВ 400А. В 21 час. 46 мин электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-22 | 21 | 46 | Повреждения оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4 от ТП-400 произошло отключение АВ-400 | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей на ВЛ-0.4 от ТП-400 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 2110151505998 | 998 | 2015-10-21 | 15 | 5 | 03.133200348 | 0.26067 | 1.811 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0.4 №13-02-13 | 21.10.2015 г. в 15 час. 05 мин. обнаружен обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП №13-02-13 21.10.2015 г. в 16час 13 мин. повреждение устранено. | 2015-10-21 | 16 | 13 | обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0.4 кВ от ТП№13-02-13. | Организационная причина 3.4.802 Наезд автотранспорта на опору на ВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 №13-02-13. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия посторонних лиц автотранспортом произошел обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП-10/0.4 №13-02-13 | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП№13-02-13 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 21.10.2015
357700 2010151520922 | 922 | 2015-10-20 | 15 | 20 | 03.133200348 | 0.31733 | 9.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП-52. | 20.10.2015г. в 15.20 при не санкционированной подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ сторонними лицами, произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-52 в пролете опор №№2- 3, повреждение КЛ-0,4кВ выход на ВЛ. в 00 час. 40 мин. повреждение устранено. | 2015-10-21 | 0 | 40 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№2-3 от ТП №52. | Организационная причина 3.4.808 Самовольная подрезка деревьев сторонними лицами. Техническая причина 4.13 Из-за не санкционированной подрезки деревьев была повреждена ВЛ,КЛ. Произошел обрыв на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-52 в пролете оп.№2-№3. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить нарушителей о недопустимости самовольной подрезки деревьев . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1910152100991 | 991 | 2015-10-19 | 21 | 0 | 03.233200347 | 0.19077 | 1.157 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400. | 19.10.2015г. в 21 час. 00 мин. из-за нагрузки на ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400 отключился АВ-400 А. в 22 час 37 мин ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400 был включен в работу. | 2015-10-19 | 22 | 37 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки на ВЛ-04.кВ Л-3 от ТП-400 отключился АВ-400 А. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-400. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.10.2015
357700 1910152045990 | 990 | 2015-10-19 | 20 | 45 | 03.133200347 | 0.3127 | 1.582 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП №92. | 19.10.2015г. в 20 час. 45 мин. из-за нагрузки на ВЛ-04 кВ Л-3 от ТП-92 перегорела вставка 250 А 1 шт. фазы "В". В 23 час 42 мин. ВЛ-04 кВ Л-3 от ТП-92 была включена в работу. | 2015-10-19 | 23 | 42 | пережог предохранителей ПН250 фаз "В" и "С". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №94 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №94 произошло КЗ и пережог предохранителей ПН250. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные ПН 250 А. т фаз "В"и "С". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1810151958989 | 989 | 2015-10-18 | 19 | 58 | 02.333110347 | 1.1183 | 10.282 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф. 20-13 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер северо-восточный до 14 м/сек. | 18.10.2015 в 19 час. 58 мин. на ПС "Кызылская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.20-13. В 20 час. 59 мин. потребители запитаны по резервной схеме. При осмотре обнаружено повреждение концевой муфты кабельного ввода на опоре №1 к ТП №203. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,017 час. | 2015-10-18 | 20 | 59 | Пробой фазной изоляции с последующим междуфазным замыканием в шейке концевой муфты на опоре №1 к ТП №203. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции концевой муфты кабельного ввода к ТП №203. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции конце-вой кабельной муфты ввода КЛ-10кВ ф.20-13 на опоре №1 к ТП№203. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.20-13. | ;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты на опоре №1 к ТП №203. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1810151543988 | 988 | 2015-10-18 | 15 | 43 | 03.233200348 | 0.1073 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП-47. | 18.10.2015г. в 15:43 произошел обрыв линейного провода Л.1 в пролете опор №№ 2/2--- 2/3. В 16 час. 57 мин. ВЛ-0.4кВ. Л-1 от ТП-47 после устранения повреждения включена в работу. | 2015-10-18 | 16 | 57 | обрыв марки А-35 провода в пролете опор №№ 2/2---№2/3 ВЛ-0,4кВ Л-1 | Организационная причина 3.4.808 Самовольное спиливание деревьев сторонними лицами Техническая причина 4.13 В результате самовольного спиливания сторонними лицами произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 с последующим обрывом провода в пролете опор №№ 2/2---№2/3. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Уведомить нарушителей о не допустимости спиливания деревьев без санкций ОАО "Тываэнерго". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв линейного провода ВЛ-0.4 кВ Л.1 от ТП-47 в пролете опор №№2/2---№2/3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Найбыт-оол В.Д. Срок исполнения: 18.10.2015
357700 1810151245897 | 897 | 2015-10-18 | 12 | 45 | 03.233200347 | 0.078667 | 0.834 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400. | 18.10.2015 г. в 12 час. 45 мин. из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400 отключился АВ 400А Л.2. В 13 час. 25 мин. ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400 был включена в работу. | 2015-10-18 | 13 | 25 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-400 отключился АВ 400А Л.2. | Допущение перегруза | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ТП-400 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1710152040986 | 986 | 2015-10-17 | 20 | 40 | 03.133200347 | 0.015417 | 1.021 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 400кВа. | 17.10.2015 в 20 час. 40 мин. на ТП № 1-06/8-30 перегорела вставка ф "А". В 21 час. 05 мин. дефект был устранен. | 2015-10-17 | 21 | 35 | Пережог н/в предохранителя марки ПН 250А ф "А" на ТП 1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения дефектов на ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 400кВа. произошло КЗ, в результате чего перегорела н/вставка ф "А". | Несвоевременная замена устаревшего оборудования на ТП 1-06/8-30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0.4 кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и внести в месячные планы их устранения. Ответственное лицо: И.о начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1710151113984 | 984 | 2015-10-17 | 11 | 13 | 02.333130347 | 0.028333 | 2.682 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек. | 17.10.2015г. в 11 час. 13 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.15-02. В 11 час. 33 мин. после отключения ТП №15-02-2 В-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.333 час. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 на ТП №15-02-2 обнаружены перегоревшие высоковольтные вставки 2-х фаз. | 2015-10-17 | 11 | 33 | Перегорание некалиброванной плавкой вставки (проволоки) высоковольтных предохранителей марки ПКТ-10 в количестве 2 шт. на ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02. | Организационная причина 3.4.702 Использование некалиброванных предохранителей на ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02. Техническая причина 4.10 В результате повреждения по ВЛ-0,4кВ Л-1 произошло перегорание некалиброванных вставок фаз "А", "В" с перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ на ТП №15-02-2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания на стороне 10кВ и 0,4кВ и отключения В-10кВ ф.15-02. | Неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02 в части эксплуатации некалиброванных предохранителей. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных высоковольтных предохранителей фаз "А", "В" на ТП №15-02-2 ВЛ-10кВ ф.15-02. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 17.10.2015
357700 1610152100015 | 15 | 2015-10-16 | 21 | 0 | 03.133200347 | 0.041 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 1-01/2 Л-2. | 16.10.2015 г. в 21 час. 00 мин. на ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/2 Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А. 16.10.2015 г. в 22 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-16 | 22 | 0 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 На ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/2 Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ перегорел ПН-250 А на ТП 1-01/2 Л-2. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/2 Л-2 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 19.10.2015
357700 1610151817983 | 983 | 2015-10-16 | 18 | 17 | 03.133200347 | 0.093633 | 1.581 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-92. | 16.10.2015 г. в 18 час.17 мин.на ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП №92 в пролете опор №3-№4 произошел обрыв провода. В 19 час. 10 мин. ВЛ-0.4кВ Л.2 от ТП-92 была включена в работу. | 2015-10-16 | 19 | 10 | пережог предохранителя ПН 250А на ТП-92. | Организационная причина 3.4.701 Из-за напряжения в сети в пролете опор №3-№4 произошел обрыв провода на ТП-92. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ произошел пережог предохранителя ПН 250А на ТП-92. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП-92. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-92 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510151800033 | 33 | 2015-10-15 | 18 | 0 | 03.133200347 | 0.04305 | 0.927 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1. | 15.10.2015 г. в 18 час. 00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/120 15.10.2015 г в 19 час.03 мин. повреждение устранено | 2015-10-15 | 19 | 3 | Пережог ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное устранение дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510151545978 | 978 | 2015-10-15 | 15 | 45 | 02.333113410 | 0.15167 | 2.54 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31«Чыраа-Бажы». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 15.10.2015г. в 15 час. 45 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.31-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-03 в пролете опор №№255-256 обнаружено схлестывание проводов фаз "А" и "В". В 16 час. 55 мин. после устрарения схлестывания В-10кВ ф.31-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,167 час. | 2015-10-15 | 16 | 55 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№255-256 ВЛ-10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.31-03. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№255-256 ВЛ-10кВ ф.31-03. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-03 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1510151223977 | 977 | 2015-10-15 | 12 | 23 | 02.333110347 | 0 | 0 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-32 от ПС 220кВ Ак-Довурак (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Ха-касское предприятие МЭС") до ПС 35кВ Тээли с отпайками на ПС 35кВ Эрги-Барлык и на ПС 35кВ Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер северо-западный до 16 м/с., мокрый снег. | 15.10.2015г. в 12 час 23 мин. на ПС 220 Ак-Довурак действием ТО отключился В-35кВ Т-32. УАПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-32 на опоре №245 обнаружены следы перекрытия штыревого фарфорового изолятора фазы "С". | 2015-10-15 | 12 | 23 | Следы перекрытия изоляторов марки ШФ-35 фаз "В" и "С" на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявления дефектов изоляторов фаз ""В" и "С" на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32. Техническая причина 4.12 Из-за несвоевременного выявления дефектов изоляторов на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32 в период неблагоприятных погодных условий произошло перекрытие фарфоровых изоляторов фаз "В" и "С"., сто явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные изоляторы на опоре №245 ВЛ-35кВ Т-32. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 31.05.2016
357700 1510151105982 | 982 | 2015-10-15 | 11 | 5 | 03.133203410 | 0.34125 | 2.046 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-63. | 15.10.2015г. 11 час 05 мин. при порывах ветра произошел обрыв нулевого и линейного проводов ВЛ-0.4кВ от ТП-63. 15.10.2015г. в 15 час. 38 мин. повреждения устранены. | 2015-10-15 | 15 | 38 | Обрыв нулевого и линейного проводов марки А-35 ВЛ-0.4кВ от ТП-63. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м./сек. Техническая причина 4.13 При порывах ветра произошел обрыв нулевого и линейного провода фазы "С" на ВЛ-0.4кВ от ТП-63. | Несвоевременная замена устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-63 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150941976 | 976 | 2015-10-15 | 9 | 41 | 02.333113410 | 0.68167 | 2.478 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов. Ветер с порывами до 16 м,сек. | 15.10.2015г. в 09 час. 41 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 в пролете опор №№145-146 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 16 час. 30 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.32-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 6,817 час. | 2015-10-15 | 16 | 30 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№145-146 ВЛ-10кВ ф.32-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Несвоевременное выявление и устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32-05. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№145-146 ВЛ-10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 15.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1510150939975 | 975 | 2015-10-15 | 9 | 39 | 02.333110348 | 0.286 | 2.188 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов. | 15.10.2015г. в 09 час. 39 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-01. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.32-01 в пролете опор №№247-248 обнаружен наброс проволоки. В 14 час. 25 мин. п В-10кВ ф.32-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,767час. | 2015-10-15 | 14 | 25 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.801 В результате наброса неустановленными посторонними лицами проволоки длиной около 2,5 метров на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №№247-248 ВЛ-10кВ ф.32-01 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения В-10кВ ф.32-01. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.32-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1510150910032 | 32 | 2015-10-15 | 9 | 10 | 03.133200347 | 0.034167 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/17 Л-2. | 15.10.2015 г. в 9 час. 10 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/17 Л-2. 15.10.2015 г в 10 час. 00 мин. повреждение устранено. | 2015-10-15 | 10 | 0 | Пережог ПН-250 А на ТП 8-05/17 Л-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №8-05/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-05/17 перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное устранение дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/17 Л-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150851974 | 974 | 2015-10-15 | 8 | 51 | 02.333113410 | 0.58 | 3.019 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-10кВ ф.16-01 от ПС 35/10кВ №16 "Эрзин". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 4 градуса, ветер 12-16 м/сек. | 15.10.2015 в 08 час. 51 мин. на ПС Эрзин действием МТЗ отключился В-10кВ ф.16-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.16-01 в пролете опор №№129-130 обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С". В 11 час. 45 мин. после устранения дефекта В-10кВ ф.16-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,9 час. | 2015-10-15 | 11 | 45 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№129-130 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.16-01 действием защит. | Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.16-01. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№129-130 ВЛ-10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16-01 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150800981 | 981 | 2015-10-15 | 8 | 0 | 03.133203410 | 0.28365 | 1.872 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП №224. | 15.10.2015 г. 08 час. 00 мин. на ТП-224 в момент порывов ветра произошел обрыв нулевого и линейного проводов ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№16--№17. 15.10.2015 г. 11час 03 мин. дефект устранен. | 2015-10-15 | 11 | 3 | обрыв нулевого и линейного провода фазы "С" марки А-35 ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№16--№17. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв нулевого и линейного провода ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №№16--№17. | Несвоевременное устранение дефектов по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-224. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №224 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150450980 | 980 | 2015-10-15 | 4 | 50 | 03.133200347 | 0.5933 | 9.723 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-178 | 15.10.2015г. в 04 час. 50 мин. произошел пробой изоляции кабеля марки ААБл 1-4*95 КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ. 15.10.2015г. 10 час.39 мин. повреждение устранено. | 2015-10-15 | 10 | 39 | пробой изоляции кабеля марки ААБл 1-4*95 КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ. | Организационная причина 3.4.702 старение изоляции КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ. Техническая причина 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции ААБл 1-4*95 на КЛ-0.4 кВ. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить поврежденный участок КЛ-0.4кВ от ТП-178 на выходе на опору ВЛ-0.4кВ.. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015
357700 1510150414973 | 973 | 2015-10-15 | 4 | 14 | 02.333110347 | 0.3 | 1.929 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-10 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 15.10.2015 г. в 04 час. 14 мин. на ПС "Чадан" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.4-10. В 05 час 04 мин. повторное включение В-10кВ ф.4-10 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,833 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.4-10 обнаружена увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №№ 69-70. | 2015-10-15 | 5 | 4 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.4-10 нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№69-70 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-10 действием защит. | Неудовлетворительное ТО ВЛ-10кВ ф.4-10. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№69-70 ВЛ-10кВ ф.4-10. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 19.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1510150053972 | 972 | 2015-10-15 | 0 | 53 | 02.333110347 | 0.001867 | 1.355 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-12 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 15.10.2015г. в 00 час. 53 мин. на ПС "Туран" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.40-12. В 00 час. 57 мин. повторное включение В-10кВ ф.40-12 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,067 час. | 2015-10-15 | 0 | 57 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-12 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№7/73 -7/74 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.40-12 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№7/73-7/74 ВЛ-10кВ ф.40-12. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-12 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1410152035970 | 970 | 2015-10-14 | 20 | 35 | 02.333110347 | 0.4 | 1.172 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.13-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №13 "Бай-Хаак". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс6 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 14.10.2015г. в 20 час. 35 мин. на ПС "Бай-Хаак" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.13-03. В 21 час. 35 мин. повторное включение В-10кВ ф.13-03 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1 час. | 2015-10-14 | 21 | 35 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.13-03 нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса в пролете опор №№16-17 в момент порывов ветра произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.13-03 действием защит | Несвоевременное включение в месячные планы работ устранение дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№16-17 ВЛ-10кВ ф.13-03. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1410151955971 | 971 | 2015-10-14 | 19 | 55 | 03.133200347 | 0.065333 | 0.893 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 6/0.4 кВ 1-06/1-27. | 14.10.2015 г. в 19 час. 55 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/1-2. перегорел н/в предохранитель фазы "С". 14.10.2015 г. в 22 час. 35 мин повреждение устранено. | 2015-10-14 | 20 | 40 | Пережог ПН250 фазы "С" на ТП №1-06/1-27. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27. Техническая причина 4.10 Из-за несвоевременного устранения выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-06/1-27 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН250А фазы "С". | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-06/1-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1410151530031 | 31 | 2015-10-14 | 15 | 30 | 03.133200347 | 0.0504 | 0.853 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 8-05/20 Л-1. | 13.10.2015 г. в 15 час. 30 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. 13.10.2015 г в 16 час. 33 мин. повреждение устранено. | 2015-10-14 | 16 | 33 | Перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 произошло КЗ, в результате чего перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1410150144969 | 969 | 2015-10-14 | 1 | 44 | 02.333130347 | 0.52022 | 4.573 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-04 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 5 градусов, ветер западный 10-12 м/сек. | 14.10.2015 в 01 час.40 мин. на ПС "Тээли" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-04. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-04 на ТП №32-04/16-14 обнаружено перекрытие разрядников фаз "В" и "С". В 03 час. 15 мин. отключена ТП №32-04/16-14, В-10кВ ф.32-04 включен в работу. В 09 час. 40 мин. после устранения повреждений электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -1,517 час. | 2015-10-14 | 9 | 40 | Перекрытие разрядников фаз "В" и "С" типа РВО-10 на ТП №32-04/16-14 ВЛ-10кВ ф.32-04. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов разрядников Техническая причина 4.12 Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уп-лотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядника фазы "В" с последую-щим перекрытием разрядника фазы "С" на ТП №32-04/16-14, что явилось причиной меж-дуфазного короткого замыкания. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №32-04/16-14 ВЛ-10кВ ф32-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП №32-04¦16-14 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 14.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену на ТП №32-04¦16-14 дефектных разрядников РВО-10 на ОПН. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 14.10.2015 Техническое мероприятие №3 Провести измерение сопротивления заземляющих устройств ТП №32-04¦16-14. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 1310152148968 | 968 | 2015-10-13 | 21 | 48 | 03.133200347 | 0.0308 | 0.791 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30. | 13.10.2015г. в 21 час. 48 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 перегорела н/в вставка фазы "С" на ТП 1-06/8-30 . 13.10.2015 г. в 22 час. 48 мин. дефект устранен. | 2015-10-13 | 22 | 30 | Пергоржог н/в предохранителя марки ПН250А фазы "С" на ТП 1-06/8-30 . | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременная выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ на ТП 1-06/8-30 . Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 перегорела н/в вставка фазы "С" на ТП 1-06/8-30 . | Несвоевременное выявление дефектов по ВЛ-0.4 кВ на ТП 1-06/8-30 . | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 1310152105030 | 30 | 2015-10-13 | 21 | 5 | 03.133200347 | 0.04 | 0.928 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/14 Л-2. | 13.10.2015 г. в 21 час. 05 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. 13.10.2015 г в 21 час.55 мин. повреждение устранено. | 2015-10-13 | 21 | 55 | Пережог ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №8-05/14 Л-2 . Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-05/14 перегорел ПН-250 А. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 8-05/14 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ отТП 8-05/14 Л-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 20.10.2015
357700 1310151930979 | 979 | 2015-10-13 | 19 | 30 | 03.133200347 | 0.70525 | 2.783 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4кВ от ТП-197. | 13.10.2015г. 19 час.30 мин. из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ от ТП-197 перегорела вставка 630 А на Гл.руб-ке фаза "В" 13.10.2015 г. 21 час. 03 мин.ВЛ-0.4 кВ от ТП-197 дефект устранен. | 2015-10-13 | 21 | 3 | Пережог ПН 630 А на Гл.руб-ке фаза "В". | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП №197. Техническая причина 4.10 Из-за нагрузки на ВЛ-0.4 кВ от ТП-197 перегорела вставка 630 А на Гл.руб-ке фаза "В" | Несвоевременное устранение дефекта оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 630 А на Гл.руб-ке фаза "В" на ВЛ-0.4кВ от ТП-197. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015
357700 1310151430014 | 14 | 2015-10-13 | 14 | 30 | 03.133200347 | 0.041 | 0.824 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-02/11. | 13.10.2015 г. в 14 час. 30 мин. произошло КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в результате чего перегорел ПН-250 А на ТП № 1-02/11. 13.10.2015 г. в 15 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-13 | 15 | 30 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ перегорел ПН-250 А на ТП 1-02/11 Л-2. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-02/11 Л-2 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 1210152110013 | 13 | 2015-10-12 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.04 | 0.817 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-02/11 Л-4 | 12.10.2015 г. в 21 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-4 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №1-02/11. 12.10.2015 г. в 22 час.00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-12 | 22 | 0 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП №1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11 Л-4. | Несвоевременное устранение дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/11 Л-4. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-02/11 Л-4 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 1110152030011 | 11 | 2015-10-11 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.041333 | 0.968 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №1-01/6а Л-3 | 11.10.2015 г. в 20 час. 30 мин. на ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6а Л-3 произошло КЗ в результате чего перегорел ПН-250 А. 11.10.2015 г. в 21 час. 30 мин. дефект устранен. | 2015-10-11 | 21 | 30 | Пережог ПН-250 А на ТП № 1-01/6а Л-1 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6а Л-1 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ перегорел ПН-250 А на ТП 1-01/6а Л-3. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-01/6а Л-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6а Л-3 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 1110151730012 | 12 | 2015-10-11 | 17 | 30 | 03.133200347 | 0.047833 | 0.984 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02/12. | 11.10.2015 г. в 17 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250А на ТП 1-02/12. 11.10.2015 г. в 18 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-11 | 18 | 40 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-02/12. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ- 0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-02/12 Л-2 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.11.2015
357700 1110151710029 | 29 | 2015-10-11 | 17 | 10 | 03.133200347 | 0.037583 | 0.928 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП №8-05/20. | 11.10.2015 г. в 17 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/20 . 03.10.2015 г. в 18 час. 05 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено | 2015-10-11 | 18 | 5 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП №8-05/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/20. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/20 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/20 Л-1 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015
357700 1110151300960 | 960 | 2015-10-11 | 13 | 0 | 02.333113413 | 0.033133 | 0.598 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.8-03 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 6 градусов, ветер умеренный. | 11.10.2015г. в 13 час. 00 мин. на ПС "Шагонар" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.8-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.8-03 на ЛР-10кВ № ТП8-03-30 обнаружен труп птицы (вороны). В 14 час. 11 мин. после снятия птицы В-10кВ ф.8-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,183 час. | 2015-10-11 | 14 | 11 | Незначительные следы перекрытия ножей фаз "А" и "В" РЛНД-10 ТП 8-03-30. | Организационная причина 3.4.1305 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз на ЛР ТП №8-03-30 произошло межфазное короткое замыкание и отключению В-10кВ ф.8-03 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 на опоре к ТП 8-03-30. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 11.10.2015
357700 1010151900028 | 28 | 2015-10-10 | 19 | 0 | 03.133200347 | 0.037583 | 0.898 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №8-05/17. | 10.10.2015 г. в 19 час. 00 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/17. 10.10.2015 г. в 19 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-10 | 19 | 55 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленныхх дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 8-05/17. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/17 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 10.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/17 Л-1 целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 12.10.2015
357700 0910152115027 | 27 | 2015-10-09 | 21 | 15 | 03.133200347 | 0.044417 | 0.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 отТП №8-05/14. | 09.10.2015 г. в 21 час. 15 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/14. 09.10.2015 г. в 22 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-09 | 22 | 20 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 отТП №8-05/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/14. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/14 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №8-05/14 Л-2 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 11.10.2015
357700 0910151622959 | 959 | 2015-10-09 | 16 | 22 | 03.133200347 | 0.035467 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 | 09.10.2015 г. в 16 час. 22 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 Л-1 перегорела н/в вставка ф."В". 09.10.2015 г. в 18 час. 35 мин. повреждение устранено. | 2015-10-09 | 18 | 35 | Пережог ПН 250А ф."В". на ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 Л-1. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 перегорела н/в вставка ф."В". | Несвоевременная замена устаревшего оборудования | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-0.4 Л-1 от ТП 10/0.4 кВ 4-04-21 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0910151155527 | 527 | 2015-10-09 | 11 | 55 | 03.133203410 | 0.064167 | 8.477 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 38-02/2-2 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 09.10.2015 г. в 11 час.55 мин. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-02/2-2 . 09.10.2015 г. в 16 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. . | 2015-10-09 | 16 | 35 | Излом стойки деревянных опор в кол-ве 2 шт. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-02/2-2 . | Организационная причина 3.4.1001 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-02/2-2. Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойки деревянных опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-02/2-2 . | Несвоевременная замена дефектных опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-02/2-2 с целью выявления дефектов и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 16.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести замену дефектных опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-02/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0910150915528 | 528 | 2015-10-09 | 9 | 15 | 03.133203410 | 0.09805 | 6.143 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12 Л-2. Метеоусловия: ветер с порывами до 16 м/с. | 09.10.2015 г. в 09 час.15 мин. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. 09.10.2015 г. в 11 час. 54 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-09 | 11 | 58 | Излом стойки деревянной опоры на уровне земли на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-38-01/11-12 Л-2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 16 м/сек. Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | Несвоевременная замена дефектной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-38-01/11-12 Л-2. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №32 на ВЛ-0,4кВ от ТП 38-01/11-12 Л-2 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0810152110957 | 957 | 2015-10-08 | 21 | 10 | 03.133200347 | 0.02775 | 0.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г.в 21 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кв Л-2 произошел пережог н/вставки ПН250А фазы "А" ,фазы "В" на ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа . 08.10.2015г. в 21 час. 55мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 22 | 0 | Пережог ПН250А фазы "А" ,фазы "В". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП №33-09-25. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кв Л-1 произошел пережог н/вставки ПН250А фазы "А" ,фазы "В" на ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа . | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН250А фазы "А" ,фазы "В" на ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа . Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 08.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 33-09-25 10/0,4кВ 250 кВа с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 0810152030010 | 10 | 2015-10-08 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.014333 | 0.987 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 1-02/13 а. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 20 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-7 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/13 а. 08.10.2015 г. в 21 час. 13 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 21 | 13 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 1-02/13 а. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ произошел пережог н/встаки ПН-250 А на ТП 1-01/13. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-01/13. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-7 от ТП 1-02/13а с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 13.10.2015
357700 0810152015956 | 956 | 2015-10-08 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.021583 | 0.937 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось поВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 20 час. 15 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4кВ Л-1 произошел пережог н/в вставки фазы "С"на ТП 1-06/8-30. 08.10.2015 г. 20 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 20 | 55 | Пережог н/вставки ПН-250А фазы "С" на ТП 1-06/8-30. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП 1-06/8-30. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН250А фазы "С"на ТП 1-06/8-30. | Несвоевременное устранение дефектного оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250А фазы "С" на ТП 1-06/8-30. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 08.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0.4 кВ 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0810151820529 | 529 | 2015-10-08 | 18 | 20 | 03.133203410 | 0.043167 | 4.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 18 час. 20 мин. В момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2 . 08.10.2015 г. в 19 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 19 | 35 | Излом стойки деревянной опоры №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за ветровой нагрузки произошел излом стойки деревянной опоры на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 31-03/4-2. | Несвоевременная замена дефектной опоры №4. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №4 на ВЛ-0,4кВ от ТП 31-03/4-2 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810151605530 | 530 | 2015-10-08 | 16 | 5 | 03.133203410 | 0.21233 | 9.136 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 31-02-19 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 16 час.05 мин. В момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. 08.10.2015 г. в 18час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 18 | 20 | Излом стойек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойек деревянных опор №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП- 31-02-19 Л-1. | Несвоевременное устранения дефектных опор №6,№7,№8. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №6,№7,№8 на ВЛ-0,4кВ от ТП 31-02-19 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810151525531 | 531 | 2015-10-08 | 15 | 25 | 03.133203410 | 0.0555 | 3.397 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 15 час.25 мин. в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. 08.10.2015 г. в 16 час. 55 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 17 | 0 | излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-03-6-8 на уровне земли | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-03-6-8. | Несвоевременное выявление дефектной опоры №5. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №5 с установкой ж/б приставки на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-03-6-8 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810151143955 | 955 | 2015-10-08 | 11 | 43 | 02.333110347 | 1.3952 | 14.856 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по КЛ-10кВ ф.8-06 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №8 "Шагонар". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, без осадков. | 08.10.2015 в 11 час. 43 мин. на ПС "Шагонар" появилась "земля" в сети 10кВ. В 11 час. 48 мин. отключен вручную В-10кВ ф.8-06. В 13 час. 32 мин. потребители запитаны по резервной схеме (ф.8-07). При отыскании повреждения обнаружен пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.8-06 между ПС "Шагонар" и РП-1. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,817 час. | 2015-10-09 | 13 | 35 | Пробой изоляции участка силового кабеля марки ААБ 3*95 КЛ-10кВ ф.8-06 между ПС Шагонар и РП-1. | Организационная причина 3.4.709 Старение изоляции КЛ-10кВ ф.8-06 Техническая причина 4.12 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.8-06 между ПС "Шагонар" РП-1 с замыканием на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и появления "земли" в сети 10кВ на ПС "Шагонар". | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования КЛ-10кВ ф.8-06. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0810151117954 | 954 | 2015-10-08 | 11 | 17 | 02.333110348 | 2.9 | 9.057 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.11-01 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северо-западный с порывами до 12 м/сек. | 08.10.2015 г. в 11 час. 17 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился В-10кВ ф.11-01. При осмотре ВЛ-10кВ ф.11-01 обнаружено упавшее дерево на провода в пролете опор №№20-21. В 12 час. 44 мин. после снятия дерева с проводов В-10кВ ф.11-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,45 час. | 2015-10-08 | 12 | 44 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.808 В результате самовольного спиливания дерева, растущего в палисаднике потребителя, произошло падение дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №№20-21 с последующим сближением проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-01 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Уведомить потребителя о порядке спиливания деревьев, растущих на приусадебных участках. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0810151000532 | 532 | 2015-10-08 | 10 | 0 | 03.133203410 | 0.588 | 16.308 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 10 час.00 мин. в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. 8.10.2015 г. в 16 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 16 | 10 | Излом стойки деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра из-за недопустимого загнивания древесины произошел излом стойки деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. 0 Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. | Несвоевременная замена дефектных опор на №2-4,№2-12, №2-17,№2-18. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №2-4,№2-12, №2-17,№2-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810150900533 | 533 | 2015-10-08 | 9 | 0 | 03.133203410 | 0.083333 | 9.684 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 08.10.2015 г. в 09 час.00 мин. в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №20, №21,№22 ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. 08.10.2015 г. в 12 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 12 | 30 | Излом стойки деревянных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07/2-2. | Несвоевременное выявление дефектных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №20, №21,№22 на ВЛ-0,4кВ от ТП 33-07/2-2 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0810150755534 | 534 | 2015-10-08 | 7 | 55 | 03.233203410 | 0.0525 | 2.097 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №17-02/1-1 Л-1. Метеоусловия: ветер с порывами до 16 м/с. | 8.10.2015 г. 07 час. 55 мин. в момент порывов ветра произошел наклон опор на ВЛ-0,4 кВ от ТП №17-02/1-1 Л-1. 8.10.2015 г. 11 час. 40 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 11 | 45 | Нет | Организационная причина 3.4.1001 Из-за наклона опоры в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №17-02/1-1. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку опоры ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №17-02/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0710152320009 | 9 | 2015-10-07 | 23 | 20 | 03.133200347 | 0.027333 | 0.921 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-01/7. | 07.10.2015 г. в 23 час. 20 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/7. 08.10.2015 г. в 00 час. 00 мин. электроснабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-08 | 0 | 0 | пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 1-01/7. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/7. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-01/7 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/7 Л-2 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0710152014008 | 8 | 2015-10-07 | 20 | 14 | 03.133200347 | 0.040317 | 0.845 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1-01/1. | 07.10.2015 г. в 20 час. 14 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250А на ТП 1-01/1. 07.10.2015 г. в 21 час. 13 мин. эл/снабжение восстановлено. | 2015-10-07 | 21 | 13 | Пережог н/вставки ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1-01/1. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/1. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 1-01/1 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710152010026 | 26 | 2015-10-07 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.041 | 0.826 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 8-05/16 Л-1. | 07.10.2015 г. в 22 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/16. 07.10.2015 г. в23 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 23 | 10 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвовременное выявление дефекта на ВЛ-0.4 кВ от Л-1 ТП 8-05/16. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/16. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 8-05/16 целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710151910025 | 25 | 2015-10-07 | 19 | 10 | 03.133200347 | 0.044417 | 1.305 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-05/18. | 07.10.2015 г. в 19 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог ПН-630 А на ТП 8-05/18 . 07.10.2015 г. в 20 час. 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 20 | 15 | Пережог ПН-630 А. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-05/18. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-630 А на ТП 8-05/18. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектнго ПН-630 А на ТП 8-05/18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 14.10.2015
357700 0710151815024 | 24 | 2015-10-07 | 18 | 15 | 03.133200347 | 0.04305 | 1.167 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 Л-1 кВ от ТП 8-05/20. | 07.10.2015 г. в 18 час. 15 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 произошел обрыв провода в пролете оп. №№12-13. 07.10.2015 г. 19 час. 18 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 19 | 18 | Обрыв провода марки А-35 в пролете оп. №№12-13. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявлени дефектов ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ТП №8-05/20. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 произошел обрыв провода в пролете оп. №№12-13. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№12-13 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/20 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710151440535 | 535 | 2015-10-07 | 14 | 40 | 03.133203410 | 0.13875 | 18.377 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015 г. 14 час. 40 мин. на ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП 17-02/5-7 произошел излом стоек деревянных опор №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7. 07.10.2015 г. в 20 час. 13 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 20 | 18 | Излом стоек деревянных опор №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-02/5-7 Л-1. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 17-02/5-7 Л-1. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №4-5, №4-6, №5-4, №5-5, №5-6 №5-7 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-02/5-7. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151410536 | 536 | 2015-10-07 | 14 | 10 | 03.133203410 | 0.54717 | 8.111 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015 г. в 14 час.10 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3 произошел излом стоек деревянных опор №5-4, №5-7. 07.10.2015 г. в 19 час.45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 19 | 45 | Излом стоек деревянных опор №5-4, №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стоек деревянных опор №5-4, №5-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектные опоры №5-4, №5-7 на Вл-0,4кВ от ТП 4-01-20 Л-3. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151400537 | 537 | 2015-10-07 | 14 | 0 | 03.133203410 | 0.12917 | 4.081 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015г. в 14 час 00 мин. на ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2 произошел излом стойки деревянной опоры №4 с последующим обрывом провода. 07.10.2015г. в 19 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 19 | 20 | Излом стойки деревянной опоры №4 с последующим обрывом провода марки А-35 ВЛ-0,4кВ от на ТП- 32-04/3-7. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины произошел излом стойки деревянной опоры №4 с последующим обрывом провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 32-04/3-7. | Несвоевременное выявление дефектной опоры №4. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной опоры №4 с установкой ж/б приставки на ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 . Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151035941 | 941 | 2015-10-07 | 10 | 35 | 02.333110347 | 0.023333 | 1.267 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.3-04 от ПС 110/35/10кВ №3 "Сарыг-Сеп". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 07.10.2015 в 10 час. 35 мин. на ПС Сарыг-Сеп действием ТО отключился В-10кВ ф.3-04. НАПВ. В 10 час. 42 мин. повторное включение В-10кВ ф.3-04 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,117 час. При осмотре на опоре №103-11 обнаружен обрыв вязки провода фазы "В". | 2015-10-07 | 10 | 42 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04. Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта в момент порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04 с последующим схлестыванием провода с соседней фазой. | Некачественное проведение осмотров ВЛ-10кВ ф.3-04. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №103-11 ВЛ-10кВ ф.3-04. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0710151030945 | 945 | 2015-10-07 | 10 | 30 | 03.133203410 | 0.05425 | 0.894 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. | 07.10.2015г. 10 час. 30 мин.в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. 07.10.2015г.В 12 час 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 12 | 15 | Поврежденний оборудования ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07-4 нет. | Организационная причина 3.4.1001 Несвоевременное устранение дефекта в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №33-07-4. | Несвовремнное выявление дефектов | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-07-4 с целью выявления дефектов и внесения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о.начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710151010023 | 23 | 2015-10-07 | 10 | 10 | 03.133200347 | 0.037583 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/17. | 07.10.2015 г. в 10 час. 10 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/1. 07.10.2015 г. в 11 час. 05 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 11 | 5 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение не выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-05/17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 8-05/17. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Прозвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/17 Л-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП №8-05/17с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 15.10.2015
357700 0710151010538 | 538 | 2015-10-07 | 10 | 10 | 03.133203410 | 0.26825 | 19.091 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-02-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 07.10.2015 г. в 10 час 10 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ от ТП 32-04/3-7 Л-2 произошел излом стоек деревянных опор №9.№10,№11,№12,№13,№14. 07.10.2015 г. в 17 час. 25 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 17 | 30 | Излом стойки деревянной опоры №9,№10,№11,№12,№13,№14. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки Техническая причина 4.1 Из-за недопустимого загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянных опор №9,№10,№11,№12,№13,№14 на ТП 39-02-4 Л-1. | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №9,№10,№11,№12,№13,№14 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП №39-02-4. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0710150910944 | 944 | 2015-10-07 | 9 | 10 | 03.133200347 | 0.0152 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | 07.10.2015 г. в 09.час. 10 мин. произошел обрыв провода фазы "0" на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. 07.10.2015 г. в 10 час. 26 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 10 | 26 | Обрыв провода марки А-35 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12. Техническая причина 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы "0" На ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 38-01/11-12. | Некачественное проведение осмотров оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв фазы "0" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №38-01/11-12. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 на ТП №38-01/11-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0710150830943 | 943 | 2015-10-07 | 8 | 30 | 03.133200347 | 0.032033 | 0.797 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. | 07.10.2015 г. в 08 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ роизошел пережог н/вставки фазы "В"на ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17 . 07.10.2015 г. в 09 час 32 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-07 | 9 | 32 | Пережог ПН250А фазы "В". | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ перегорела н/вставка фазы "В"на ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. | Некачественное проведение осмотров оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН250А фазы "В"на ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП 10/0,4кВ №1-06/1-17 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0610152000939 | 939 | 2015-10-06 | 20 | 0 | 03.133200347 | 0.12173 | 1.055 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ от ТП №56 Ф.21. | 06.10.2015г. в 20 час. 00 мин. из-за схлестывания проводов на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог н/вставки ПН 250А ТП №56 Ф. 21 . 06.10.2015 г. в 21 час. 23 мин. эл/энергия потребителей включено. | 2015-10-06 | 21 | 23 | Пережог ПН-250А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0.4 кВ от ТП №56 Ф.21. Техническая причина 4.10 В момент порывов ветра из-за схлестывания проводов на ВЛ-0.4 кВ произошел пережог н/вставки ПН250А. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №56 Ф. 21 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП №56 Ф. 21 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0610152000940 | 940 | 2015-10-06 | 20 | 0 | 03.233203410 | 0.4843 | 3.543 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №38 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 06.10.2015 г. в 20 час.00 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошло отключение АВ400А на ТП №38 06.10.2015 г. в 22 час. 47 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 22 | 47 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за вертовой нагрузки отключился АВ-400А. на ТП-38 Ф.10-11. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП №38 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0610151945938 | 938 | 2015-10-06 | 19 | 45 | 02.333110347 | 6.0067 | 33.231 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по КЛ-10кВ ф.11-05 от ПС 110/35/10кВ №11 Городская. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северный с порывами до 12 м/сек. | 06.10.2015 г. в 19 час. 45 мин. на ПС "Городская" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.11-05. В 21 час. 31 мин. потребители запитаны по резервной схеме (по КЛ-10кВ ф.11-02). При отыскании повреждения КЛ-10кВ ф.11-05 обнаружен пробой изоляции участка ка-беля между ПС Городская и РП-2. 07.10.2015 в 02 час.48 мин. после устранения повреждений восстановлена нормальная схема электроснабжения. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 1,767 час. | 2015-10-07 | 2 | 48 | Пробой изоляции участка кабеля марки ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2. | Организационная причина 3.4.701 При выявлении нарушений технологии прокладки КЛ-10кВ ф.11-05, выполненной в 2010 году подрядной организацией ООО "ХК "Э-ИТ", ОКС-ом своевременно не подана претензия. Техническая причина 4.12 Из-за нарушения технологии прокладки кабеля произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.11-05 между ПС Городская и РП-2, где глубина залегания КЛ в нарушение технологии составила около 30 см , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.11-05 действием защит. | Неудовлетворительная работа комиссии по приемке выполненных работ прокладки кабеля ф.11-05 подрядной организацией в 2010 году. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Установить соединительную муфту на поврежденном участке КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Выполнить высоковольтные испытания после произведенного ремонта КЛ-10кВ ф.11-05. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №3 Выполнить замену участка КЛ-10кВ ф.11-05 согласно ремонтной программе 2016 года Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 30.04.2016
357700 0610151818937 | 937 | 2015-10-06 | 18 | 18 | 02.333130347 | 0.82133 | 6.003 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.31-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №31 «Чыраа-Бажы». АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 06.10.2015г. в 18 час. 18 мин. на ПС «Чыраа-Бажыы» действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.31-02. При осмотре ВЛ-10кВ ф.31-02 на ТП №31-02-19 обнаружены перегоревшие н/в и в/в вставки. 07.10.2015 г. в 00 час.10мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф. 31-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 5,867 час. | 2015-10-07 | 0 | 10 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №31-0219 ВЛ-10кВ ф.31-02. | Организационная причина 3.4.707 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №31-02-19 ВЛ-10кВ ф.31-02. Техническая причина 4.10 По причине повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных низко-вольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию (всех фаз) на стороне 10кВ и 0,4кВ ТП №31-02-19 и отключению ВЛ-10кВ ф.31-02 действием защит. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №31-02-19 ВЛ-10кВ ф.31-02 в части использования некалиброванных в/в вставок. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПКТ-10 на ТП №31-02-19 ВЛ-10кВ ф.31-02. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 20.10.2015
357700 0610151650022 | 22 | 2015-10-06 | 16 | 50 | 03.133200347 | 0.088833 | 1.464 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2от ТП 8-05/18. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 06.10.2015 г. в 16 час. 50 мин. произошел обрыв провода в пролете оп. №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №8-05/18. 06.10.2015 г. 19 час. 00 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 19 | 0 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№1-2. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов. Техническая причина 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв провода в пролете оп. №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/18. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-05/18 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015 Техническое мероприятие №2 Устранить обрыв провода в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/18 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0610151540934 | 934 | 2015-10-06 | 15 | 40 | 02.333130347 | 0.26583 | 85.425 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-03 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер северный 12-14 м/сек. | 06.10.2015г. в 15 час. 40 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился В-10кВ ф.32-03. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-03 на ТП №32-03/7-2 обнаружено повреждение трансформатора 250кВА. В 16 час. 05 мин. отключена ТП №32-03/7-2. В 18 час. 05 мин. после устранения повреждения В-10кВ ф.32-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 2,417 час. | 2015-10-06 | 18 | 5 | 1. Внутреннее повреждение трансформатора марки ТСМА 250 на ТП №32-03/7-2: - замыкание в/в обмотки фазы "А" на корпус трансформатора - замыкание н/в обмотки фазы "А" на корпус трансформатора - следы воздействия электрической дуги на изоляции ввода фазы "С" с отгоранием контакта в резьбовом соединении токоведущей шпильки и в месте присоединения наружной шины. | Организационная причина 3.4.701 Некачественный осмотр оборудования ТП №32-03/7-2 Техническая причина 4.12 Из-за нарушения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП №32-03/7-2 произошло короткое замыкание н/в и в/в обмоток трансформатора на корпус, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.32-03 1. Внутреннее повреждение трансформатора марки ТСМА 400 на ТП №378: - замыкание в/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора - замыкание н/в обмотки фазы "В" на корпус трансформатора - следы воздействия электрической дуги на изоляции ввода фазы "С" с отгоранием контакта в резьбовом соединении токоведущей шпильки и в месте присоединения наружной шины. | Неудовлетворительное ТО ТП №32-03/7-2 | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП №32-03/7-2 ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Провести измерения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов ТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ ф.32-03. Ответственное лицо: начальник СИЗП Таранков А.И. Срок исполнения: 30.11.2015
357700 0610151536933 | 933 | 2015-10-06 | 15 | 36 | 02.333110347 | 2.115 | 12.962 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.32-05 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №32 "Тээли". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 06.10.2015г. в 15 час. 36 мин. на ПС «Тээли» действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.32-05. При осмотре ВЛ-10кВ ф.32-05 обнаружена упавшая опора №4. 07.10.2015 в 12 час. 45 мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф.32-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 21,15 час. | 2015-10-07 | 12 | 45 | Излом стойки деревянной промежуточной опоры №4 ВЛ-10кВ ф.32-05 на уровне земли. | Организационная причина 3.4.709 Недопустимая степень загнивания древесины стойки опоры №4 ВЛ-10кВ ф.32-05. Техническая причина 4.101 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры №4 ВЛ-10кВ ф.32-05 в момент порывов ветра произошел ее излом с последующим наклоном и схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ ф.32-05 действием защит. | Несвоевременная замена физически устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.32-05. Время устранения аварийного режима составило 21,15 час. Увеличение произошло по причине большой загруженности персонала на устранение повреждений из-за массовых отключений в сети 0,4кВ в результате воздействия стихийных явлений. произошедших 05.10.2015. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную опору №4 ВЛ-10кВ ф.32-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 07.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.32-05 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0610151525936 | 936 | 2015-10-06 | 15 | 25 | 02.333130347 | 0.0825 | 3.684 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-01 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градуса, ветер с порывами до 12 м/сек., без осадков. | 06.10.2015г. в 15 час. 25 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.38-01. НПВ. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.38-01 на ТП №38-01/11-12 обнаружены перегоревшие в/в вставки. В 16 час 100 мин. после отключения ТП №38-01/11-12 В-10кВ ф.38-01 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,75 час. | 2015-10-06 | 17 | 30 | Перегорание высоковольтных вставок (проволоки) в количестве 3шт. на ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01. | Организационная причина 3.4.702 Использование некалиброванных в/в вставок на ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01. Техническая причина 4.10 По причине повреждения по ВЛ-0,4кВ произошло перегорание некалиброванных низко-вольтных и высоковольтных предохранителей (проволоки) с последующим перекрытием ошиновки 0,4кВ и 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию (всех фаз) на стороне 10кВ и 0,4кВ ТП №38-01/11-12 и отключению ВЛ-10кВ ф.38-01. | Недостатком эксплуатации является неудовлетворительное техническое обслуживание ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01 в части использования некалиброванных в/в и н/в вставок. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену некалиброванных вставок на высоковольтные предохранители ПКТ-10 на ТП №38-01/11-12 ВЛ-10кВ ф.38-01. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0610151525935 | 935 | 2015-10-06 | 15 | 25 | 02.333110347 | 0.0975 | 1.913 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.38-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №38 "Степная". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 8 градусов, ветер с порывами до 12м/сек., без осадков. | 06.10.2015г. в 16 час. 25 мин. на ПС "Степная" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.38-02. В 16 час. 10 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,75 час. При осмотре ВЛ-10кВ ф.38-02 в пролете опор №№342-343 обнаружена увеличенная стрела провеса фазы "С". | 2015-10-06 | 16 | 10 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№342-343 ВЛ-10кВ ф.38-02 в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.38-02 действием защит. | Некачественное проведение периодических осмотров ВЛ-10кВ ф.38-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№342-343 Вл-10кВ ф.38-02. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0610151500539 | 539 | 2015-10-06 | 15 | 0 | 03.133200347 | 0.017083 | 4.209 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-28. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов ветер с порывами до 16 м/с. | 06.10.2015г. в 15час 00 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 32-04/3-7 произошел излом стойки деревянной опоры №1-6. 06.10.2015г. в 17час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 17 | 30 | Излом стойки деревянной опоры №1-6 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №33-09-28. Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной опоры №1-6 ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-09-28 Л-2. | Несвоевременное выявление дефектной опоры №1-6. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектной опоры №1-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0610151400021 | 21 | 2015-10-06 | 14 | 0 | 03.133200347 | 0.054667 | 1.197 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/15 Л-3 | 06.10.2015 г. в 14 час. 00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел обрыв провода в пролете оп. №13/1-13-3. 06.10.2015 г. 15 час. 20 мин эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 15 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете оп. №13/1-13/3 на ТП 8-05/15 Л-3. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/15 Л-3. Техническая причина 4.13 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролете оп. №13/1-13-3 на ТП 8-05/15 Л-3. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 8-05/15 Л-3 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151500961 | 961 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.233203410 | 0.03 | 1.288 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 от ТП №3-03-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха 10 градусов, ветер с порывами до 18 м/сек. | 05.10.2015г.в 15 час. 00 мин.из-за схлестывания проводов в пролете опор № 2/7-2/8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра отключился АВ на ТП №3-03-2. 05.10.2015г. в 21 час.00 мин. ВЛ-0,4 от ТП 3-03-2 включена в работу. | 2015-10-05 | 21 | 0 | Повреждений оборудования не выявлено. | Организационная причина 3.4.1001 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 3-03-2 с целью выявления дефектов после порыва ветра. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0510151500962 | 962 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.105 | 2.408 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 3-03-8. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015 г. в 15 час. 00 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП №3-03-8 произошел обрыв провода в пролете №№ 3-4. 06.10.2015 г в 08 час. 30 мин. э/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 8 | 30 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №№3-4. | Организационная причина 3.4.1001 Повторяющаяся ветровая нагрузка с порывами до 18 м/с. Техническая причина 4.13 Из-за повышенной ветровой нагрузки на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП №3-03-8 произошел обрыв провода в пролете №№ 3-4. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода на опорах №№3-4 на ВЛ-0.4 кВЛ-2 от ТП №3-03-8. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-0.4 кВЛ-2 от ТП №3-03-8 с целью выявления дефектов и включения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 08.10.2015
357700 0510151500963 | 963 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.33 | 3.067 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-04-6 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18м/с. | 05.10.2015 г. 15 час 00 мин. в момент порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №3-04-6 произошел обрыв провода в пролете опор №№ (3-4)-(3-5) 06.10.2015 г. 09 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 9 | 20 | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор № (3-4)-(3-5). | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки до 18 м/с. Техническая причина 4.13 Из-за ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел обрыв провода в пролете опор №№ (3-4)-(3-5) от ТП 3-04-6. | Несвоевременное выявления дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода пролете опор №№ (3-4)-(3-5) на ВЛ-0,4 кВ от ТП №3-04-6. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0510151500964 | 964 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.233203410 | 0.08 | 1.284 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ 0.4 кВ от ТП 3-04-7 Л-2. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015 г. в 15 час. 00 мин. из-за схлестывания проводов в пролете опор № № 9-11 на ВЛ-0.4 кВ Л-2 в момент порывов ветра произошло отключение на ТП- 3-04-7. 05.10.2015 г. в 20 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 20 | 0 | Выявленных повреждений нет. | Организационная причина 3.4.1001 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с. произошло схлестывание проводов. | Нет. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП 3-04-7 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151500965 | 965 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.033 | 0.903 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-03-3 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015 г. в 15 час. 00 мин.из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог н/вставки фазы "С" на ТП №2-03-3. 05.10.2015 г. 18 час. 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 18 | 0 | Пережог ПН250А фазы "С" | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до18м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло КЗ и пережог н/вставки фазы "С" от ТП 2-03-3. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-03-3 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151415953 | 953 | 2015-10-05 | 14 | 15 | 02.333110349 | 4.32 | 13.708 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.20-09 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10 №20 «Кызылская» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ выведено согласно режиму работы. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается). | 05.10.2015 в 14 час. 15 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился В-10кВ ф.20-09. При осмотре ВЛ-10кВ ф.20-09 обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№41-42. 06.10.2015 в 01 час. 03 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.20-09 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 10,8 час. | 2015-10-06 | 1 | 3 | Обрыв в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы "В" марки А-35 | Организационная причина 3.4.902 Воздействие неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер порывами до 27 м/с). Техническая причина 4.13 Из-за воздействия ветровой нагрузки до 27 м/сек. произошел обрыв в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.20-09 провода фазы"В" с последующим касание провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | Время ликвидации аварийного режима увеличено в связи с занятостью персонала на аварийно-восстановительных работах в результате массовых отключений по ВЛ-0,4кВ. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№41-42 ВЛ-10кВ ф.20-09. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20-09 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки и внесения в месячные планы их устранение. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0510151340005 | 5 | 2015-10-05 | 13 | 40 | 03.133200349 | 0.216 | 1.439 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-04/15. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. в 13 час. 40 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-04/20 05.10.2015 г. в 18 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 18 | 10 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ- 0,4 кВ Л-3 в момент порывов ветра произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/15. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №1-04/15. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП №1-04/15 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0610150720020 | 20 | 2015-10-06 | 7 | 20 | 03.133200347 | 0.064167 | 1.526 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от №ТП 8-05/20 . | 06. 10.2015 г. в 07 час 20 мин. на ВЛ-0,4 кВ произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к перегоранию рубильника 0,4 кВ на ТП 8-05/20 . 06. 10.2015 г 08 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-06 | 8 | 30 | Перекрытие рубильника 0,4 кВ. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов оборудования ТП №8-05-20 Техническая причина 4.13 Перекрытие рубильника 0,4 кВ на ТП 8-05/20 . | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить рубильник 0,4 кВ на ТП 8-05/20 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 06.10.2015
357700 0510152110018 | 18 | 2015-10-05 | 21 | 10 | 03.133203410 | 0.045833 | 0.986 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ отТП №8-05/15 Л-3. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г.21 час. 10 мин.из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-3 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП №8-05/15. 05.10.2015 г. в 22 час 00 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 22 | 0 | Перегжог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.1001 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 момент порывов ветра произошел пережог ПН-250А на ТП №8-05/15. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 А на ТП №8-05/15. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №8-05/15 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510152105019 | 19 | 2015-10-05 | 21 | 5 | 03.133200349 | 0.056 | 0.885 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-05/16. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. 21 час. 05 мин. и-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250А на ТП 8-05/16. 05.10.2015 г. в 22 час 15 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 22 | 15 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в момент порывов ветра произошел пережог ПН-250 А на ТП№8-05/16. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 А на ТП 8-05/16. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Организационное мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/16 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510152030017 | 17 | 2015-10-05 | 20 | 30 | 03.133200349 | 0.0496 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ТП 8-05/14 Л-2 Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. 20 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А на ТП 8-05/14. 05.10.2015 г. в 21 час 13 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 21 | 32 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в момент порывов ветра произошел пережог ПН-250 А на ТП №8-05/14. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену ПН-250 А на ТП 8-05/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Организационное мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/14 . с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510151900006 | 6 | 2015-10-05 | 19 | 0 | 03.133200349 | 0.04305 | 0.927 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось ВЛ-0,4кВ от по ТП 1-01/6 Л-1. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015 г. в 19 час. 00 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-01/6. 05.10.2015 г. в 20 час 03 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 20 | 3 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-01/6. | Нет | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250 А на ТП 1-01/6. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Организационное мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-01/6 Л-1 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 23.10.2015
357700 0510151500967 | 967 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.133203410 | 0.0715 | 0.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-02-25. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 гр. ветер с порывами до 18 м/с. | 05.10.2015г. в 15 час.00 мин. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 из-за схлестывания проводов в пролете опор №№ (3-4)-(3-5) в момент порывов ветра произошло МКЗ и отключение АВ-0,4кВ на ТП №2-02-25. 05.10.2015г. в 16 час. 50 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 16 | 50 | Повреждений в оборудовании не выявлено. | Организационная причина 3.4.1001 Повторяющаяся ветровая нагрузка с порывами до 18 м/с. | Несвоевременное выявление дефектов. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 3/4-3/5 на ВЛ-04 кВ Л-1 от ТП№2-02-25. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 05.10.2015
357700 0510151500966 | 966 | 2015-10-05 | 15 | 0 | 03.233203410 | 0.069817 | 0.805 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-02-4. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015г. в 15 час. 00 мин. из-за схлестывания проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в момент порывов ветра произошло МКЗ и отключение АВ-160А на ТП №2-02-4. | 2015-10-05 | 16 | 11 | При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | Организационная причина 3.4.1001 Повторяющаяся ветровая нагрузка с порывами до 18 м/с. | Нет. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №2-02-4 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Стародумов С.А. Срок исполнения: 07.10.2015
357700 0510151309952 | 952 | 2015-10-05 | 13 | 9 | 02.333110349 | 3.4167 | 11.062 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до до 27 м/сек. | 05.10.2015г. в 13 час. 09 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием ТО отключился ВТ-24. НПВ. При осмотре ВЛ-35кВ Т-24 на опоре №197 обнаружен обрыв вязки провода фазы "А". В 16 час. 34 мин. после устранения повреждений В-35кВ Т-24 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 3.417 час. | 2015-10-05 | 16 | 34 | Обрыв вязки провода марки АС-35 фазы "А" на опоре №197 ВЛ-35кВ Т-24. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек. Техническая причина 4.13 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 27 м,/сек., произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №197 с последующим падением провода на траверсу, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-35кВ Т-24 действием защит. | Некачественное проведение периодического осмотра ВЛ-35кВ Т-24. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Восстановить вязку провода фазы "А" на опоре №197 ВЛ-35кВ Т-24. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-24, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0510151256951 | 951 | 2015-10-05 | 12 | 56 | 02.333110349 | 0.16333 | 5.568 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-2 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10кВ №20 "Кызылская" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ введено. Метеоусловия: температура наружного воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 27 м/сек. (Справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015г. в 12 час. 56 мин. на ПС "Кызылская" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-2. В 13 час. 45 мин. повторное включение В-35кВ Т-2 успешное. При внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Т-2 видимых повреждений не обнаружено. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0,817 час. | 2015-10-05 | 13 | 45 | Повреждений оборудования ВЛ-35кВ Т-2 нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 27 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-2 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-35кВ Т-2 (срок эксплуатации -53 года). | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-2 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0510151224950 | 950 | 2015-10-05 | 12 | 24 | 02.333110349 | 2.9683 | 57.235 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-31 по схеме нормального режима от ПС 220/110/35/10кВ №1 "Ак-Довурак" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС») до ПС 35/10кВ №31 "Чыраа-Бажы". АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градуса, ветер северо-западный с порывами до 27 м/сек. (справка Росгидромет прилагается). | 05.10.2015 с 08-40 в связи с поступившим штормовым предупреждением (дождь, ветер 20-27 м/с) режим функционирования ОАО «Тываэнерго» переведен в РПГ. 05.10.2015 в 12 час. 24 мин. ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-31. НАПВ. Повторное включение не успешное. В 14 час. 30 мин. допущены 2 бригады СВЛ (6 чел., 3 ед.тех) для аварийного осмотра ВЛ 35 кВ Т-31 В 16 час. 10 мин. получено сообщение от СВЛ об обнаружении упавших опор №70, №255 ВЛ-35кВ Т-31. 06.10.2015 в 18 час. 05 мин. после устранения повреждений В-35кВ Т-31 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 29,683 час. | 2015-10-06 | 18 | 5 | 1.Излом ж/б приставок марки ПТ -4 на уровне земли в количестве 2шт. к опорам "ласточкин хвост" №70, №255 ВЛ-35кВ Т-31. 2. Механическое повреждение изоляторов марки ПС-70 в количестве 9шт. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие стихийного явления - ветра до 27 м/сек. Техническая причина 4.105 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами ураганной силы, произошел излом ж/б приставок деревянных промежуточных опор №70, №255 ВЛ-35кВ Т-31 с последующим падением опор , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-31 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима составило 29,7 час. Причиной увеличения суммарной длительности перерыва электроснабжения потребителей явилось длительное время доставки материалов и спец. техники к месту проведения АВР по причине большого расстояния (350 км) от места дислокации бригад СВЛ, спец. техники, базы централизованного аварийного резерва, а также скоростью движения спец. техники, которая была ограничена плохой видимостью из-за обильных осадков в виде мокрого снега и гололедицей на дороге. | ;Итоговый акт;Классификация потребителей;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену деревянной опоры №70 с установкой ж/б приставки. Заменить дефектную приставку к опоре №255 ВЛ-35кВ Т-31. Заменить дефектную изоляцию на опорах №№70,255 . Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-31 с целью выявления дефектов. При осмотрах ВЛ обращать особое внимание на разрушение бетона, оголения металлической арматуры ж/б приставок опор ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015 Техническое мероприятие №3 Определить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-31 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2016 Техническое мероприятие №4 Выбрать приставки опор ВЛ 35 кВ Т-31 и выполнить вскрытие их подземной части на глубину 0,5 - 0,7 м (п. 5.3.1 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2016 Организационное мероприятие №1 Внести в план-график технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ на 2016 год (СО 6.674/0 (форма Э№17)) ОАО «Тываэнерго» измерения состояния железобетонных опор (приставок) ВЛ 35 кВ Т-31 (п. 22 таблицы 2 Стандарта МРСК Сибири (СО 3.085.0-10) «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент»). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 0510151222949 | 949 | 2015-10-05 | 12 | 22 | 02.333110349 | 29.86 | 110.748 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима по ВЛ-35кВ Т-32 от ПС 220кВ Ак-Довурак (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - "Ха-касское предприятие МЭС") до ПС 35кВ Тээли с отпайками на ПС 35кВ Эрги-Барлык и на ПС 35кВ Степная . АПВ введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015 в 12 час. 22 мин. ПС "Ак-Довурак" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-32. НАПВ. Повторное включение не успешное. В 14 час. 50 мин. допущены две бригады (6 чел., 4 ед.тех) для аварийного обхода ВЛ - 35 кВ Т-32. В 15-57 при осмотре ВЛ- 35 кВ Т-32 обнаружена упавшая опора № 278. 06.10.2015 в 13 час. 15 мин. после устранения повреждений ВЛ-35кВ Т-32 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 24,883 час. | 2015-10-06 | 13 | 15 | 1. Излом ж/б приставки марки ПТ -4 на уровне земли опоры "ласточкин хвост" №278 ВЛ-35кВ Т-31. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек. Техническая причина 4.105 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами ураганной силы, произошел излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №278 ВЛ-35кВ Т-32 с последующим падением опоры , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-32 действием защит. | Время ликвидации аварийного режима составило 24,8 час. Причиной увеличения суммарной длительности перерыва электроснабжения потребителей явилась отдаленность места повреждения от центральной базы, труднодоступная местность (болото), большой объем работ по восстановлению поврежденного оборудования ВЛ-35кВ Т-32, неблагоприятные погодные условия. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре №278 ВЛ-35кВ Т-31. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Т-32с целью выявления дефектов. При осмотрах ВЛ обращать особое внимание на разрушение бетона, оголения металлической арматуры ж/б приставок опор ВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015 Техническое мероприятие №3 Определить с помощью эталонного молотка Кашкарова или специальным прибором предельную прочность бетона приставок опор ВЛ 35 кВ Т-32 (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2016 Техническое мероприятие №4 Выбрать приставки опор ВЛ 35 кВ Т-32 и выполнить вскрытие их подземной части на глубину 0,5 - 0,7 м (п. 5.3.1 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Срок исполнения: 30.12.2016 Организационное мероприятие №1 Укомплектовать СВЛ ОАО «Тываэнерго» эталонным молотком Кашкарова или специальными приборами для определения предельной прочности бетона железобетонных опор, приставок (п. 5.3.2 типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.04.2016 Организационное мероприятие №2 Внести в план-график технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ на 2016 год (СО 6.674/0 (форма Э№17)) ОАО «Тываэнерго» измерения состояния железобетонных опор (приставок) ВЛ 35 кВ Т-32 (п. 22 таблицы 2 Стандарта МРСК Сибири (СО 3.085.0-10) «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент»). Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015 Организационное мероприятие №3 Внести в многолетний график технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ (СО 6.673/0 (форма Э№16)) ОАО «Тываэнерго» измерения состояния железобетонных опор (приставок) вышеуказанных ВЛ с периодичностью не реже 1 раза в 6 лет (п. 22 таблицы 2 Стандарта МРСК Сибири (СО 3.085.0-10) «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических сетей. Регламент») Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.12.2015
357700 0510151218948 | 948 | 2015-10-05 | 12 | 18 | 02.333110349 | 0.13333 | 0.381 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-35кВ Т-24 по схеме нормального режима от ПС 110/35/10кВ №5 "Арыг-Узю" до ПС 35/10кВ №24 "Чаа-Холь". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 27 м/сек. (Справка Росгидромет прилагается) | 05.010.2015г. в 12 час. 18 мин. на ПС "Арыг-Узю" действием ТО отключился ВЛ-35кВ Т-24. В 12 час . 26 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей -0,133 час. | 2015-10-05 | 12 | 26 | Повреждений нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия ветровой нагрузки с порывами до 27 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№197-198, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-35кВ Т-24 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-35кВ Т-24 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок и внесения их устранения в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник СВЛ Попеляев Ф.А. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0510151050947 | 947 | 2015-10-05 | 10 | 50 | 02.333110349 | 0.90267 | 6.687 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.15-02 по схеме нормального режима от ПС 35/10кВ №15 "Самагалтай". АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015г в 10 час. 50 мин. на ПС "Самагалтай" действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.15-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.15-02 обнаружена наклонившаяся анкерная опора №489, а также в пролете опор №№489-490 схлестывание проводов фаз "В" и "С". 06.10.2015 в 09 час. 24 мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф.15-02 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 22,567 час. | 2015-10-06 | 9 | 24 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.15-02 нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия стихийного явления - ветра с порывами до 27 м/сек. произошел наклон анкерной опоры №489 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.15-02 действием защит. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести выправку анкерной опоры №489 ВЛ-10кВ ф.15-02 с перетяжкой проводов в пролете опор №№489-490. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 06.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15-02 с целью выявления возможных дефектов после прохождения ветра ураганной силы.. Ответственное лицо: начальник ЮРЭС Александров А.Н. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510151037946 | 946 | 2015-10-05 | 10 | 37 | 02.333110349 | 0.31122 | 1.658 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.40-15 по схеме нормального режима от ПС 220/35/10кВ №40 "Туран"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не введено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер северо-западный до 27 м/с. (справка Росгидромет прилагается) | 05.10.2015г. в 10 час. 37 мин. на ПС "Туран" действием ТО отключился ВЛ-10кВ ф.40-15. В 15 час. 00 мин. повторное включение ВЛ-10кВ ф.40-15 успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 4,383 час. | 2015-10-05 | 15 | 0 | Повреждений оборудования ВЛ-10кВ ф.40-15 нет. | Организационная причина 3.4.902 Из-за воздействия стихийных явлений в виде ветра с порывами до 27м/сек. на участке ВЛ-10кВ ф.40-15 произошло самоустранившееся схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.40-15 действием защит.. | Нет | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.40-15 с целью выявления возможных дефектов после прохождения ураганного ветра. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0510150940540 | 540 | 2015-10-05 | 9 | 40 | 03.133200349 | 0.67783 | 13.392 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градусов ветер с порывами до 24 м/с. | 05.10.2015г. в 09 час 40 мин. на ВЛ-0,4 кВ от ТП №31-02/13-17 произошел излом стойек деревянных опор №10,№11,№12,№13. 05.10.2015г.16 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-05 | 16 | 35 | Излом стойек деревянных опор №10,№11,№12,№13. | Организационная причина 3.4.902 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с Техническая причина 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины в момент порывов ветра произошел излом стойек деревянных опор №10,№11,№12,№13 на ВЛ-0,4 кВ отТП 31-02/13-17 . | Несвоевременное выявление дефектных опор. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектных опор №10,№11,№12,№13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-02/13-17. Ответственное лицо: Начальник ЗРЭС Кижнер А.Н. Срок исполнения: 05.10.2015
357700 0410152230918 | 918 | 2015-10-04 | 22 | 30 | 03.133200347 | 0.03875 | 1.138 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-04кВ Л-1 от ТП №33-09-28. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/сек. | 04.10.2015 в 22час. 30 мин.на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-28 в пролете опор №№3-4 произошел обрыв провода фазы "А". | 2015-10-04 | 23 | 45 | Обрыв провода марки А-35 фазы "А"в пролете опор №№3-4 ВЛ-04кВ Л-1 от ТП №33-09-28. | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-28 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-28 в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 . | Некачественное проведение осмотров ВЛ-04кВ Л-1 от ТП №33-09-28. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ. Л-1 от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: И.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ. Л-1 от ТП №33-09-28. Ответственное лицо: и.о. начальника Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410152205004 | 4 | 2015-10-04 | 22 | 5 | 03.133200347 | 0.059583 | 0.879 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02/12. | 04.10.2015 г. в 22 час. 05 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог н/вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12 . 04.10.2015 г. в 23 час. 10 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-04 | 23 | 10 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленных дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1-02/12. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог н/ вставки ПН-250 А на ТП 1-02/12. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену н/вставки ПН-250 А на ТП №1-02/12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП №1-02/12 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0410152030016 | 16 | 2015-10-04 | 20 | 30 | 03.133200347 | 0.036 | 0.911 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-05/14. | 04.10.2015 г. в 20 час. 30 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А на ТП №8-05/14. 04.10.2015 г. в 21 час. 15мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-04 | 21 | 15 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8-05/14. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошел пережог ПН-250 А на ТП 8-05/14. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250 А на ТП №8-05/14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №8-05/14 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 17.10.2015
357700 0410151550003 | 3 | 2015-10-04 | 15 | 50 | 03.133200347 | 0.054083 | 0.985 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-04/20. | 04.10.2015 г. в 15 час. 50 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. 04.10.2015 г. в 16 час. 45 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-04 | 16 | 45 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Призвести замену ПН-250 А на ТП 1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 04.10.2015
357700 0410150645916 | 916 | 2015-10-04 | 6 | 45 | 02.333110347 | 1.6835 | 5.981 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-02 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 12 градуса, ветер с порывами до 12 м/с. | 04.10.2015г. в 06час. 45 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.4-02. При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-02 обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№39-40. В 10 час.41 мин. после устранения повреждений ВЛ-10кВ ф.4-02 включен в работу. Суммарная дли-тельность перерыва электроснабжения потребителей - 3,933 час. | 2015-10-04 | 10 | 41 | Обрыв провода фазы "С" марки АС-35 в пролете опор №№39-40 ВЛ-10кВ ф.4-02. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.4-02 произошел обрыв провода фазы "С" с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В-10кВ ф.4-02 действием защит. | Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-02. | ;Итоговый акт;обесточение социально-значимых объектов; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№39-40 ВЛ-10кВ ф.4-02. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-02 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ из устранение. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410150350915 | 915 | 2015-10-04 | 3 | 50 | 02.333110347 | 0.16763 | 1.008 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-08 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. | 04.10.2015г. в 03 час. 50 мин. на ПС "Чадан"действием МТЗ отключился ВЛ-10кВ ф.4-08. В 04 час.37 мин. повторное включение успешное. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 0.783 час. При осмотре видимых повреждений не обнаружено. | 2015-10-04 | 4 | 37 | Повреждений оборудования нет. | Организационная причина 3.4.702 Из-за несвоевременной замены физически устаревшего оборудования в результате ветровой нагрузки произошло сближение проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ ф.4-08 действием защит. | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-10кВ ф.4-08. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.4-08 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410150338914 | 914 | 2015-10-04 | 3 | 38 | 02.333110347 | 0.79 | 3.275 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-03 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан" (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС»). АПВ не выполнено. Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 12 м/с. | 04.10.2015г. в 03 час.38 мин. на ПС "Чадан" появилась "земля" в сети 10кВ. В 03 час. 46 мин. после отключения В-10кВ ф.4-03 "земля" исчезла. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-03 обнаружен обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №№ 21-22. В 11 час. 32 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-03 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 7,9 час. | 2015-10-04 | 11 | 32 | Обрыв проводов марки А-35 фазы "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10кВ ф.4-03. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №№ 21-22. ВЛ-10кВ ф.4-03 в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фазы "С" с последующим падением провода на землю. | Несвоевременное включение в ремонтную программу замену устаревшего оборудования ВЛ-10кВ ф.4-03. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фазы "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10кВ ф.4-03. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-03 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы ремонтов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0410150336913 | 913 | 2015-10-04 | 3 | 36 | 02.333110347 | 0.8733 | 5.399 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-10кВ ф.4-05 по схеме нормального режима от ПС 220/110/10кВ №4 "Чадан"(филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «Хакасское предприятие МЭС». Метеоусловия: температура окружающего воздуха плюс 10 градусов, ветер с порывами до 16 м/сек. | 04.10.2015г. в 03 час.36 мин. на ПС "Чадан" появилась "земля" в сети 10кВ. В 03 час. 41 мин. после отключения В-10кВ ф.4-05 "земля" исчезла. При аварийном осмотре ВЛ-10кВ ф.4-05 обнаружен обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 334-335. В 15 час. 54 мин. после устранения повреждений В-10кВ ф.4-05 включен в работу. Суммарная длительность перерыва электроснабжения потребителей - 12,3 час. | 2015-10-04 | 15 | 54 | Обрыв провода марки А-35 фаз "А" и "С" в пролете опор №№334-335 ВЛ-10кВ ф.4-05. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременная замена физически изношенного оборудования ВЛ-10кВ ф.4-05. Техническая причина 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №334-335 ВЛ-10кВ ф.4-05 в момент порывов ветра произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" с последующим падением на землю. | Неправильное планирование ремонтной программы | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№334-335 ВЛ-10кВ ф.4-05. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 04.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4-05 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы ремонтов. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0310152140002 | 2 | 2015-10-03 | 21 | 40 | 03.133200347 | 0.050417 | 0.989 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП №1-04/20. | 03.10.2015 г. в 21 час. 40 мин. из-за КЗ на ВЛ-0.4 кВ Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-04/20. 03.10.2015 г. в 22 час. 35 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-03 | 22 | 35 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4 кв Л-1 от ТП 1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ ВЛ-0,4 кв Л-1 произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. | Несвоевременное выявление дефекта оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 А на ТП 1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 05.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 1-04/20 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0310150900909 | 909 | 2015-10-03 | 9 | 0 | 03.133200347 | 0.11 | 1.372 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось пот ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/8-30 | В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов ф. А, С в пролете опор №2-14 - 2-15. | 2015-10-03 | 11 | 45 | Нет | Организационная причина 3.4.701 Из-за несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса в пролете опор №2-14 - 2-15 ВЛ-0,4кВ Л-2 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/8-30. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 16.10.2015
357700 0210152240001 | 1 | 2015-10-02 | 22 | 40 | 03.133200347 | 0.04 | 0.923 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-02/11. | 02.10.2015 г.22час 40 мин. из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 на ТП№1-02/11. 02.10.2015 г. в 23 час. 30 мин. эл/снабжение потребителей восстановлено. | 2015-10-02 | 23 | 30 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП №1-02/11. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 произошел пережог ПН-250 А на ТП №1-02/11. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН-250 Ана ТП №1-02/11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП 1-02/11 с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0210152015891 | 891 | 2015-10-02 | 20 | 15 | 03.133200347 | 0.043167 | 0.955 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 6/0,4 кВ 1-06/8-30. | На ТП 1-06/8-30 Л-2 перегорела н/в вставка ф "С". | 2015-10-02 | 21 | 25 | Пережог ПН 400А фазы "С" на ТП 1-06/8-30 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 Л-2 Техническая причина 4.10 Из-з КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 на ТП 1-06/8-30 перегорел ПН 400А фазы "С". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ от ТП 1-06/8-30 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 400А фазы "С" на ТП 1-06/8-30 Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/8-30 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0210152010999 | 999 | 2015-10-02 | 20 | 10 | 03.133200347 | 0.005667 | 0.823 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/20. | 02.10.2015 г. в20 час. 10 мин.из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250А на ТП 1-04/20. 02.10.2015 г в 21 час. 20 мин. эл/снабжение потребителей восстановлно. | 2015-10-02 | 21 | 20 | Пережог ПН-250 А. | Организационная причина 3.4.702 Несвоеврменное устранение выявленного дефекта на ВЛ-0,4 кВ от ТП №1-04/20. Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4 кВ произошел пережог ПН-250 А на ТП 1-04/20. | Несвоевременное выявление дефектов оборудования. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Произвести замену дефектного ПН-250 А на ТП 1-04/20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП 1-04/20 от с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Дорофеев А.С. Срок исполнения: 09.10.2015
357700 0210151050890 | 890 | 2015-10-02 | 10 | 50 | 03.133200347 | 0.021 | 1.109 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП №1-06/1-27. | На ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 в пролете опор №№о 6/1 - 6/2 произошел обрыв провода ф. "В" . | 2015-10-02 | 12 | 20 | обрыв провода марки А-35 ф. "В" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 | Организационная причина 3.4.701 Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1-06/1-27 Техническая причина 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефектов в момент порывов ветра произошел обрыв провода ф. "В" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №1-06/1-27. | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Устранить обрыв провода марки А-35 ф. "В" в пролете опор №№6/1 - 6/2 ВЛ-0,4кВ, Л-2 от ТП 1-06/1-27 Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 1-06/1-27 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015
357700 0210150930889 | 889 | 2015-10-02 | 9 | 30 | 03.133200347 | 0.016333 | 0.762 | До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по ВЛ-0,4кВ от ТП №33-06-12. | На ТП № 33-06-12, Л-2 перегорел ПН ф. "С". | 2015-10-02 | 10 | 40 | Пережог н/в предохранителя марки ПН 250А ф. "С". на ТП № 33-06-12, Л-2 | Организационная причина 3.4.702 Несвоевременное устранение дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-06-12 Техническая причина 4.10 Из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ Л-2 на ТП № 33-06-12, Л-2 перегорел ПН ф. "С". | Некачественное проведение осмотров ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 33-06-12 | ;Итоговый акт; | Техническое мероприятие №1 Заменить дефектный ПН 250 ф. "С" на ТП № 33-06-12 Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 02.10.2015 Техническое мероприятие №2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 33-06-12 с целью выявления дефектов и включения их устранение в месячные планы работ. Ответственное лицо: и.о. начальника ЗРЭС Монгуш Р.Б. Срок исполнения: 30.10.2015